## 11б_16
Форма 10 | [6 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/35/6 "Плиево" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район м/о Плиевский, ул. А. Гарчханова | 110/35/6 | 40 | 16.1585 | 16.1423
2 | ПС 110/35/10 "Назрань" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, ул. Картоева, 129 | 110/35/10 | 32 | -10.0895 | -11.0895
3 | ПС 110/10 "Юго-Западная" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Назрань, м/о Насыр-Кортский, ул. Муталиева | 110/10 | 32 | 3.655 | 3.6513
4 | ПС 35/10 "Троицкая -2" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Троицкая | 35/10 | 6.3 | 2.9835 | 2.9805
5 | ПС 35/6 "Карабулак" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/6 | 12.6 | 1.921 | 1.9191
6 | ПС 35/6 "Малгобек- 1" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек | 35/6 | 3.2 | 1.785 | 1.7832
7 | ПС 35/6 "Малгобек-2" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г. Малгобек, ул. Красноармейская, 2 а | 35/6 | 12.6 | -3.264 | -3.2607
8 | ПС 35/6 "Слепцовская-35" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/6 | 10.3 | -1.445 | -1.4436
9 | ПС 35/6 "Троицкая -1" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/6 | 3.2 | 0.9605 | 0.95954
10 | ПС 35/6 "Новый Редант" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Новый-Редант | 35/6 | 4 | 1.836 | 1.8342
11 | ПС 35/10 "Нестеровская" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Нестеровская | 35/10 | 5 | -2.057 | -2.0549
12 | ПС 35/10 "Урожайная" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 2.5 | 0.68 | 0.67932
13 | ПС 35/10 "Сурхахи" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район с. Сурхахи, ул.Совхозная,5 | 35/10 | 6.3 | 1.496 | 1.4945
14 | ПС 35/10 "Кантышево" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район с. Кантышево, ул.Шарипова | 35/10 | 12.6 | -0.3485 | -0.34815
15 | ПС 35/6 "Водонасосная" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | г.Назрань м/о Альтиевский | 35/6 | 10.3 | -0.748 | -0.74725
16 | ПС 35/10 "Экажево" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Назрановский район с. Экажево | 35/10 | 12.6 | -5.3465 | -5.3412
17 | ПС 35/10 "Первомайская" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, с. Галашки | 35/10 | 2.5 | 0.595 | 0.5944
18 | ПС 110/6 "Ачалуки" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сев.-Зап. направл. Средние Ачалуки, пересечение ул.Шерипова и ул.Нурадилова, дорога от трассы Малгобек-Назрань ул.Цечоева | 110/6 | 10 | 4.522 | 4.5175
19 | ПС 35/6 "Сунжа-3" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, г. Карабулак | 35/6 | 2.5 | 1.768 | 1.7662
20 | ПС 35/6 "Бековичи" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, с. Бековичи | 35/6 | 3.2 | 0.9605 | 0.95954
21 | ПС 35/6 "Водоподъем-1" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | РСО-Алания, с. Кизляр | 35/6 |  |  | 0
22 | ПС 35/10 "ГНС" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Сунженский р-н, ст. Орджоникидзевская | 35/10 | 8 | 2.074 | 2.0719
23 | ПС 35/6 "Вознесенская-1" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 35/6 | 3.2 | 1.2155 | 1.2143
24 | ПС 110/35/6 "Вознесеновская-2" | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, ст. Вознесеновская | 110/35/6 | 32 | -0.8415 | -0.84066
25 | ПС Бори СУ | Ингушский филиал | Республика Ингушетия | Малгобекский район, пос.Южный | 35/6 | 2.5 | 2.0825 | 2.0804
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.