## 11б_16
Приложение 2 к приложению к распоряжению ПАО «МРСК Северного Кавказа» от _____________ № _________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 19.176 | 13.363
| ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 8.959 | 8.259
| ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 11.05 | 11.05
| ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.8535 | 4.8535
| ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 17.4845 | 11.4705
| ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 4.1225 | 4.1095
| ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | -0.17425 | -0.68225
| ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.0765 | -0.4315
| ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.49725 | 0.49725
| ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 32 | 1.1985 | -2.0405
| ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 1.649 | -1.189
| ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.0248 | 3.8947
| ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 4.8662 | 4.8422
| ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | -0.9095 | -4.7795
| ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 1.8573 | -2.4518
| ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.7558 | 4.6558
| ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | -0.55675 | -2.1707
| ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 0.00425 | -0.48775
| ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 3.7018 | 3.6688
| ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 12.1635 | 12.0685
| ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 3.5063 | 3.4872
| ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 3.893 | 3.269
| ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 12.461 | 12.443
| ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 4.59 | 3.829
| ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | -3.8845 | -3.8845
| ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 0.66725 | 0.66725
| ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | -1.1135 | -1.9875
| ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.381 | 5.351
| ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 0.9775 | 0.7705
| ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 4.5008 | 4.5008
| ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.1208 | -4.8762
| ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 2.2313 | 2.0103
| ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 12.359 | 12.322
| ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 4.6963 | 4.6952
| ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 8.823 | 8.823
| ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 10.3 | -0.782 | -1.913
| ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.0655 | 1.9025
| ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.8657 | 1.8387
| ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.07225 | -0.86575
| ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 0.374 | 0.324
| ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 4.0205 | 4.003
| ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 1.921 | 1.907
| ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.6368 | 4.4298
| ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.4535 | 1.3655
| ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.9805 | 1.9185
| ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 1.921 | 1.887
| ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.9848 | 1.9258
| ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 1.4025 | 1.2255
| ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.57 | 3.568
| ПС Бабугент | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.2312 | 2.0943
| ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.111 | 3.111
| ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.4535 | -0.6205
| ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 0.629 | 0.412
| ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.02 | 0.981
| ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.4323 | 1.4323
| ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 3.0175 | 2.6305
| ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 2.89 | 2.89
| ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.3005 | -2.6245
| ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.343 | 1.343
| ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.638 | 3.638
| ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.7127 | 1.7127
| ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 2.006 | 2.006
| ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.173 | 1.019
| ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.1522 | 4.1522
| ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.0855 | 3.0855
| ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.8305 | 2.8305
| ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.3915 | 3.3915
| ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5767 | 1.5767
| ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.448 | 2.433
| ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.3193 | 1.5492
| ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 1.343 | 1.323
| ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.4165 | 0.4165
| ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/0.4 | 1.6 | 1.36 | 1.36
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение