Приложение 1 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.11.2024 № 363

Порядок взаимодействия с застройщиками МКД

при организации учета электроэнергии в филиалах

ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго»

Пятигорск

2024

Оглавление

1. Общие положения	5

2. Порядок согласования технических решений и требований к приборам       учета застройщика………………………………………………………………….6

3. Порядок допуска ОДПУ в эксплуатацию	7

4. Порядок приема-передачи ИПУ, ОДПУ в эксплуатацию	9

5. Приложения……………………………………………………………………..11

- 1. Общие положения

- Настоящий Порядок взаимодействия с застройщиками МКД 
при организации учета электроэнергии в Филиалах и АО «Чеченэнерго» (далее – Порядок) разработан с учетом требований Постановления Правительства РФ (далее – ППРФ) от 21.12.2020 № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам», ППРФ от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (с изменениями и дополнениями), ППРФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (с изменениями 
и дополнениями).

- Многоквартирные дома, разрешение на строительство которых выдано после 01.01.2021, должны быть по окончании строительства оснащены застройщиком индивидуальными (для коммунальной квартиры – общими (квартирными) приборами учета электрической энергии в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, коллективными (общедомовыми) приборами учета и иным оборудованием, используется 
для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность его присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика 
в соответствии с требованиями, установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- С 01.01.2021 индивидуальные, общие (квартирные) и коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии (измерительные трансформаторы) должны быть допущены к эксплуатации гарантирующим поставщиком, а также такие приборы учета должны быть переданы застройщиком в эксплуатацию гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого расположен многоквартирный дом, до введения такого многоквартирного дома в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим документом.

В состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) (далее – иное оборудование), входят:

а) измерительные трансформаторы;

б) коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания;

в) материалы и оборудование для монтажа прибора учета (измерительного комплекса) в месте его установки;

г) материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса;

д) устройства, предназначенные для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающие информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии.

- 2. Порядок согласования технических решений и требований 
к приборам учета застройщика

- В целях информирования застройщиков на официальном сайте 
в разделе гарантирующий поставщик размещает технические требования 
к приборам учета и иному оборудованию, которое обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к ИСУЭ и надлежащее функционирование такой системы, а также возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУЭ (далее – Технические требования).

- При этом необходимо разместить не менее 3 вариантов типовых технических решений, один или несколько из которых в зависимости 
от имеющихся условий, определяющих возможность присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии гарантирующего поставщика (особенности многоквартирного дома, застройки территории, наличие или отсутствие на территории проводных 
и (или) беспроводных каналов связи и др.), должны быть использованы застройщиком.

- Технические требования должны соответствовать правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), настоящему документу, иным обязательным требованиям, установленным законодательством 
об электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской Федерации.

- Проектная документация на многоквартирный дом, разрешение 
на строительство, которого выдано после 01.01.2021, должна учитывать технические требования. При этом застройщик обязан согласовать выбранные им инженерно-технического решения, включая приборы учета, измерительные трансформаторы и способ присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии гарантирующего поставщика, которые будут использованы им при разработке проектной документации и оснащении многоквартирного дома.

- Согласованные инженерно-технические решения оформляются протоколом, который подписывается гарантирующим поставщиком 
и застройщиком, и учитывается при проверке выполнения Застройщиком технических требований. Согласование инженерно-технических решений 
и подписание протокола осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня получения гарантирующим поставщиком соответствующих документов 
от застройщика.

- Застройщик также обязан обратиться к гарантирующему поставщику 
с запросом о подтверждении соответствия разработанной проектной документации техническим требованиям. К такому запросу застройщик прилагает копию подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», которую гарантирующий поставщик 
в течение 10 рабочих дней со дня ее получения обязан рассмотреть и направить застройщику ответ, содержащий подтверждение соответствия или информацию о несоответствии проектной документации техническим требованиям 
с указанием соответствующих замечаний. При непредставлении гарантирующим поставщиком в указанный срок ответа на запрос проектная документация считается соответствующей указанным требованиям.

- Действия гарантирующего поставщика, связанные с согласованием инженерно-технических решений застройщика или подтверждением проектной документации техническим требованиям, осуществляются без взимания платы.

- 3. Порядок допуска ОДПУ в эксплуатацию

- После завершения работ по строительству МКД застройщик должен направить гарантирующему поставщику уведомления о необходимости допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (для коммунальной квартиры) приборов учета электрической энергии с приложением следующих документов:

а) сведения о застройщике (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных инженерно-технических решений (при наличии) 
или подтверждения гарантирующего поставщика о соответствии 
или несоответствии проектной документации техническим требованиям 
(при наличии);

в) копия подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», включающего инженерно-технические решения по оснащению приборами учета электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным оборудованием, используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета электрической энергии, устройства сбора и передачи данных и иную сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим установленным приборам, устройствам и оборудованию, необходимым 
для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика.

д) реестр установленного оборудования, содержащий информацию 
о смонтированном

оборудовании, помещениях, осуществляющих энергопотребление; серийные номера и модели установленного оборудования, в соответствии 
с паспортом оборудования

ж) копия акта об осуществлении технологического присоединения МКД с применением

постоянной схемы электроснабжения;

з) заявка на предоставление SIM-карт для установки в каналообразующее оборудование.

Представитель оповещает застройщика о возможности получения SIM-карт для последующей передачи представителю застройщика по Акту приема передачи SIM-карт (Приложение 1 к настоящему Порядку).

Акт приема-передачи оформляется в 2 экземплярах и подписывается уполномоченными представителями и застройщика.

Застройщик устанавливает SIM-карту в оборудование и обеспечивает подключение сервера гарантирующего поставщика к каналообразующему оборудованию застройщика, после чего посредством электронной почты оповещает представителей о готовности проверки работоспособности ИСУЭ.

- Допуск к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком 
в многоквартирном доме, осуществляется гарантирующим поставщиком после подписания сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения многоквартирного дома с применением постоянной схемы электроснабжения.

- Срок осуществления допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщиком не должен превышать 30 дней со дня получения гарантирующим поставщиком уведомления от застройщика о необходимости допуска 
к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии.

- В рамках допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию 
после осуществления строительства, гарантирующий поставщик осуществляет:

а) проверку соответствия приборов учета, параметров устройств, каналов и линий, указанных в документах, техническим требованиям;

б) обследование приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также проверку способов присоединения приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), в том числе проверку коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии в отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, представленной застройщиком проектной документации и техническим требованиям.

г) обследование приборов учета и иного оборудования, а также проверку способов присоединения приборов учета электрической энергии к элементам ИСУЭ, в том числе проверку ОДПУ, в отношении их целостности, исправности, надлежащего функционирования, наличия и целостности пломб государственной поверки, соответствия паспортным характеристикам, предоставленной застройщиком проектной документации и Техническим требованиям.

- В случае несоответствия индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком 
в многоквартирном доме, требованиям настоящего документа и иным обязательным требованиям, установленным законодательством 
об электроэнергетике и градостроительным законодательством Российской Федерации, или в случае невыполнения застройщиком технических требований для многоквартирных домов, гарантирующий поставщик составляет 
и направляет застройщику в течение 3 рабочих дней со дня выявления таких замечаний в письменной форме перечень замечаний, выявленных в ходе проверки, подлежащих устранению в течение 10 рабочих дней с даты получения такого уведомления.

- Повторная процедура допуска к эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, осуществляется не позднее 10 рабочих дней после получения от застройщика уведомления об устранении замечаний, 
с указанием информации о принятых мерах по их устранению.

- 4. Порядок приема-передачи ИПУ, ОДПУ в эксплуатацию

- 1.	В течение 10 рабочих дней после допуска к эксплуатации всех индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, установленных в многоквартирном доме, застройщик составляет и направляет для подписания гарантирующему поставщику подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета по форме согласно Приложению 2

- (далее – акт приема-передачи приборов учета).

- 2.	Гарантирующий поставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения от застройщика акта приема-передачи приборов учета подписывает его и возвращает один экземпляр акта застройщику.

- 3.	Подписанный застройщиком и гарантирующим поставщиком акт приема-передачи индивидуальных, общих (квартирных) и коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, является документом, подтверждающим передачу гарантирующему поставщику в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирного дома.

Исполняющий обязанности

заместителя генерального директора

по реализации и развитию услуг		   С.В. Пашин

Приложение 1 к Порядку

(Форма)

Акт № __ приема-передачи

г. _________                                                                           	 	                                 «___» _________ 202_г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПАО «____________________» (далее – Гарантирующий поставщик) в лице _____________________________________ и представителя ___________ (далее – Застройщик) в лице ______________________________________, составили настоящий акт о том, что Гарантирующий поставщик передал, а Застройщик принял SIM - карты. Перечень SIM - карт (наименование мобильного оператора)

| № п/п | ICCID SIM-карты | Номер SIM-карты (при наличии) | № п/п | ICCID SIM-карты | Номер SIM-карты (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 89701015124158101657 |  |  |  |  |
| 2. | 89701015124158101665 |  |  |  |  |
| 3. | 89701015124158101673 |  |  |  |  |
| 4. | 89701015124158101681 |  |  |  |  |
| 5. | 89701015124158101699 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |

Передал

Представитель Гарантирующего поставщика:

Должность:  ФИО:______________

Принял

Представитель Застройщика:

Должность: ФИО:______________

Примечание: после установки SIM-карт в каналообразующие оборудование необходимо оповестить об этом сотрудников сектора эксплуатации систем учета гарантирующего поставщика по электронной почте _________________________________

Приложение 2 к Порядку

(Форма)

АКТ

приема-передачи в эксплуатацию приборов учета

| « |  | » |  | 20 |  | г. | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата и время проведения передачи в эксплуатацию: | « |  | » |  | 20 |  | г. « |  | » часов « |  | » мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно настоящему акту

(наименование застройщика, ИНН)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя застройщика)

передал, а

(наименование гарантирующего поставщика, ИНН)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя гарантирующего поставщика)

принял следующее оборудование:

1. Сведения о коллективных (общедомовых) приборах учета, 
установленных в многоквартирном доме (заполняются по каждому 
коллективному (общедомовому) прибору учета)

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Место установки |  |
| Реквизиты акта допуска к эксплуатации |  |
| Реквизиты переданного паспорта прибора учета |  |

Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

2. Сведения об индивидуальных приборах учета, установленных 
в многоквартирном доме (при наличии)

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Перечень |  |
| Места установки |  |
| Реквизиты акта допуска к эксплуатации |  |
| Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета |  |

Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

3. Сведения об общих (для коммунальных квартир) приборах учета, 
установленных в многоквартирном доме (при наличии)

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Перечень |  |
| Места установки |  |
| Реквизиты акта допуска к эксплуатации |  |
| Перечень и реквизиты переданных паспортов приборов учета |  |

Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

4. Сведения об измерительных трансформаторах тока (при наличии) 
(заполняется по каждому измерительному трансформатору тока)

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Место установки |  |
| Реквизиты акта допуска к эксплуатации |  |
| Реквизиты переданного паспорта измерительного трансформатора |  |

Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

5. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных и способе 
присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета 
гарантирующего поставщика (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Перечень и реквизиты переданной документации |  |  |  |

6. Прочее

Представитель застройщика

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о. представителя) |  |

Представитель гарантирующего поставщика

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о. представителя) |  |

Приложение 2 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.11.2024 № 363

Программа и методика

испытаний при приемке систем учета многоквартирных домов, организованных застройщиками, в промышленную эксплуатацию 
в филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго»

Общие положения

1. Перечень и объем испытаний в составе ПМИ соответствует:

-	ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования 
к содержанию и оформлению;

-	ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем;

-	РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования 
к содержанию документов;

-	Техническому заданию в составе документации по открытому конкурсу;

- СТО 34.01-5.1-009-2021;

- СТО 34.01-5.1-010-2021.

Участники испытаний:

В испытаниях принимают участие представители Заказчика 
и Исполнителя. Допускается привлечение экспертов из сторонних организаций.

2. Перечень документации, предъявляемой на испытания

-	Комплект эксплуатационной документации:

а) сведения о застройщике (для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) копия протокола согласования с гарантирующим поставщиком выбранных инженерно-технических решений (при наличии) или подтверждения гарантирующего поставщика о соответствии или несоответствии проектной документации техническим требованиям (при наличии);

в) копия подраздела «Система электроснабжения» раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», включающего инженерно-технические решения по оснащению приборами учета электрической энергии, измерительными трансформаторами (при необходимости их установки одновременно с коллективным (общедомовым) прибором учета) и иным оборудованием, используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, а также возможные способы присоединения приборов учета электрической энергии к элементам интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности);

г) копии технических паспортов на все установленные приборы учета электрической энергии, устройства сбора и передачи данных и иную сопроводительную техническую и гарантийную документацию ко всем прочим установленным приборам, устройствам и оборудованию, необходимым 
для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика

-	Рабочая документация на пусковой комплекс:

- монтажная ведомость;

- спецификация смонтированного оборудования;

Общие требования

| № п/п | Критерии установления соответствия параметра | Критерии установления соответствия параметра | Соответ ствует (да/нет) | Тестирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие однократного опроса с момента завершения монтажных работ по ТП в отношении 100% ПУ | Наличие опроса в ПК «Пирамида-Сети» (хотя бы по одному измеряемому параметру) |  | По 100 % ПУ |
| 2 | Наличие значения в ПК «Пирамида-сети» значений Активной энергии приём (А+) на начало суток со всех ПУ по ТП в течение 7 календарных дней предшествующих испытаниям | Наличие значения Активной энергии приём (А+) в ПК «Пирамида-Сети» |  | По 100 % ПУ |
| 3 | Отсутствие ошибки порядка чередования фаз и формирование векторных диаграмм по 3-фазным приборам учета | Наличие векторной диаграммы в ПК «Пирамида-Сети» |  | По 100 % ПУ |
| 4 | Проверяется возможность отключать (возобновлять) потребление электрической энергии с использованием встроенного коммутационного аппарата | Чтение состояния реле нагрузки в ПК «Пирамида-Сети» |  | По 100 % ПУ |
| 5 | Проверяется представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, на уровень ИВК ВУ и соответствующий АРМ. | Наличие данных об энергопотреблении по заданным ПУ и журналы событий с них получаемые из ПК «Пирамида сети» |  | По 100 % ПУ |

Перечень требований к однофазным приборам учета электроэнергии

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров для положительного заключения | Соответ ствует, да/нет | Тестирование на этапе испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Измерительные блоки должны иметь две цепи тока | Обязательно |  |  |
| 1.2. | Тарифные зоны, не менее | 4-х |  |  |
| 1.3. | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  |  |
| 2. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| 2.1. | Перечень измеряемых параметров |  |  |  |
| 2.1.1. | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры: | - активной и реактивной электроэнергии |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - напряжение фазное |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - ток (пофазно) |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - ток в нулевом проводе |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - коэффициент мощности |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - частота сети |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - небаланс токов в фазном и нулевом проводах |  | По 100 % ПУ |
| 2.1.2. | Измерение качества электроэнергии | - положительное и отрицательное отклонение напряжения с погрешностью не хуже класса S по ГОСТ Р 32144-2013 |  |  |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47,5 до 52,5 Гц) |  |  |
| 2.2. | Функциональные требования |  |  |  |
| 2.2.1. | - профиль нагрузки за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения не менее | 123 суток |  | По 100 % ПУ |
| 2.2.2. | - активная и реактивная электроэнергия с нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за сутки, глубина хранения не менее | 123 суток |  | По 100 % ПУ |
| 2.2.3. | - формирование профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования (для активной и реактивной мощности), в диапазоне | От 1 до 60 мин |  |  |
| 2.2.4 | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее, лет | 3 |  | По 100 % ПУ |
| 2.3. | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: |  |  |  |
| 2.3.1. | - ведение даты и времени; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 2.3.2. | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 2.3.3. | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |
| 3. | Ограничение потребления и мощности | функция по дистанционному ограничению/ отключению (считывание состояния реле управления нагрузкой) |  | По 100 % ПУ |
| 3.1. | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: |  |  |  |
| 3.1.1. | - дата и время вскрытия клеммой крышки | Обязательно |  |  |
| 3.1.2. | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) | Обязательно |  |  |
| 3.1.3. | - дата последнего перепрограммирования | Обязательно |  |  |
| 3.1.4. | - воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация | Обязательно |  |  |
| 3.1.5. | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных | Обязательно |  |  |
| 3.1.6. | - отклонение напряжения в измерительных цепях от номинальных значений прибора; | Обязательно |  |  |
| 3.1.7. | - результатов самодиагностики | Обязательно |  |  |
| 3.1.8. | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени | Обязательно |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - при вскрытии клеммной крышки; | Обязательно |  |  |
| 3.2.2. | - воздействии магнитным полем; | Обязательно |  |  |
| 3.2.3. | - при перепараметрировании; | Обязательно |  |  |
| 3.2.4. | - превышении максимальной мощности; | Обязательно |  |  |
| 3.2.5. | - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно |  |  |
| 3.3. | Наличие автоматической самодиагностики с формированием обобщённого сигнала в Журнале событий о работоспособности: |  |  |  |
| 3.3.1. | - измерительного блока; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 3.3.2. | - вычислительного блока; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 3.3.3. | - таймера; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 3.3.4. | - блока питания;; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 3.3.5. | - блока памяти (подсчёт контрольной суммы) | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 4. | ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОИНТЕРФЕЙСУ С РАЗЪЕМОМ ПОД ВНЕШНЮЮ АНТЕНУ (при наличии): |  |  |  |
| 4.1. | Наличие защиты от несанкционированного доступа к ПУ через радиоинтерфейс | Обязательно (на программном уровне – при помощи пароля) |  |  |
| 4.2. | Наличие выходного соединителя (вилки) для подключения внешней антенны | Обязательно |  |  |

Перечень требований к трехфазным ПУ непосредственного

и трансформаторного включения

| № п/п | Технические требования | Требуемое значение | Соответ ствует, да/нет | Тестирование на этапе испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Энергонезависимая память | Обязательно |  |  |
| 1.2. | Встроенные часы реального времени | Обязательно |  |  |
| 1.3. | Ежесуточное тестирование памяти | Обязательно |  |  |
| 1.4. | Визуализация индикации работоспособного состояния | Обязательно |  |  |
| 1.5. | Тарифные зоны, не менее | 4-е |  |  |
| 2 | Функциональные требования |  |  |  |
| 2.1. | Перечень измеряемых параметров: |  |  |  |
| 2.1.1. | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - активная и реактивная электроэнергия в двух направлениях (приём, отдача) |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - напряжение фазное |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - ток (пофазно) |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - соотношение активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - активная, реактивная и полная мощность (пофазно и суммарная величина) |  | По 100 % ПУ |
|  |  | - частота сети |  | По 100 % ПУ |
| 2.1.2. | Измерение основных показателей качества электроэнергии: | - положительное и отрицательное отклонение напряжения по ГОСТ Р 32144-2013 |  |  |
|  |  | - отклонение частоты (с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц); |  |  |
| 2.2. | Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |  |  |
| 2.2.1. | ˗ приращения активной и реактивной электроэнергии (приём, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, не менее, суток | 123 |  | По 100 % ПУ |
| 2.2.2. | ˗ приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), за сутки, глубина хранения, не менее, суток | 123 |  | По 100 % ПУ |
| 2.2.3. | ˗ приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), а также запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, не менее, лет | 3 |  | По 100 % ПУ |
| 2.2.4. | ˗ формирование профиля активной и реактивной мощности нагрузки непосредственного и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования, в диапазоне, мин | от 1 до 60 |  |  |
| 2.2.5. | Длительность сохранения в памяти ПУ информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее, лет | 3 |  |  |
| 2.3. | Наличие энергонезависимых часов и календаря, обеспечивающих: |  |  |  |
| 2.3.1. | - ведение даты и времени; | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 2.3.2. | - внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); | Обязательно |  | По 100 % ПУ |
| 2.3.3. | - возможность автоматического переключения на зимнее/летнее время | Обязательно |  |  |
| 2.3.4. | Ограничение потребления и мощности для ПУ непосредственного включения | функция по дистанционному ограничению/ отключению (включению) нагрузки |  | По 100 % ПУ |
| 2.4. | Наличие Журнала событий с возможностью хранения не менее 100 событий по каждому журналу, фиксирующего время и даты наступления следующих событий: |  |  |  |
| 2.4.1. | - дата и время вскрытия клеммной крышки | Обязательно |  |  |
| 2.4.2. | - дата и время вскрытия корпуса ПУ (оборудованный датчиком вскрытия (электронной пломбой) | Обязательно |  |  |
| 2.4.3. | - дата последнего перепрограммирования | Обязательно |  |  |
| 2.4.4. | - факт связи с ПУ, приведший к изменению данных; | Обязательно |  |  |
| 2.4.5. | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; | Обязательно |  |  |
| 2.4.6. | - показатели качества электроэнергии в соответствии с п.2.1.2 | Обязательно |  |  |
| 2.4.7. | - изменение направления перетока мощности | Обязательно |  |  |
| 2.4.8. | - изменения чередования фаз; | Обязательно |  |  |
| 2.4.9. | - инициализации ПУ, последнего сброса, число сбросов; | Обязательно |  |  |
| 2.4.10. | - воздействие магнитного поля, дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация | Обязательно |  |  |
| 2.4.11. | - перерывы питания; | Обязательно |  |  |
| 2.4.12. | - самодиагностика измерительного блока, | Обязательно |  |  |
| 2.4.13. | - самодиагностика вычислительного блока, | Обязательно |  |  |
| 2.4.14. | - самодиагностика таймера, | Обязательно |  |  |
| 2.4.15. | - самодиагностика блока питания, | Обязательно |  |  |
| 2.4.16. | - самодиагностика блока памяти (подсчёт контрольной суммы). | Обязательно |  |  |
| 2.5. | Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК: |  |  |  |
| 2.5.1. | - при вскрытии клеммной крышки | Обязательно |  |  |
| 2.5.2. | - воздействии сверхнормативным магнитным полем | Обязательно |  |  |
| 2.5.3. | - при перепараметрировании | Обязательно |  |  |
| 2.5.4. | - превышении максимальной мощности; | Обязательно |  |  |
| 2.5.5. | - отклонении от нормированного значения уровня напряжения; | Обязательно |  |  |
| 3. | Требование к программной и аппаратной совместимости |  |  |  |
| 3.1. | Наличие в технической документации на устройство (паспорте или РЭ) информации о совместимости приборов учета с ПО ИВК «Пирамида-сети» (или с УСПД, совместимым с ПО ИВК «Пирамида-сети») | Обязательно |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя генерального директора

по реализации и развитию услуг		   С.В. Пашин

Приложение 3 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.11.2024 № 363

Типовые технические решения оснащения МКД

приборами учета электроэнергии в филиалах ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго»

1. Область применения

1.1. Проектная документация на многоквартирный дом (далее – МКД), разрешение на строительство которого выдано после 01.01.2021, должна учитывать настоящие технические требования.

1.2. Технические требования устанавливают единые нормы, правила 
и требования к техническим решениям оснащения жилых и нежилых помещений в МКД средствами измерений, иным оборудованием 
и нематериальными активами, обеспечивающими их подсоединение (интегрирование) в интеллектуальную систему учёта электрической энергии (мощности) (далее – ИСУ) гарантирующего поставщика.

1.3. Действие технических требований распространяется на организации – застройщики, которые на личном или арендуемом земельном участке планируют возвести многоквартирные жилые дома.

2. Нормативное обеспечение

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативно-правовые акты, государственные стандарты и технические регламенты:

•	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (далее – ЖК РФ);

•	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (далее – ГсК РФ);

•	Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – Закон № 522-ФЗ);

•	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон №35-ФЗ);

•	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);

•	Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон № 184-ФЗ);

•	Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон № 102-ФЗ);

•	Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2184 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» (далее – ПП № 2184);

•	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)» (далее – ПП № 890);

•	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП № 442);

•	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП № 354);

•	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – ПП № 719);

•	ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность.  Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;

•	ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

•	СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

•	СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

•	Свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых 
и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (далее – СП 256.1325800.2016);

•	Правила устройства электроустановок (далее – ПУЭ);

•	РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии 
при ее производстве, передаче и распределении» (далее – РД 34.09.101-94);

•	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП);

•	Правила учёта электрической энергии. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 24.10.1996 № 1182 (далее – Правила учета № 1182);

•	РМ-2559. «Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях» (далее – Инструкция РМ-2559).

Выбранный застройщиком вариант типового технического решения должен соответствовать нормам, правилам и требованиям указанных правовых актов, государственных стандартов и технических регламентов. Если ссылочный документ был заменен (изменен), следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

3. Средства измерений, иное оборудование и нематериальные активы

3.1. Под средствами измерений для целей коммерческого учёта электрической энергии (мощности) понимаются следующие материальные объекты:

•	индивидуальные, общие (для коммунальной квартиры) 
и коллективные (общедомовые) приборы учёта электрической энергии (мощности);

•	измерительные элементы (трансформаторы, резистивные шунты 
и т.п.);

•	измерительные комплексы (совокупность приборов учёта, измерительных элементов и др.);

•	проходные и испытательные устройства (образцовый учёт, шунтирование и отключение токовых цепей определенной фазы и т.п.);

•	вторичные измерительные цепи, соединенные по установленной схеме.

3.2. Под иным оборудованием для целей коммерческого учёта электрической энергии (мощности) понимаются материальные объекты:

•	коммутационные аппараты цепей переменного тока и вторичных измерительных цепей;  аппараты защиты средств измерений от токов короткого замыкания;

•	 оснащение и материалы для следующих целей:

•	монтаж, пуск, наладка и допуск в эксплуатацию средств измерений в местах их установки;

•	организация вторичных измерительных цепей, проходных 
и испытательных устройств;

•	организации каналов (линий) связи и средств информационного обмена;

•	сбор (прием), обработка и хранение измерительной информации 
и учётных данных;

•	передача управляющих сигналов (команд), сигналов штатных и срочных событий.

4. Общие требования

4.1. Приборы учета электроэнергии, а также иное оборудование, используемые застройщиком при оснащении жилых и нежилых помещений 
в МКД, совместно должны обеспечивать возможность их присоединения к ИСУ гарантирующего поставщика ПК «Пирамида сети», а также прием, обработку 
и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий между  измерительным комплексом  (нижний уровень), устройством сбора и передачи данных (далее – УСПД) (средний уровень) и центром сбора 
и обработки данных (далее – ЦСОД) (верхний уровень).

4.2. Выбранный застройщиком вариант технического решения, используемого застройщиком при оснащении жилых и нежилых помещений 
в МКД, должен обеспечить гарантированный приём, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий 
со всех средств измерения в ПК «Пирамида сети».

4.3. Применяемые застройщиком технологии и интерфейсы связи, спецификации и протоколы информационного обмена должны быть ратифицированы в Российской Федерации, открытыми 
и стандартизированными в виде совокупности унифицированных аппаратно-программных средств, методов взаимосвязи и взаимодействия, а также поведения функциональных устройств организации каналов (линий) связи 
и средств информационного обмена, необходимых для гарантированной взаимосвязи с функциональными элементами ПК «Пирамида сети».

4.4.  Используемые застройщиком в жилых и нежилых помещениях МКД технологии и интерфейсы связи, спецификации и протоколы информационного обмена между измерительным комплексом, УСПД и ЦСОД должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в процесс приема, обработки и передачи измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий.

Они должны учитывать риски информационной безопасности и оценки угроз, предоставлять возможность создавать защищенные сети информационного обмена данными, в соответствии с требованиями базовой модели угроз, опубликованной на сайте Минэнерго России, определяющей методы защиты информации с использованием сегментации пользователей, идентификации и аутентификации доступа, а также сквозного шифрования каналов (линий) связи. Выбранный застройщиком вариант технического решения должен содержать элементы информационной безопасности, действующие до, во время и после возникновения угроз, позволяющие обнаруживать вредоносные программы, сетевые угрозы и своевременно предотвращать возникающие угрозы, а также уменьшать теоретические возможности совершения атак (преднамеренных действий злоумышленников), направленных на нарушение любого из свойств доступности, целостности 
и конфиденциальности установленных застройщиком в жилых и нежилых помещениях МКД средств измерений, иного оборудования и нематериальных активов.

4.5. Выбор варианта технического решения застройщик должен обосновывать результатами инструментального обследования жилых 
и нежилых помещений в МКД, выполненного для целей установления фактических значений показателя полной мощности принимаемого приёмником сигнала RSSI, обеспечивающих гарантированный прием, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), а также сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий.

Для технических решений, используемых технологию GSM, фактические значения показателя RSSI в жилых и нежилых помещениях МК 
не могут быть хуже -90 dBm (децибелов на милливатт).

4.6. Для обеспечения возможности просмотра, настройки, конфигурирования данных в отношении установленного оборудования должно в полном объеме быть предоставлено программное обеспечение, обеспечивающее без иных дополнительных программных средств полный комплекс пусконаладочных работ по интеграции установленного оборудования с ПК «Пирамида сети».

5. Общие требования к приборам учета электроэнергии

5.1. Все приборы учета электрической энергии, используемые 
для оснащения жилых и нежилых помещений в МКД, должны соответствовать нормам, правилам и требованиям законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании и обеспечении единства измерений (Закон 
№ 102-ФЗ). Должны быть допущены к применению в Российской Федерации 
и включены в Государственный реестр средств измерений. Приборы учёта, УСПД и прочие элементы ИСУ должны соответствовать требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности), утверждённых ПП № 890.

5.2. Приборы учёта должны соответствовать требованиям постановления ПП №719, при условии наличия таких приборов учета в свободном доступе 
на соответствующем товарном рынке.

5.3. Все приборы учёта электрической энергии (мощности) в составе измерительного комплекса, УСПД должны быть присоединены должны входить в Перечень Вторичного оборудования материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенного 
на официальном сайте ПАО «Россети» https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

5.4. Все приборы учёта, установленные застройщиком в жилых 
и нежилых помещениях многоквартирного дома, должны иметь на винтах крепления кожуха прибора учёта пломбы с клеймом первичной государственной поверки, а на винтах крепления крышки зажимной платы (клеммной колодки) пломбы с клеймом гарантирующего поставщика. Дата 
на клейме первичной государственной поверки не должна превышать 
12 месяцев для трехфазных приборов учёта и 2 лет для однофазных приборов учёта.

5.5. В трехфазной цепи переменного тока учёт активной и реактивной электрической энергии (мощности) должен производиться с использованием трехфазных приборов учёта.

5.6. Приборы учета электрической энергии не должны нуждаться 
в дополнительном программировании и конфигурировании перед установкой, за исключением технологий, предусматривающих программирование 
и конфигурирование по месту установки.

5.7. Приборы учета должны поддерживать режим передачи срочных событий, при которых инициатором передачи является прибор учета 
на верхний уровень (ЦСОД) через УСПД. В случае построения двухуровневой системы передача срочных событий осуществляется непосредственно 
с приборов учета.

5.8. Уровень ежесуточного сбора информации с установленных приборов учета должен составлять не менее 95 %.

6. Общие требования к измерительным трансформаторам тока

6.1. Класс точности измерительных трансформаторов тока (далее – ТТ) 
для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не ниже 0,5.

6.2. Вторичные измерительные цепи ТТ подключаются к приборам учёта электрической энергии (мощности) отдельно от вторичных цепей защиты. Использование промежуточных ТТ для подключения приборов учёта электрической энергии (мощности) запрещается.

6.3. Нагрузка вторичных измерительных цепей трансформаторов тока 
не должна превышать номинальных значений подсоединяемых приборов учёта электрической энергии (мощности).  Трансформаторы тока в сетях напряжением 0,4 кВ должны устанавливаются после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

6.4. Вторичные измерительные цепи ТТ должны выводиться на зажимы (клеммы) проходных испытательных устройств, обеспечивающие закорачивание вторичных измерительных цепей ТТ и отключение по каждой фазе токовых цепей приборов учёта электрической энергии (мощности) при их замене (проверке), а также включение образцового прибора учёта электрической энергии (мощности) без отсоединения вторичных измерительных цепей ТТ. Конструкция зажимов (клемм) проходных испытательных устройств должна обеспечивать возможность их пломбирования.

6.5. Для организации учета электропотребления и с целью обеспечения выполнения требований ПУЭ, СП 256.1325800.2016, РД 34.09.101-94, Инструкции РМ-2559 необходимо:

•	 измерительные ТТ выбирать в соответствии с требованиями гл. 6 Инструкции РМ2559, СП 256.1325800.2016 и расчетной нагрузкой;

•	 для прибора учета электроэнергии трансформаторного включения должна устанавливаться испытательная коробка и размещаться под прибором учета;

•	цепи учета должны быть выполнены медным проводом сечением 
не менее 2,5 мм2, промаркированы, проложены единым жгутом и не иметь разрывов.

•	цепи учета должны быть защищены от механических повреждений (проложены в металлорукавах, коробах, трубах ПВХ и т.п.);

•	контакты вторичной обмотки ТТ должны быть закрыты 
от несанкционированного доступа, конструкция ТТ должна обеспечивать возможность опломбирования;

•	 совместное подключение приборов учета электроэнергии 
и измерительных приборов к ТТ не допускается.

7. Общие требования к местам установки

7.1 Приборы учета электроэнергии и иное оборудование должны размещаться в достаточно свободном, легко доступном и не стесненном 
для обслуживания месте в сухих помещениях с температурой в зимнее время 
не ниже 0°С, на панелях в шкафах (щитах) или в нишах на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается размещение приборов учета электроэнергии и иного оборудования в деревянных, пластмассовых 
или металлических щитках. Высота от пола до зажимных плат (клеммных колодок) приборов учета электроэнергии и иного оборудования должна быть 
в пределах от 0,8 до 1,7 м. Допускается высота от пола менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

7.2 Для размещения приборов учета электроэнергии и иного оборудования в местах, кроме жилых и нежилых помещений, где существует опасность их механического повреждения (загрязнения) и (или) доступа к ним посторонних лиц, должны быть предусмотрены запирающиеся шкафы (щиты) с окошком на уровне дисплея (индикаторов функционирования). Аналогичные шкафы (щиты) должны устанавливаться также для совместного размещения приборов учёта электрической энергии (мощности) и измерительных трансформаторов тока.

7.3. Конструкции, типоразмеры и схемы крепления шкафов (щитов) 
для размещения средств измерений и иного оборудования должны обеспечивать возможность:

•	 свободного и не стесненного доступа для обслуживающего персонала к зажимам (клеммам) подключения приборов учета электроэнергии и иного оборудования;

•	 удобной установки (замены) приборов учета электроэнергии 
и иного оборудования с лицевой стороны.

7.4. Прокладка цепей переменного тока и вторичных измерительных цепей к приборам учета электроэнергии и иному оборудованию должны отвечать требованиям гл. 2.1 и 3.4. ПУЭ.

7.5. Сечение проводников кабелей, подсоединяемых к приборам учета электроэнергии и иному оборудованию, должны приниматься в соответствии 
с требованиями п.3.4.4 ПУЭ.

7.6. При монтаже проводников для непосредственного подключения приборов учета электроэнергии и иного оборудования перед зажимами (клеммами) необходимо оставлять свободные концы проводников длиной 
не менее 120 мм. Изоляция проводников (фаз и нейтрали) на длине не менее 
100 мм должна иметь отличительную маркировку проводников по цвету.

7.7. Для безопасной установки (замены) приборов учета электроэнергии и иного оборудования в сетях напряжением 0,4 кВ должна предусматриваться возможность отключения (снятие напряжения) со всех питающих фаз приборов учета электроэнергии и иного оборудования коммутационными аппаратами (предохранителями), установленными на расстоянии не более 10 м до них.

7.8. Для целей безопасной установки (замены) и технического обслуживания приборов учета электроэнергии и иного оборудования в местах их размещения нужно исключить наличие открытых (неизолированных) токоведущих частей.

7.9. Заземление (зануление) приборов учета электроэнергии и иного оборудования должно выполняться в соответствии с требованиями гл.1.7. ПУЭ. Проводники заземления (зануления) от приборов учета и иного оборудования до ближайшей сборки зажимов (клемм) заземления (зануления) должны быть выполнены из меди.

7.10. Если объект автоматизации имеет несколько подсоединений (вводов) с раздельным учётом электрической энергии (мощности), на панелях 
в шкафах (щитах) или в нишах размещения средств измерений должны быть надписи с наименованием присоединений.

Техническое решение №1. Оснащение жилых и нежилых помещений в МКД приборами учета электроэнергии, а также иным оборудованием на основе промышленного интерфейса RS-485.

Все приборы учёта электроэнергии в составе измерительного комплекса должны быть оснащены универсальными приема-передатчиками промышленного интерфейса RS-485, обеспечивающими гарантированный приём, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), а также сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий на УСПД. Обмен измерительной информацией, учётными данными, управляющими сигналами (командами) и сигналами оповещения между измерительным комплексом и УСПД системы осуществляется по одному организованному каналу (линии) связи 
с использованием промышленного интерфейса RS-485 со скоростью не менее 9600 бит/с.

В качестве канала (линии) связи между приборами учёта в составе измерительного комплекса и УСПД должна быть проложена внутридомовая экранированная кабельная сеть (общая проводная шина витая пара), по которой осуществляется прием, обработка и передача унифицированных дискретных сигналов с использованием промышленного интерфейса RS-485.

УСПД должны быть оснащены на входе универсальными приема-передатчиками промышленного интерфейса RS-485, а на выходе – проводным соединением через Интернет провайдера (предпочтительно) 
и/или мультичастотными GSM-модемами, поддерживающими стандарты GPRS, EDGE и LTE, обеспечивающими прием, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд) и сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий на ЦСОД 
и обратно.

Между УСПД и ЦСОД должна быть организована беспроводная сеть 
с использованием проводного соединения через Интернет-провайдера или технологии GSM стандартов GPRS, EDGE и LTE.

Техническое решение №2. Оснащение МКД приборами учета электроэнергии, а также иным оборудованием на основе технологии PLC.

Все приборы в составе измерительного комплекса (нижний уровень) должны быть оснащены универсальными модулями информационного обмена технологий PLC (Power Line Communications), обеспечивающими гарантированный приём, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), а также сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий на УСПД со скоростью не менее 1200 бит/с.

Обмен измерительной информацией, учётными данными, управляющими сигналами (командами) и сигналами оповещения о наступлении штатных 
и срочных событий между измерительным комплексом и УСПД осуществляется по каналу (линиям) связи (основному).

В качестве канала связи должны быть использованы внутридомовые низковольтные (0,4 кВ) линии электропередачи, по которым осуществляется приём, обработка и передача унифицированных дискретных сигналов 
с использованием узкополосной технологии PLC и стандартизированных спецификаций сетевых протоколов PLC, PLC-PRIME, G3-PLC.

УСПД должны быть оснащены на входе универсальными приёма-передатчиками технологии PLC, в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.8-99, 
а на выходе – проводным соединением через Интернет-провайдера (предпочтительно) или мультичастотными GSM-модемами, поддерживающими стандарты GPRS, EDGE и LTE, обеспечивающими приём, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд) и сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий на ЦСОД и обратно.

Между УСПД и ЦСОД должна быть организована беспроводная сеть 
с использованием проводного соединения через Интернет-провайдера 
или технологии GSM стандартов GPRS, EDGE и LTE.

Техническое решение №3. Оснащение МКД приборами учета электроэнергии, а также иным оборудованием на основе GSM стандартов GPRS, EDGE, LTE и NB-IoT.

Все приборы в составе измерительного комплекса (нижний уровень) должны быть оснащены мультичастотными модулями информационного обмена технологии GSM (Global System for Mobile сommunications) стандартов GPRS, EDGE, LTE и NB-IoT, обеспечивающими гарантированный прием, обработку и передачу измерительной информации, учётных данных, управляющих сигналов (команд), а также сигналов оповещения о наступлении штатных и срочных событий непосредственно на ЦСОД.

Обмен измерительной информацией, учётными данными, управляющими сигналами (командами) и сигналами оповещения о наступлении штатных 
и срочных событий между измерительным комплексом и УСПД осуществляется по каналу (линиям) связи (основному).

Обмен измерительной информацией, учётными данными, управляющими сигналами (командами), сигналами оповещения о наступлении штатных 
и срочных событий между измерительным комплексом (нижний уровень) 
и ЦСОД осуществляется по одному из организованных каналов (линий) связи 
с использованием технологии GSM стандартов GPRS, EDGE, LTE и NB-IoT.

В качестве канала (линии) связи между приборами учёта в составе измерительного комплекса (нижний уровень) и ЦСОД (верхний уровень) используется действующая инфраструктура сотовой сети мобильной связи, 
по которой осуществляется приема-передача унифицированных дискретных сигналов с использованием технологии GSM стандартов GPRS, EDGE, LTE 
и NB-IoT и стандартизированной спецификации сетевых протоколов CSD, HSCSD, CDMA, UMTS, HSUPA, WiMax, LTE, SMS и NBIoT.

Исполняющий обязанности

заместителя генерального директора

по реализации и развитию услуг		   С.В. Пашин

Приложение 4 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.11.2024 № 363

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ И ПРИЕМКЕ
В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСАПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ УЧЕТА, СОЗДАННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ МКД

| Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| От филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«______» (АО «Чеченэнерго») |  |
| Заместитель директора филиала – директор отделения «Энергосбыт» |  |
| Руководитель подразделения по эксплуатации автоматизированных систем учета электроэнергии |  |

Приложение 5 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 21.11.2024 № 363

Список рассылки

(филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго»)

|  | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» | - | Барахоев Р.Ю. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» | - | Гаджиев А.Р. |
|  | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | - | Лысенко А.П. |
|  | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» | - | Таболов А.Т. |
|  | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» | - | Загаштоков Р.А. |
|  | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | - | Кадиров И.С. |