## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго
Количество аварий, шт. | 425 | 491 | 426 | 1342 | [12 empty] | 1342
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 1920.8368 | 3436.2297 | 2782.1035 | 8139.17 | [12 empty] | 8139.17
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго
Количество аварий, шт. | 22 | 51 | 62 | 135 | [12 empty] | 135
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 34.6266 | 428.0324 | 108.3583 | 571.0174 | [12 empty] | 571.0174
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго
Количество аварий, шт. | 199 | 150 | 201 | 550 | [12 empty] | 550
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 71.542 | 64.546 | 69.8841 | 205.9721 | [12 empty] | 205.9721
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго
Количество аварий, шт. | 6 | 34 | 22 | 62 | [12 empty] | 62
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 0.12667 | 37.9101 | 16.9206 | 54.9573 | [12 empty] | 54.9573
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго
Количество аварий, шт. | 10 | 20 | 27 | 57 | [12 empty] | 57
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 8.8144 | 9.5918 | 7.6323 | 26.0384 | [12 empty] | 26.0384
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго
Количество аварий, шт. | 60 | 30 | 57 | 147 | [12 empty] | 147
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 73.9391 | 9.9961 | 87.574 | 171.5091 | [12 empty] | 171.5091
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго
Количество аварий, шт. | 6 | 12 | 8 | 26 | [12 empty] | 26
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 36.6046 | 14.0733 | 15.4752 | 66.1532 | [12 empty] | 66.1532
МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. | 6 | 4 | 11 | 21 | [12 empty] | 21
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 10.8397 | 3.3783 | 7.8462 | 22.0642 | [12 empty] | 22.0642
ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. | 0 | 1 | 2 | 3 | [12 empty] | 3
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 0 | 0.33334 | 1.1967 | 1.53 | [12 empty] | 1.53
Итого
Количество аварий, шт. | 734 | 793 | 816 | 2343 | [12 empty] | 2343
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 2157.3298 | 4004.091 | 3096.9909 | 9258.4117 | [12 empty] | 9258.4117
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению лазов и щелей через которое мелкие животные могут попасть на токоведущие части ЗКТП-759. |  |  |  |  | 32295205 0101250100109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф-15 ПС 110 кВ Махачкала-110 и в случае обнаружения дефектов включить в график внеочередных работ. |  |  |  |  | 322959 0101250730001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 6-65 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0101250810110
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. пер Рабочий в ТП-100 Ф. 2 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. пер Рабочий в ТП-100 Ф. 2 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0101250845002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0101250900009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выборочный осмотр НВ шкаф ТП, присоединенных к вл2-10кВ от пс 110 Тлох. |  |  |  |  | 32295005 0101251015001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-98 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0101251105111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0101251115002
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Б.Джалга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0101251117001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП 6/178 ПС 35/10 Крымгиреевская по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6/178 ПС 35/10 Крымгиреевская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0101251145001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№436/63 кВА от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0101251232014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/210 ПС 110 кВ Радиозавод. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 10/210 ПС 110 кВ Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 10/210 ПС 110 кВ Радиозавод при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0101251235001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 110 кВ Подкумок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0101251238004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-20/138 ПС 35 кВ Казьминская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-20/138 ПС 35 кВ Казьминская.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-20/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 0101251312002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр линий 6 Кв ф-2 ПС Буйнакск 1 для выявления слабых контактов на изоляторах |  |  |  |  | 32295306 0101251314073
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Веселая четная ТП-42 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Веселая четная ТП-42 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 0101251410011
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-12/239 ПС 110кВ Александровская по всей длине на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие паданием на провода ВЛ).; по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-12/239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0101251645006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0101251649015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1601/129 ПС 35 кВ Подгорная. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0101251650001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295101 0101251731001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ПС 35кВ Бажиган, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0101251947001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-129 ПС 110кВ Бекешевская , для выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-129 , при обнаружении дефектов , разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0101252234009
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-122) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 0201250447001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0201250900010
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-4/320 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 4/320. |  |  |  |  | 32265603 0201250904001
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Бр. Газдановых в ТП-3 Ф.16 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Бр. Газдановых в ТП-3 Ф.16 ПС ЦРП |  |  |  |  | 32270110 0201250910009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ПС 110кВ Южносухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0201250946002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной внеплановый обход- осмотр по ВЛ-6кВ Ф-6 от ПС 35/6кВ АЛМАЛО, произвести замену ж/б опоры №240, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 0201251008005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0201251014003
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/247 ПС 35 Средняя по всей длине на наличие дефктных креплений проводов к изоляторам.; по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/247 ПС 35 Средняя, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0201251015007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0201251029021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания трансформаторов на КТП от ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 0201251030112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 15-215 ПС Ярык-Су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 32295205 0201251030113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписания организациям о надлежавшем обслуживании оборудования потребителей |  |  |  |  | 32295306 0201251034092
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-332; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС Серафимовская |  |  |  |  | 32265603 0201251056002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр КЛ 0,4кВ от ТП по ВЛ-10 кВ Ф-№9 ПС«ЯРЫК-СУ» |  |  |  |  | 32295205 0201251109114
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить высоковольтное испытание участка КЛ Ф-145 (1км от РП-9 до ТП-185/145), кольцуются с Ф-325.; выполнить повторное высоковольтное испытание участка КЛ Ф-325 (0,3км к РП-9 ). |  |  |  |  | 32265802 0201251135010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№24 ПС "Стекловолокно с проверкой ВЛ-0,4 кВ и состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0201251200024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110 кВ ГПП и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0201251240002
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Революции на опору ТП-30 Ф.47 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Революции на опору ТП-30 Ф.47 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0201251314010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-№20 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №121-122. |  |  |  |  | 32295204 0201251320001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0201251415004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Костекского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 5-19/250 кВА ПС 35 Костек с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0201251520115
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 48/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 48/231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 0201251610003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Сулак" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0201251715023
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ состояния трансформаторов после проведения испытаний (замеров), при выявлении несоответствия с нормативными данными проведенных испытаний ( замеров) включить в программу ТОиР на 2026 год.; разработать и утвердить графики замеров нагрузок, уровня напряжения, а также испытаний, указанных в технической документации всех ТП ВЛ 10 кВ Ф-446 ПС 110 кВ Кахун |  |  |  |  | 32300208 0201251722001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-268 ПС 35 кВ Эдиссия по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 0201251821006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Курушского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 5-3/160 кВА ПС 110 Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0201251910069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Хасавюртовского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 14-24/400 кВА ПС 110 Кизилюртовская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0201252030070
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-10кВ "А" от ПС Левобережная до РП-11. |  |  |  |  | 32270110 0301250502005
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Революции на опору в ТП-30 Ф.47 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Революции на опору в ТП-30 Ф.47 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0301250940014
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-102/958 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340002 0301251005001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Мир-ЛТД" о привидении ТП-8/110 ПС 35 кВ Кугультинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0301251033004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния. Сделать перетяжку проводов в пролете опор №233-234. |  |  |  |  | 32295204 0301251036004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ4-10кВ от пс 35 Карата для выявления опор с загниванием подземной части. |  |  |  |  | 32295005 0301251300004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-12/314 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-12/314 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 0301251303002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0301251315013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295205 0301251340071
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Галковского в ТП-42 Ф.6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Галковского в ТП-42 Ф.6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 0301251407015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО МТС, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 0301251430005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС- 110 кВ Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС- 110 кВ Темнолесская. |  |  |  |  | 32265102 0301251507005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю о необходимости содержания электроустановки в соответствующем состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ : 1. КТП №20-4/100кВА, ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС. |  |  |  |  | 32295204 0301251605002
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-64/335, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность |  |  |  |  | 32340002 0301251652002
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Черекская ГЭС - Псыгансу при выявлении мест массового скопления и гнездования птиц разработать мероприятия по их устранению.; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Черекская ГЭС-Псыгансу.; Проработать материалы данного акта с персоналом СВЛ; Установка ПЗУ на опоре №22 на ВЛ -110 кВ Черекская ГЭС-Псыгансу |  |  |  |  | 323002 0301251828002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№3 ПС Аксай с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0301251855072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф1 ПС Махачкала-110 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0401250200080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №87-88, разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0401250227003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 6-КТП -35/25 кВА ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295108 0401250230016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0401250455005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения стрелы провиса провода на участке 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.Выпонить перетяжку провода в пролете опор 36-37 |  |  |  |  | 32295101 0401250455007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф№ 1 ПС Маджалис согласно утвержденным графикам Кайтагского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295105 0401250840012
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Привести в соответствие с исполнительной документацией монтаж вторичных цепей УРОВ присоединений 1 СШ 110 кВ; Провести инструктаж персоналу СРЗАиМ на тему: «приемки при проведении проверки при новом включении (наладке) устройств РЗА и (или) вторичного оборудования», проработать материалы данного акта.; Провести техучебу персоналу СРЗАиМ о необходимости проверки исполнительных схем на соответствие проектным принципиальным схемам; Произвести проверку РЗА ДЗШ 1 СШ 110 кВ, 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Зеленчук в объеме "К1" с проверкой монтажа цепей УРОВ всех присоединений; произвести установку дополнительной обводной гирлянды изоляторов на опоре №215 ВЛ 110 кВ Зеленчук - Лунная Поляна (Л-230) для предотвращения подтягивания изолирующих подвесок верх или большого их отклонения от вертикали при воздействии ветра. |  |  |  |  | 323400 0401250840003
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Московская-Заводская (Л-447) по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Московская-Заводская (Л-447) при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0401250923001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Вести учащённый контроль за фактическим значением давления элегаза в ВЭб Т-3 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 322651 0401251007014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку изоляции трансформаторов тока в чейки КБ-2 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 322951 0401251100011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-453 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 32295205 0401251100073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 0401251102006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дежурному персоналу ПС 110 кВ Бабаюрт проводить ежедневный контроль выключателей ВМТ-110 на предмет снижения уровня давления азота в колонках выключателей (ВМТ-110) с обязательной фиксацией в журнале контрольных проверок манометров . |  |  |  |  | 322952 0401251103007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС Уйташ-1 проверить состояние цементации крепление изолятора по выявлению дефектных и заменить при выявлении дефектные.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ СЭС Дагэнерго на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 0401251103001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку и проверку проходных изоляторов в ячейки Ф1 и Ф-4 ПС 35кВ Джимикент |  |  |  |  | 322951 0401251105009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295205 0401251115074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0401251124017
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Щорса в ТП-43 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Щорса в ТП-43 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0401251159017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф10 ПС Приморская и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0401251200003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные осмотры всех КТП по ВЛ 10кВ № 1 от ПС 35кВ Брянск, заменить предохранители ПН-2 согласно номинальной мощности каждого трансформатора (там где необходимо), так же заменить коммутационный кабель меньшим сечением на большее, под действующие нагрузки (там где необходимо) для избежания оплавления изоляции кабеля и возникновения замыкания в РУ-0,4кВ |  |  |  |  | 32295401 0401251245016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 1-КТП-54/160 кВА "ЛПХ" ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0401251301008
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ЗТП-4/28: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ. |  |  |  |  | 32340007 0401251330004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/150 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 6/150 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/150 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0401251432007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0401251437019
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-197 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0401251510003
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кесаева на опору в ТП-293 Ф.21 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Кесаева на опору в ТП-293 Ф.21 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0401251600016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№10 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0401251736011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-40 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 32295205 0401252000075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку состояния оборудования организации каналов телефонной связи и передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110 кВ Чиркей ГПП. |  |  |  |  | 322901 0401252029116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр Вл 10КВ ф№2 ПС 110/35 Цуриб. |  |  |  |  | 32295006 0501250100007
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Ставбурсервис" о привидении ТП-27/127 ПС 35 кВ Шахтер в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0501250149008
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-5 6кВ ПС Ногир наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов т замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-5 6кВ ПС Ногир |  |  |  |  | 32270101 0501250504003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревший в/в предохранитель на КТП№14/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13 . |  |  |  |  | 32295303 0501250730003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 110 кВ Араблинка с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 0501250742018
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-7 10кВ ПС 35кВ Бекан наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и график их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-7 10кВ ПС 35кВ Бекан от ДКР , веток и деревьев, угрожающих падению на провода ф-7 10кВ ПС 35кВ Бекан . |  |  |  |  | 32270103 0501250800004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить посьмо ООО"Колос" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение оборудования в ТП-5/240 ПС 110кВ Александровская. |  |  |  |  | 32265805 0501250826008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/121 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/121 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/121 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0501250858009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход, осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-5/250кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0501250900020
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0501250908010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф2 ПС Рутул от 2-КТП -5/250 кВА и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0501250915021
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Казинская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Казинская. |  |  |  |  | 32265102 0501250927011
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Заря в ТП-205 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр кабельного ящика ф. Заря в ТП-205 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0501251000026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания трансформаторов на КТП от ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0501251000076
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10кВ ПС Архонская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10кВ ПС Архонская |  |  |  |  | 32270101 0501251015081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельных линий КЛ-0,4 кВ по Ф22 ПС Стекловолокно и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0501251015004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0501251028022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайка 1-Р-1 ВЛ-10кВ Ф1 ПС 35кВ Капкайкент |  |  |  |  | 32295104 0501251045014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цанак с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0501251240006
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод с целью проверки состояния шлейфов. |  |  |  |  | 322651 0501251346015
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Коста на фасад в ТП-57 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Коста на фасад в ТП-57 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0501251430022
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ПС ЦРП -1 до ТП-57. |  |  |  |  | 32270110 0501251554006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС "ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0501251655025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-10 для определения стрелы провиса провода на участке 1-10 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 6-7 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 0501251700025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 0501251807077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0501251909033
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-152 на наличие дефектов и повреждений.; по результатам осмотра всех ТП на Ф-152, при обнаружении дефектов. разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0501251931011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ ф№13 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0501252005026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0601250040078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№903/100 кВА от ВЛ-6кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0601250454010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №438 у КТП№20/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2 |  |  |  |  | 32295303 0601250740004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0601250810027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0601250810028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0601250830012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельных линий по Ф5 ПС Радиоцентр и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0601250900005
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Остаева в ТП 7-4 Ф.7 пС Ольгинская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП 7-4 Ф.7 пС Ольгинская. |  |  |  |  | 32270108 0601250903048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотры ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-177 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №01-02. |  |  |  |  | 32295205 0601250930079
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Чикола |  |  |  |  | 32270105 0601250954001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-162 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 32295205 0601251000080
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. от ТП до КЯ Маркуса 11 в ТП-25 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр кабельного ящика ф. от ТП до КЯ Маркуса 11 в ТП-25 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0601251003027
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Коблова в ТП-311 Ф-9 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Коблова в ТП-311 Ф-9 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0601251005023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0601251035044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 0601251035049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0601251428007
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Батумская в ТП-182Ф.14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. Батумская в ТП-182Ф.14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 0601251440024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную работу с население через средства массовой информации - местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ 6кВ Ф№26 ПС Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 0601251522037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход, осмотр ИТР ВЛ 6кВ Ф№26 ПС Агабалаева и разработать мероприятия по недопущению подобных случаев |  |  |  |  | 32295109 0601251523066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-2/314 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-2/314 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 0601251526003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №33-34. |  |  |  |  | 32295205 0601251705081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Осмотр Вл 10КВ ф№2 ПС 110/35 Цуриб |  |  |  |  | 32295006 0601251710002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№662/63кВа от ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0601251832023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход БКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0701250405011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-103) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 0701250709002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховую ревизию на разъединителях Р-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110кВ Каякент Р-10кВ 1-КТП-4/400кВА с.Новокаякент (С/техника) ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0701250723029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0701250802004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295205 0701250814082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, КТП по ВЛ-10 ПС Кизилюртовская на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 0701250815083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-№14 ПС 110 кВ Акташ при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295203 0701250815031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0701250940008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП №12-232/250 кВА (Океан) от ВЛ-10кВ Ф-12 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 0701251010009
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Побежимова ТП-88 Ф.14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Побежимова ТП-88 Ф.14 ПС Электроконтактор |  |  |  |  | 32270110 0701251010025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр на участке 60-70 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0701251053030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-186 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295205 0701251235084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Аксаевского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 5-5/250 кВА ПС 35 Дружба с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0701251300085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6кВ Ф1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0701251335031
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. П. Морозова на фасад в ТП-41 Ф.5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. П. Морозова на фасад в ТП-41 Ф.5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0701251357028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ Ф-№7 ПС 35 кВ Аксай при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295203 0701251417032
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф15 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0701251448002
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ген.директору ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть-Калмыкия" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 0701251601003
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Пятигорскэнерго" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Горячеводская. |  |  |  |  | 322658 0701251648005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0701251730027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-178 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 32295205 0701251730086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0701251822013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0701251848032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентский РЭС РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35 Хив. |  |  |  |  | 32295106 0701252126010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 0801250600017
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Талалихина в ТП-77 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Талалихина в ТП-77 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0801250830033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ -0,4кВ от 7-КТП-6/250кВА.п.Белиджи (Н-Поселок). и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0801250841034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры отходящие ВЛ-0.4 кВ от СКТП "8-я Таркинская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0801250855028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 15-281 ПС Ярык-Су. |  |  |  |  | 32295205 0801251030087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ от 13-КТП-12/400кВА.с. Хазар ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0801251124035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Костекского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 1-27/160 кВА ПС 35 Костек с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0801251125088
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Производить учащенный контроль дежурному персоналу с записью в оперативном журнале за давлением элегаза выключателя 110 кВ В Зарагижская ГЭС по фазам «А», «В» и «С»; Составить план- график учащенного контроля аналогичного оборудования (выключатель типа ВЭБ-110-40/2500) Черекской группы ПС |  |  |  |  | 323002 0801251152003
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП 2/210 ПС 110 кВ Радиозавод при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП 2/210 ПС 110 кВ Радиозавод. |  |  |  |  | 32265102 0801251159013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры отходящие ВЛ-0,4 кВ от СКТП "Тюльпан" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0801251202029
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кооперативный в ТП-251 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Кооперативный в ТП-251 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0801251250034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр концевых муфт КЛ-6кВ от КТП ВЛ-6кВ Ф03 ПС Дербент Северная |  |  |  |  | 32295109 0801251319059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0801251330051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0801251438014
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-338 до ТП-Лидер. |  |  |  |  | 32270110 0801251451007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0801251510015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ЗТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0801251610017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№24/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0801251813005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №130-131 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0801251830006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Хасавюртовского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 14-46/160 кВА ПС 110 Кизилюртовская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0801251915089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№КТП 811/100кВА от ВЛ-6кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 0801252000019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры отходящие ВЛ-0,4 кВ от ТП "Военвед" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0801252100030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) в проле-тах опор №343-353.; По результатам выполнения п.3.1.2 определить мероприятия в план работы. для устранения выявленных дефектов при верховом осмотре.; Провести внеочередное техническое обслужи-вание Шкафа резервных защит, автоматики ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) (ДЗ, ТЗНП, ТО, АПВ, АУВ) (ШЭ 2607 011) на ПС 110 кВ Бабаюрт в объёме «Профилактическое восстановление» согласно требованиям НТД (приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555). Протокол проверки предоставить в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ.; Провести внеплановый инструктаж всему пер-соналу службы РЗА на тему: Соблюдение объёмов ТО устройств РЗА в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 г. № 555 |  |  |  |  | 322952 0801252158009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№319/250 кВа от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0901250854018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 1-КТП-62/250 кВА "Рамазанов" ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0901250913036
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести внеочередной осмотр ТП-321/590 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340008 0901251005005
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Гвардейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0901251010003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0901251031096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0901251211048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод на опоре №114 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11 |  |  |  |  | 32295303 0901251709012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №43-44. |  |  |  |  | 32295205 0901251730090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0901251730038
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-39 до ТП-18. |  |  |  |  | 32270110 0901251757008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор №90-100 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186). |  |  |  |  | 322951 0901251828015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Сагры" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1001250605003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке 66-69 ВЛ 110 кВ Касумкент – Магарамкент (ВЛ-110-151) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1001250649024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1001250830033
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумск I цепь с отпайками (Л-80); Провести дополнительный внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумск I цепь с отпайками (Л-80) на наличие дефектных изоляторов.; Произвести замену перекрытых изоляторов оп.№ 153 фаза "В" ВЛ-110 кВ Прикумск - Зеленокумск I цепь с отпайками (Л-80) |  |  |  |  | 322656 1001251159008
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП на ф-4 10 кВ ПС Мичурино разработать мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр контактных соединений ПКТ 6 кВ в ТП на ф-4 10 кВ ПС Мичурино для выявления аналогичных нарушений и повышения надёжности эксплуатации . |  |  |  |  | 32270108 1001251258012
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/083 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/083 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1001251318005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1001251620039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на КТП 29/250кВа,отключен ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1001251629020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения стрелы провиса провода на участке 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1001251630040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС- 110 кВ Сенгилеевская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. |  |  |  |  | 32265102 1001251642016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать с ремонтным персоналом СПС требования РД 34.20.506 «Инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ»; ПС 110 кВ Юго-Восточная выполнить проверку скоростных характеристик В-6-Т-2, при необходимости устранить отклонения от нормативных требований.; Разработать мероприятие по оснащению дуговой защитой 2-СШ-6 кВ ПС 110 кВ Юго-Восточная с включением в инвестиционную программу |  |  |  |  | 322953 1001251645013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф13 ПС Юго-Восточная и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1001251645006
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-198 на предмет дефектов крепления провода к изоляторам.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения |  |  |  |  | 32265803 1001252151012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 7-КТП-6/250 кВА п. Белиджи ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1001252210041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1101250723024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1101250837027
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-33 до ТП-302. |  |  |  |  | 32270110 1101250856018
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 1101250912004
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф.1.К.Маркса 74 кафе, 2. до к/я на опоре ТП-23 Ф.46 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.К.Маркса 74 кафе, 2. до к/я на опоре ТП-23 Ф.46 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1101250925029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1101250925028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/173 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/173 |  |  |  |  | 32265602 1101250953012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сетки для проходных изоляторов в ТП 74 Ф-2 ПС Буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1101251040017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №55-56. |  |  |  |  | 32295205 1101251048091
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-19/201 ПС 35кВ Новый Янкуль, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения.; произвести осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-19/201 ПС 35кВ Новый Янкуль на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265803 1101251052013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/100/102 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/100/102 ПС 110 кВ Грачевская. |  |  |  |  | 32265103 1101251207021
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Новый рост" о привидении ВЛ-10 кВ за Р-242-17 и ТП-25/242 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1101251212017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №66-67 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1101251217006
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф.Талалихина 0,4кВ в ТП-77 Ф.5 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Талалихина 0,4кВ в ТП-77 Ф.5 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1101251220030
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-200 ПС 35/10кВ Янкуль при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения.; произвести осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Ф-200 ПС 35/10кВ Янкуль на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265803 1101251307014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-123 ПС 35 кВ Марьинская по всей длине линии, по результатам осмотра, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1101251406007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП, с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1101251445018
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/256 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/256 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1101251526022
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф.Кесаева на опору 0,4кВ в ТП-293 Ф.21 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Кесаева на опору 0,4кВ в ТП-293 Ф.21 ПС Северо-Западная |  |  |  |  | 32270110 1101251605031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ 2-КТП-5/160 кВА с.Геджух ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1101252010042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-199 ПС 35/10кВ Янкуль, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения.; произвести осмотр по всей длине ВЛ-10кВ Ф-199 ПС 35/10кВ Янкуль на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265803 1101252055015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№34 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1101252150039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры отходящих ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-№Город-7/630/1000 "Березка" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1201250317032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Левокумская - Нефтекумск с отпайкой на ПС Урожайное (Л-277); Провести дополнительный внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие разрушенных изоляторов на ВЛ 110 кВ Левокумская - Нефтекумск с отпайкой на ПС Урожайное (Л-277).; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 81 фаза "В" ВЛ-110 кВ Левокумская - Нефтекумск с отпайкой на ПС Урожайное (Л-277) |  |  |  |  | 322656 1201250741009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от БКТП "Н. Хушет, Коркмасова 13" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1201250900045
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-8/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-8/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь. |  |  |  |  | 32265604 1201250928005
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Доватора-Полевой в ТП-299 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Доватора-Полевой в ТП-299 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 1201250930035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф23 ПС Новая и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1201251000007
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-99/135 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов.; при выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-99/135 ПС 35кВ Юцкая разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1201251015018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП, с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1201251109008
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1201251116004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-187/144 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов.; при выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-187/144 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1201251135019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр КТП по ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 35 Дагестан с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1201251143035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочредной осмотр оборудования ПС 110 кВ Промкомплекс. |  |  |  |  | 322651 1201251150020
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ 110 кВ Ардон-110-Дигора-110 (Л-136) в пр.№ 67-68. |  |  |  |  | 322701 1201251225021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1201251320020
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Остаева в ТП-215 Ф.5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Остаева в ТП-215 Ф.5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1201251350032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-14/203 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-14/203 ПС 110 кВ Ипатово по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1201251401006
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" Ф-13 от ПС ЦРП-1 до РП-3. |  |  |  |  | 32270110 1201251448013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110/10 кВ Тлайлух с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 1201251720008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1201251759020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Бригаде Хасавюртовского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф1 от ТП 14-8/250 кВА ПС 110 Акташ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1201251940092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1201252023033
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 28/259 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 28/259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 28/259 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1301250043025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход СКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1301250900019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 1301250900072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1301251000021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ, Ф-2 от ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и произвести рубку крон деревьев в пролете опор №61-62. |  |  |  |  | 32295204 1301251005008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/347 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/347 |  |  |  |  | 32265603 1301251010010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Установить на опорах ВЛ 110 кВ ГПП – Компас (ВЛ-110-155) предупреждающие знаки, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения норм, предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. |  |  |  |  | 322953 1301251012030
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 6/054 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 6/054 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1301251035007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1301251059029
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включение в План ТОиР на 2026 год (годовой график ремонтов ТП(РП) 10(6)/0,4 кВ), согласно Акту-предписанию от 07.02.2025 № ВП-СК-012-25-РР, проведение восстановления антикоррозийной обработки металлических частей оборудования ТП 1-6 ПС Комарово.; Для исключения подобных технологических нарушений в период очередного текущего ремонта ТП 1-6 ПС Комарово произвести проверку наличия антикоррозийной обработки металлических частей оборудования и при необходимости произвести её корректировку.; По результатам осмотра приводов ВР в ТП на ф-1 10 кВ ПС Комарово разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной осмотр приводов ВР в ТП на ф-1 10 кВ ПС Комарово для выявления аналогичных нарушений и повышения надёжности эксплуатации (проверка качества сварочных соединений, болтовых контактных соединений и зажимов, целостности труб приводов). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов |  |  |  |  | 32270107 1301251204019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1301251215006
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3/578 с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3/578. |  |  |  |  | 32265601 1301251321011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 23-КТП-26/400кВА ЧП Гереев (на балансе потребителя) ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 1301251410023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф21 ГПП и в случае обнаружения дефектов . включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1301251650066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/111 ПС 35 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 2/111 ПС 35 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/111 ПС 35 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1301251726028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 Гертма с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1301252230012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 8-КТП-11/250 кВА "Население" ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1401250116043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения стрелы провиса провода на участке 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 18-19 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1401250116044
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-16 6 кВ ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр вязок проводов на опорах ф-16 6 кВ ПС Карца для исключения аналогичных технологических нарушений; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВР ТП ф-16 6 кВ ПС Карца для исключения аналогичных технологических нарушений |  |  |  |  | 32270108 1401250450020
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Монтаж грозозащитных тросов в пролетах опор №62-64 на ВЛ-110 кВ Ст. Лескен-Змейская (Л-5); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Ст. Лескен-Змейская (Л-5) разработать мероприятия по их устранению; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Ст. Лескен-Змейская (Л-5); Установка ПЗУ на опоре №63 на ВЛ-110 кВ Ст. Лескен-Змейская (Л-5) |  |  |  |  | 323002 1401250806004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№25/160 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1401250900016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Джемикент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1401250920045
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать мероприятия по замене реле РПВ-2 в схемах автоматики выключателей Л-19, Л-262, Л-282, Л-283, М-2 на ПС 110 кВ ДКС-2 на новые реле типа РПУ-2 или его аналоги. |  |  |  |  | 322655 1401251009004
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1401251045046
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить ревизию, зачистку и проверить правильность соединения и соосность втычных высоковольтных контактов выкатных элементов и неподвижных контактов шкафа СШ 10 кВ ПС 110 кВ Назрань |  |  |  |  | 323550 1401251130002
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль соединителей на проводах по всей длине ВЛ-110кВ Дарьял-Исток. |  |  |  |  | 322701 1401251312067
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 КТП 3/143 ПС Прикалаусская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 КТП 3/143 ПС Прикалаусская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1401251320008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/783 ПС Овощи в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/783 ПС Овощи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265701 1401251423009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для исключения подобных случаев выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1401251500025
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену манжет масломерных стекол МВ-110 Л-112 ПС 110 кВ Эльхотово |  |  |  |  | 322701 1401251601045
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф24 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1401251630005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС 35 кВ Ладбалковская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС 35 кВ Ладбалковская при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 1401251720002
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр с проверкой проводов и грозозащитного троса в зажимах на опорах № 12-16 ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32). |  |  |  |  | 322701 1401252313069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-26. |  |  |  |  | 32295205 1401252342093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 32295205 1401252342094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ1-10кВ от пс 35 Карата для выявления пролетов с дефектами проводов. |  |  |  |  | 32295005 1501250657005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опоре №145 ВЛ 110 кВ Восточная - Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1501250759031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести замену ИПУ и ИО-10кВ на КТП-10/0,4 кВ № 3-7/250 кВА ПС 110 Бабаюрт; Согласно выполнения мероприятий Акта расследования ТН №1 от 15.01.2024 г., подготовить и направить обращение к населению с. Бабаюрт через администрацию о недопустимости осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32295201 1501250940011
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр 10 кВ на опоре №49 Ф-1 ПС 35 кВ Экажево. Организовать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32355003 1501251014001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КЛ-0,4-6-10 кВ Ф13 ПС Приморская и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1501251110012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Каякент" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295104 1501251215047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф №4 от ПС 110кВ Оружба с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295106 1501251247026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1501251334067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1501251355068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Проверить соответствие установочно провода на КТП с.Анди подключенной нагрузке |  |  |  |  | 32295005 1501251730017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110 кВ Майданск с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1501251730006
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка о приведении электросетей в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32270103 1501251827037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1501251845022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№33 ПС "Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1501252015040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод на опоре №137 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 1501252215022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 1501252221050
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" Ф-2 от ПС В-1 до РП-2. |  |  |  |  | 32270110 1501252355036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1601250949041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №858 у КТП№59/400 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 1601251130033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №45-46. |  |  |  |  | 32295205 1601251312095
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов,выявленных после проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП 21/35; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП 21/35 по всей длине с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям. |  |  |  |  | 32265602 1601251320013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 16/074 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 16/074 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1601251445010
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, , о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340007 1601251508006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф3 ПС Новая и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1601251510016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№196/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1601251538034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1601251542050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения отказов выключателей при температурах окружающего воздуха ниже допустимой по характеристикам смазки, провести проверки на исправность обогревательных элементов (ТЭН) выключателей 35 - 110 кВ ПС 110 кВ Тлох ГПП.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС Аргвани (ВЛ-110-167), на участке опор №78-105 (Харибский перевал), в целях выявления возможных рисков возникновения технологических нарушений.; По результатам выполнения п. 3.1.1 а так же с учетом оценки воздействия опасных природных (метеорологических) явлений и внешних условий эксплуатации ВЛ, в том числе ветрового давления, пляски проводов и тросов, вибрации, разработать мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА ПУ ГЭС Дагэнерго, в части касающейся, по следующим НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070), раздел XL. - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, (Утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), разделы V и VII.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ ГЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), разделы V, XXXIV.; Проработать с оперативным персоналом ПС 110 кВ Тлох Правила переключений в электроустановках, в части требований к порядку переключений в электроустановках.; Электромонтеру по обслуживанию ПС 110 кВ Тлох Магомедову М.А. провести внеочередную контрольную противоаварийную тренировку по сценарию близкому к аварии, расследованной настоящим актом.; Электромонтеру по обслуживанию ПС 110 кВ Тлох Магомедову М.А. провести внеочередную проверку знаний правил НТД (правила, порядки, инструкции, и т.п.) в части переключений в электроустановках. |  |  |  |  | 322901 1601251937010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход СКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1601252020031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1601252100034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-272 на предмет исключения проникновения животных и птиц.; выполнить чистку изоляции в ТП-7/272.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1601252150021
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС, для выявления дефектов, после неблагоприятных погодных условий.; при выявлении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1701250035022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт оборванного провода фазы В на опоре №484 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 1701250106035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 3.2.2 Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗА ПУ ЦЭС Дагэнерго на тему: «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, раздел XL. Требования к эксплуатации РЗА» 14.03.2025 Дагэнерго |  |  |  |  | 82065301 1701250720002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1701250800029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС- 110 кВ Сенгилеевская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС 110 кВ Промкомплекс. |  |  |  |  | 32265102 1701250817023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ3-10кВ от пс 110 Миарсо для выявления опор с загнивание макушек. |  |  |  |  | 32295005 1701250852015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-426 ПС 110 кВ Дмитриевская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-426 ПС 110 кВ Дмитриевская при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 1701250939005
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-45 6кВ ПС Янтарь наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-45 6кВ ПС Янтарь |  |  |  |  | 32270101 1701250955044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр КТП по ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35 Димитрова с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1701251000034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-240 ПС 110кВ Александровская на наличие провиса провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-243 ПС 110кВ Александровская на наличие крепления проводов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-243 ПС 110кВ Александровская на наличие целостности изоляторов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-240 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-243 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1701251007023
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС. |  |  |  |  | 32265101 1701251021024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Изобильная-ДКС-2 (Л-19) на предмет состояния соединения шлейфов.; По результатам осмотра разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1701251031007
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо в тер. отдел х. Перевальный о соблюдении населением охранных зон энергообъектов. |  |  |  |  | 32265801 1701251130024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Некрасовка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 1701251220007
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) для определения состояния шлейфов после воздействия ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 322651 1701251225026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1701251320010
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/502 с целью выявления дефектов на ВЛ.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/502. |  |  |  |  | 32265601 1701251325014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | направить письмо администрации Предгорного округа, для дальнейшего оповещения населения, о соблюдении охраной зоны КЛ и об административной ответственности за порчу имущества ПАО "Россети Северный Кавказ ". |  |  |  |  | 32265802 1701251349025
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ФЛ Мизюра А.М. о привидении ВЛ-10 кВ за Р-109-24 и ТП-31/109 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1701251350030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10/110 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1701251356011
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-363 ПС 35 кВ Родыки по всей длине.; Уведомить потребителя ПАО МТС в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1701251417008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1701251418035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить тягу привода выключателя В-Ф-2 ПС 35кВ Уркута |  |  |  |  | 322951 1701251440057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-6/203 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-6/203 ПС 110 кВ Ипатово по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1701251452011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1701251455036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ИП Омарову С.Х. о необходимости проведения мероприятий по недопущению повреждения оборудования. |  |  |  |  | 32265705 1701251541012
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Юнакс" о привидении ТП-37/180 ПС 110 кВ Южнаяс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1701251552033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 32295205 1701251605096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 1701251630036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Темнолесская. |  |  |  |  | 32265102 1701251640035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-472 ПС 35 кВ Каменная-Балка с целью выявления дефектов и нарушений.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-472 ПС 35 кВ Каменная-Балка с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 1701251725013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 35/122 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 35/122 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 35/122 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1701251906029
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-1 "Консервная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1701251925007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1701252020061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ОРУ-110 ПС 110 кВ Хунзах провести ТВК. |  |  |  |  | 322950 1701252247022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1801250410036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№16 ПС 110 кВ Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1801250428037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 32295205 1801250445097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-132 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-132 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 1801250540009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 от КТП-Л-1-250 №5 ПС "Ленинкент" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1801250726055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры отходящих ВЛ-0,4 кВ от КТП "Комсомольская" и со всех КТП,ТП,СКТП, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1801250745054
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС Троицкая-2 , на выявление дефектных изоляторов |  |  |  |  | 323550 1801250745007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр КТП по ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35 Аксай с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1801250840038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации - местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1801250855052
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Августовских событий на опору 0,4кВ ТП-189 Ф.13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Августовских событий на опору 0,4кВ ТП-189 Ф.13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1801250903038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №39-40. |  |  |  |  | 32295205 1801250909103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Маджалис и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295105 1801250910073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-20/408 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-20/408 от ПС 110 Левокумская |  |  |  |  | 32265604 1801250916015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/201 ПС 35 кВ Новый Янкуль разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/201 ПС 35 кВ Новый Янкуль по всей длине на предмет выявления дефектов после ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 1801250940026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от ВЛ-10кВ Ф6 ПС 110кВ Ахты и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1801250950074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-149 ПС Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 32295205 1801250955102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-12/301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-12/301 ПС 35 кВ Бурукшун по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1801251020014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№ 7 ПС 35 кВ Аксай с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1801251025039
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-7/451 ПС 110 кВ Ставропольская оп. № 1-9 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-7/451 ПС 110 кВ Ставропольская оп. № 1-9 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1801251030015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1801251030037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№16 ПС 110 кВ Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1801251055040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№28/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2.; Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№33/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1801251110036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/118 ПС 35 кВ Базовая. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/118 ПС 35 кВ Базовая.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 34/163 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 34/163 ПС 330 кВ Ставрополь.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/107 ПС 35 кВ Кугультинская. 2.Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 6/107 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/118 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 34/163 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/107 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1801251125034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП №11/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1801251154037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-127 ПС Ярык-Су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №09-10. |  |  |  |  | 32295205 1801251206108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№35 ПС "Новая" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1801251245053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№26 ПС "ГПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1801251248052
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-765 в пролете опор № 1-139.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-765, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265701 1801251310016
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/472 ПС 35 кВ Кам-Балка оп. № 1-18 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/472 ПС 35 кВ Кам-Балка оп. № 1-18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1801251326017
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Леваневского 0,4кВ в ТП-48 Ф.12 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Леваневского 0,4кВ в ТП-48 Ф.12 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1801251430040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295205 1801251650107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-13 ПС Ярык-СУ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 32295205 1801251650100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Араблинка с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1801251655054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 32295205 1801251710101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№22 ПС "ГПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1801251715051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Пилипенко Ф.В. о привидении ТП-30/170 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 1801251716031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №22-23. |  |  |  |  | 32295205 1801251747098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №26-27 |  |  |  |  | 32295205 1801251747099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1801251750075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Майданск по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1801251835014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20. |  |  |  |  | 32295205 1801251930104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №45-46. |  |  |  |  | 32295205 1801251930105
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-20 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6кВ от ТП-2 до ТП-333. |  |  |  |  | 32270110 1801252302041
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1801252341009
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС 35кВ Махкеты. Выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 32280013 1901250029006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр ВЛ3-10кВ от пс Миарсо для выявления пролетов с дефектным проводом |  |  |  |  | 32295005 1901250030016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№19 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1901250130057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35кВ Унцукуль после воздействия ветровых и мокрый снег нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1901250212031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1901250655053
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №126-128 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36), по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП; Выполнить замену дефектной изоляции на опорах №126,128 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36). |  |  |  |  | 322650 1901250724011
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1901250757001
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 60-70 для определения провиса провода на участке 60-70 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 60-60/1 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1901250800056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену электромеханической защиты на микропроцессорную типа Сириус-2Л на В-10-Т-1 ПС 110 кВ Куруш.; Выполнить ревизию приводов выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Куруш, на предмет наличия технического состояния.; Дежурным электромонтерам ПС 110 кВ Куруш провести внеочередную проверку знаний в ПДК филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в части эксплуатации оборудования ПС.; Провести внеплановый инструктаж дежурным электромонтерам ПС 110 кВ Куруш на тему: операции с коммутационными аппаратами и устройствами РЗА. |  |  |  |  | 322952 1901250808013
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 3-14 ПС Гизель о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270101 1901250818039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 1901250855041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/187 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/187 |  |  |  |  | 32265602 1901250906016
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Бзарова в ТП-105 Ф.45 ПС Янтарь разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Бзарова в ТП-105 Ф.45 ПС Янтарь. |  |  |  |  | 32270110 1901250930042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход СКТП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1901250939038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт оборванного провода на опоре №107 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 1901250955039
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС- 35 кВ Георгиевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС 35 кВ Георгиевская. |  |  |  |  | 32265101 1901251040039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф4 ПС 35кВ Шиляги и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 1901251100076
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1901251148040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС 35 кВ Бурукшун с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1901251148018
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 7/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1901251209037
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-142 ПС- 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-142 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1901251230038
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1901251353008
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Герасимова на опору 0,4кВ ТП-7 Ф.9 В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Герасимова на опору 0,4кВ ТП-7 Ф.9 В-1. |  |  |  |  | 32270110 1901251355043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Невыявленные причины |  |  |  | по результатам осмотра Ф-1 от ТП 6/200 разработать мероприятия и сроки их устранения.; провести осмотр Ф-1 от ТП 6/200 для выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 1901251513027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | На ктп №758 установить калиброванные пк 10 |  |  |  |  | 32295302 1901251555091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПК-10 на КТП-277 |  |  |  |  | 32295302 1901251556093
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС- 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 1901251600042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1901251602094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№9 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1901251825086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Радиоцентр Ф-1 ВЛ-10кВ, КТП-373/40, о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1901251903068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1901251905058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения стрелы провиса провода на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 27-28 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1901251905060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Осмотр Вл 10КВ ф№2 ПС 110/35 Цуриб. |  |  |  |  | 32295006 1901252105009
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика, по всей длине, на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие падением на провода ВЛ).; выполнить измерение стрелы провиса проводов в пролете опор № 2/24-2/25 ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1901252141029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№42-43 Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1901252324043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить оттяжные гирлянды на опорах № 55-60 ВЛ 110 кВ Леваши – Акуша (ВЛ-110-187). |  |  |  |  | 322950 1901252340023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных случаев выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1901252340026
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ГУП СК ДСЭУ-2 им. В.И. Демидова о привидении ТП-57/109 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2001250509044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 2001250730020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для предотвращения подобных случаев выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2001251000043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295205 2001251028106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/402 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/402 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2001251142017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 32295205 2001251328044
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Просянка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-103 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2001251403019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№802/160 кВа ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2001251458041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 2001251511046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр КЛ 0,4кВ от ТП по ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2001251600045
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2001251639027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №15 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2001251737087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Мизюра А.М. о привидении ТП-31/109 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2001252115048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Александровская на наличие дефектов вязок проводов на ВЛ.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Александровская на наличие дефектов вязок проводов на ВЛ.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2001252124030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Унцукуль с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер |  |  |  |  | 32295003 2001252230032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Дылым. Произвести чистку изоляции всех КТП на ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Дылым. |  |  |  |  | 32295202 2001252259010
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "СХП Новомарьевское" о привидении ТП-17/102 ПС 35 кВ Рыбхоз в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2101250007049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2101250120012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2101250310033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №4 от ПС 110кВ Шамильская.; Выполнить замену опор №44 на ВЛ 10кВ №4 от ПС 110кВ Шамильская. |  |  |  |  | 32295011 2101250635036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на отпайка 4-Р-3 Дейбук для определения провиса провода отпайка 4-Р-3 Дейбук ВЛ-10кВ Ф№4 ПС "Уркарах Старая" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 43-44 отпайка 4-Р-3 Дейбук ВЛ-10кВ Ф№4 ПС "Уркарах Старая" |  |  |  |  | 32295103 2101250705055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2101250810046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-6 кВ Ф-№1 ПС 35 Дубки с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 2101250835025
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Вл-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/722 в пролете опоры №12 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/722 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2101250857020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№14 ПС "Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2101251030059
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2101251045002
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 2101251136050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктаж оперативному персоналу ПС 110кВ Сергокала по темам "Оперативное обслуживание устройств РЗА" и "Контроль исправности устройств РЗА" |  |  |  |  | 322953 2101251220038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 32295205 2101251331047
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/848 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/848 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2101251340021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв вязки провода на опоре №709, на отпайке КТП №46/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 2101251401045
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать мероприятия по замене реле типа РПУ-2 в схеме автоматики выключателя В-Баклановская на ПС 110 кВ Дмитриевская на новые реле типа РПУ-2 или его аналоги. |  |  |  |  | 322655 2101251417014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС 110 кВ Красный Октябрь с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС 110 кВ Красный Октябрь. |  |  |  |  | 32265602 2101251511024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ДНТ "Росгипрозем" о привидении ТП-33/171 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2101251521051
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов т замечаний.; Произвести осмотр разрядников, состояние поверхности изолирующей части разрядников всех ТП на ВЛ 6 кВ ф-34 6 кВ ПС АЗС на наличие сквозных трещин, расслоений, сколов на юбках фарфоровых покрышек в целях защиты изоляции электрооборудования ТП от грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 32270102 2101251553046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала, для выявления подобных нарушенйи |  |  |  |  | 32295304 2101251620088
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Отремонтировать поврежденный Т-1 (400 кВА) в ТП-125.; Провести внеплановый осмотр ТП-125. |  |  |  |  | 32270110 2101251700056
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф. Комсомольский на оп 0,4 кВ в ТП-101 ПС ДзауГЭС я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф. Комсомольский на оп 0,4 кВ в ТП-101 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2101251713055
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2101251718045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 5-92 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 2101251850048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС - Сенгилеевская ГЭС, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС - Сенгилеевская ГЭС для выявления дефектов шлейфов. |  |  |  |  | 322651 2101251942032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 2101252005052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 8-101 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 2101252050049
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2101252305016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения стрелы провиса провода на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 28-29 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2201250239064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 2-КТП-15/100кВА Винзавод ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 2201250239065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Дылым. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Дылым. |  |  |  |  | 32295202 2201250830027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв вязки провода на опоре №591, на отпайке КТП№270/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2201250857046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Ахты - Усухчай (ВЛ-110-194) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322951 2201250910063
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра Ф-324 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-324 на предмет выявления дефектов после ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 2201251037031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ФЛ Гандылян А.С. о привидении КЛ 10 кВ Ф-292 ПС 110 кВ Восточная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 2201251052053
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6кВ от ТП-178 до ТП-259. |  |  |  |  | 32270110 2201251105047
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение руководителю НПС-5 ЗАО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р" о состоянии ВЛ-10 кВ Ф-451 от ПС Безопасная |  |  |  |  | 322655 2201251215003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф13 ПС Компас и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2201251255042
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2201251316013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-032 ПС Гофицкая по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-032 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2201251330022
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461) разработать мероприятия по их устранению; Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №45 на ВЛ-35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461) |  |  |  |  | 323002 2201251340005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки №5 ВЛ 10 кВ Ф-846 ПС 110 кВ Рагули на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-846 дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2201251342023
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех контактных соединений шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Изобильная, ПС 110 кВ Донская; По результатам ТВК контактных соединений шлейфов ВЧЗ на ПС 110 кВ Изобильная, ПС 110 кВ Донская разработать мероприятия по замене, чистке или усилению аппаратных зажимов. |  |  |  |  | 322655 2201251414011
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС, в случае выявления дефектов, разработать меропрития и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2201251451041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2201251543024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС 35 кВ Беломечетская. 2.Произвести перетяжку шлейфов 10 кВ к ТП-6/149 ПС 35 кВ Георгиевская; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС 35 кВ Георгиевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2201251612055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 1-КТП-8П/400кВА Пирамида ( на балансе потребителя) ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35кВ Цанак в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 2201251640069
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. Ответственное лицо: Аникеев Д.С.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер. |  |  |  |  | 32265102 2201251651054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 110 Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2201251730061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2201251730014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП "Верхний Кяхулай", с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2201251750084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-143 для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-300 для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-334 для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; при обнаружении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-143 разработать мероприятия и сроки их устранения.; при обнаружении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-300 , разработать мероприятия и сроки их устранения.; при обнаружении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-334 разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2201251754033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2201251755064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф13 ПС Компас и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2201251800043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2201251802014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйстваЗТП№1470/25 кВА от ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВШамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2201251812071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выпоить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2201251820071
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр кабелей по КВЛ-10кВ Ф-397 ПС 110кВ Провал на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра по КВЛ-10кВ Ф-397 ПС 110кВ Провал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2201251840035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 ТП-718/162 ПС 110кВ Железноводская по всей длине после воздейсвия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-718/162,при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 2201251920036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№32/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-4. |  |  |  |  | 32295303 2201251923047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата", Отпайка №4 " Халиш" от опоры №96 |  |  |  |  | 32295007 2201251935013
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Штыба на опору 0,4к в ТП-31 Ф.38 ПС Дзау.ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Штыба на опору 0,4к в ТП-31 Ф.38 ПС Дзау.ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2201251945049
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2201252003010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110 кВ Теркели-Мектеб, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов. |  |  |  |  | 32295402 2201252010003
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО "Национальная Башенная Компания" о привидении ТП-14/121 ПС 35 кВ Кугультинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 2201252025056
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-3/192, по всей длине, для выявления дефектов, после неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 2201252033032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф7 ПС-110/35/6 кВ Новая и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2201252040046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№39 ПС "Новая" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2201252040060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения стрелы провиса провода на участке 10-20 ВЛ-6кВ Ф№16 ПС 110кВ Агабалаева 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-6кВ Ф№16 ПС 110кВ Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 2201252045077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 2201252053078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 2201252100050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№122/100 кВА, ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2201252112042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№67/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13 . |  |  |  |  | 32295303 2201252117048
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр по Ф4 ПС 110 кВ Каргалинская. Устранить выявленные недостатки. |  |  |  |  | 32280004 2201252121014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-439 ПС 110 кВ Изобильная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-439 ПС 110 кВ Изобильная при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 2201252125012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Гертма. По результатам обхода составить план работ по не допущения отключения ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Гертма. |  |  |  |  | 32295202 2201252125028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-206 ПС 110кВ Водораздел на предмет выявления дефектов и неисправностей.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-206 ПС 110кВ Водораздел, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265803 2201252139047
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2201252149015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2201252205040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-313 ПС 35 кВ Воровсколесская на предмет выявления дефектов и неисправностей.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-313 ПС 35 кВ Воровсколесская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265803 2201252223048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Львовская выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 2201252224018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений обратится к потребителю о необходимости содержания КТП № 12/250 кВА ВЛ-10кВ Ф-№4 ПС 35кВ Костек в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2201252245051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2201252245052
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2201252303012
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ВЛ 10 кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал,в зоне обслуживания Константиновского ПУЭС , на наличие дефектов.; При обнаружении дефектов в ТП от ВЛ 10 кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал, разработать мероприятия и установитть сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2201252346060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №425-426 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 2201252358049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№170/40 кВА ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2301250316051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 3.1.5. Выполнить внеплановые ремонтные работы на выключателе В-110-Т-1 ПС 110 кВ Акташ. 25.05.2025 «Дагэнерго»; 3.1.6 На подстанциях 110 кВ.: - ПС 110 кВ Акташ, - ПС 110 кВ Ярыксу, - ПС 110 кВ Буйнакск провести внеплановую проверку прохождения прием и реализацию команд ПА с воздействием на выходные цепи до выключателей. 25.05.2025 «Дагэнерго»; 3.1.7 Провести внеплановый осмотр кабельных каналов на предмет повреждения кабелей УРЗА которые заведены под реализацию «ОН» на ПС 110 кВ Ярыксу 25.05.2025 «Дагэнерго»; 3.1.8 Провести внеплановый осмотр кабельных каналов на предмет повреждения кабелей УРЗА которые заведены под реализацию «ОН» на ПС 110 кВ Буйнакск-1. 25.09.2025 «Дагэнерго».; 3.2.2. Составить графики внеплановой проверки приводов выключателей задействованных в приеме и реализации команд ПА. 25.04.2025 «Дагэнерго»; 3.2.3. Организовать учащенный контроль проверки изоляции катушек включения и отключения выключателей задействованных в приеме и реализации команд ПА. 25.05.2025 «Дагэнерго»; 3.2.4. Организовать контроль и проведение внепланового опробования управления выключателями, долгое время которые не оперировались при их эксплуатации. 25.05.2025 «Дагэнерго» |  |  |  |  | 820653 2301250341005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№223/250 кВа ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2301250655044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2301250655065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-1 на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 2301250705008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2301250722009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 "Хамаматюрт" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2301250724019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 "Хамаматюрт" с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2301250724016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Хамаматюрт выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 2301250724017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35 кВ Костек с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 2301250745053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | . |  |  |  |  | 32295201 2301250750020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №147. |  |  |  |  | 32295301 2301250851074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 6/510 с целью выявления дефектов на ВЛ.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 6/510. |  |  |  |  | 32265601 2301250913018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 110/6кВ МИАТЛИ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №44-45 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2301250915015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Фидера "Ленинкент" ПС Радиоцентр и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2301250923047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов ВЛ-10 фид№2 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 2301251000024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех разъединителей на ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская на наличие дефектов.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2301251027034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№21 ПС "Машзавод" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2301251030081
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов работ на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Чкаловская обращать особое внимание на состояние проходных изоляторов 10кВ.; Провести анализ аналогичных отключений за период с 2022 по 2025 год |  |  |  |  | 322656 2301251031029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-374 от ПС Петропавловская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-374 от ПС Петропавловская с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32265603 2301251115019
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-407 ПС 35 кВ Березкин по всей длине линии, по результатам осмотра определить план мероприятий работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 2301251124020
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении ремонтов оборудования в ячейках КРУН 6/10 кВ в зоне ответственности Пятигорской ГПС выполнять оценку состояния проходных изоляторов. При необходимости выполнять их замену. |  |  |  |  | 322658 2301251220057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№12 ПС Акташ с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2301251230054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход СКТП-№18-б/н/400 "8-я Таркинская" ПС Новая с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2301251244072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№14 ПС 330 Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2301251300079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №2от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2301251330005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/095 ПС 35 кВ Высоцкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/095 ПС 35 кВ Высоцкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2301251330025
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-406 от ПС 110 кВ Левокумская; Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-406 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2301251516020
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр линейных разъединителей по ВЛ-10кВ Ф-103 ПС 35кВ Лента на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-103 ПС 35кВ Лента, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2301251524039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход СКТП-№АТХ-б/н/400 "п.Сепараторный (Кедровая)" ПС Сепараторов. с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2301251631075
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 В Ф-143 ПС 110кВ ПТФ на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10 В Ф-143 ПС 110кВ ПТФ , при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2301251640043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№16/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 . |  |  |  |  | 32295303 2301251657050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2301251731080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП-М-15-2-1000 кВА №89 "Кольцевая" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2301251744064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№64 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2301251822062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП-№34-6/1000 "5-я Линия" ПС ГПП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2301251846077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 32295205 2301251912055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 1-410 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2301252135056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2401250018010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295203 2401250550057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/325 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/325 |  |  |  |  | 32265603 2401250921021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф22 ПС ГПП и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2401251034068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-18/872 ПС 35 кВ Воздвиженская с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-18/872 ПС 35 кВ Воздвиженская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2401251100026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Тагиркент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2401251212062
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-726 в пролетах опор №№ 7-34.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-726 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2401251318027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф 101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 по всей длине, на предмет прочности крепления провода.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф 101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 , при необходимости, разработать мероприятия. |  |  |  |  | 32265802 2401251435044
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-474 от ПС 35 кВ Николо-Александровская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-474 от ПС 35 кВ Николо-Александровская |  |  |  |  | 32265604 2401251609022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дать указания дежурному персоналу произвести внеочередной осмотр блоков питания ПВЗ-90М на следующих ПС 110 кВ: 1. ПС 110 кВ ГПП – на ВЛ-110-130, ВЛ-110-144, ВЛ-110-145, ВЛ-110-155; 2. ПС 110 кВ Махачкала-110 – на ВЛ-110-130; 3. ПС 110 кВ Компас – на ВЛ-110-155; 4. ПС 110 кВ Буйнакск-1 – на ВЛ-110-160; 5. ПС 110 кВ Буйнакск-2 – на ВЛ-110-160. |  |  |  |  | 322953 2401251630057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ТП 10-417 от ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Ярыксу о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295205 2401251645058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2401251755058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-В-33-15-630 №1, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2401251915079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 32295205 2401251955059
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр кабеля по КВЛ-10кВ Ф-331 на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра КВЛ-10кВ Ф-331, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2401252017042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП ВЛ 10к В Ф-411 ПС 330кВ Ильенко Кисловодского ПУЭС на предмет отсутствия проникновения животных,птиц в РУ-0,4/10 кВ .; По результатам осмотра ТП ВЛ 10 кВ Ф-411 ПС 330 кВ Ильенко при обнаружении дефектов,разработать мероприятия и устаовить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2501250210045
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2501250803047
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-221 ПС 35 кВ Галюгаевская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 2501250853018
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Интернациональная ТП-38 Ф.13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний. .; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Интернациональная ТП-38 Ф.13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2501250900051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/461 от ПС 35 кВ Ленинская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/461 от ПС 35 кВ Ленинская |  |  |  |  | 32265604 2501250914023
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-313 ПС 35/10кВ Воровсколесская по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-313 ПС 35/10кВ Воровсколесская, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2501251001038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайке 2-Р-2 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35кВ Рутул |  |  |  |  | 32295108 2501251017089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения стрелы провиса провода на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 27-28 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2501251020081
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Производить учащенный контроль дежурному персоналу с записью в оперативном журнале за давлением элегаза выключателя 110 кВ В Зарагижская ГЭС по фазам «А», «В» и «С»; Составить план- график учащенного контроля аналогичного оборудования (выключатель типа ВЭБ-110-40/2500) Черекской группы ПС |  |  |  |  | 323002 2501251150006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с население через средства массовой информации - местное телевидение о недопустимости подобных случаев на ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2501251238082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№9 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2501251323060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Курушского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№5-4/100 кВА Ф№5 ПС Куруш) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2501251323061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 5-32 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2501251325062
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Ларионова 0,4 кВ в ТП-47 Ф.15 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Ларионова 0,4 кВ в ТП-47 Ф.15 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2501251330052
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 13-2 ПС Птицефабрика о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270108 2501251340050
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-19/872 ПС 35 кВ Воздвиженская с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-19/872 ПС 35 кВ Воздвиженская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2501251535029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП Ф-212 ПС 35 кВ Балтрабочий на предмет недопущения попадания животных в ЭУ, определить мероприятия |  |  |  |  | 32265005 2501251544013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф29 ПС ГПП и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2501251750048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16/903 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16/903 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2501252010028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/270 по всей длине.; Уведомить потребителя опора № 14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/270 ПС 110 кВ Преградная своевременно обслуживать электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 2501252030013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП-688 Заря Востока. с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2501252126086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№29 ПС "Приозёрная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2601250200067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход, осмотр ТП ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-Южная с целью выявление мест способствующих проникновению животных и разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295109 2601250356083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2601250655072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП "Октябрьская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2601250715083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №44-46 ВЛ 110 кВ Махачкала – Манас-Тяговая (ВЛ-110-142) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 2601250732062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№16/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 . |  |  |  |  | 32295303 2601250800052
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-324 ПС 110кВ Водораздел разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-324 ПС 110кВ Водораздел по всей длине на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам. |  |  |  |  | 32265803 2601250837041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-198 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2601250915021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванную вязку провода на опоре №1 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1 . |  |  |  |  | 32295303 2601250931053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф2 ПС 110кВ Заречная |  |  |  |  | 32295108 2601250935090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод в пролете опор №623-624 -ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-6. |  |  |  |  | 32295303 2601250938054
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 11/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 11/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 11/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2601250938058
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Зангиева в ТП-347 Ф.62 РП Суворовское училище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Зангиева в ТП-347 Ф.62 РП Суворовское училище. |  |  |  |  | 32270110 2601250940053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№1 ПС 35кВ Хучни согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 2601250940070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв провода в пролете опор №744-745, на отпайке КТП№30/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 2601250946055
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/173 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/173 |  |  |  |  | 32265602 2601250946026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф4 ПС 35кВ Маджалис |  |  |  |  | 32295105 2601251040084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-206 ПС 110 кВ Водораздел на предмет выявления дефектов после отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-206 ПС 110 кВ Водораздел разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2601251058040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф13 ПС Приморская и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2601251100049
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-126 ПС- 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-126 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 2601251117060
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от МТП-16/424 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от МТП-16/424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2601251126025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ОРУ-110 ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ провести ТВК.; На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ на разъединителях 110 кВ составить график проверки состояние прижимных пружин и при необходимости провести замену пружин. |  |  |  |  | 322953 2601251142058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать уведомление собственника территории, по которой проходит трасса КЛ-6 кВ Ф8 ПС Новая о необходимости переноса ТП , производства работ по раскопки и восстановления места повреждения кабеля. |  |  |  |  | 322959 2601251205091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№14 ПС "Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2601251300069
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-335 ПС 35 кВ Галюгаевская. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №50 ВЛ-10 кВ Ф-335, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 2601251305019
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2601251311059
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Хетагурова в ТП-194 Ф.38 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Хетагурова в ТП-194 Ф.38 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2601251415054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опорах № 33,34,35 ВЛ 35 кВ Тлох-Мехельта (ВЛ-35-21) |  |  |  |  | 322950 2601251430019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных случаев выполнить внеплановый осмотр и диагностику трансформатора ЗТП №18-70/630 кВА ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2601251520060
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Легендарные воды Железноводска"о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КЛ 10 кВ Ф-210 ПС 35 кВ Иноземцево |  |  |  |  | 322658 2601251625053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП 1А Линия, с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2601252025078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 2601252120089
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Выполнить послеаварийную проверку РЗиА Т-1 ПС 110 кВ Слепцовская.; 1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  |  | 323550 2601252301004
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Выполнить профилактические испытания ТТ 35 кВ ПС 110 кВ Слепцовская-110 |  |  |  |  | 323550 2601252350003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП-№16-5/630,1000 "Дет.сад ДУСа" ПС Новая с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2701250300087
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2701250715011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295205 2701250952063
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-211 ПС 35кВ Бештаугорец для выявления дефектов.; при обнаружении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-211 ПС 35кВ Бештаугорец, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2701251058046
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опорах № 48 - 50 ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  |  | 32280001 2701251120020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2701251212082
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2701251218024
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-432 от ПС 35/10 кВ Кубан-Халк с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340009 2701251257007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 7-24 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 2701251340064
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-046 ПС Благодатное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10кВ Ф-046 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2701251345030
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/701 в пролетах опор№№ 1-2; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/701 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2701251354031
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/7 Ф-9 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2701251355017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2701251510070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ТП Космонавтов с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 2701251550088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1356/630 кВА от ВЛ-6кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2701251816066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС110кВ Новая выполнить проверку состояние изолированных тяг приводов масляных выключателей и при необходимости провести замену на исправных или новых. |  |  |  |  | 322953 2701252110059
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ-110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73).; Провести дополнительный внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие разрушенных изоляторов на ВЛ-110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73).; Произвести замену разрушенного изолятора на оп.№ 56 фаза "В" ВЛ-110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73). |  |  |  |  | 322656 2801250720027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) на участке опор №№124-126.; Выполнить замену дефектной изоляции на опорах №125 ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) .; По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 322650 2801250723022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Провести внеплановые отборы проб для испытания масла трансформаторов Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Ирганай ГПП.; Провести испытания, выполнить текущие ремонты трансформаторов Т-1, Т-2 ПС 110 кВ Ирганай ГПП. |  |  |  |  | 322950 2801250726026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР отпайки 3-Р-5 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35кВ Уркарах Новая и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2801250810087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 2801250906085
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести чистку, замену поврежденной линейной изоляции на опоре №44 КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая |  |  |  |  | 323400 2801251025008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации п. Санамер о соблюдении охранной зоны ВЛ для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265802 2801251030049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов ВЛ-10 фидер№3 ПС Агвали |  |  |  |  | 32295010 2801251210025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 2801251237065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить сопротивление изоляции обмоток трансформаторов на ТП с.К.росо пс Карата |  |  |  |  | 32295005 2801251430030
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2801251433003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 32295205 2801251438066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-23/400кВА ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2801251515086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф20 ПС Новая и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2801251607056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР отпайка 3-Р-5 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35кВ Лучек и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2801251655091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Анцух" |  |  |  |  | 32295007 2801251700021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести замену дефектного трансформатора и восстановить электроснабжение потребителей по схеме нормального режима от КТП№5-10/400 кВА ПС 35/10 "Хамаматюрт". |  |  |  |  | 32295201 2801251735022
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО "МПК Благодарненский" о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265703 2801252330032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2801252338004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6-10 кВ в зоне обслуживания Минераловодской ГПС на предмет выявления дефектов концевых кабельных муфт.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Службы ПС о необходимости усиления контроля в части приемке оборудования после монтажных работ. |  |  |  |  | 322658 2901250030054
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь для выявления дефектов.; при обнаружении дефектов на ВЛ 10кВ Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2901250455050
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ-6кВ между ТП-3/638 и ТП-7/638, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-3/638; ТП-7/638, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность |  |  |  |  | 32340005 2901250638009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф-66 ПС 110 кВ ЦПП и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2901250709061
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2901250719018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф3 ПС 110кВ Агабалаева и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2901250732088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 32295205 2901250858067
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-544 Ф-19 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2901251031019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Махачкала-110 проверить состояние уплотнительных резинок на трансформаторах напряжения по необходимости включить в план для их замены. |  |  |  |  | 322953 2901251237063
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/300 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/300 |  |  |  |  | 32265603 2901251311028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-4/774 в пролетах опор 1-6; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-4/774 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2901251345033
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки №2 ВЛ 10 кВ Ф-851 ПС 35 кВ Апанасенковская на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-851 дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2901251352034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/424 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/424 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2901251438035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 32295205 2901251453068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф36 ПС Новая и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2901251804063
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2901251855004
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2901251900005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/130 ПС 35 кВ Сергиевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 5/130 ПС 35 кВ Сергиевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/130 ПС 35 кВ Сергиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2901251910062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№10 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2901251925073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю о необходимости содержания электроустановки в соответствующем состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ: 1.КТП№12-45/160кВА ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ. |  |  |  |  | 32295204 2901252000023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр Вл-10кВ Ф № 1 ПС 110/ 35/10 Гуниб для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295006 3001250930035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение оборудования в работу произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей роботе оборудования и повлекшего к аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-121. |  |  |  |  | 32265802 3001250938055
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации предгорного района для дальнейшего оповещения населения с. Юца об административной ответственности за порчу имущества ПАО "Россети Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго" ЦЭС. |  |  |  |  | 32265802 3001251056056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№131/630 кВа от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 3001251056067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на потребительском КТП№316/250кВА ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 3001251056069
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/433 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/433 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 3001251308036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 5/121 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 5/121 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 3001251320037
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/240 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/240 |  |  |  |  | 32265602 3001251403031
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 10 кВ Ф-105 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 10 кВ Ф-105 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 3001251435006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 80-100 ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 3001251626093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 3001251701092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3001251920071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 32295205 3001252100043
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Деркач Е.Н., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 3101250423010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 50-80 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 3101250702094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП-Г-46-10-400 "МГЭС" с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 3101250835089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 3101250912095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №3от ПС 110 кВ Кочубей , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 3101250915012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 3101251315095
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/752; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/752 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 3101251320039
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния концевых муфт на КТП-106 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3101251355021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35кВ Хучнисогласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 3101251400099
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Плиево-Карабулак (Л-25) |  |  |  |  | 323550 3101251657005
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Гугкаева 65,67 в ТП-241 Пс Северо-Западная я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Гугкаева 65,67 в ТП-241 Пс Северо-Западная |  |  |  |  | 32270110 3101251810065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 3101251947075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Необходимо в ходе ремонтной эксплуатации КЛ 10 кВ №12 от ПС-110 кВ Шамхал проложить КЛ-10кВ большего сечения и добавить резервный кабель в случае аварии на КЛ-10кВ, для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 3101251947098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 3101252012096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф6 ПС Стекловолокно и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3101252135065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в РОВД Цунтинского района по выявлению лиц производившие прострел гирлянды изоляторов на опоре №84 ВЛ-35кВ Анцух - Бежта (ВЛ-35 -14) |  |  |  |  | 322950 0102250750028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 8/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0102250856063
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Тургеневский в ТП-77 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Тургеневский в ТП-77 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0102251012066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 2/176 на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 2/176, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265803 0102251052058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35кВ Хучнисогласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 0102251120100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО УК "Брусневский" о привидении КЛ 10 кВ Ф-130 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 0102251132061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110кВ Геджух |  |  |  |  | 32295101 0102251141098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 110кВ Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0102251215121
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0102251215064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0102251221079
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Котовский в ТП-123 Ф.2 В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Котовский в ТП-123 Ф.2 В-1. |  |  |  |  | 32270110 0102251420061
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 2/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 2/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 0102251423030
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/481 ПС 35 кВ Елизаветинская оп. № 1-37 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/481 ПС 35 кВ Елизаветинская оп. № 1-37 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0102251538038
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6кВ от оп. №31/1 до ТП-457. |  |  |  |  | 32270110 0102251608057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/277 ПС 35 кВ Надзорная при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/277 ПС 35 кВ Надзорная. |  |  |  |  | 32265101 0102251637065
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0102251726025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала-110 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0102251936080
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/26 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0102252046022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0202250025097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | обход ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 Цуриб. |  |  |  |  | 32295006 0202250630037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1023/100 кВа ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0202250746070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-Р-5-400 кВА №4 п. Ленинкент ПС "Радиоцентр" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0202250754103
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Годовикова ТП-325 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Годовикова ТП-325 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 0202250800063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП№33-5/400 "Умаханова" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0202250812102
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 4-15 ПС Хумалаг о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270109 0202251005058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ЗТП-№65-9/2х630 "Леваневского" ПС ЦПП с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0202251010096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС 35 Рутул |  |  |  |  | 32295108 0202251050122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, КТП по ВЛ-10 Ф14 ПС Кизилюртовская на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 0202251225162
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-153 ПС 35 кВ Подгорная. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №85 ВЛ-10 кВ Ф-153, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0202251252023
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-520 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0202251302023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-73 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0202251530120
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Армянский в ТП-44 ПС ДзауГЭС я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Армянский в ТП-44 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0202251530062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№66 от Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0202251535175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-16 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0202251557101
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2144/474 ПС 110 кВ Кировская. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0202251710026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС Магарамкент и проверить состояние деревянных опор |  |  |  |  | 32295106 0202251802097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Арсламбек , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 0202252005013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Бригаде Хасавюртовского СУ произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-0.4кВ Ф2 от ТП 14-15/400 кВА ПС 110 Акташ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0202252130196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-47 ПС 110/35/6кВ ЗФС, выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделана перетяжка проводов в пролете опор №81-82. |  |  |  |  | 32295204 0202252255024
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").; Установить информационные таблички для обозначения охранных зон линий электропередачи на опорах №3/18-3/19 ВЛ 10 кВ Ф-738 ПС 35 кВ Пролетарская. |  |  |  |  | 32300206 0202252354007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр ВЛ1-10кВ от пс Карата джля выявления слабо закрепленных изоляторов |  |  |  |  | 32295005 0302250550079
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра всех ТП на Ф- 5 10 кВ ПС Эльхотово на загрязнение опорной изоляции , наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП на Ф- 5 10 кВ ПС Эльхотово с проверкой на загрязнение опорной изоляции |  |  |  |  | 32270106 0302250631059
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-12 10 кВ ПС Эльхотово |  |  |  |  | 32270106 0302250631060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0302250815011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-Южная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0302250912114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-6-8-400 кВА "Влага" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0302250919106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-100 кВА после аварийного ремонта |  |  |  |  | 32295201 0302251250026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-4от ПС35 кВ Унцукуль с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер |  |  |  |  | 32295003 0302251250087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 11/055 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 11/055 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0302251405040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110 Магарамкент для выявления провиса провода |  |  |  |  | 32295106 0302252025102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра шлейфов КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - 3-й Подъем №1 с отпайкой на ПС Прибрежная, в случае выявления дефектов, разаработать мероприятьия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр шлейфов на анкерных опорах КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - 3-й Подъем №1 с отпайкой на ПС Прибрежная для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 0302252144066
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищёрская - Плиево (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 0402250058027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Маджалис с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295105 0402250430105
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №115-118 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36), по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №116 на ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36), установить птицеотпугивающие устройства. |  |  |  |  | 322650 0402250709024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Тп выполнить внеочередной осмотр всех рубильников 0,4кВ в ТП 5-205 ПС Ярык-Су |  |  |  |  | 32295205 0402250930121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110 Магарамкент с целю определения провиса провода |  |  |  |  | 32295106 0402251315103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 13/002 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 13/002 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0402251330042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Ф-2 МТП-4/762 на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре Ф-2 МТП-4/762 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0402251341043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/834 ПС 35 кВ Манычская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/834 ПС 35 кВ Манычская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0402251356044
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-407 ПС 110 кВ Благодарная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-407 ПС 110 кВ Благодарная оп. № 3-18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0402251514041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/188 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/188 |  |  |  |  | 32265602 0402251515034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№19 ПС Ярык-Су с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0402251523131
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 0402251545007
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС- 110 кВ Сенгилеевская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. |  |  |  |  | 32265102 0402251550067
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №1-25 ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55).; Выполнить тепловизионный контроль в шлейфовых соединениях на ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55). |  |  |  |  | 322657 0402251642045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент с целью с целью определения деревьев, угрожающих падением.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 302-303 ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 0402252103106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0402252108068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№30/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 0402252229076
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить натяжку проводов ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево в пролете опор №308-309 |  |  |  |  | 323550 0402252317006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0402252336118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ГКТП-440 1-я линия. с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0502250027097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На ПС 35кВ Унцукуль провести внеплановые технический осмотр и тепловизионный контроль контактных соединений и оборудования 10 – 35 кВ.; По результатам осмотра и ТВК на ПС 35кВ Унцукуль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; Проработать с ремонтным персоналом СПС требования РД 34.20.506 «Инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ» |  |  |  |  | 322950 0502250447027
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП М.Х. Макитову о приведении КТП-42 Ф-517 ПС 35 кВ Аргудан в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300204 0502250601008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 0502250731107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 171-172 ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 0502250731108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника обрыв вязки провода на опоре №589 у КТП№270/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0502250815077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0502250835119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ Ф8 ПС Приморская и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0502250905074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №67-68. |  |  |  |  | 32295301 0502250920266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-9 ПС Серебряковка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0502250935014
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП-ООО "Ампер" с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 0502250947064
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС- 110 кВ Заветная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС 110 кВ Заветная. |  |  |  |  | 32265101 0502251130069
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя АО "МБКИ" о приведении ТП-123 Ф-908 ПС 110 кВ Терек 2 в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300207 0502251230009
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/463 от ПС 35 кВ Ленинская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/463 от ПС 35 Ленинская |  |  |  |  | 32265604 0502251314032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС Просянка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-102 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0502251405047
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0502251425026
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС- 110 кВ Сенгилеевская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. |  |  |  |  | 32265102 0502251500070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0502251500168
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления изоляции концевых муфт КВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун с истекшим сроком эксплуатации; Составить график замеров сопротивления изоляции концевых муфт с истекшим сроком эксплуатации КВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун |  |  |  |  | 32300202 0502251808010
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Провести внеочередные испытания вводов типа ГТВII-15-110/2000 Мосизолятор на выключателях МКП -110 зоны обслуживания Ипатовской ГП; Провести внеочередные испытания выключателя Л-54 ПС 110 кВ Кевсала.; Провести измерения сопротивления постоянному току и сопротивления изоляции катушек отключения выключателей типа МКП-110 с приводом ШПЭ-33 со сроком службы более 20 лет на ПС Кевсала.; Ремонтному персоналу Ипатовской ГП провести внеплановый производственный инструктаж на тему: - объем технического обслуживания и мероприятия по повышению надежности эксплуатации выключателей типа МКП-110 с приводом ШПЭ-33. |  |  |  |  | 322657 0502252010046
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опорах № 40, 41 и 42 ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171). |  |  |  |  | 32280001 0502252138032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Фидера "Фабричный" ПС МТЭЦ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0502252310076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602250923166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0602250923152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1008/25 кВА от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602250925081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№350/100 кВА от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602250927090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№966/25 кВА ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602250954082
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Филиал ОП ЗАО "АНЦ "Проект-Техника", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 323400 0602251003011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0602251013100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных случаев выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0602251020084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0602251023121
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 14/532 с целью выявления дефектных вводов отВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 14/532. |  |  |  |  | 32265601 0602251024033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 11-06-01/10 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 0602251034015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№394/250 кВА ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602251158083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№210/25 кВА от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0602251307101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от 2БКТП№37-16/1х630 "Порт Петровск" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0602251315169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0602251321102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Радиоцентр, произвести перетяжку проводов в пролете опор №27-28. |  |  |  |  | 32295301 0602251329263
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-575 от ПС 35/10 кВ Кичи Балык, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340008 0602251330012
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/094 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/094 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0602251338048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП-М-15-3-1000 кВА №53 "Песчаная" Л-1;Л-2;Л-3;Л-4;Л-5, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0602251410166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/744 ПС Степной Маяк; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/744 ПС Степной Маяк выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0602251430049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, КТП по ВЛ-10 Ф1 ПС Карланюрт-Тяговая на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 0602251526192
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0602251740039
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0602251830038
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2276/124 ПС 35 кВ Комсомолец. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0602251845027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опоре №122 ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС Новый Чиркей (ВЛ-110-117). |  |  |  |  | 322953 0602252326078
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0702250546030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр на участке 100-150 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС 330 кВ Дербент |  |  |  |  | 32295101 0702250707110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ. Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0702250717104
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеплановую тренировку с персоналом по организации и проведению плавок гололеда на проводах ВЛ.; Произвести замеры стрелы провеса, и при необходимости выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-106 ПС 110 кВ Залукокоаже. |  |  |  |  | 32300203 0702251008011
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0702251021031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ТП 6/107 от ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Просянка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Просянка.; Выполнить вскрытие бака силового трансформатора с КТП 6/107 ПС 35 кВ Просянка для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0702251035050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР отпайка 16-Р-2 Верхний-Джалган ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0702251045111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Потребителями не обеспечено проведение технического обслуживания электроустановок в объеме соответствующем требованиям НТД. |  |  |  |  | 32295303 0702251152085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0702251235071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочная проверка соответствия подключенной нагрузке предохранителей 0,4 кВ на ТП с.Тлибишо. |  |  |  |  | 32295005 0702251330080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении ремонтов оборудования в ячейках КРУН 6/10 кВ в зоне ответственности Ессентукской ГПС выполнять оценку состояния проходных изоляторов. При необходимости выполнять их замену. |  |  |  |  | 322658 0702251631069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, КТП по ВЛ-10 Ф3 ПС Димитрова на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 0702251731195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дежурному персоналу ПС110кВ Бабаюрт произвести внеплановый инструктаж на тему "Порядок проведения осмотра контактных соединений оборудования ОРУ 35-110 кВ на предмет наличия нагрева контакта", с обязательной фиксацией в оперативном журнале.; Написать письмо в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с просьбой направить специалиста для проведения тепловизионного контроля контактных соединений на разъединителях 110 кВ ПС 110 кВ Бабаюрт для проверки результативности выполненных работ по результатам предыдущего ТВК.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ СЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322952 0702251753030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№10 ПС "Новая" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0702251940167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-302 ПС 110кВ Ясная Поляна-2 по всей длине на предмет прочности крепления вязок.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-302 ПС 110кВ Ясная Поляна-2, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0702252026061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 Дылым при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295202 0702252133029
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра произвести замену дефектных вязок ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково на предмет наличия после неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32300203 0702252356013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 0802250150112
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0802250232062
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0802250556072
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Шмулевича в РП-5 Ф.8 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Шмулевича в РП-5 Ф.8 ПС Восточная. |  |  |  |  | 32270110 0802250810070
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-862 ПС 35 кВ Вознесеновская на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-862 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0802250830051
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-613 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции кабельных линий Ф-613 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 0802250855009
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 3/158 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 3/158 |  |  |  |  | 32265602 0802250904037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0802250910200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Цанак с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0802250912119
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | После измерения габаритов стрел провеса проводов в пролёте опор №№ 141-142 ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Ясная-Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110), при необходимости, произвести перетяжку проводов.; Произвести измерение габаритов стрел провеса проводов в пролёте опор №№ 134-135 ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Ясная-Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110). |  |  |  |  | 322658 0802250916068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Кавказдорстрой, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 0802250925025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР от 2-КТП-4/250 кВА с. Геджух ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0802251031113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП 793/250 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0802251044105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить перекидку ЛЭП в РУ-0.4кВ на коммутационных аппаратах для выравнивания нагрузок до нормативных и номинальных значений трансформатора ТМ- 250 кВА на ТП-554 Насосная-3 СКЖД |  |  |  |  | 322959 0802251103107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ТП 35 , на предмет прохода в ТП ПТИЦ через уплотнители |  |  |  |  | 32295306 0802251120177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка нагрузок на всех трансформаторных пунктах с.Карата |  |  |  |  | 32295005 0802251200081
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-135 ПС 35кВ Юцкая по всей длине на предмет целостности изоляторов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-135 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0802251425063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 173-174 |  |  |  |  | 32295007 0802251430034
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Защитников Осетии 0,4кВ в ТП-81 Ф.1 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Защитников Осетии 0,4кВ в ТП-81 Ф.1 ПС Южная. |  |  |  |  | 32270110 0802251440071
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/149 ПС 35 кВ Георгиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/149 ПС 35 кВ Георгиевская. |  |  |  |  | 32265101 0802251524073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-185 ПС 110кВ Суворовская на предмет прочности крепления изоляторов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-185 ПС 110кВ Суворовская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения неисправностей. |  |  |  |  | 32265802 0802251530064
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-1 ПС "Консервная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0802251748028
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. "Доватора 7" 0,4кВ в ТП-312 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. "Доватора 7" 0,4кВ в ТП-312 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0802251805072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №8 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0802251833203
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/170 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 6/170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/170 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0802251856074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№660/160 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0802251957106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр "ГКТП 11 линия 400/10" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0802252050104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ГКТП-№2-б/н/400 "МКР2 11- линия Ленинкент" ПС Радиоцентр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0802252112108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 18-19 |  |  |  |  | 32295101 0802252301115
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-173 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 на предмет прочности крепления провода к изоляторам.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-173 ПС 35кВ Ясная Поляна-1, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0802252330065
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково; Произвести замеры стрелы провеса, и при необходимости выполнять перетяжку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково |  |  |  |  | 32300203 0902250131017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0902250204146
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Установить груз (марки БЛ-100) на опоре №96 на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172); Установить дополнительную контрольную точку наблюдения за образованием гололеда на опоре №96 на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172) |  |  |  |  | 323002 0902250411014
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-127 ПС 35 кВ Залукодес, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026 год; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-127 ПС 35 кВ Залукодес, на предмет выявления дефектных изоляторов ШФ-10 |  |  |  |  | 32300203 0902250529015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 190-200 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 0902250728118
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Островский ТП-87 ПС Городская я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Островский ТП-87 ПС Городская |  |  |  |  | 32270110 0902250820073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-173 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов и повреждений, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр Ф-302 ПС 110кВ Ясная Поляна-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов и повреждений, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр Ф-404 ПС 110кВ Провал по всей длине, на предмет выявления дефектов и повреждений, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра Ф-173, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения неисправностей.; по результатам осмотра Ф-302, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения неисправностей.; по результатам осмотра Ф-404, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения неисправностей. |  |  |  |  | 32265802 0902250915066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Майданск с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер. |  |  |  |  | 32295003 0902250920088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 32295108 0902250930123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Унцукуль с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер |  |  |  |  | 32295003 0902250950090
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести измерения габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) в пролетах опор № 51-52, по результатам замеров наметить мероприятия. |  |  |  |  | 322701 0902251019074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку изоляции обмоток трансформатора типа ТМ-1600кВА с определением пробивного напряжения трансформаторного масла на ПС 35кВ Пионер |  |  |  |  | 322951 0902251042117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС 110кВ Усухчай |  |  |  |  | 32295108 0902251045125
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0902251050010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо о заблаговременном оповещении филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" о проводимых работах АО "Электросвязь" на каналах связи. |  |  |  |  | 322901 0902251142040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр на участке опор № 1-32 ВЛ 35 кВ Ерси - Хучни (ВЛ-35-44) для контроля за гололедообразованием. |  |  |  |  | 322951 0902251200116
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Внести в программу ТОиР на 2026 год, установку дополнительных 3-трех опор в промежутке опор № 162-165.; Составить график наблюдение за гололёдообразованием до 31.03.2025г. |  |  |  |  | 32300210 0902251210016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить телевизионный контроль ВЛ на выявление нагревов проводов и шлейфов на других участках ВЛ-35кВ Гуниб-Цуриб (ВЛ-35 -4). |  |  |  |  | 322950 0902251220045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф22 ПС Мамедкала согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 0902251303120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР отпайка 7-Р- 3 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Араблинка и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 0902251329124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести аварийную замену трансформатора в с.Чох Ф№3 ,18/63 От ПС 110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 0902251330038
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Коблова в ТП-311 Ф.9 ПС Юго -Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Коблова в ТП-311 Ф.9 ПС Юго -Западная. |  |  |  |  | 32270110 0902251450075
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 18/149 ПС 35 кВ Георгиевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 18/149 ПС 35 кВ Георгиевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 18/149 ПС 35 кВ Георгиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 0902251514075
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горская-1,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0902251555029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-15/312 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-15/312 ПС 35 кВ Б.Джалга по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0902251725052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0902251726109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№1-9/250 кВА Ф№1 ПС Карланюрт-Тяговая) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0902251743197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 6-178 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0902251750176
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 110 кВ Подкумок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0902251755028
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опоре №196 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). |  |  |  |  | 32280002 0902251959033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф19 ПС Приморская и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0902252100085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 от ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая по всей длине после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0902252101067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0902252122122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 5-32 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0902252223177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70).; Провести внеплановый осмотр на ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) на наличие разрушенных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 110 фаза "С" ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) |  |  |  |  | 322656 1002250102035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф4 ПС Рутул |  |  |  |  | 32295108 1002250830130
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа замену дефектных выносных разъединителей РЛНД-250 с большим сроком эксплуатации включить в программу ТОиР 2026 года.; Провести анализ на предмет выявления дефектных разъединителей РЛНД-250 с большим сроком эксплуатации (более 30 лет). |  |  |  |  | 32300211 1002250836018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр "ГКТП 11 линия 400/10" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1002251028105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей отпайки 5-Р-5 (насосная Усемикент) ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Каякент |  |  |  |  | 32295104 1002251207126
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-003/526 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340003 1002251235013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от МТП-10/348 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от МТП-10/348 |  |  |  |  | 32265603 1002251350036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 1002251418076
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий.; Произвести замеры стрелы провеса, и при необходимости выполнить перетяжку проводов ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская. |  |  |  |  | 32300203 1002251514019
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в годовой отчет выключатели типа ВКЭ-10 со сроком службы более 25 лет в пункт 2.3" Повышение надежности электрических сетей".; Предусмотреть возможность замены в СУПА выключателей ВКЭ-10 старше 25 лет в период 2026-2031 года. |  |  |  |  | 322657 1002251537053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Красный Партизан, произвести перетяжку проводов в пролете опор №67-68. |  |  |  |  | 32295404 1002251540018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1002251752125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1002251818123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№607/250 кВА от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1002251930107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию шлейфов на участке 150-220 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1002252005127
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1002252140034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №80-82 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159), по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №81 на ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) , установить птицеотпугивающие устройства. |  |  |  |  | 322650 1102250646029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная согласно утвержденным графикам Дербентских гор.эл.сетей ГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 1102250912128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/425 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/425 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1102250917038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию на Р-10 ТП от ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1102250945131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1102251011129
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести верховой осмотр опор на предмет повреждения провода в поддерживающих зажимах №105,106 на ВЛ 35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461); Провести перетяжку проводов в пролетах опор №105-106 на ВЛ 35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461) |  |  |  |  | 323002 1102251018020
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ЗКТП-42/314: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ. |  |  |  |  | 32340004 1102251024014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр линий 6 кв ф-7 пс буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 1102251040228
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Опубликовать в СМИ - Мероприятия по предупреждению выхода из строя автоматов электрического счетчика ( состояние электропроводки, подключение дополнительных электроприборов). |  |  |  |  | 32300205 1102251052021
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Опубликовать в СМИ - Мероприятия по предупреждению выхода из строя автоматов электрического счетчика ( состояние электропроводки, подключение дополнительных электроприборов). |  |  |  |  | 32300205 1102251223022
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-081 ПС Константиновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-081 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1102251410054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 1102251705108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№758/1000кВа ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1102251720109
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 60-61 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1102251738077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1102251858115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1102252200127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/424 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/424 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1202250859055
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ТП-9 до ТП-Реабилитационный центр. |  |  |  |  | 32270110 1202250955068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 15/505 с целью выявления дефектных вводов отВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 15/505. |  |  |  |  | 32265601 1202251305039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обходы осмотры электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1202251311167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/462 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/462 ПС 35 кВ Бурлацкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1202251317056
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-5/773 в пролетах опор №№ 28-58.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/773 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1202251405057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Радиоцентр Ф-1 ВЛ-10кВ, КТП-373/40, о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1202251520145
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 от п\с "Слепцовская" 35\6 |  |  |  |  | 32355004 1202251709008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-6 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1202251808165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1202251821128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1202251903078
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-198 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-198 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 1202252010015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВМайданск после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1202252145095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ Гоцатль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 1202252250018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку основных защит трансформаторов в объеме профилактического восстановления на ПС 110 кВ Кизилюртовская.; Выполнить внеплановую тепловизионную диагностику электрооборудования ПС 110 кВ по ПУ Северных эл.сетей.; Обратиться к руководству филиала "Дагэнерго" о выделения специалиста о проведении тепловизионной диагностики электрооборудования ПС 110 кВ по ПУ Северных эл.сетей.; Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу ПС 110 кВ Кизилюртовская, в связи с нарушением инструкции по производству оперативных переключений, регламента передачи оперативной информации и порядка введения оперативной документации; Провести внеплановые инструктажи всему оперативному персоналу ПС 110 кВ Кизилюртовская на темы: - ведение оперативной документации (п. 6.3 СТО 34.01-33-008-2023. Правила ведения оперативной документации оперативным персоналом); - осмотры оборудования ПС (Инструкция о порядке осмотра оперативным персоналом силового оборудования, устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Даг-энерго»); Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Кизилюртовская ПУ СЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Кизилюртовская, на тему: Требования к эксплуатации РЗА (глава XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070) |  |  |  |  | 322952 1302250105021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВМайданск после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1302250638094
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-24 "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1302251025035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф08 ПС Дербент-Северная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 1302251213133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1302251230129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1302251230131
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-958 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-958 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340002 1302251328015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1302251338059
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Прикалаусская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-141 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1302251345058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо заменить поврежденный трансформатор на ктп325/400 |  |  |  |  | 32295302 1302251400265
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная ( Л-112) на предмет обнаружения посторонних предметов на ВЛ. Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1302251457036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1302251538132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ТП-147 Противочумная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1302251812117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф2 ПС Новая и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1302251844090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1408/166 ПС 110кВ ГНС по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1408/166 ПС 110кВ ГНС, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 1302252020071
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Мира в ТП-227 Ф.18 ПС Карца. разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Мира в ТП-227 Ф.18 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 1302252125076
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Провести замену поврежденного реле ускорения РПУ (типа РП 252).; Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Фиагдон - Кармадон (Л-17) и по результатам осмотра наметить мероприятия. |  |  |  |  | 322701 1302252137083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обрыв провода в пролете опор №105-106 , из-за потери механической прочности провода, старения изоляции ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1302252215103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ЗТП-№29-2/2х1000 "Родник" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1302252241120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр СКТП-№3-16/400 "д/о Мелиоратор" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1302252241130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ, Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1402250802092
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1402250811037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-919/40 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1402251030110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Во время проведения ремонтных работ на трансформаторах 110 кВ ПС 110 кВ Кизляр-1, произвести подтяжку контактов на колках вторичных обмоток трансформаторов тока 110 кВ.; Направить письмо в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с просьбой направить специалиста для проведения тепловизионного контроля контактных соединений первичных и вторичных цепей ТТ-110 кВ ПС 110 кВ Кизляр-1.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПУ ЗЭС Дагэнерго на тему: «Требования к эксплуатации УРЗА. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию УРЗА» НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070), раздел XL. - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), раздел VII. |  |  |  |  | 322954 1402251123019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Насосная ПС 35 кВ Ленинкент после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы |  |  |  |  | 32295301 1402251125112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей от КТП ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 1402251300134
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/331 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/331 |  |  |  |  | 32265603 1402251340040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС. 2.Произвести перетяжку шлейфов 10 кВ к ТП-4/134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1402251717079
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить акт- рекламацию в адрес ЗАО «Энергомаш УЭТМ» г. Екатеринбург.; Произвести проверку блок- контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа (ВГТ-110III-40/3150У1) на ПС 110 кВ Нальчик-110 |  |  |  |  | 323002 1402251752024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1402251830111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№545/63 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1402251835113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ФЛ Флегер В.И.о привидении ТП-33/122 ПС 110 кВ Темнолесская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1402252020080
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) с тщательным осмотром состояния всех элементов линии; произвести чистку, замену поврежденной линейной изоляции на опоре №19 ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) |  |  |  |  | 323400 1502250102016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опорах №38-42 ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками |  |  |  |  | 322953 1502250633099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая по всей длине после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265802 1502250830073
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Зортова в ТП-301 Ф.4 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Зортова в ТП-301 Ф.4 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1502250900077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ГКТП-№13-16/630 "ТЗБ" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1502250900139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход,осмотр ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-2/400 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС 110кВ Ахты и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1502250900136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход, осмотр ВЛ-0.4кВ от 13-КТП-12/400кВА с.Хазар ВЛ-6кВ Ф13 ПС 330кВ и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1502250934135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/188 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/188 |  |  |  |  | 32265602 1502250937041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ЗТП-№69-2/2х630 "Обком" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1502251100126
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1393/138 ПС 35 кВ Урух. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1502251223031
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кабардинский ТП-18 Ф. 20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Кабардинский ТП-18 Ф. 20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1502251250078
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеочередную проверку АПВ ВЛ 110 кВ Северная-Кавказская (Л-126) совместно с ЭПЗ-1636 в объёме «В»; Произвести чистку или замену поврежденной линейной изоляции на опоре №88 ВЛ 110 кВ Северная-Кавказская (Л-126); Проработать с персоналом СРЗАиМ материал данного расследования.; Проработать с персоналом СТЭиОР материал данного расследования. |  |  |  |  | 323400 1502251358017
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «Аметист-Юг» о недопущении похожих технологических нарушений. |  |  |  |  | 322656 1502251642043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-163 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1502251705178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 КВ Ф-29 ПС 110 кВ ГПП в том числе и кабель на вводной опоре , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1502251840101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена внутренней концевой муфты по КЛ-6 кВ от ТП-Ц-61-3/630 "8-е марта" (№39) в сторону БКТП-Ц-61-10/1250 "Рыбный техникум". |  |  |  |  | 322959 1502251840093
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1502252029074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Фидер "Город" ПС СРЗ и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1602250205094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП-№5-3/400 "п. Сулак ул. Заречная №769" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1602250557133
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-071/342, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность |  |  |  |  | 32340002 1602250720018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 Гертма с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1602250840042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/494 от ПС 35 кВ Плавни с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/494 от ПС 35 кВ Плавни |  |  |  |  | 32265604 1602250848042
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кастанаева в ТП-1 Ф.6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Кастанаева в ТП-1 Ф.6 ПС Городская |  |  |  |  | 32270110 1602250930079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/182 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/182 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 1602250940081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1602251000219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 12-03-15/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 1602251020023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 12-05-05/250кВА с требованием привести состояние данное КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 1602251020020
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС- 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 1602251020082
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1602251030083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№12 ПС Акташ с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1602251050198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-246 ПС 35 кВ Добровольная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-246 ПС 35 кВ Добровольная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1602251107061
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий.; Произвести замеры стрелы провеса, и при необходимости выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская. |  |  |  |  | 32300203 1602251119025
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская по всей длине, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия. |  |  |  |  | 32265805 1602251150072
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра и наличии дефектных масломерных стёкл, запланировать замену на 2026 г в программном комплексе АСУ ТОиР.; Произвести осмотр масломерных стёкл аналогичного оборудования (МВ Л-178 (типа МКП-110Б-1000-20У1) по Нальчикской группе ПС. |  |  |  |  | 323002 1602251236026
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов .; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1602251240075
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-182 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-182 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 1602251300084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ГКТП-Т 1-38/400 (Мусаева-Чиркей) для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1602251305141
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 35 кВ Комбикормовый завод в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 35 кВ Комбикормовый завод с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1602251404060
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Спортивный в ТП-81 Ф.1 ПС Южна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Спортивный в ТП-81 Ф.1 ПС Южная. |  |  |  |  | 32270110 1602251407080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-26 ПС 110 кВ Восточная и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1602251418095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1602251447056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№607/250 кВА от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1602251447115
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2135/474 ПС 110 кВ Кировская. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1602251716032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-8 от ПС Сергокала с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295304 1602251805204
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Направить письмо в филиал ПАО "РусГидро" о восстановлении грозозащитного троса марки ОКГТц в пролетах опор №16-18 и о проведении ТО на ВЛ 110 кВ Кызбурун-Чегем-2 (Л-6) |  |  |  |  | 323002 1602252140023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 180-190 для определения стрелы провиса провода на участке 180-190 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 183-184 |  |  |  |  | 32295101 1602252220138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35кВ Первомайск с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295104 1602252330137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход всех ВЛ 0,4кВ от КТП№ 3-31/160 с.Тохота " ПС 35кВ Тлярата. |  |  |  |  | 32295007 1702250200039
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026 год; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Каменномостская, на предмет выявления дефектных изоляторов ШФ-10 |  |  |  |  | 32300203 1702250611027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу СПК колхоз "Волна" о привидении ТП-29/101 ПС 35 кВ Рыбхоз в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1702250640085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП 385/160 кВа от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1702250903116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1702250903119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр разъединителей ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1702250903120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1702250955117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110 Тагиркент . |  |  |  |  | 32295106 1702251015139
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/037 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/037 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1702251105062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1702251212224
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя Кодзов Б.Х. о приведении КЛ 6 кВ Ф-623 ПС 35 кВ Чегем-1 в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300209 1702251245028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-1406/630 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1702251257122
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 Экажево с выявлением крон деревьев вне охранной зоны ВЛ угрожающих падению на ВЛ, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы Магасских РЭС |  |  |  |  | 323550 1702251305011
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/821 ПС 35 кВ Киевская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/821 ПС 35 кВ Киевская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1702251325063
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ТП 6-7 ПС 110 кВ Терская замечаний невыявлено.; Провести внеочередной осмотр ТП 6-7 ПС 110 кВ Терская. |  |  |  |  | 32270107 1702251337084
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в План ТОиР на 2026 год (годовой график ремонтов ТП(РП) 10(6)/0,4 кВ) проведение ремонта ТП 7-7 ПС Бекан с заменой силового трансформатора на 250 кВА.; Для исключения технологических нарушений в период технического обслуживания ТП 7-7 ПС Бекан произвести проверку на загрязнение высоковольтной опорной изоляции. |  |  |  |  | 32270103 1702251340082
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/578 с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/578. |  |  |  |  | 32265601 1702251404044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1702251442141
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя Дамбегов Т.Э. о приведении ТП-47 Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик в соответствие требованиям ПТЭЭП. |  |  |  |  | 32300209 1702251544029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Довести до населения через СМИ, о соблюдении ПДД на дорогах идущих параллельно ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 32295401 1702251607024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-47 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1702251650179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв вязки провода на опоре №362, отпайка на КТП№24/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-4.; Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№24/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-4. |  |  |  |  | 32295303 1702251735104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Приморская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 1702251808124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-14 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1702251830180
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить натяжку проводов и увеличение длины траверс на опоре №4 фазы "АВ" ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) |  |  |  |  | 323550 1702251954009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1702252105158
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-513 от ПС 35/10 кВ Псаучье -Дахе, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32340003 1702252135019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-6 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1702252235174
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию, об ознакомлении жителей города о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".; Установить информацию таблички для обозначения охранных зон линий электропередачи на опорах №13-14 ВЛ 0,38 кВ ф 3 КТП 9 Ф 768 ПС 35 кВ Солдатская. |  |  |  |  | 32300206 1802250700030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цудахар для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 1802250830076
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр Ф-2 ПС Минеральная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 1802250845040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1802250848127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 1802250935142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр вакуумных выключателей 6/10 кВ на предмет аналогичных дефектов в зоне обслуживания Новоселицкой ГПС.; Выполнить внеплановый осмотр приводов отделителей ПС 35/110 кВ на предмет аналогичных дефектов в зоне обслуживания Новоселицкой ГПС. |  |  |  |  | 322658 1802250936079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№4 от ПС "Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете опор 35-36 |  |  |  |  | 32295007 1802251035042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | обрыв провода на опоре №421 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1802251122114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 Гертма с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1802251155122
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от 10кВ ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1802251202042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП-688 Заря Востока с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1802251300140
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/864 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/864 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1802251412064
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-041 ПС 35 кВ Благодатное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-041 ПС 35 кВ Благодатное дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1802251430065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1802251430118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1802251430121
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр шлейфов разъединителей по Ф-219 на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра по Ф-219, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1802251445076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1802251458143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф "Фабричный" ПС "МТЭЦ" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1802251540134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1802251615123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку кабелей на пробой при обслуживаний более 25 лет |  |  |  |  | 32295306 1802251655208
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1802251700008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу, осуществляющему контроль процесса гололедообразования на ВЛ 110 кВ Леваши – Акуша (ВЛ-110-187) , о необходимости своевременного проведения обхода и информирования дежурного оперативного персонала ОДС ЦУС о результатах осмотра.; Установить оттяжные гирлянды на опорах № 25-30 на ВЛ 110 кВ Леваши – Акуша (ВЛ-110-187). |  |  |  |  | 322950 1802251743043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1802251800125
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-211 ПС 35кВ Бештаугорец по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-305 ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-211, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-305, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 1802251840077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1802251844225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех КТП на линии ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1802251900138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр линии ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1802251900136
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1. Выполнить замену полимерного изолятора фаза "А" на опоре№154 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121); 1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  |  | 323550 1802251916010
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Предусмотреть установку бетонных тумб для защиты опор в местах где имеется опасность наезда автотранспорта; Развесить информационные листы в с.Аргудан о соблюдения правил дорожного движения в охранных зонах ВЛ. |  |  |  |  | 32300204 1802251922031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-2 ТП-912/131 ПС 110кВ Ессентуки-2 по всей длине, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр Ф-4 ТП-13/333 ПС 110кВ Белый Уголь по всей длинне, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-912/131 ПС 110кВ Ессентуки-2 при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-13/333 ПС 110 кВ Белый Уголь, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265802 1802252000078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход ТП и ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  | 32295306 1802252015209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1802252030222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1802252210128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести обход-осмотр ВЛ 35 кВ Дылым - Гертма (ВЛ-35-32) на участке опор № 50-129, для контроля за гололедообразованием. |  |  |  |  | 322952 1802252215116
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1802252233072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1802252320129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Дылым. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Дылым. |  |  |  |  | 32295202 1902250002130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1902250435227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ Хунзах |  |  |  |  | 32295008 1902250510044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1902250620132
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902250625071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 Гертма с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1902250630135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ленинаул по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1902250630134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цудахар для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 1902250730077
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС 10кВ Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1902250742041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1902250755199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35кВ Первомайск и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1902250800144
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести очистку загрязненной изоляции, заменить поврежденную линейную изоляцию на опоре №421 ВЛ-110 кВ Черкесск-Зеленчук (Л-221) |  |  |  |  | 323400 1902250804020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Карланюрт-Тяговая с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1902250805200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по следующим фидерам ВЛ-10 Ф-№17 ПС 110 Ярык-Су; ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35Андрейаул; ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 Акташ; ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 110 Карланюрт-Тяговая; ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35Андрейаул. с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1902250810201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр трассы прохождения ВЛ на факт наличия сгнившихся деревьев , опасных для линии ВЛ-10 Ф№1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 1902250810052
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1902250819043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1902250830136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-24 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1902250902169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Ф-615 ПС 110 кВ Мин-Воды-2 по всей длине, на предмет выявления дефеков, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; После выполнения внепланового осмотра КВЛ-6 кВ Ф-615 ПС 110 кВ Мин-Воды-2., при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1902250917082
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902250920070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое техническое обслуживание в объеме «профилактическое восстановление» основной защиты ДФЗ ВЛ 110 кВ Восточная - Каспийская ТЭЦ 1 цепь с отпайками (ВЛ-110-103) (ДФЗ-201) (ПС 110 кВ Восточная, Каспийская ТЭЦ). С целью предотвращения неправильных действий защиты ДФЗ ВЛ 110 кВ Восточная - Каспийская ТЭЦ 1 цепь с отпайками (ВЛ-110-103) (ДФЗ-201) при внешних КЗ внести изменения в исполнительную схему ДФЗ-201 (постоянное замедление действия) с заменой выходного реле 2-РП6 типа РП 223 на реле РП 23 с установкой его на то же место, где было смонтировано реле РП 223, и демонтажем разъема, соединяющего обмотку и контакты реле со схемой защиты (регулировать на следующие параметры: время срабатывания 40 мс; время возврата с параллельно включенным диодом и резистором не более 20 мс) ПС 110 кВ Восточная, в соответствии с Циркуляром № Ц-04-94(Э) «О предотвращении излишних действий защит ДФЗ линий 110-500 кВ при внешних КЗ» от 30 декабря 1994 г.; Выполнить мероприятия разработанные по пункту 3.2.2 настоящего акта. на Каспийской ТЭЦ, разработанные мероприятия по повышению надежности.; Выполнить проверку выключателя В-103 на Каспийской ТЭЦ, для выяснения причин затягивания в отключении и устранить выявленные дефекты.; На всех устройствах ДФЗ-201 присоединений ЛЭП 110 кВ, находящихся в эксплуатационной ответственности ПУ ЦЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» выполнить проверку выполнения Циркуляра № Ц-04-94(Э) «О предотвращении излишних действий защит ДФЗ линий 110-500 кВ при внешних КЗ» от 30 декабря 1994 г., с обязательным отражением в протоколе внеочередной проверки ТО. Выявленные недостатки устранить.; На ПС 110 кВ Насосная-1 произвести замену алюминиевых контрольных кабелей 1Т-161 от панели защиты Т-1 до ящика зажимов трансформатора Т-1 и 1Т-151 от панели защиты Т-1 до привода ОД-110-Т-1.; Направить письмо в адрес Дагэнерго о включении в программу повышения надежности электрических сетей: замену ОД-КЗ-110 Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Насосная-1 на высоковольтные выключатели; заме-ну ДФЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-103) (ДФЗ-201) на ПС 110 кВ Восточная; Провести оценку технического состояния оборудования, устройств Каспийской ТЭЦ, разработать мероприятия по повышению надежности. |  |  |  |  | 322953 1902250924123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Первомайск |  |  |  |  | 32295104 1902250930150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/162 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/162 |  |  |  |  | 32265602 1902250959046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1902251010142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1902251010137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замену сломанных опор и восстановить оборванные провода ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 1902251100229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1902251100226
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902251110069
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра КВЛ-110 кВ Зеленчукская ГАЭС-Касаева с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести монтаж ремонтного зажима на провод фазы "В" в пролете опор №13-14 КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская |  |  |  |  | 323400 1902251126021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Новокули. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Новокули. |  |  |  |  | 32295202 1902251141138
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП-028/653: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; Произвести осмотр КТП-028/653 по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340005 1902251205022
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к главе администрации Шалинского муниципального района с просьбой информировать население на муниципальном уровне о недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, нахождения сторонних лиц в пределах охранных зон на объектах электрических сетей и электроустановок, а так-же осуществлять набросы посторонних предметов на ВЛ, прострелы, для исключения возможности аварийных отключений электроэнергии. |  |  |  |  | 32280002 1902251220045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1902251250139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1902251300140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6кВ Ф№21 ПС"ГПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1902251335135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1902251339141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ленинаул по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1902251355142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1902251420235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-88 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1902251420181
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1902251450052
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 19/074 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 19/074 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1902251505066
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1902251521054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановое техническое обслуживание устройств РЗА присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Ярыксу, в части проверки автоматов оперативного тока типа АП-50 в объеме «Восстановление».; Выполнить проверку наличия и работоспособности обогрева приводов на выключателях 110 кВ ПС 110 кВ Ярыксу, при выявлении замечаний составить план график по устранению.; Организовать ведение статистики гололедообразования в отношении ВЛ 110 кВ Сулак – Ярыксу (ВЛ-110-185), предусмотренное Требованиями по плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП, утв. Приказом Минэнерго России от 19.12.2018 № 1185.; Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА ПУ СЭС на темы: Проверка автоматических выключателей напряжением до 0,4 кВ в соответствии с п.2.4 Приложения 4 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).; Провести внеплановый производственный инструктаж работникам СВВЭЛ ПУ СЭС Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: о необходимости выполнения требований Единых подходов к ведению статистики гололедообразования на проводах и грозотросах ЛЭП 110 кВ и выше, утв. заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети» от 27.12.2019.; Произвести внеочередные обходы и осмотры в пролете опор № 8-25 ВЛ 110 кВ Сулак – Ярыксу (ВЛ-110-185) до завершения гололедного сезона, на предмет контроля за гололедообразованием, в случае обнаружения гололеда произвести механическое удаление.; Произвести осмотр панелей РЗА защит присоединений 110 кВ, на предмет исправности сигнальных ламп на панелях, механической готовности указательных реле (т.е. не загнаны в мертвую точку) при возможности устранить. На основе осмотра составить План график по проверки полноценной работы сигнализации потери оперативного тока присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Ярыксу. |  |  |  |  | 322952 1902251522118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, потребительской отпайке ЛР-6 ЗТП828/400КвА ООО зверхозяйство , о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1902251628189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ, Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и высоковольтных кабелей, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1902251630117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35кВ Ногайская с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 1902251715034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР на участке 52-66 ВЛ 35 кВ Уркарах новая - Кубачи (ВЛ-35-23) для контроля за гололедообразованием. |  |  |  |  | 322951 1902251739149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-47 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1902251825182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Восстановить обрыв провода на опоре №667 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1902251838125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-24 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1902251840183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1902251900236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1902251900234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести лабораторией проверку пробоя кабеля после восстановления |  |  |  |  | 32295306 1902251945130
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-247 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-247 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 1902252042017
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1902252206086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв провода на опоре №435, отпайка на КТП№22/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1902252237126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР на участке 8-10 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1902252348151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№15 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2002250030191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по следующим фидерам ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 Акташ; ВЛ 10 кВ Ф-19 ПС 110 Ярык-Су; ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 35Андрейаул; ВЛ-10 кВ Ф№13 ПС 110 Акташ; ВЛ-0,4 от ТП 14-2/160кВА ПС Акташ. с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2002250147164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-540 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный Камбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2002250558128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 2002250630078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2002250647145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2002250708146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провели внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Анцух"; отпайка "Гебгуда", произвести перетяжку проводов в пролете опор 60-61 |  |  |  |  | 32295007 2002250710041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ Гоцатль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 2002250720062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2002250725147
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2002250810232
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2002250825058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №1 2-КТП-2/400кВА от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110/10 Тагиркент нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295106 2002250903140
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочердной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Нестеровская |  |  |  |  | 32355004 2002250905014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Шиляги и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 2002250930146
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2002250954067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-867/250 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный Камбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2002251001131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Новая и в случае обнаружения дефектов . включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2002251022098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнили перетяжку проводов в пролете опор №133-134 на Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата |  |  |  |  | 32295007 2002251040040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку деревьев ф-13 пс буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 2002251115184
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Троицкая -1 |  |  |  |  | 32355005 2002251154012
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВФ-6 ПС 35 кВ «Котиева» |  |  |  |  | 32355004 2002251157016
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2002251217044
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2002251222047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2002251230231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | на опоре №133 №144 ВЛ-35-15 установить оттяжки на всех фазах провода |  |  |  |  | 322953 2002251322129
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/325 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/325 |  |  |  |  | 32265603 2002251510045
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 2002251547053
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2002251615065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 Кв Александрия, с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2002251636025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Уркарах Новая с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295103 2002251730173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-40 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2002251735184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2002251944237
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Касумкент 110 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 2002252110196
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Предусмотреть установку бетонных тумб для защиты опор в местах где имеется опасность наезда автотранспорта; Развесить информационные листы в с.п. Алтуд о соблюдения правил дорожного движения в охранных зонах ВЛ. |  |  |  |  | 32300206 2002252214012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№2 ПС "Уркарах Новая" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений 2.Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР отпайки 2-Р-4 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС "Уркарах Новая" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2002252318179
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Саясан-Беной (Л-49). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2102250205050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к эксплуатации воздушных линий электропередачи (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070 XXXVII.) |  |  |  |  | 322951 2102250500153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2102250530148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине на ВЛ 110 кВ Грачевка – Светлоград (Л-60) на наличие перекрытия гирлянд изоляторов.; Запланировать замену подвески на опоре №120 ВЛ 110 кВ Грачевка – Светлоград (Л-60). |  |  |  |  | 322657 2102250640068
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ойсунгур-Саясан Л-48. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2102250730051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102250733238
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл.установки 1-КТП-21/100кВА Абдулаким на балансе потребителя ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35кВ Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 2102250800163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102250830233
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2102250856057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 2102250900149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации - местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ--10 кВ ф 10 ПС 110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 2102250915152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Новокули. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Новокули. |  |  |  |  | 32295202 2102250920150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 21/234 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 21/234 |  |  |  |  | 32265602 2102250921048
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 2102250925033
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф - 3 от МТП – 7/452 от ПС 110 кВ Приозерная разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф - 3 от МТП – 7/452 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2102250926047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр монтажа провода в НВ шкафу КТП с.Ботлих для выяснения соответствия провода подключенной нагрузке. |  |  |  |  | 32295005 2102250935069
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести верховой осмотр опор на предмет повреждения провода в поддерживающих зажимах на участке №90-105 на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172); Установить грузы на опоре №102 на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172) |  |  |  |  | 323002 2102250941032
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-559 от ПС 35/10 кВ Конзавод, разработать мероприятия и сроки их устранения, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-559 от ПС 35/10 кВ Конзавод, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 2102250952023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 16-КТП-4/180кВА с. В.Джалган ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2102250953145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф3 ПС 110кВ Усухчай и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2102251000155
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-86/246 разработать мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-86/246 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 2102251018024
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 6 от ПС 35 кВ Карабулак |  |  |  |  | 32355005 2102251047013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-13/443 ПС 35 кВ Сотниковская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-13/443 ПС 35 кВ Сотниковская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2102251117067
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Заключить договор с подрядной организацией на выполнении капитального ремонта элегазового выключателя В Зарагижская ГЭС на ПС 110 кВ Кашхатау; Производить учащенный контроль дежурному персоналу с записью в оперативном журнале за давлением элегаза выключателя 110 кВ В Зарагижская ГЭС по фазам «А», «В» и «С» |  |  |  |  | 323002 2102251122037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести измерение сопротивления изоляции трансформаторов тока 10 кВ в ячейках 10 кВ на ПС 35 кВ Октябрьская, с составлением протоколов проверок. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 322954 2102251305021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 9-КТП-20/250кВА с. Сабнова ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2102251309154
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Отремонтировать поврежденный Т-1 (180 кВА) в ТП-13.; Провести внеплановый осмотр ТП-13. |  |  |  |  | 32270110 2102251324085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/864 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/864 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2102251345070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф13 ПС 110/35 Приморская и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2102251351099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо руководство Дагэнерго на приобретение прибора виброакустического испытания изоляторов 6/10 кВ. для выявлении дефектных изоляторов на подстанциях. |  |  |  |  | 322953 2102251415132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102251448220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102251610221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№817/1000 кВА ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2102251817135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№483/160 кВА ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2102251829137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке 3-Р-4 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС "Уркарах Новая" |  |  |  |  | 32295103 2102251924180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102252000239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№7 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2102252011143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2102252205240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести чистку изоляции всех КТП на ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Новокули. |  |  |  |  | 32295202 2202250120151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по следующим фидерам ВЛ-10 Ф-№17 ПС 110 Ярык-Су; ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 Куруш; ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35 Андрейаул; ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 Акташ. с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2202250558189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 2202250630182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Согратль с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2202250710172
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр по Ф2 ПС35/6 Червлённая, устранить выявленные недостатки. |  |  |  |  | 32280004 2202250725046
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 31/101 ПС 35 кВ Рыбхоз при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 31/101 ПС 35 кВ Рыбхоз. |  |  |  |  | 32265102 2202250726088
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск |  |  |  |  | 32265602 2202250842049
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Защитников Осетии 0,4кВ ТП-81 Ф.1 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Защитников Осетии 0,4кВ ТП-81 Ф.1 ПС Южная. |  |  |  |  | 32270110 2202250845086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф52 ПС ГПП и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2202250900100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 2202250905241
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 2202250925034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Тп выполнить внеочередной осмотр всех рубильников 0,4кВ в ТП 5-261 ПС Ярык-Су |  |  |  |  | 32295205 2202250930185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф4 ПС 35кВ Заря и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2202250930156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 3-КТП17Б/400кВА ИП Асиф ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 35кВ Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 2202250930148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-8/841 в пролетах опор №№ 24-29.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-8/841 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2202250941071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр подверженных гололедообразованию участков ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191) Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения; Рассмотреть возможность выполнения пассивных мер борьбы с гололедом на подверженных гололедообразованию участках ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191): нанесение на провода растворов специальных веществ, использование проводов повышенной прочности и т.п. Направить предложения в ИА Дагэнерго. |  |  |  |  | 322951 2202250943157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации местное телевидение о недопущении подобных случаев на ВЛ-0,4кВ 7-КТП-18/160кВА.с. Аглоби ВЛ-10кВ Ф7 ПС 110кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2202250945158
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4/237 по всей длине.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4/237, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2202250947083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№33-15/630 "Н. Хушет Гагарина" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2202251000156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-№5-1/160 "п. Сулак, ул. Заречная №180" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2202251000157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Восстановить сломанные опоры и оборванные провода и Выполнить Внеплановый авариный осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2202251010242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 4-12 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2202251030186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-18/393 по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-18/393, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2202251032084
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Направить акт- рекламацию в адрес ПО "Уралэлектротяжмаш".; Произвести проверку состояния мест уплотнения датчика элегаза на аналогичном оборудовании (ВЭБ-110 II-40/2500) ПС 110 кВ Юго- Восточная. |  |  |  |  | 323002 2202251035035
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2202251052049
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-437 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-437 ПС 110 кВ Александрия с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2202251055069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2202251112243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ФЛ Раффа Е.Н. о привидении ТП-5/121 ПС 110 кВ Темнолесская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2202251113089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию шлейфов на отпайке 4-Р-1 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2202251115159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-8 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2202251138163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2202251145153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по линии ВЛ-10кВ Ф-16 ПС 35 кВ Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2202251329139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 2202251339028
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 2202251346090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-702/170 ПС 110кВ Провал по всей длине.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-702/170 ПС 110кВ Провал , при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265802 2202251410087
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Осетинская на опору 0,4кВ ТП-31 Ф.38 Пс ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Осетинская на опору 0,4кВ ТП-31 Ф.38 Пс ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2202251410087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/291 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки выполнения.; провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/291 ПС 110 кВ Круглолесская по всей длине на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие падением на провода ВЛ). |  |  |  |  | 32265805 2202251551089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на всех анкерных опорах ВЛ 110 кВ Гергебиль-Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158); Проверить все приводов выключателей ПС 110 кВ Гергебиль на работоспособность обогревов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ ГЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), разделы V, XXXIV. |  |  |  |  | 322950 2202251639048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2202251745144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2202251820154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2202251830145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль от опоры 120 -140 для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2202251911054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-590/63 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2202251927143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2202251927161
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-106/135 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2202251950088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести измерение сопротивления изоляции баков выключателей 10 кВ в ячейках 10 кВ на ПС 110 кВ Арсланбек, с составлением протоколов проверок. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 322954 2202251957022
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 5159/360 ПС 35 кВ ЖБИ. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265003 2202252050035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 26/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 26/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 26/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2202252226091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2302250000155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ТП-365/630 от ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110 кВ Точная Механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2302250144149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-390 ПС 110кВ Кинжал по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-390 ПС 110кВ Кинжал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2302250428086
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2302250747056
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-2712/156 ПС 35 кВ Кура. |  |  |  |  | 32265004 2302250800036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф2 ПС 35кВ Маджалис с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295105 2302250800172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2302250835144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2302250835244
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Г.Баева 0,4кВ ТП-44 Ф.38 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Г.Баева 0,4кВ ТП-44 Ф.38 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2302250840088
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по Ф-763 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр Ф-763 с целью выявления дефектов и нарушений охраной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 2302250847072
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ФЛ Бакай В.Г. о привидении ТП-16/107 ПС 110 кВ Егорлыкская ГЭС в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2302250900092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо подать заявку на выделение трансформатора 630 кВА , соответствующим требованию п. 2.1.21. ПТЭПП на КТП-Пластик-2 |  |  |  |  | 322959 2302250916148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.ккВ от 1-КТП -16/250 кВА ВЛ-10кВ ф1 ПС Рутул и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2302250930167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1/244 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-1/244 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 2302250940073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 2302251030168
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2302251058093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от КТП-157 после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2302251100245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2302251100246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Г-48-3-400 кВА "Митарова", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2302251113146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2302251120157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2302251120156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-393 по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-393, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2302251202085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2302251442160
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Г.Зангиева 0,4кВ в ТП-347 Ф.62 РП Суворовское училище. разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Г.Зангиева 0,4кВ в ТП-347 Ф.62 РП Суворовское училище. |  |  |  |  | 32270110 2302251450089
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2302251504048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 17/254 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 17/254 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 2302251529094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр КТП "Взрывпром 1" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2302251644138
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2302251707095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2302251725119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ТП Школа №33 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2302251743137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-11 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2302251753159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№49/400 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-4. |  |  |  |  | 32295303 2302251805133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП 448/40 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 2302251843151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обход ТП и просмотр наличия стандартных пк-10 и внесение в журнал дефектов |  |  |  |  | 32295306 2302251849210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2302251850158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1.Провести осмотр ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Дербент-Западная, разработать мероприятия по предотвращению проникновения животных, установить сроки исполнения. 2.Провести послеаварийную проверку защит В-6-Т-1 и СВ-6 ПС 110 кВ Дербент-Западная |  |  |  |  | 322951 2302251850166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2302251901151
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-821 ПС 35 кВ Киевская на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-821 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2302251910074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2302252024247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 1-177 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2302252100187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванный провод на опоре №119 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 2302252150134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№64 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2302252253150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№10 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402250042160
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов ремонтов в ячейках КРУН-10 кВ в зоне обслуживания Ессентукской группы ПС производить оценку состояния опорных изоляторов. При необходимости выполнять их замену.; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу групп ПС. |  |  |  |  | 322658 2402250302090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 2402250350248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Курах 110 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 2402250634197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ ф№64 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402250730161
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Фельдмаршальская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Фельдмаршальская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 2402250840018
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/723-ll в пролетах опор №№ 43-45.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/723-ll выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2402250937075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход - осмотр ИТР на участке 200-260 ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений.; На ВЛ 110 кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191) произвести учет и оценку воздействия опасных природных (метеорологических) явлений и внешних условий эксплуатации ВЛ, в том числе ветрового давления, пляски проводов и тросов, вибрации, при выявлении фактов отключения (аварий) ВЛ в течение 12 календарных месяцев по причине воздействия одного метеорологического явления предусмотреть меры по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ВЛ с учетом указанных факторов. |  |  |  |  | 322951 2402250943162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2402251010162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 06-02-13/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2402251030026
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При выявлении мест проникновения птиц принять меры по устранению мест проникновения ТП 17 Ф-108 ПС 110 кВ Каменномостская; Произвести осмотр всех ТП- ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 110 кВ Каменномостская на предмет возможных мест проникновения птиц. |  |  |  |  | 32300203 2402251032036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№758/1000 кВа ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251033153
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 2402251055060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251107217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251113186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2402251153154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Хучни с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 2402251217147
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402251325162
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-056 ПС 110 кВ Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-056 ПС 110 кВ Николина Балка дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2402251330076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо организовать подачу заявки на материал для производства работ по переводу нагрузок данного КТП по ЛЭП 0.4кВ на 2БКТП-Ц-65-17-2х1000 "Сулейманова" |  |  |  |  | 322959 2402251355136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести полный тепловизионный контроль на ПС 110кВ Гергебиль. |  |  |  |  | 322950 2402251443047
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф- 6 от ПС 35 кВ Котиева. |  |  |  |  | 32355004 2402251459017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251500218
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб с целью выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 32265601 2402251510050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2402251740140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-448/40 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2402251751159
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2402251810038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№1403/100 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251821160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход, осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф9 ПС 110кВ Агабалаева и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2402251848161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущение подобных случаев выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2402251915141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сгоревших в/в предохранителей на КТП№14/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 2402251919147
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№758/1000 кВа ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2402251927157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Для содержания электроустановки (потребительского КТП №1384/250) в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2402251930163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр линии ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2402251950142
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ яч-28 от ЦРП 10 кВ Домбай, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340007 2402252003025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402252113159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Юго-восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402252154163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 110 кВ Араблинка и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2402252232169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ 3-я Ферма с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2402252307036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Н-23-3-1000 кВА №38 "Подтаркинская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2402252324165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-13 ПС Ярык су |  |  |  |  | 32295205 2402252325188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/231 ПС 110 кВ Михайловск. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 13/231 ПС 110 кВ Михайловск.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/231 ПС 110 кВ Михайловск при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2402252333096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 505-506 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 2502250555164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2502250654170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Большая Арешевка с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2502250720027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-238 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-238 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 2502250755019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№754/250 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2502250907164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Шиляги и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 2502250920183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Радиоцентр Ф-1 ВЛ-10кВ, КТП-373/40, о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2502251107192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обходы осмотры электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2502251222188
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя АО "Обронэнерго" о приведении электрооборудования в соответсвие с ПУЭ |  |  |  |  | 32300203 2502251326038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-10кВ Ф2 ПС 110кВ Ахты 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-10кВ Ф2 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 32295108 2502251345184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2502251543077
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-313 ПС 35 кВ Воровсколесская на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-313 ПС 35кВ Воровсколесская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265803 2502251557091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить оборванную вязку провода на опоре №895, на отпайке КТП №84/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 2502251649148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№444/400 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2502251738171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 6-КТП -4/400кВа ЦРБ ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295108 2502251820185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№2 от ПС " Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете № 5-6 |  |  |  |  | 32295007 2502251820058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2502251829165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2502251957174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-163 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 2502252010190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1408/1000 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный Комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2502252027173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-375 ПС 35 кВ Новозаведенное по длине линии находящейся рядом с линией ВЛ освещения автодороги, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2602250030037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход и провести замеры нагрузок ф-1 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 2602250720211
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2602250741249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/461 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/461 ПС 35 кВ Бурлацкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2602250910078
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-384 ПС 35 кВ Карасу на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-384 ПС 35 кВ Карасу |  |  |  |  | 32300210 2602250925039
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/826 ПС 35 кВ Киевская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/826 ПС 35 кВ Киевская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2602250932079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Вл-0,4 кВ №1 от КТП№ 2-2/25 с.Санатория ПС Анцух для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295007 2602251100061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2602251200158
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗТП №8-47 - ЗТП №8-47А и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт с заменой поврежденных участков и испытанием повышенным напряжением.; Разработать график испытаний кабелей 6кВ повышенным напряжением на 2025г и включить в него КЛ-6кВ ЗТП №8-47 - ЗТП №8-47А. |  |  |  |  | 1000000130 2602251202001
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/436 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/436 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2602251430080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/333 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/333 |  |  |  |  | 32265603 2602251431051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 35 кВ Солончаковая-Степная (ВЛ-35-34) с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2602251455039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2602251546150
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену уплотнительного сальника на вале привода МВ-110 Л-112 фазы А на ПС 110 кВ Эльхотово |  |  |  |  | 322701 2602251648098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 150-180 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 2602251903187
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2602251919059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2602251930029
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в годовой план- график ТОиР на 2026 г замену дефектных проходных изоляторов типа ИП-10/100-02 на ПС 35 кВ Баксан-35.; Произвести внеплановое высоковольтное испытание I СШ-10 кВ и II СШ-10 кВ на ПС 35 кВ Баксан-35. |  |  |  |  | 323002 2602251940040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести осмотр ТП "Подтаркинская" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2602251952132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2702250110160
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ Слепцовская-35 |  |  |  |  | 32355004 2702250435018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции оборудования ОРУ 35 кВ ПС 35 кВ Солончаковая. |  |  |  |  | 32295404 2702250615040
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2702250629068
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-445 от ПС 35/10 кВ Эрсакон назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-445 от ПС 35/10 кВ Эрсакон, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340009 2702250640026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести обход-осмотр ВЛ 35 кВ Дылым - Гертма (ВЛ-35-32) на участке опор № 50-129, для контроля за гололедообразованием. |  |  |  |  | 322952 2702250658133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ № 5 от ПС 35кВ Черняевка с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2702250700031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ № 1 от ПС 35кВ Суюткино Коса с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2702250800032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 200-250 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Уркута и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2702250810186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №6 от пс Ботлих для выявления загнивания подземной части опоры. |  |  |  |  | 32295005 2702250823072
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ 5-22/160 кВА ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2702250915055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2702250920161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 2702250925250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнение внепланового авариного осмотра ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 2702250925251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов,выявленных после проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3/177; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3/177 по всей длине с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям. |  |  |  |  | 32265602 2702251025057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-9/301 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-9/301 |  |  |  |  | 32265603 2702251031052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 190-220 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 2702251035171
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2702251055063
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2702251104062
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен обход осмотр |  |  |  |  | 32280007 2702251109061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Для повышения надежности работы ВЛ-35кВ «Рассвет-Карабудахкент » (ВЛ - 35 -18) Произвести замену провода АС-50 на АС-95. |  |  |  |  | 322953 2702251125156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2702251130053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №4 до опоры № 70 ВЛ 10кВ Ф №3 110/10/6 ПС Карадах. |  |  |  |  | 32295006 2702251140046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2702251140202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2702251140033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2702251144252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кизляр - 1 и ТП, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 2702251145030
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | 1. Выполнить замену соединительной муфты 35 кВ фаза "В" кабеля КВЛ 35 кВ Плиево -Карабулак (Л-26) 2. Выполнить испытания после монтажа муфты 35 кВ фаза "В" кабеля КВЛ 35 кВ Плиево -Карабулак (Л-26) |  |  |  |  | 323550 2702251200015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль от ПС Гергебиль до опоры №38 ВЛ 35 кВ Буйнакск1 - Гергебиль (ВЛ-35-9) |  |  |  |  | 322950 2702251201083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2702251205085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход КВЛ-6кВ Ф67 пс ЦПП в том числе и РП-ТП-Ц-67-1 №107 «Рынок-2» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2702251215109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №112 до опоры №149 ВЛ 10кВ Ф №1 110/35/10 ПС Гуниб |  |  |  |  | 32295006 2702251230049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2702251245093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №6 от ПС 35кВ Большая Арешевка с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2702251245035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ, Ф-2 от ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и произвести рубку крон деревьев в пролете опор №51-52. |  |  |  |  | 32295204 2702251250124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС 110 кВ С-Александровское после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2702251258092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ Красный Партизан с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2702251309037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 Кв Александрия, с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2702251310043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 Кв Александрия, с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2702251314044
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2702251316066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ Хунзах после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 2702251325070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, о необходимости содержания электроустановки в соответствующем состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. 1. КТП №8-6/160кВА ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА. |  |  |  |  | 32295204 2702251335126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2702251400166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести Аварийный ремонт сваленной опоры и провести осмотр линии на выявление дефектных опор и пролетов ВЛ-10 фид №1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 2702251400071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Обратится к владельцам приусадебных участков рядом с ВЛ-10кВ ф№2 от ПС "Анцух" Без отпайки "Харада " чтоб самостоятельно не делали обрезку деревьев. |  |  |  |  | 32295007 2702251500056
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-241/555 ПС 35 кВ Первомайская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс; По выявленным дефектам на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-241/555 ПС 35кВ Первомайская назначить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32340008 2702251530027
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295301 2702251532264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ4-10кВ от пс Карата для выявления слабо закрепленных крюков |  |  |  |  | 32295005 2702251550074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Сагры" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2702251555055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай в пролете опор 100-101 |  |  |  |  | 32295302 2702251615253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 2702251615254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 2702251620197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр на наличие повреждения и их устранение КТП№13 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки |  |  |  |  | 32295304 2702251620198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№8 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Мулебки для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2702251620205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№3 ПС "Уркарах Новая" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2702251620189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести обход ,осмотр,восстановить выскочивший крюк изолятор на опоры №63 ВЛ-10 ПС Уркарах Новая |  |  |  |  | 32295103 2702251620181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС "Уркарах Новая" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 7-8 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС "Уркарах Новая" |  |  |  |  | 32295103 2702251620190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Уркута 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 22-23 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 2702251625192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Уркута с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295103 2702251625191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на новый на КТП № 232/160 ПС Дженгутай Ф №6 |  |  |  |  | 32295302 2702251627223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Михеевка, с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2702251635045
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2702251640073
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ ф. 10 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2702251709064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2702251715168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2702251802230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Цуриб для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 2702251807050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку розеточных контактов на В-10 ф-4 ПС 35кВ Уркарах Новая |  |  |  |  | 322951 2702251825177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф-579 ПС 35 кВ Кара-Тюбе.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-579 ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32265601 2702251903053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр линии на наличие сгнившихся деревьев на ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 2702252030073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2702252135176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2702252200175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Красный Партизан, произвести перетяжку проводов в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 32295404 2702252250038
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-461 от ПС 35 кВ Ленинская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-461 от ПС 35 кВ Ленинская. |  |  |  |  | 32265604 2702252309055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2802250400255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить Внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 2802250400256
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести после аварийный обход осмотр ВЛ 10кВ Ф4 от ПС 110кВ Шамильское. |  |  |  |  | 32295011 2802250505091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ1-10кВ от пс Миарсо для выявления слабо закрепленных крюков. |  |  |  |  | 32295005 2802250505075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10/110 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2802250620057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-425/100 кВА от ВЛ-10кВ №-4 ПС 110 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2802250747179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2802250747181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2802250747185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек"и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2802250850188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/308 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/308 |  |  |  |  | 32265603 2802250926054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2802251000169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительный внеплановый верховой осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие повреждения ПГН 2-6 на ВЛ-35 кВ Петропавловская- Ленинская(Л-541) (июль 2025); Результаты внепланового верхового осмотра ВЛ-35 кВ Петропавловская- Ленинская(Л-541) внести в журнал дефектов (июль 2025) |  |  |  |  | 322656 2802251034059
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-54/692 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-54/692 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340001 2802251036028
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-031/653: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.; Произвести внеочередной осмотр ТП-031/653, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340005 2802251040029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2802251054257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2802251054258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2802251054259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2802251054260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2802251120086
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-312 от ПС 110/35/10 кВ Зеленчук назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-312 от ПС 110/35/10 кВ Зеленчук с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340004 2802251340030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход линии ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 35/10кВ "Мехельта" и разработать план мероприятия об дальнейшей устранении дефектов. |  |  |  |  | 32295012 2802251430059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2802251717046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС Касумкент 110 кВ согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 2802251800198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Установить дополнительно многогранную анкерную опору между опорами №26-27.; Установить оттяжные гирлянды на опорах № 25-30 на ВЛ 110 кВ Леваши – Акуша (ВЛ-110-187). |  |  |  |  | 322950 2802251819066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №346, на отпайке КТП№52/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 2802251833180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-ТП-2/250кВА.с . Джемикент ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35кВ. Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2802251855176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная-1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2802251908187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Араблинка . |  |  |  |  | 32295101 2802252007178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2802252007174
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Невыявленные причины |  |  |  | осмотреть ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 5/183 для выявления дефектов после отключения.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 5/183 при необходимости разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2802252200092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ, Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, высоковольтного кабеля и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2802252210127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ Ф7 ПС Новая в том числе КЛ-0,4 кВ - вывод от ТП-Н-7-1 №432 "Ивановская", и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2802252323110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф12 ПС Тепличный комбинат , в том числе КЛ-0,4 кВ СКТП-№12-2/400 "Авангард" ПС Тепличный комбинат , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0103250003111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №3 от ПС 35кВ Брянск с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0103250700048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-240 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-240 ПС 110кВ Александровская по всей длине на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие падением на провода ВЛ). |  |  |  |  | 32265805 0103250704096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП №23-99/250 кВА (Ритм) от ВЛ-10кВ Ф-23 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 0103250745178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 0103250750194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0103250830052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | провести обход на ВЛ-10кВ и ТП Ф №2 от "ПС 110/10/6кВ Карадах |  |  |  |  | 32295006 0103250850060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-11/400 кВА Ф-1 ПС 35 кВ ПС Гертма. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-11/400 кВА Ф-1 ПС 35 кВ ПС Гертма. |  |  |  |  | 32295202 0103250915172
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Щорса 0,4кВ ТП-43 Ф.12 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Щорса 0,4кВ ТП-43 Ф.12 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0103250920090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/431 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/431 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0103250924082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от 3-КТП-5/250кВА с. Цухтыг с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0103250940165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-6 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ ПС Гпп Ирганай с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер |  |  |  |  | 32295003 0103251000104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-38 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0103251030219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская на наличие дефектных изоляторов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0103251034108
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 42/101 ПС 35 кВ Рыбхоз. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 42/101 ПС 35 кВ Рыбхоз.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 42/101 ПС 35 кВ Рыбхоз при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0103251110099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 51/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 51/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 51/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0103251115100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-19/408 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-19/408 от ПС 110 Левокумская |  |  |  |  | 32265604 0103251115056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0103251143270
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-3 ТП-1/615 по всей длине, на предмет выявления дефектов провода.; после выполнения внепланового осмотра Ф-3 ТП-1/615, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0103251225093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо подать заявку на выделение трансформатора 1250 кВА , соответствующим требованию п. 2.1.21. ПТЭПП на ТП Астраханская |  |  |  |  | 322959 0103251235124
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП 50/677: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; Измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.; Произвести внеочередной осмотр КТП 50/677, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340001 0103251310031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-291 ПС 35 кВ Лиман в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-291 ПС 35 кВ Лиман с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0103251507081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0103251529220
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Александрия с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 0103251538083
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Грузинский на опору 0,4кВ ТП-222 Ф.25 ПС Северо-Восточная. разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Грузинский на опору 0,4кВ ТП-222 Ф.25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 0103251540091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0103251645210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0103251729193
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/156 ПС 35 кВ Привольная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/156 ПС 35 кВ Привольная, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 0103251740021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ Затеречные ЭС на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II, пункт 409 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести чистку изоляции на КБ -1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кочубей, а так же произвести проверку состояния опорных изоляторов на данных КБ. При выявлении замечаний произвести замену дефектных опорных изоляторов. |  |  |  |  | 322954 0103251749041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ -10кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0103252030112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести лабораторией проверку пробоя кабеля после восстановления кабеля 6 кв Ф-12 ПС Буйнакск1 |  |  |  |  | 32295306 0103252217387
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2/251 ПС 35кВ Новокавказская по всей длине на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие паданием на провода ВЛ).; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-2/251 ПС 35кВ Новокавказская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0203250024097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ Гпп Ирганай после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0203250430103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф36 ПС ГПП в том числе и ЗТП-№36-8/2х400 " 5 Ю/З Котельная" и в случае обнаружения дефектов . включить в график неотложных работ.. |  |  |  |  | 322959 0203250800113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ по Ф1 ПС ГПП в том числе и КЛ-0,4 кВ от ТП-Г-52-2 №315 «Санэпидстанция» (СЭС) , и в случае выявления дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0203250815114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести ремонт, техническое обслуживание, чистку изоляции и перетяжку проводов в пролёте опор №№21-22 на Л-0,4кВ №4 от ТП №33-5/400 "Умаханова" |  |  |  |  | 322959 0203250823168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 5-6, 10-11 ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-3/160кВА с.Зиль |  |  |  |  | 32295107 0203250900199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-16/431 от ПС 35 кВ Величаевская, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-16/431 от ПС 35 кВ Величаевская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 0203250923058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 35 кВ Солончаковая-Степная (ВЛ-35-34) с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0203250946050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0203250955054
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТТ ф-А и ф-С в ячейке ф-252 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 322651 0203250957097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-936/144 ПС 110 кВ ПТФ по всей длине для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-936/144 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0203251000094
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-299/135 ПС 35кВ Юцкая по всей длине для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-299/135 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0203251015095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать замену поврежденной опоры №259 под Р-10 от КТП №155 ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 0203251120271
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Тургеневский на фасад 0,4кВ ТП-53 Ф.1 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Тургеневский на фасад 0,4кВ ТП-53 Ф.1 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0203251145092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить телевизионный контроль ВЛ 35кВ Цудахар-Кумух (ВЛ-35-16) для выявление нагревов проводов на других участках ВЛ. |  |  |  |  | 322950 0203251235065
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 11/139 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 11/139 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 0203251311101
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0203251501039
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Южный 0,4кВ ТП-101 Ф.40 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний. ф. Южный 0,4кВ ТП-101 Ф.40 ПС ДзауГЭС; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Южный 0,4кВ ТП-101 Ф.40 ПС ДзауГЭС |  |  |  |  | 32270110 0203251520093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0203251600175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-73 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0203251700227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить провод на ВЛ-10кВ АС-50 на АС-95 в пролетах №3-17; Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0203251900228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо подать заявку на выделение трансформатора 1250 кВА , соответствующим требованию п. 2.1.21. ПТЭПП на ТП Умаханова |  |  |  |  | 322959 0203252036153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить соединения проводов ВЛ-35кВ Отпайка на ПС Унцукуль (ВЛ-35 -11А) на магистраль через натяжные гирлянды изоляторов опора №20. |  |  |  |  | 322950 0203252055067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-6 от ТП 6-178 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0203252115222
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В местах выявления скруток на проводах ВЛ 10 кВ Ф-540 ПС 35 кВ Cтарый Уру, внести замену проводов в программу ТОиР на 2026 год.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия скруток на проводах ВЛ 10 кВ Ф-540 ПС 35 кВ Cтарый Урух |  |  |  |  | 32300204 0203252121041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-73 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0203252250229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 24-381 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0303250005223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход Гунибская ГЭС - Гуниб (ВЛ-110-193) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322950 0303250057064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Обратиться в администрацию МО "Александрийский" с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов расположенной рядом с ВЛ 110 кВ Кизляр-2 - Александрия (ВЛ-110-147) . |  |  |  |  | 322954 0303250140047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-0,4-10кВ Ф3 ПС Тепличный комбинат в том числе и ГКТП-Т-3-11/400 кВА "1-я Магистральная" №2 , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0303250300116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 Кв Александрия с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0303250320049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ Затеречные ЭС на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II, пункт 409 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести техническое обслуживание выключателей 10 кВ на ПС 35 кВ Михеевка (уделяя особое внимание на состояние шплинта в месте крепления вала привода выключателя к рычагу привода). |  |  |  |  | 322954 0303250750042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить телевизионный контроль ВЛ на выявление нагревов проводов и шлейфов на других участках ВЛ. |  |  |  |  | 322950 0303250802063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Крайновка проверить состояние соединения шлейфов. |  |  |  |  | 32295401 0303250856051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-301 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-301,при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 0303250940023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ 9-КТП-9/400 с. Н. Уркарах ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни от и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0303251005202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования всех КТП от ВЛ-10кВ Ф №2 от ПС 110кВ Тагиркент согласно утвержденным графикам Магарамкентских РЭС |  |  |  |  | 32295106 0303251028195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить сорванный изолятор на опоре №193 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0303251110170
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 1/536 с целью выявления дефектных вводов отВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 1/536. |  |  |  |  | 32265601 0303251121060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф1 ПС Шиляги согласно утвержденным графикам Кайтагского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295105 0303251230209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ НГРЭС - Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ НГРЭС - Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) на предмет состояния шлейфов на анкерных опорах. |  |  |  |  | 322651 0303251326098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные осмотры всех КТП по ВЛ 10кВ № 4 от ПС 35кВ Михеевка, заменить предохранители ПН-2 согласно номинальной мощности каждого трансформатора (там где необходимо), так же заменить коммутационный кабель меньшим сечением на большее, под действующие нагрузки (там где необходимо) для избежания оплавления изоляции кабеля и возникновения замыкания в РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 32295401 0303251342053
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/002 ПС Светлоград в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/002 ПС Светлоград с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 0303251405084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Александрия с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 0303251441055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после наезда на опору по всей длине линии, провести перетяжку проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0303251632267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Курушского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№16-32/25 кВА Ф№16 ПС Куруш) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0303251732245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№36 ПС "ГПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0303251742211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра всех трансформаторов в ТП на Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская, при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр всех трансформаторов в ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская. |  |  |  |  | 32265802 0303251805098
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0303251900074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-170 на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-170, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0303252230099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0403250610314
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Кавминводы" о технологическом нарушений. |  |  |  |  | 322658 0403250626109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Новая-Коса, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ, обратить особое внимание на состояние изоляторов, проводов с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 0403250656143
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234 |  |  |  |  | 32265602 0403250956061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0403251008273
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2026 год мероприятия по замене АБ и ВАЗП; Пересмотреть режим питания собственных нужд ПС 110 кВ Северо-Западная с целью повышения надежности питания СН, внести соответствующие изменения в схему и инструкции.; Провести проверку работоспособности АБ ПС 110 кВ Северо-Западная по падению напряжения при толчковых токах.; Произвести замену аккумуляторной батареи и ВАЗП на ПС 110 кВ Северо-Западная.; Произвести замер сопротивления изоляции АБ ПС 110 кВ Северо-Западная.; Произвести замер температуры поверхности всех элементов АБ ПС 110 кВ Северо-Западная.; Проработать обстоятельства данного технологического нарушения с административно-техническим и оперативным персоналом ЦУС и службы ПС.; Устранить неисправность блока дискретных входов микропроцессорного терминала комплекта ступенчатых защит ВЛ-125 (типа ТЛ 2606. 14) на ПС 110 кВ Янтарь. |  |  |  |  | 322701 0403251010094
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-448 ПС 35 кВ Старопавловская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0403251029040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП № 156/160 ПС Эрпели Ф.№2 и контролировать величину нагрузки по фазам |  |  |  |  | 32295302 0403251100287
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки №3 ВЛ 10 кВ Ф-822 ПС 35 кВ Киевская на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-822 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0403251315085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-424 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-424 ПС 110 кВ Восход с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0403251317086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0403251317203
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в местную администрацию города о недопущении земляных работ без согласования с персоналом НГЭС.; Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КВЛ 10 кВ Ф-1025 ПС 110 кВ Долинск. |  |  |  |  | 307801 0403251330011
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 9/043 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 9/043 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0403251410087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ аварийных отключений по подобным отключениям за период 2022-2025г.; Провести техническое обслуживание МВ Ф-621 на ПС 110 кВ Нефтекумск. |  |  |  |  | 322656 0403251721074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№22 ПС "Стекловолокно" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0403251937212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Невыявленные причины |  |  |  | Дежурному персоналу ПС 110 кВ Акташ провести внеплановый инструктаж на тему: О проведения ежедневного учащенного контроля выключателя В - 110 - Т - 1 (МКП - 110кВ) на предмет наличия нехарактерным шумом в баках выключателя . |  |  |  |  | 322952 0403252212167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№29 ПС "Приозерная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0503250439213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр шлейфов 110 кВ от портала к ВЧЗ на ПС 110 кВ Николина Балка после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра шлейфов на ПС 110 кВ Николина Балка внести в журнал выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки их устранения.; Провести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на спусках линий к ВЧЗ на ПС 110 кВ Николина Балка. |  |  |  |  | 322657 0503250539088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить грозотрос в пролетах опор №2 – 4 ВЛ 110 кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180).; Провести внеплановую проверку состояния проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений в пролетах опор №1 – 10 №2 - 4 ВЛ 110 кВ Тлох - Ботлих (ВЛ-110-180). По результатам проверки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; Провести инструктаж персоналу СРЗА в части полноты и качества проведения технических осмотров аппаратуры и вторичных цепей УРЗА. |  |  |  |  | 322950 0503250543108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от2-КТП-6/160кВА ВЛ-10кВ Ф2 ПС 35кВ Лучек и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0503250915204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 2-151 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0503251020275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 0503251038190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Удалить наброс, произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №375-376 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0503251132182
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ Телемеханика-1, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ Телемеханика-1 |  |  |  |  | 307801 0503251140012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Новая и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0503251245147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№1/7-1/8 Ф-170 ПС 110 кВ Южная.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№56-57 Ф-180 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0503251310102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-413 ПС 110 кВ Солнечная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-413 ПС 110 кВ Солнечная разработать мероприятия, и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 0503251349016
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-319 ПС 35 кВ Родниковская по всей длине с целью выявления дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-319 от ПС Родниковская |  |  |  |  | 32265603 0503251403062
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-471 ПС 35 кВ Каменная Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-471 ПС 35 кВ Каменная Балка с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 0503251446089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №2 от "ПС 35/10кВ Гергебильская ГЭС" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 0503251545089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0503251550288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№73/40 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 0503251722183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Новая в том числе ТП-Н-8-2 №152 «Гастроном» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0503251730149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0503251757056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные осмотры всех КТП по ВЛ 10кВ № 2 от ПС 35кВ Черняевка, заменить предохранители ПН-2 согласно номинальной мощности каждого трансформатора (там где необходимо), так же заменить коммутационный кабель меньшим сечением на большее, под действующие нагрузки (там где необходимо) для избежания оплавления изоляции кабеля и возникновения замыкания в РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 32295401 0503251800057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 4-КТП-1 /25кВа ВЛ-10кВ Ф4 ПС 35кВ Рутул в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295108 0503251825205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотри КТП№4 от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Сергокала на наличие и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0503251905283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0503252005286
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП-5/160 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295302 0503252233293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные предохранители на КТП -788 ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0503252233290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП-1012/25 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295302 0503252302294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 Ф-№19 ПС Ярык-Су, ВЛ-10 кВ Ф-№2 ПС 35 Андрейаул, ВЛ-10 кВ Ф-№4 ПС 35 Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0603250200246
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-167 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-167 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0603250521020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0603250730191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32265603 0603251004063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 1-20 ВЛ-10кВ Ф3 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 32295108 0603251020210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить поддерживающие гирлянды на опорах № 121,122,123,124 фаза «C» ВЛ 110 кВ Дылым – Тлох с отпайкой на ПС Аргвани (ВЛ-110-167) |  |  |  |  | 322952 0603251106170
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-359 ПС 35 кВ Русская. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №52 ВЛ-10 кВ Ф-359, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 0603251107042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить потребителя своевременно обслуживать электрооборудование отпайки №1 ВЛ-10к Ф-287 (ПАО Вымпелком) находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0603251130024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 0603251130100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295301 0603251132274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0603251132279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0603251132280
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 1/158 по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 1/158. |  |  |  |  | 32265602 0603251139073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0603251140321
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, проверить состояние перемычек разъединителей РЛНД и ЛР и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0603251145144
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-198 на предмет герметичности ТП,исключающие попадание животных и птиц в электроустановку.; По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-198, при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 32265503 0603251150025
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий на ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково.; Произвести измерение стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково. |  |  |  |  | 32300203 0603251207042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику отпайки с требованием привести состояние отпайки в соответствие нормам и правилам эксплуатации ВЛ. |  |  |  |  | 32295404 0603251214062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Кизляр - 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0603251215069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0603251220193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0603251220206
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0603251237067
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-320 ПС 35 кВ Родниковская после воздействия ветровых нагрузок.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-320 от ПС 35 кВ Родниковская. |  |  |  |  | 32265603 0603251301064
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-25/292 ПС 110кВ Круглолесская на наличие провиса провода после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-7/260 ПС 35кВ Калиновская на наличие провиса провода после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-25/292 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-7/260 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0603251304100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0603251309195
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№56-57 Ф-180 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0603251332103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать замену поврежденного силового трансформатора на КТП № 7/250 ПС Такалай Ф.№4 на новый |  |  |  |  | 32295302 0603251400295
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести выявленные дефекты ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 6/027 ПС Светлоград в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 6/027 ПС Шангала по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0603251405090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№170/40 кВА ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0603251406196
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф-537 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-537 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32265601 0603251409065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выдать предписание собственнику КТП-С-19-6-400 "Дагэнержи" с целью разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0603251410181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 0603251435098
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график испытаний на 2026 год испытание в/ввода 110 кВ на силовом трансформаторе Тр1 Ф-В.; Выпустить распоряжение по службе подстанций на внеочередной осмотр и выявления дефектов в/в вводов 110 кВ на ПС. |  |  |  |  | 322655 0603251520027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ИП Мксюта П.А. о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 0603251530041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35 кВ Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0603251540207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-320 от ПС Родниковская с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-320 от ПС Родниковская |  |  |  |  | 32265603 0603251604066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также состояния разъединителей РЛНД и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0603251605152
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Фиагдон - Северный Портал (Л-124) в летний период. |  |  |  |  | 322701 0603251614099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход линий 6 кв ф-13 пс буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 0603251624388
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов работ на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Н-Артезиан обращать особое внимание на состояние опорных изоляторов 10кВ.; Провести анализ аналогичных отключений за период с 2022 по 2025 год |  |  |  |  | 322656 0603251651077
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Сторожевая (Л-92) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Произвести чистку загрязненной изоляции, при необходимости замену, на опоре №83 ВЛ-110 кВ Зеленчук-Сторожевая (Л-92) |  |  |  |  | 323400 0603251700032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0603251730104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0603251730310
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-258 ПС 35кВ Калиновская по всей длине, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-258 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0603251828101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ Красный Партизан с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0603251848063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр участков с лесными и садовыми насаждениями ВЛ1-10кВ от пс 110 Миарсо для выявления пролетов с угрожающими падением на провода веток, деревьев. |  |  |  |  | 32295005 0603251850082
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-327 ПС 110 кВ Садовая после воздействия ветровых нагрузок.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-327 от ПС 110 кВ Садовая. |  |  |  |  | 32265603 0603251956067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0603252000306
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 1.Развесить информационные листы с. Лечинкай о недопустимости подобных действий со стороны водителей автотранспортных средств 2.Направить заявление в правоохранительные органы.; Установить бетонные тумбы для защиты опор в местах где имеется опасность наезда автотранспорта |  |  |  |  | 32300209 0603252010043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-304 ПС 110 кВ Арзгир после воздействия ветровых нагрузок.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС 110 кВ Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 0603252012068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ГУП СК "Ставтеплоэнерго" о привидении КЛ 10 кВ Ф-113 ПС 110 кВ Н.Невинномысская в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 0603252025106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф36 ПС ГПП , в том числе КЛ-0,4 кВ от ТП-Г-36-7 №377 «Стыковочная» в сторону потребителей МКД по улице Стояна Джорова, в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0603252148152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр отходящих кабельных линий КЛ-0,4 кВ , питающихся по Ф29 ПС Компас в том числе и ТП-К-29-4 №652 «42-я школа» в сторону потребителей МКД по ул. Учительская 13 «В» к2 (Акушинского 94 «В») и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0603252257164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести обход линии 6 Кв ф-5 пс бУЙНАКСК 2 |  |  |  |  | 32295306 0603252315389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0603252315309
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Карланюрт-Тяговая с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0703250022251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110 кВ ГПП в том числе и до ТП-Г-24-1 №330 «Циолковского» , в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0703250227154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№867/250 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0703250507199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ3-10кВ №3 от пс 110 Миарсо для выявления пролетов с угрожающими падением на провода веток, деревьев. |  |  |  |  | 32295005 0703250520111
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр шлейфов 110 кВ к ВЧЗ и КС на ПС 110 кВ Тахта после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра шлейфов на ПС 110 кВ Тахта внести в журнал выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки их устранения.; Провести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на спусках линий к ВЧЗ и КС на ПС 110 кВ Тахта. |  |  |  |  | 322657 0703250716094
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0703250849088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0703250920208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0703250950281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0703250950322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295301 0703251006278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Разработать проект по замене поврежденного участка КЛ-10 кВ на КВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма. |  |  |  |  | 32295202 0703251015194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Унцукуль с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер |  |  |  |  | 32295003 0703251030128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0703251045201
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-46. |  |  |  |  | 32270110 0703251054095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) на соответствие нормативным требованиям охранной зоны ВЛ и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Выполнить расчистку трассы ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) от камышей в пролетах опор №260 – 270. |  |  |  |  | 322951 0703251244211
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ТП-348 до ТП-290. |  |  |  |  | 32270110 0703251302096
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-12 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0703251424075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить заземляющие спуски на участке опор 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0703251445212
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0703251528087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ 10 кВ Ф-774 ПС 35 кВ Кучерла в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-774 ПС 35 кВ Кучерла с целью выявления дефектов и нарушений охраной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 0703251617091
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0703251634078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №3 от пс 110 Миарсо для выявления опор с недопустимым загниванием. |  |  |  |  | 32295005 0703251705127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию и усиление шлейфов в промежутке опор №46-120 на ВЛ 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195). |  |  |  |  | 322950 0703251900084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 9/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0703252008105
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 28/170 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 28/170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 28/170 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0703252016108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№8-20/630 "Н.Кяхулай" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0703252047182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 1-КТП-21/100кВ Абдулаким на балансе потребителя ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35кВ Хив.в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 0803250700200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0803250744206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 2/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0803250902109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех КТП на линии ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0803251003193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях устранения подобного технологического нарушения необходимо подать заявку на выделение трансформатора 630 кВА |  |  |  |  | 322959 0803251015183
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Тургеневский на фасад ТП-33 Ф.10 ПС Западная замечаний невыявлено.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Коблова в ТП-311 Ф.9 ПС Юго -Западная. |  |  |  |  | 32270110 0803251030100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0803251050284
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6 кВ "А" от ТП-81 до 1 вых опоры. |  |  |  |  | 32270110 0803251058097
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осуществлять контроль степень осушения изоляции вертикальных участков в соответствии с графиком тепловизионного контроля.; Произвести Высоковольтные испытания кабельной линии, высоковольтных вводов трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Северная; Проработать материалы данного акта с персоналом Черкесской группы ПС филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». |  |  |  |  | 323400 0803251100045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | пРОИЗВЕСТИ ОБход линий 6 кв ф-2 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 0803251100390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№2-2/250 "Дет.сад ул. Сулакская" ПС "Сулак" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0803251110233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-11 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0803251226230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ по Ф34 ПС 110/6кВ ГПП в том числе и КЛ-0,4 кВ , вывод от ТП-Г-34-10 №568 «Многопрофильная Больница» (Венбольница) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0803251250155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце, на балансовом КТП№91/160 кВА, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0803251325207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№3-10/400 " ул.Солдатская" Ф3 ПС Тепличный комбинат для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0803251330184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-179 ПС 35кВ Крымгиреевская по всей длине для выявления дефектов провода.; про результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-179 ПС 35кВ Крымгиреевская, при необходимисти, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0803251340103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС- 110 кВ Птицепром, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Птицепром. |  |  |  |  | 32265102 0803251431107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Лиман в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Лиман с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0803251525092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№1433/160 кВА от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0803251624214
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию с.Шалушка об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №1/64-1/65 на ВЛ-6 кВ Ф-627 ПС 35 кВ Чегем-1 |  |  |  |  | 32300209 0803251642044
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Галковского на фас ТП-48 ПС Северо-Западная я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.Провести внеочередной инженерный осмотр; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Галковского на фас ТП-48 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0803251716101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для устранения и недопущения на ГКТП-№2-б/н/400 "МКР2 11- линия Ленинкент" ПС Радиоцентр подобного технологического нарушения необходимо подать заявку на выделение трансформатора |  |  |  |  | 322959 0803252035185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход линий 6 кВ Ф-2 ПС БУЙНАКСК 1 |  |  |  |  | 32295306 0903250452391
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110 кВ Провал после воздействия ветровых нагрузок для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110 кВ Провал при выявлении дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0903250500105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-138 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0903250640231
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-394 ПС 35 кВ Очистные сооружения. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №33 ВЛ-10 кВ Ф-394, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0903250718046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС 35кВ Рутул |  |  |  |  | 32295108 0903250825213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю КФХ Магарамов М.А., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 0903250850044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 7-10 ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-17/40 кВА с. Улуз |  |  |  |  | 32295107 0903250900201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Большая Арешевка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 0903250910058
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 0903250935033
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвест программу на 2026 год монтаж дуговой защиты в КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Ногир; Произвести замену поврежденных проходных изоляторов ячейки СВВ-6 кВ на ПС 110 кВ Ногир-110; Произвести испытание всех проходных и опорных изоляторов ячеек КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Ногир-110; Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений 1 с.ш. 6 кВ и 2 с.ш. 6 кВ КРУН-10 ПС 110 кВ Ногир-110; Проработать обстоятельства и причины ТН на ПС 110 кВ Ногир-110 с персоналом СРЗАиМ и групп ПС, в целях предотвращения подобных ТН |  |  |  |  | 322701 0903250947110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-15/331 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-15/331 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 0903251015093
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Галковского 0,4кВ ТП-42 Ф.6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Галковского 0,4кВ ТП-42 Ф.6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 0903251040102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0903251150060
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 0903251152110
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Ф. Курсантов Кировцев,25. |  |  |  |  | 32270110 0903251245103
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Чапаева на фасад 0,4кВ ТП-76 Ф.10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Чапаева на фасад 0,4кВ ТП-76 Ф.10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0903251245104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена провода в пролетах опор №157-158 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 0903251328194
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0903251335079
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-207 от ПС 330/10 кВ Черкесск-330 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-207 от ПС 330/10 кВ Черкесск-330, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 0903251340034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-307 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-307 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 0903251340070
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/195 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/195 ПС 110 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32265101 0903251450111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0903251450214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-324 ПС 110 кВ Водораздел, для выявления дефектов вязок после ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-324 ПС 110 кВ Водораздел разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0903251515102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор № 65-70 ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 0903251538202
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0903251540076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№14 ПС Акташ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0903251635252
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-303 ПС 110 кВ Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-303 от ПС 110 кВ Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 0903251710071
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-477/107 ПС 110кВ Бекешевская на предмет выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра,ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-477/107 ПС 110кВ Бекешевская, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0903251740107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0903252101113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 31/118 ПС 35 кВ Базовая. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 31/118 ПС 35 кВ Базовая.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 31/118 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0903252228115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить заземляющие спуски на участке опор 90-100 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1003250740215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на опорах № 87-80 по результатам осмотра определить необходимость замены дефектных зажимов или троса при реконструкции ВЛ; По результатам осмотра определить необходимость замены дефектных зажимов или троса при реконструкции ВЛ |  |  |  |  | 322650 1003250759045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 10-30 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 1003250900217
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 9/189 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 9/189 |  |  |  |  | 32265602 1003250911069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 1003250915218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№12 ПС 110 Акташ с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1003251010253
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС 35 кВ Георгиевская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№68-69 Ф-149 ПС 35 кВ Георгиевская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-149 ПС 35 кВ Беломечетская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1003251232112
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь. |  |  |  |  | 32265602 1003251240075
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-053 ПС Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-053 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1003251315095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№37 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1003251356217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Обратиться местному населению через СМИ о недопустимости нарушения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ПУ СЭС. |  |  |  |  | 322952 1003251358171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1003251411219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-303 ПС 110 кВ Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-303 от ПС 110 кВ Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 1003251455072
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Поселок 0,4кВ ТП-161 Ф.Чми ПС Эзмин ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Поселок 0,4кВ ТП-161 Ф.Чми ПС Эзмин ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1003251706105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику отпайки ( Дагнефть ) с требованием привести состояние отпайки в соответствие нормам и правилам эксплуатации ВЛ. |  |  |  |  | 32295404 1003252240065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Советское |  |  |  |  | 32295106 1103250809216
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/914 ПС 110 кВ Дунда по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/914 ПС 110 кВ Дунда дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1103251015097
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1103251028013
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/4 Ф-9 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251156077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 1103251205051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№9/119-9/120 Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1103251314114
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/849 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/849 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1103251459096
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/40 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251535080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-481 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-481 ПС 110 кВ Светлая , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 1103251657026
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-33/12 Ф-33 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1103251756081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф-29 ПС 110 кВ Компас , в том числе и между ТП-К-29-3 №1044 «Насосная К.Маркса» и ТП-К-29-4 №652 «42 школа» . в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1103251935170
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10 кВ Ф-153 ПС 110 кВ Ессентуки-2 на предмет возможности проникновения животных в РУ-10/0,4кВ.; по результатам осмотра всех ТП ВЛ 10 кВ Ф-153 ПС 110 кВ Ессентуки-2 при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1103252030110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход все ктп от ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1103252045222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-12 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1103252130232
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет мест проникновения животных и птиц всех ЗТП и ТП на ВЛ-10 кВ Ф-413 ПС 110 кВ Аушигер; Устранить все возможные места проникновения животных и птиц на ЗТП И ТП ВЛ-10 кВ Ф-413 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 1103252240045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки "Мультивиски" ВЛ-6кВ Ф07 ПС Агабалаева в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295109 1203250531245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Костекского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№5-40/400 кВА Ф№5 ПС Костек) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1203250720254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/904 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/904 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1203250857098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) с измерением ESR конденсаторов и проверкой параметров выходного напряжения на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322901 1203250900380
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-3 СКТП 4/578 с целью выявления дефектных вводов отВЛ к зданиям; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-3 СКТП 4/578. |  |  |  |  | 32265601 1203251345076
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ГУП СК ЖКХ, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 1203251421047
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1/1-1/2 КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 1203251500014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Ессентуки-2 выполнить замену неисправных фототиристоров в отсеке линейного разъединителя Ф-183, в отсеке выключателя ТСН-103, в отсеке выключателя ДК-101. |  |  |  |  | 322658 1203251528119
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №1-19 ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255).; Выполнить тепловизионный контроль в шлейфовых соединениях на ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255).; По результатам осмотра участке опор №1-19 ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255) разработать мероприятия,при необходимости, установить ответственных лиц за их выполнение и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 1203251750099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Капкаякент" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1203251810220
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-396 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1203251918082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1203251920261
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации Предгорного муниципального округа о соблюдении охранной зоны ВЛ для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265802 1203252250111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах: 31, 32, 33 ВЛ 110 кВ Махачкала - ГПП 1 цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-144) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1303250111215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110 кВ Львовская в рамках программы по подготовке к ОЗП2025-2026 гг. рассмотреть возможность установки изоляционного оборудования на проходные изоляторы трансформаторных подстанций, разъединители и отдельные опасные опоры являющимися наиболее целесообразными и экономически выгодными решением «точечной» защиты птиц от поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32295201 1303250415204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, КТП-285/100 кВА необходимо содержать электроустановку в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1303250540329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр ВЛ, по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1303250734066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№40/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1303250740212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ Бабаюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295201 1303250810173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС 35 кВ Марьинская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1303250922048
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10кВ Ф-509 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-509 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 1303250935035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться к оператору связи АО "Электросвязь" с предложением резервирования каналов связи ПС 110 кВ Кизляр-1, ПС 110 кВ Кизляр-2. |  |  |  |  | 322954 1303251040061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №415, на отпайке КТП№16/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1303251106213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№24 ПС "Стекловолокно" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1303251138218
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1303251140099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход кабельных линий для просмотра механических повреждений на кабельных спусках Ф-5 ПС Буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1303251235392
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/347 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/347 |  |  |  |  | 32265603 1303251327078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№17 ПС Ярык-Су с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1303251455255
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1303251515083
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ «Экажево» |  |  |  |  | 32355003 1303251531019
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам осмотра ф-1 6 кВ ПС Карца наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-1 6кВ ПС Карца от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода ф-1 6 кВ ПС Карца |  |  |  |  | 32270108 1303251533106
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1303251640084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-700/25 кВА ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1303251730328
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-260 ПС 35кВ Калиновская на предмет наличия посторонних шумов, прочих дефектов силовых трансформаторов.; по результатам осмотра,всех ТП на Ф-260 ПС 35кВ Калиновская,при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1303251750112
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР о приведении находящийся на их балансе КЛ-10 кВ от опоры №8/5 Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик в соответствие требованиям ПТЭЭП. |  |  |  |  | 32300209 1303251826046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену дефектной опор №6 и восстановить электроснабжение потребителей по схеме нормального режима ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 "Львовская". |  |  |  |  | 32295201 1303252005203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ заменить трансформаторы тока типа ТПЛО-10 1988г. выпуска на фазах «А» и «С».; На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ произвести проверку блок-контактов выключателей 110 кВ и разработать график мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 1303252146216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1303252219223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обход-осмотры по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Львовское с проверкой состояния соединения проводов. ответственное лицо: Мастер СУ Львовского СУ Сулейманов Р.Б. |  |  |  |  | 32295201 1403250648206
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1403250740092
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-9/762 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-9/762 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1403250956100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок провода к изоляторам.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1403251020113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр РП-ТП-№612-1/2х1000 "Москва" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1403251050186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС- 35 кВ Кугультинская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 35 кВ Кугультинская. |  |  |  |  | 32265103 1403251242116
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1403251318015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Кавминстекло" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 35 кВ Бутылочная. |  |  |  |  | 322658 1403251330118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать содействие правоохранительным органам при розыске виновных лиц. |  |  |  |  | 32265503 1403251435033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ ГЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), разделы V, XXXIV. |  |  |  |  | 322952 1403251440211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№56-57 Ф-180 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1403251551117
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП-Атри с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.; Произвести внеплановую проверку РЗА Ф-17 на РП-19.; Произвести замену реле РВМ-12 Ф-17 на РП-19.; Произвести проверку РЗА Ф-17 на РП-19.; Произвести проверку РЗА Ф-9 ПС 110 кВ Левобережная. |  |  |  |  | 32270110 1403251610108
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС- 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 1403251612118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС 110 кВ Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС 110 кВ Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 1403251748081
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Рамонова 0,4кВ ТП-22 ПС ЦРП я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.Провести внеочередной инженерный осмотр; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Рамонова 0,4кВ ТП-22 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1403252000121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1110/40 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1403252055262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная. для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1403252203187
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 1.Развесить информационные листы в с. Ст Лескен о недопустимости подобных действий со стороны водителей автотранспортных средств; Установить бетонные тумбы для защиты опор в местах где имеется опасность наезда автотранспорта |  |  |  |  | 32300204 1403252225047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП-835/16 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295302 1503250010315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП-№8-24/400 "ул. Кавказская" ПС Юго-Восточная для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 1503250253188
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Довести до местного населения, через СМИ о недопустимости нарушения правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а так же о недопустимости запуска гелиевых шаров в районе прохождения ВЛ 110 кВ . |  |  |  |  | 322954 1503250515059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная. для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1503250627189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр на наличие повреждения и их устранение КТП№13 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки |  |  |  |  | 32295304 1503250815285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф41 ПС ГПП , в том числе и на участке от ТП-Г-41-3 №336 «СОЮЗ» до ТП-Г-41-4 №474 «АГАСИЕВА» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1503250823171
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 6 кВ ПС Ольгинская |  |  |  |  | 32270108 1503250840107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 3-КТП-37/40 кВА Пекарня Чинар ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС 110 кВ Огни в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1503250841224
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП- 18/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП- 18/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 1503250932082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов |  |  |  |  | 32295301 1503251041277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести обход линий 6 кв ф-1 пс буйнакск 2 для обрезки сухих деревьев вне охранной зоны |  |  |  |  | 32295306 1503251100393
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-15/282 ПС 110 кВ Московская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-15/282 ПС 110 кВ Московская, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1503251145028
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1503251214095
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 34-35 КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1503251232016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-138 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1503251245233
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер, на предмет наличия целостности изоляторов ШФ-20 |  |  |  |  | 32300210 1503251410048
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Пушкинская 0,4кВ ТП-182 Ф.14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Пушкинская 0,4кВ ТП-182 Ф.14 ПС Электроконтактор |  |  |  |  | 32270110 1503251530109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1503251610268
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию с.Шалушка об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №204-205 на ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 1503251636049
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи 2.Выпониь перетяжку провода в пролете опор 21-22 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1503251707221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, |  |  |  |  | 32295301 1503251720282
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-030/824 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-030/824 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340004 1503251825036
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-02/255 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-02/255 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340005 1503251900037
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/101 ПС 35 кВ Рыбхоз. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 13/101 ПС 35 кВ Рыбхоз.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/101 ПС 35 кВ Рыбхоз при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1503252006119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 "Бабаюрт" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также при выявлении нарушений на потребительских ТП, владельцам вручить акты предписания на устранение данных наращений. |  |  |  |  | 32295201 1603250534214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 120-130 для определения провиса провода в пролете опор 120-130 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 128--129 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1603250713226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-№6-320 кВА по Ф№2 ПС "Ленинкент" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1603250813220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП "Комсомольский" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1603250824219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1603250827121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№46-4/250 "Школа 8"(новая) ПС Новая для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1603250830190
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кольбуса 0,4кВ ТП-85 Ф.5 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Кольбуса 0,4кВ ТП-85 Ф.5 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1603250840111
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-211/501, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-211/501 назначить мероприятия |  |  |  |  | 32340003 1603250903038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС110 Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1603250940235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Тагиркент РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 110 Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1603250940234
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/182 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/182 |  |  |  |  | 32265602 1603250944085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-46 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1603251015234
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1603251035122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1603251140225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить заземляющие спуски на участке опор 140-150 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1603251256228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-24 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1603251315235
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/22 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1603251339085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/523 ПС 110 кВ ДКС-2, по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/523 ПС 110 кВ ДКС-2, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1603251410029
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф. Мичурина на фас 0,4кВ ТП-41 Ф.5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Мичурина на фас 0,4кВ ТП-41 Ф.5 ПС В-1 |  |  |  |  | 32270110 1603251440113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 30-50 и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 1603251607227
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-103 ПС 35кВ Юцкая на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1603251700121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 150-180 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 1603251730229
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1603251838097
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ООО "Верхние голубые озера" о приведении КТП-16/102 ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Бабугент в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300210 1603251935050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1603252048230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам выполнения п. 3.2.1 произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) для выявления причин отключения ВЛ и разработки мероприятий.; Произвести расчет места ТКЗ на ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) |  |  |  |  | 322953 1703250438272
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук - Лунная Поляна (Л-230), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести установку дополнительной обводной гирлянды изоляторов на опоре №230 ВЛ 110 кВ Зеленчук - Лунная Поляна (Л-230) для предотвращения подтягивания изолирующих подвесок верх или большого их отклонения от вертикали при воздействии ветра. |  |  |  |  | 323400 1703250839039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№17 ПС "Махачкала-110" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1703250848221
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-033 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-033 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 1703250850102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-238 ПС 35 кВ Коммаяк по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1703250859051
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-340 от ПС 35/10 кВ Буково назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-340 от ПС 35/10 кВ Буково, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1703251010040
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1703251018096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-268 по всей длине.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-360 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-268 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-360 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 1703251022031
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При производстве регламентных работ по обслуживанию разъединителей 35-110 кВ Прохладненской группы ПС, уделять особое внимание контактным соединениям и состоянию болтовых соединений.; Произвести тепловизионный контроль ВЧЗ аналогичного типа (ЗВС-200-0.5) на ПС 110 кВ Прохладная-1; Произвести тепловизионный контроль разъединителей аналогичного типа (РЛНД-2-35/600) на ПС 110 кВ Прохладная-1 |  |  |  |  | 323002 1703251100051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО "Электроавтоматика" о привидении КЛ 6 кВ Ф-655 ПС 110 Промышленная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 1703251114120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1703251124231
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на МТП Ф-356 ПС 35 кВ Русская, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 1703251150050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Димитрова с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1703251155256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 11/510 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-3 МТП 11/510. |  |  |  |  | 32265601 1703251232083
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/12 Ф-6 ПС "Тепличная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1703251308086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-260 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-260 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 1703251343032
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/457 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/457 от ПС 110 кВ Приозерная |  |  |  |  | 32265604 1703251449084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-269 ПС 35 кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-269 ПС 35 кВ Совруно с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1703251508101
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разрядников в ТП на ф-4 10 кВ ПС Хумалаг наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной осмотр разрядников в ТП на ф-4 10 кВ ПС Хумалаг с проведением визуальной оценки состояния фланцев опорной изоляции, фарфоровых рубашек, шлейфов. |  |  |  |  | 32270109 1703251650112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф5 ПС Компас в том числе и ТП-5-6-2*630 "Финансовый Техникум" и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1703251728172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена изолятора на опоре №720 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 1703251740155
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ Архыз назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ Архыз, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1703251810041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4кВ ТП-1128/117 ПС 110кВ Зеленогорская.; по результатам осмотра РУ 0,4кВ ТП-1128/117 ПС 110кВ Зеленогорская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1703251832123
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/116 ПС 35 кВ Базовая. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 7/116 ПС 35 кВ Базовая.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/116 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1703251839123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-92 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1703252105236
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, замену поврежденной линейной изоляции на опоре №54 КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая |  |  |  |  | 323400 1703252124042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф5 ПС Компас , в том числе и ТП-5-6-2*630 Финансовый Техникум , в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1703252200173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1803250125269
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1803250135017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/10 кВ Тлайлух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32295008 1803250807110
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ Архыз, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс; произвести внеочередной осмотр ПКУ-209/342 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340002 1803250815043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-082 ПС Константиновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-082 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1803250820103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1803250823232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-132 на предмет герметичности ТП,исключающие попадание животных и птиц в электроустановку.; По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-132, при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 32265503 1803251005034
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 35 Эген.; По результатам осмотра ячеек 10 кВ на ПС 35 Эген внести в журнал дефектов выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки из устранения. |  |  |  |  | 322657 1803251037104
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/169 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/169 |  |  |  |  | 32265602 1803251046086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-235 ПС- 35 кВ Верхнерусская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-235 ПС 35 кВ Верхнерусская. |  |  |  |  | 32265102 1803251051124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трансформаторов тока 10 кВ на ПС 110 кВ Дербетовская.; ПО результатам осмотра трансформаторов тока 10 кВ на ПС 110 кВ Дербетовская внести в журнал дефектов выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки из устранения. |  |  |  |  | 322657 1803251110105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в пролете опор №750-751 Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1803251128068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-156 по всей длине.; Уведомить потребителя ПРИВОЛЬНЕНСКОЕ ТУ АКМО СК в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1803251218035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1803251230068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-156 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО "Агросоюз Красногвардейский" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1803251241036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ООО "Ставнефть" о привидении ТП-6/126 ПС 35 кВ Шахтер в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1803251242125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№4 от ПС "Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете опор 22-23 |  |  |  |  | 32295007 1803251300101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр д/опор №№167,168, А453,454,457 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35кВ Хив |  |  |  |  | 32295107 1803251300255
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-15/701.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-15/701 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1803251314106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф1 ПС Новая , в том числе и отпайку в ТП-Н-1-3 №156 «Школа механизации» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1803251315192
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-081 ПС Константиновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-081 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1803251410107
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-265/554, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-265/554, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 1803251429044
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу |  |  |  |  | 32300210 1803251447052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль от опоры №136-160 для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 1803251500096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр всех ТП на ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32295202 1803251537207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС 35 кВ Кубань. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№73-74 Ф-175 ПС 35 кВ Кубань.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС 35 кВ Кубань, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1803251603126
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ФЛ Голота А.В. о привидении ТП-17/173 ПС 35 кВ Кубань в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1803251636127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1803251645237
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1803251649114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №2 от ПС 110кВ Шамильское |  |  |  |  | 32295011 1803251748134
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и график их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 6 кВ ПС Алагир |  |  |  |  | 32270102 1803251801114
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-259 ПС 35кВ Калиновская по всей длине на предмет произрастания деревьев вблизи ВЛ (вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода ВЛ).; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-259 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1803251820125
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 6 кВ ПС Предмостная |  |  |  |  | 32270107 1803251825116
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-357 ПС 35кВ Новокавказская на наличие дефектных изоляторов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-357 ПС 35кВ Новокавказская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 322658 1803251850124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1803251913361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо СПК-к "Прикубанский" о привидении ТП-22/173 ПС 35 кВ Кубань в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1803251928128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35 кВ Насосная-1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1803251929289
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обрыв провода 10кВ фаза «А» в пролете опор №10-11 Ф-8 10 кВ ПС 110 кВ Слепцовская-110.; Причина: обрыв провода 10кВ фаза «А» в пролете опор №10-11 Ф-8 10 кВ ПС 110 кВ Слепцовская-110. |  |  |  |  | 32355004 1803251930027
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий на ВЛ 10 кВ Ф-391 ПС 35 кВ Мухольская ГЭС и ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Бабугент; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-391 ПС 35 кВ Мухольская ГЭС |  |  |  |  | 32300210 1803251936053
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Назрань |  |  |  |  | 32355002 1803252018020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1803252018365
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ИП Омарову М.М. о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1803252024089
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1803252040110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ГУП СК Зеленокумский водоканал о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 1803252040052
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1803252203098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1803252215233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1803252340236
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1803252340089
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1903250015090
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 1903250101054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 200-250 ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС 110кВ "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1903250210241
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Фиагдон - Северный Портал (Л-124) в летний период. |  |  |  |  | 322701 1903250318115
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка эл.сетей о приведении состояния эл.сетей в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270101 1903250534118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Кубачи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 7-8 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Кубачи |  |  |  |  | 32295103 1903250721247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Потребителями не выполняется техническое обслуживание и ремонт оборудования в полном объеме на 4- КТП 4-16/160 кВА ЧП-Кабукаев ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Кубачи перегорание вставок из проволоки, установленных вместо штатных предохранителей ПК-10 |  |  |  |  | 32295103 1903250721248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1903250732311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1903250732312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 1903250733249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по КВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 Гертма с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 1903250740209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ 2-КТП-2/250кВА.с. Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент от и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1903250745238
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1903250753093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Кировская 35кВ согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС, с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295102 1903250831270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1903250907176
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Юго-Западная |  |  |  |  | 32355002 1903250911028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №324-325 на ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ |  |  |  |  | 32295102 1903250923271
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 от ПС Урожайная |  |  |  |  | 32355004 1903250939025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ4-10кВ от пс 110 Ботлих для выявления пролетов с дефектом провода. |  |  |  |  | 32295005 1903251015121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№816/250кВА от ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1903251045292
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС 110 кВ Промкомплекс. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№36-37 Ф-135 ПС 110 кВ Промкомплекс.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС 110 кВ Промкомплекс, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1903251047129
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ТП по Ф-272 ПС 110кВ Журавская на предмет выявления дефектов.; по результатам осмотра ТП по Ф-272 ПС 110кВ Журавская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1903251053128
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сиити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1903251112094
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-239 ПС 110 кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов провода.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-243 ПС 110 кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-243 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1903251116127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС- 35 кВ Родники, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС 35 кВ Родники. |  |  |  |  | 32265101 1903251157130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход линий 6 кв ф-11 пс буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 1903251210394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку изоляции трансформаторов тока в чейки выключателя типа ВМПП-10 Ф1 ПС 110кВ Усухчай |  |  |  |  | 322951 1903251346246
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1903251429100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1903251444240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать замену поврежденной опоры №73 ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул |  |  |  |  | 32295302 1903251444308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо главному инженеру ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" о ремонте ВМП-10 в связи с отсутствием специалистов и запасных частей ВМП-10 |  |  |  |  | 322959 1903251517193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№549/160 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1903251518305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №76-77 на ВЛ-10кВ ф№1 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 1903251700097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1903251746242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№1 ПС Сивух с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1903251905257
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1903251925091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Костекского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№4-5/40 кВА Ф№4 ПС Костек) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1903251935258
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 1-1 ПС Павлодольская-2 о приведении состояния оборудования ВШУ в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270107 1903251941117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену провода Ф"В" в пролете опор №547-548 Ф№3 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1903252015106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №285-286-287. |  |  |  |  | 32295301 1903252131313
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на потребительском КТП№390/250кВА ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1903252131317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1903252131354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 350-400 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 32295108 1903252200243
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1903252201244
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295007 1903252355099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП от ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Дербент-Южная согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 2003250142252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 3-КТП-13 Ап/25кВА Билайн ( на балансе потребителя) ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хучни в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 2003250150257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Хучни с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 2003250210258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП в том числе участок от ТП-Ц-69-2-(2*630) "Обком" (№373) до ТП-Ц-69-3-1000 "Малыгина" (№10) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2003250232174
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 2003250328055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2003250500303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести обход линий 6 КВ Ф-1 ПС БУЙНАКСК 1 |  |  |  |  | 32295306 2003250540395
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ, Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и высоковольтного кабеля, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2003250636208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержание электроустановок держать в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2003250640343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Лучек и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2003250650250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф6 ПС Стекловолокно в том числе и от пай ко в сторону КТП-С-6-Б/Н-160 - УО. |  |  |  |  | 322959 2003250656175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Дагестанского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№5-1/100 кВА Ф№5 ПС Дагестан) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2003250734259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№1 ПС Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2003250750260
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «Центр-Продукт» г. Буденновско недопущении похожих технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-263 ПС 110 кВ ЯП-17/9 |  |  |  |  | 322656 2003250815097
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочердной остмотр ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Малгобек-2 |  |  |  |  | 32355001 2003250850021
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт ранее поврежденного КЛ-6кВ от ТП-18 до ТП-39. |  |  |  |  | 32270110 2003250905120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход и осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мулебки |  |  |  |  | 32295304 2003250915366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора на Р-10 от КТП -182 ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей |  |  |  |  | 32295302 2003250920316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-100 кВА после аварийного ремонта |  |  |  |  | 32295201 2003251037215
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести перетяжку провода в пролетах опор №151-156 ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229) |  |  |  |  | 323400 2003251118046
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Бурлацкая с целью выявления дефектов и нарушений.; Выявленные на ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Бурлацкая замечания внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265703 2003251554109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опорах №24 №25 ВЛ 110 кВ ЦПП – Восточная с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-172). |  |  |  |  | 322953 2003251625276
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам замера стрел провеса проводов и тросов, расстояний до элементов ВЛ на пролетах №21-22 ВЛ-110кВ Юго-Западная Восточная с отпайкой на ДзауджикаускуюГЭС (Л-32) при необходимости разработать мероприятия.; Произвести замер стрел провеса проводов и тросов, расстояний до элементов ВЛ на пролетах №21-22 ВЛ-110кВ Эзминская ГЭС - Юго-Западная (Л-31) и ВЛ-110кВ Юго-Западная Восточная с отпайкой на ДзауджикаускуюГЭС (Л-32). |  |  |  |  | 322701 2003251627119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС Магарамкент с целью определения стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2003251929239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные ПК-10 на КТП-515 ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 2003252200318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2003252210210
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2003252235018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб35/10 для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2103250105107
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ от ТП-382 до ТП- 327.; Произвести замену изоляторов на опоре №12 ВЛ-6 кВ от ТП-382 до ТП- 327. |  |  |  |  | 32270110 2103250300130
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП- Керамический завод. |  |  |  |  | 32270110 2103250630131
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 ТП 6-7 ПС 110 кВ Ольгинская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 6-7 ПС 110 кВ Ольгинская. |  |  |  |  | 32270109 2103250630137
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф 16 от ПС Вознесеновская-2 |  |  |  |  | 323550 2103250709023
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-438 до ТП-Вин.завод.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-71. |  |  |  |  | 32270110 2103250826129
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести перетяжку провода в пролете №144-149 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Лунная Поляна (Л-230), произвести замену поврежденной изоляции на опоре №146 |  |  |  |  | 323400 2103250829047
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-14/325 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 14/325. |  |  |  |  | 32265603 2103250858087
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-223), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести ремонт поврежденной линейной изоляции фазы "В" на опоре №67 ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-223) |  |  |  |  | 323400 2103250952048
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-224), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести установку дополнительной обводной гирлянды изоляторов на опоре №58 ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-224) для предотвращения подтягивания изолирующих подвесок верх или большого их отклонения от вертикали при воздействии ветра. |  |  |  |  | 323400 2103251007049
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-11/224 ПС 35 кВ Первомайская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-11/224 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2103251020110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-30/408 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-30/408 от ПС 110 Левокумская |  |  |  |  | 32265604 2103251046088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ3-10кВ от пс Миарсо для выявления недопустимого провисания проводов в пролетах. |  |  |  |  | 32295005 2103251216122
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Регулировка длины шлейфа ВЛ-1 фазы (А) оп.№84. |  |  |  |  | 322701 2103251241122
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/774 ПС 35 кВ Кучерла в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/774 ПС 35 кВ Кучерла по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265701 2103251312111
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП2/184 ПС 35 кВ Расшеватская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП2/184 ПС 35 кВ Расшеватская , при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265502 2103251440037
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2/914 ПС 110 кВ Дунда по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2/914 ПС 110 кВ Дунда дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2103251457112
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 10 кВ Ф-106 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 10 кВ Ф-106 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2103251550019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику отпайки с требованием привести состояние отпайки в соответствие нормам и правилам эксплуатации ВЛ. |  |  |  |  | 32295404 2103251620070
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-217 ПС 35кВ Бештаугорец по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-217 ПС 35кВ Бештаугорец при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2103251631130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС Дженгутай выполнить средний ремонт выключателя В-Ф-8, и провести В/В испытание отходящих фидеров 10кВ. |  |  |  |  | 322953 2103251720296
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2103251835101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Необходимо контролировать нагрузки на ячейке ф -7 ПС Дженгутай до завершения ремонтных работ на ячейке ф-8 |  |  |  |  | 32295302 2103251840319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Сообщить в службу подстанций ПУ ЦЭС о необходимости ремонта ячейки ф-8 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2103251840323
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2103252206112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 35 кВ Стеклозавод проверить на всех выключателях 10кВ реле времени в соответствии с I уставки. |  |  |  |  | 322953 2203250357297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опорах №22, 23, 24 ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Манас-Тяговая с отпайкой на ПС Рассвет (ВЛ-110-104). |  |  |  |  | 322953 2203250418298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Замена Трансформатора КТП№ 3-43/40 кВА с.Гортноб-Оглеб ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 2203250430113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо в адрес Гавриловой М.Ю. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на ее балансе и повлекшего за собой отключение Ф-397.; потребительскую отпайку Гавриловой М.Ю. включить после устранения повреждения потребителем и предостовления протокола испытания оборудования. |  |  |  |  | 32265801 2203250657131
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2203250710109
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 6 кВ ПС 35 кВ Цей наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-1 6кВ ПС Цей от ДКР и деревьев, угрожающих падению на провода ф-1 6кВ ПС Цей. |  |  |  |  | 32270102 2203250725123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку направляющих втулок вала приводов ПП-67 выключателей 10кВ на ПС 110 кВ Куруш. |  |  |  |  | 322952 2203250735213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-913 ПС 110 кВ Дунда на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-913 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2203250825113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-150 по всей длине.; Уведомить потребителя ПАО "МТС" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 2203250835039
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-№6-320 кВА Ф№2 ПС "Ленинкент" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2203250900232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Трейдком" о привидении отпайки за Р-242-39 к ТП-39/242 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2203250905131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП "Комсомольская" п. Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2203250910231
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 6/188 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 6/188 |  |  |  |  | 32265602 2203250911090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС 35 кВ Северная по всей длине на предмет провеса стрелы провода.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС 35 кВ Северная, при необходимости, наметить мероприятия и установить сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2203250916129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в том числе и между КТП-Г-21-7 №276 «Онкологическая» – РП-Г-32-1 №257 «ДОСААФ»РП ДОСААФ , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2203250930177
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-02/431 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП-02/431 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340009 2203250932050
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Ардонская на опору 0,4кВ ТП-35 Ф.2 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Ардонская на опору 0,4кВ ТП-35 Ф.2 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2203251003125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр на участке 60-80 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2203251100251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | провести переподключение абонентов по Ф-4 от ТП-170/148 ПС 110кВ ПТФ после подписания Акта технического освидетельствования бесхозяйного объекта. |  |  |  |  | 32265802 2203251210133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№62-7/630, 400 "Фрегат" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2203251230199
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочердной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС Ачалуки |  |  |  |  | 32355001 2203251302022
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Армянская 0,4кВ ТП-44 Ф.38 ПС Дзау ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Армянская 0,4кВ ТП-44 Ф.38 ПС Дзау ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2203251415128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-498 по всей длине.; По результатам осмотра при выявлении дефектов разработать мероприятия, назначить сроки и лиц ответственных за их выполнение. |  |  |  |  | 32265502 2203251542038
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 6 кВ ПС 35 кВ Цей наметить мероприятия и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-1 6кВ ПС Цей от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода ф-1 6кВ ПС Цей. |  |  |  |  | 32270102 2203251600127
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Хетагурова 0,4кВ ТП-278 Ф.12 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Хетагурова 0,4кВ ТП-278 Ф.12 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2203251717124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП№ 3-43/40 кВА с. ПС "Тлярата" с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295007 2203251750129
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести, чистку загрязненной изоляции на опоре №36 ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229) |  |  |  |  | 323400 2203251811051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «Центр-Продукт» г. Буденновско недопущении похожих технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-263 ПС 110 кВ ЯП-17/9 |  |  |  |  | 322656 2203251955096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3/481 ПС 35 кВ Елизаветинская с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 2203252007114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ 3-я Ферма с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2203252020071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №4 от ПС 35 кВ Серебряковка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2203252045064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 12-03-15/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2203252045072
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-532 Ф-18 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2203252146105
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2203252357106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф4 ПС 35 Дагестан с целью проверки выявления аналогичных дефектов конструкции, изделий. |  |  |  |  | 32295203 2303250030261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мойку изоляторов на участке опор № 39-50 ВЛ 110 кВ Дербент - Белиджи 1 цепь с отпайками (ВЛ-110-107) |  |  |  |  | 322951 2303250533254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2303250535216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2303250541212
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию выключателя В-127 на ПС 110 кВ Ойсунгур.; Произвести регулировку контактов КСА привода выключателя В-127 ПС 110 кВ Ойсунгур. |  |  |  |  | 32280002 2303250606164
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную накладку типа НКР "Н" АПВ на панели №45 ВЛ-80 ПС 110 кВ Ардон-110 .; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Алагир - АЗС (Л-79) с выборочной проверкой состояния контактных болтовых соединений в проводе.; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода Л-82.; Проработать обстоятельства и причины технологического нарушения с персоналом ЛЭП.; Проработать обстоятельства и причины технологического нарушения с персоналом СРЗА. Провести с персоналом СРЗА внеочередной инструктаж на тему: "Порядок оформления результата проверок". |  |  |  |  | 322701 2303250615126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 2303250632115
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-23 и 3-24 КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2303250702020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цудахар для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 2303250820102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2303250823229
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2303250911111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№1 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2303250953262
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2303251002113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-№5-2/400 "п. Сулак, ул. Заречная 701" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2303251005230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт оборванных вязок провода на опоре №340, с заменой провода ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 2303251011291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Новая в том числе и до ТП-Н-12-Б/Н-400 " Дагестанстрой " и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2303251030178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№ кВА ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2303251031307
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу В/ч 2432 о привидении отпайки 10 кВ к ТП-5/242 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2303251134135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2303251239197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 400-470 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2303251304253
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО СЗК "Торгово-строительная компания Цель" о привидении отпайки за Р-191-16 к ТП-2/198 ПС 110 кВ Птицепром в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2303251350137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2303251400304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт отпаечного разъединителя М-2-2 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2, с последующей заменой. |  |  |  |  | 32295303 2303251444300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП2/250кВА.с. Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2303251509256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/115 ПС 35 кВ Базовая. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/115 ПС 35 кВ Базовая.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/115 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2303251620136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в анкерном пролете опор №6-11 ВЛ 35 кВ Уркарах новая - Кубачи (ВЛ-35-23) |  |  |  |  | 322951 2303251640262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, |  |  |  |  | 32295301 2303251730352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-313 ПС 35 кВ Большая Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-313 ПС 35 кВ Большая Джалга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2303251753115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить заземляющие спуски на участке опор 60-70 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2303251815259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2303251945205
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110», устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2303252020103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 500-550 и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений ВЛ-10кВ Ф№ 8 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 2303252130260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Оперативному персоналу ПС 110 кВ Восточная провести внеплановый инструктаж по теме проведения внеплановых осмотров оборудования при ухудшении погодных условий.; ПС 110 кВ Восточная провести внеплановый осмотр ОРУ-110 кВ на выявление дефектов проводов в местах прессовки аппаратных зажимов. |  |  |  |  | 322953 2303252153299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-4 ВЛ-10кВ, , о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2403250001351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести технический осмотр кабельной продукции на предмет повреждений на ПC 110 кВ Бабаюрт. |  |  |  |  | 322952 2403250110217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2403250150218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 2403250218347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2403250235224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2403250414226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на КТП 267/160кВа,отключен ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2403250424337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№660/160 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дурмазо необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2403250440401
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-116/250кВА от ВЛ-10кВ Ф1 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2403250440353
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2403250530102
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию выключателя В-127 на ПС 110 кВ Ойсунгур. |  |  |  |  | 32280002 2403250531118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) на участке опор №№211-213.; По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение.; Установить птицеотпугивающие устройства на участке опор №№211-213. |  |  |  |  | 322650 2403250545054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и отпайку в сторону КТП-М-15-Б/Н-250 по адресу 5-я Линия Акушинского 1 , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2403250620179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КПТ№15/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2403250630301
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2403250715116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2403250720330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2403250720362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2403250720363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют на ТП от ВЛ-6кВ Ф1 от ПС Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 2403250730276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные предохранители на КТП -652 ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2403250745364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок до ТП-П-18-33/250 (№467) Гостиница Приморская , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2403250745180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№13 ПС Акташ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2403250835263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР на спусках КТП ВЛ-10кВ Ф№2 ПС "Уркарах Новая" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2403250835275
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2403250843104
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ВШУ-397 о приведении состояния оборудования ВШУ-397 в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270106 2403250856134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-11/630 кВА Ф-1 ПС 35 кВ ПС Новокули. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-11/630 кВА Ф-1 ПС 35 кВ ПС Новокули. |  |  |  |  | 32295202 2403250900221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника установить изолятор на опоре №449 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 2403250905302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2403250920263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2403251028261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/100 кВА Ф-4 ПС 35 кВ ПС Новокули. По результатам обхода составить план работ по недопущению отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-20/100 кВА Ф-4 ПС 35 кВ ПС Новокули. |  |  |  |  | 32295202 2403251035272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2403251041265
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Просвет" с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 2403251230132
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов т замечаний.; Произвести осмотр разрядников, состояние поверхности изолирующей части разрядников всех ТП на ВЛ 10 кВ ф-2 10 кВ ПС Змейская на наличие сквозных трещин, расслоений, сколов на юбках фарфоровых покрышек в целях защиты изоляции электрооборудования ТП от грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 32270106 2403251251135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Верховой осмотр опор с разъединителями на ВЛ3-10кВ от пс 110 Тлох и проверить крепление шлейфов. |  |  |  |  | 32295005 2403251340123
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ФКУ "Управление Федеральных автомобильных дорог"Кавказ", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340009 2403251359052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС Магарамкент с целью для выявления провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2403251410264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№9 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2403251535264
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 110 кВ Григорополисская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 110 кВ Григорополисская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 2403251540040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр участков КВЛ по Ф-397 ПС 110кВ Провал на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра участков КВЛ по Ф-397 ПС 110кВ Провал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2403251544132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-54 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2403251610238
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2403251627117
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2403251630115
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Л. Толстова на опору 0,4кВ ТП-195 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Л. Толстова на опору 0,4кВ ТП-195 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2403251715138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-7/100кВА с. Геджух ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2403252238267
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2503250059107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП-Н-2-(630, 400) "Инст.физики" (новая) (№245) для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2503250122198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ Ростовановская - Прохладный 2 (Л-90) на участке опор №№144-146.; По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Ростовановская - Прохладный 2 (Л-90) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение.; Установить птицеотпугивающие устройства на опоры №№144-146 ВЛ-110 кВ Ростовановская - Прохладный 2 (Л-90). |  |  |  |  | 322650 2503250539055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№46-4/1000 "Морстрой" ПС ГПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2503250650196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2503251008269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-533/250 кВА от ВЛ-6кВ №2 ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2503251019349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к потребителю с письмом о необходимости соблюдения габаритов на ВЛ-10 кВ в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Кизилюртовская - Ярыксу (ВЛ-110-176) в пределах норм согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 322952 2503251137225
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Ф-3 ТП-1/722 ПС 110 кВ Камбулат.; По результатам осмотра Ф-3 ТП-1/722 ПС 110 кВ Камбулат выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2503251320116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, на ВЛ-10 Ф14 ПС 110 Кизилюртовская на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 2503251320265
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-242 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-242 |  |  |  |  | 32265602 2503251354098
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2503251400108
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/499 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/499 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 2503251431093
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 7/570 с целью выявления дефектных вводов от ВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 7/570. |  |  |  |  | 32265601 2503251625094
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-303 ПС 110 кВ Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-303 от ПС 110 кВ Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 2503251630095
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. 3-я линия 0,4кВ ТП-141 Ф.1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3-я линия 0,4кВ ТП-141 Ф.1 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 2503251900139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ ф№13 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2503252045228
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-369 ПС 35 кВ Горьковская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-369 ПС 35 кВ Горьковская при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 2503252100041
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтов на замену г/з троса пр.№42-45 на ВЛ 110 кВ Дарьял-Исток. |  |  |  |  | 322701 2603250710133
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-250 ПС 110 кВ Тахта в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-250 ПС 110 кВ Тахта с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2603250849117
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо администрации Малокарачаевского района о соблюдении охранной зоны ВЛ-0,4кВ и об административной ответственности при неумышленном повреждении ЭУ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-241/555 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 2603250849053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ ф№31 ПС "Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2603250950227
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести зачистку и подтяжку ослабленных контактов концевых муфт на КВЛ 6 кВ Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ; Составить график замеров сопротивления изоляции концевых муфт с истекшим сроком эксплуатации КВЛ 6 кВ Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 2603250957021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений ВЛ-6 кВ Ф№5 (1) ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 2603251248272
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | информировать потребителя АО Черномортранснефть,о необходимости выполнения мероприятий по поддержанию оборудования в состоянии, регламентированном НТД и недопустимости отключения оборудования ВЭС по причинам, вызванным дефектами оборудования, находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 322650 2603251320056
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Базальт" о привидении ТП-62/231 ПС 35 кВ Балахоновская за Р-231-41 в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 2603251400138
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-10/15 Ф-10 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2603251551120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала на участке 90-100 и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2603251615268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№225/100 кВА ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2603252243341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП 309/100 кВА ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2603252243342
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Белый Уголь.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА на тему: «Выявление и устранение дефектов устройств РЗА при проведении ТО». |  |  |  |  | 322658 2703250022134
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, ВЛ 110кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 2703250552132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2703250741073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить разъяснительные работы потребителям от частных ктп от ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС Тагиркент чтоб своевременно выполни ТО по ПУЭ чтоб не повторились подобные случаи. |  |  |  |  | 32295106 2703250742266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр приводов всех МКП-110М ПС 110 кВ Ново-Невинномысская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2703251028133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2703251114074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр шлейфов 110 кВ от портала к ВЧЗ на ПС 110 кВ Большевик.; По результатам осмотра шлейфов на ПС 110 кВ Большевик внести в журнал выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 322657 2703251506118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ОАО "Кавказвзрывпром" о привидении отпайки ТП-35/234 ПС 35 кВ Балахоновская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 2703251510139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№592/630 кВА от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2703251627383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ ф№14 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2703251750226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№4 ПС Акбулатюрт с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2803250204266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №115- №118 ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал-Тяговая установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 2803250516320
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 Л-Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС в зоне эксплуатационной ответственности ЛУЧ-1.; Выполнить замену изолятора с разрушенной стеклянной юбкой в гирлянде фазы "В" на опоре № 91 ВЛ 110 Л-Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС.; По результатам осмотра ВЛ 110 Л-Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322655 2803250547042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№855/250 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2803250827338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2803250900077
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ НГРЭС - Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр шлейфов на предмет целостности ВЛ 110 кВ НГРЭС - Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23). |  |  |  |  | 322651 2803250917134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2803250918273
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗТП-46-ЗТП-48 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт с заменой поврежденных участков и испытанием повышенным напряжением. |  |  |  |  | 1000000130 2803251026002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Курушского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№9-14/63 кВА Ф№9 ПС Куруш) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2803251050267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Написать письмо в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с просьбой направить специалиста для проведения тепловизионного контроля контактных соединений на ОД- 110 кВ ПС 110 кВ Кизляр-1.; Произвести внеплановый инструктаж на тему "Порядок проведения осмотра контактных соединений оборудования ОРУ 35-110 кВ на предмет наличия нагрева контакта", дежурному персоналу ПС 110 кВ Кизляр-1.; Произвести осмотр соединений шлейфов (так же состояния аппаратных зажимов) ПС 110 кВ Кизляр-1 , при обнаружении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322954 2803251200075
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работы по замене силового трансформатора на КТП №9-60 (Маяк-2). |  |  |  |  | 1000000130 2803251320003
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102), устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280002 2803251447145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная в том числе и отпайку в ТП-№2-В-33-2/250 Умаханова (№1162) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2803251450194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №8от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2803251643085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1258/100 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2803251804371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-15 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2803251838239
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172), устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280001 2803252003152
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-168. |  |  |  |  | 32270110 2803252220136
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Замена дефектных изоляторов на опоре №52 на ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9); Установить птицезащитное устройство на опоре №52 на ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9) |  |  |  |  | 323002 2903250555056
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Подать заявку на приобретение ПЗУ для предотвращения посадки птиц на ТП-7 Ф-163 ПС 110 кВ Малка.; Установить ПЗУ для предотвращения посадки птиц на ТП-7 ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Малка. |  |  |  |  | 32300203 2903250629057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют на ТП ВЛ-6кВ Ф1 ПС 110кВ Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 2903250730294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2903250940340
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по факту наезда на опору 8/25 ПС Змейская автотранспорта посторонних лиц |  |  |  |  | 32270106 2903250945141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП - 42БН Хаджалмахинская с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений и сообщить потребителю о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ. |  |  |  |  | 322959 2903251016202
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Красноармейская на опору 0,4кВ ТП-195 Ф.1 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Красноармейская на опору 0,4кВ ТП-195 Ф.1 ПС Городская |  |  |  |  | 32270110 2903251020142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2903251050225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2903251120078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35кВ 3-я Ферма с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2903251120076
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 5/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 5/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2903251203101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП 478/250 кВа от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2903251234386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2/525 с целью выявления дефектных вводов от ВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2/525. |  |  |  |  | 32265601 2903251256100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов.; Произвести техническое обслуживание МТП-7/301; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 2903251338099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС- 35 кВ Шахтер, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС 35 кВ Шахтер. |  |  |  |  | 32265102 2903251429140
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Кесаева на опору 0,4кВ РП-12Ф.4 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Кесаева на опору 0,4кВ РП-12Ф.4 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2903251435143
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "№84" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2903251450121
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2903251505138
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-092/227, принять меры исключающие попадание животных.; произвести внеочередной осмотр ТП-092/227, по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340006 2903251615054
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту осуществления в границах охранной зоне КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) действий, запрещенных пунктами 8 и 9, или действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без получения письменного решения о согласовании сетевой организации: -направить заявление о выявленном факте нарушения охранной зоны ВЛ 110 кВ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор; Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42). |  |  |  |  | 323400 2903251703055
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/332 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/332. |  |  |  |  | 32265603 2903251931102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить провод АС-50 на АС-95 в пролете №10-20; Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2903251933240
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка, на предмет наличия целостности изоляторов ШФ-10 |  |  |  |  | 32300203 2903252228058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 5-53 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2903252315241
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 3003250108059
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 3003250220057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В журнале дефектов внести выявленный дефект с указанием сроков замены дефектной изоляции на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55).; Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55) на наличие перекрытия гирлянд изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55),при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 3003250542119
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ТП 3-7 ПС 110 кВ Терек-110 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной осмотр ТП 3-7 ПС 110 кВ Терек-110. |  |  |  |  | 32270107 3003250638144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП 5-42 ПС Акташ. |  |  |  |  | 32295205 3003250735242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить провод АС-50 на АС-95 в пролете 7-17; Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 3003250902243
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Камбердиева 0,4кВ ТП-216 Ф. 1 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Камбердиева 0,4кВ ТП-216 Ф. 1 ПС Южная |  |  |  |  | 32270110 3003250950145
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр разъединителей на ТП по Ф-389 на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра разъединителей на ТП по Ф-389, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 3003251002135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр поВЛ-0.4кВ Ф-1 от ТП 5-11/160 кВА кВ ПС 110 Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 3003251135268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№24 ПС "Стекловолокно" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3003251221222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП на ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС 110 кВ Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 3003251249274
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Титова на фасад 0,4кВ ТП-65 Ф.1 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Титова на фасад 0,4кВ ТП-65 Ф.1 ПС Городская |  |  |  |  | 32270110 3003251355147
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-279 Ф-8 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3003251407122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 187-188 |  |  |  |  | 32295007 3003251510105
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Батумская 0,4кВ ТП-182Ф.14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Батумская 0,4кВ ТП-182Ф.14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 3003251722148
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3003251921136
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр вентильных разрядников на ТП Ф-126 ПС 35 кВ Орловская по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 3103250612059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-160 кВА после аварийного ремонта |  |  |  |  | 32295201 3103250807237
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и график их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр шлейфов проводов на разъединителях Ф-2 10 кВ ПС Змейская для выявления аналогичных нарушений и повышения надёжности эксплуатации шлейфов (проверка качества сварочных соединений, болтовых контактных соединений и зажимов, стрел провеса шлейфов. |  |  |  |  | 32270106 3103250815140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-1408/1000 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный Комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 3103250854339
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ПАО "МТС" КБР о приведении находящейся на балансе электроустановок Р-416-5 и ТП-5 ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300210 3103250913060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 3-КТП -27/63кВА ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295108 3103250950277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимо провести обход-осмотр ВЛ-10кВ для включения в графики предстоящих капремонтов. |  |  |  |  | 32295301 3103251006400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | ПС НИИСХ в ячейке В-Ф-4 на фазах «А», «В», «С» установить ОПН-10кВ. |  |  |  |  | 322953 3103251006324
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО "Наше дело", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 3103251030058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку провода пролете опор № 92-93 от ВЛ-10 кВ Ф№2 от ПС Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 3103251130287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 500-550 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 3103251135278
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП "Эфендиев Х.И." о приведении находящейся на балансе КТП-7 ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300210 3103251140061
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск с целью выявления посторонних предметов на ВЛ. |  |  |  |  | 32265602 3103251254104
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103251309134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№ 6 от ПС 110кВ Магарамкент проверить всех Р-10 |  |  |  |  | 32295106 3103251309288
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатом инженерного осмотра разработать мероприятия по недопущению воздействия птиц на ВЛ 35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461).; Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №25 на ВЛ-35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-35 кВ Лечинкай-Н.Чегем (Л-461) |  |  |  |  | 323002 3103251452062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 3103251500279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35кВ «Кубачи-Уркута» (ВЛ-35-34) и разработать мероприятия по недопущению подобных случаев |  |  |  |  | 322951 3103251600286
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-12/471 замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-12/471 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 3103251615056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 3-КТП-17А/160кВА Карьер Межгюль ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 3103251619296
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый технический осмотр устройств РЗА ПС 35/110 кВ Ессентукской ГПС. |  |  |  |  | 322658 3103251702140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" осмотр с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 3103251715280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр опор и крепление шлейфов к разъединителям на ВЛ3 10кВ от пс 35 Карата. |  |  |  |  | 32295005 3103251725125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочная проверка изоляции и цепей трансформаторов в с.Н.Алак, пс 110 Ботлих |  |  |  |  | 32295005 3103251745126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 3103251745281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 31-32 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 3103251750282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 3103251812283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 2-КТП-23/25 кВА ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295108 3103251855284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по следующим фидерам ВЛ-6 Ф-№2 ПС 35 Дубки с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295202 3103251900273
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 13/108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/108 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 3103251910141
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103251940128
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 3103251945135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 3103251956289
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-47/317, назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-47/317 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 3103252015057
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103252018124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 3103252023285
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3103252024127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№1-23/25 кВА Ф№1 ПС Карланюрт-Тяговая) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 3103252033269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить оборванную вязку провода на опоре №912 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 3103252045325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП, КТП по ВЛ-10 Ф14 ПС Кизилюртовская на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 3103252052270
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3103252128123
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3103252130126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП Умаханова для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 3103252157205
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5/288 ПС 35 кВ Покровская, по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5/288 ПС 35 кВ Покровская, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 3103252225044
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103252247131
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 3103252247133