## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 563 | 390 | 460 | 1413 | [8 empty] | 1413
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 6698.903 | 1972.132 | 2855.9163 | 11526.9514 | [8 empty] | 11526.9514
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 79 | 58 | 125 | 262 | [8 empty] | 262
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 162.7656 | 90.3434 | 732.7459 | 985.8549 | [8 empty] | 985.8549
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 209 | 249 | 225 | 683 | [8 empty] | 683
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 47.9366 | 86.0292 | 82.3715 | 216.3373 | [8 empty] | 216.3373
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 26 | 27 | 52 | 105 | [8 empty] | 105
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 30.984 | 38.8743 | 68.3519 | 138.2102 | [8 empty] | 138.2102
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 34 | 27 | 22 | 83 | [8 empty] | 83
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 53.3165 | 24.651 | 13.8972 | 91.8646 | [8 empty] | 91.8646
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 50 | 74 | 53 | 177 | [8 empty] | 177
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 84.367 | 147.9318 | 168.6587 | 400.9575 | [8 empty] | 400.9575
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 22 | 9 | 18 | 49 | [8 empty] | 49
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 36.3738 | 14.1773 | 76.9761 | 127.5272 | [8 empty] | 127.5272
МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 35 | 13 | 22 | 70 | [8 empty] | 70
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 43.6984 | 13.9909 | 25.9449 | 83.6342 | [8 empty] | 83.6342
ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 7 | [8 empty] | 7
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 14.1858 |  | 1.0525 | 15.2383 | [8 empty] | 15.2383
Итого
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 1023 | 847 | 979 | 2849 | [8 empty] | 2849
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 7172.5306 | 2388.1299 | 4025.915 | 13586.5754 | [8 empty] | 13586.5754
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП №61/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 0104250006326
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Новая в том числе и ввод в ТП-Н-2-3 №245 «Институт физики» (новая) и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0104250009191
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0104250028119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0104250135219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №684-685 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0104250248327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0104250609290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр ВЛ-6 кВ Ф-Город (УЗК) РП 10/6 кВ Нефтебаза в том числе и место соединения кабеля с ВЛ-6 кВ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0104250820195
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС 110 кВ Красногвардейская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-123,при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 0104250829045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Приморская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0104250836260
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0104250952129
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 при выявлении дефектов разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0104251316137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0104251440385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№803/400 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0104251502384
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочердной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Вознесеновская-2" |  |  |  |  | 32355001 0104251548029
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Капустино |  |  |  |  | 32280003 0104251624146
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 0104251933022
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 0104252353023
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1333/387 ПС 110 кВ Подкумок. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0204250845062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №3 от пс 35 Карата для выявления опор с недопустимым загниванием подземной части. |  |  |  |  | 32295005 0204250900147
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-26/457, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность; Произвести внеочередной осмотр ТП-26/457, по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340007 0204250905058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0204250916291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1543/353 ПС 35 кВ Балковская 2. При необходимости определить мероприятий в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0204250940060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 6 кВ №304 от ПС 110кВ Южносухокумская с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0204250941082
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-7 ПС 110 кВ Назрань |  |  |  |  | 32355002 0204251137024
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-16 6кВ ПС Карца |  |  |  |  | 32270108 0204251204146
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-234 ПС 35 кВ Балахоновская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№31-32 Ф-234 ПС 35 кВ Балахоновская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-234 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 0204251250142
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-6 кВ от ТП-222 до ПС 110 кВ Северо-Восточная Ф-25 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ от ТП-222 до ПС 110 кВ Северо-Восточная Ф-25. |  |  |  |  | 32270110 0204251306150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обеспечить включение в перспективный план ТВК ВЛ 110 кВ ежегодное проведение диагностики ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190).; Обеспечить выполнение мероприятий перечня по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190).; Провести внеочередной осмотр анкерных опор ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) в промежутке опор №46-120 в целях определения вероятной возможности приближения шлейфов к телу опоры под воздействием ветровых нагрузок. Разработать перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322950 0204251352109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0204251405079
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию города об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 на КЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0204251545024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 330 кВ Ставрополь. |  |  |  |  | 32265103 0204251553143
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-198 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-198 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 0204251558046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная |  |  |  |  | 32295101 0204251600292
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 ТП-5-1 ПС 110 кВ Предмостная наметить мероприятия по устранению дефектов.; Провести внеочередной осмотрФ-1 ТП-5-1 ПС 110 кВ Предмостная. |  |  |  |  | 32270107 0204251610163
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 26-27 КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0204251635025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ №39 ПС 110 кВ Новая на предмет наличия деревьев угрожающих при падении воздействию на КВЛ. |  |  |  |  | 322959 0204251745261
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 0204252113059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0304250000375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№315/160 кВА ВЛ 6 кВ Ф-1Насосная ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304250031336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. КТП-6/705/160кВА ПС 110кв "Акташ" фидер №6 |  |  |  |  | 32295205 0304250035285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор 40-50 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 44-45 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0304250415293
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-168. |  |  |  |  | 32270110 0304250448149
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 110 кВ «Ачалуки» |  |  |  |  | 323550 0304250630036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержание электроустановок в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304250700344
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 6кВ ПС Ольгинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и график их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы Ф-8 6кВ ПС Ольгинская от ДКР , веток и деревьев, угрожающих падению на провода Ф-8 6кВ ПС Ольгинская |  |  |  |  | 32270108 0304250715152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0304250715244
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести профилактический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово. Сообщить потребителю о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ. |  |  |  |  | 32295202 0304250715247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр ВЛ-10 кВ по Хасавюртовскому РЭС при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295203 0304250725283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35 кВ Привольная ,при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 0304250730084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ГБУ СК Стававтодор, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе, в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0304250817063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0304250824396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0304250830425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304250849412
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. |  |  |  |  | 32295303 0304250850331
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ «Троицкая-2» |  |  |  |  | 32355005 0304250907043
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Осмотр ВЛ. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-6 от ПС Троицкая -2 |  |  |  |  | 32355004 0304250908034
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 0304250934144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304251017413
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304251017414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304251030380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв вязки провода на опоре №556 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-12. |  |  |  |  | 32295303 0304251030332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода, восстановить обрыв провода на опоре №357 КТП№13/25 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0304251035333
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочердной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10 от ПС 35 кВ Экажево |  |  |  |  | 32355003 0304251035026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0304251058397
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304251124415
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304251124457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0304251129426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304251129403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Тепличный комбинат после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0304251133427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт сорванного изолятора на опоре №265 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда, а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 0304251240118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай. |  |  |  |  | 32295302 0304251246458
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Большая Арешевка с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0304251250080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотрКВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Юго-Восточная в том числе и от пайку на КТП-Ю-6-34-400 по адресу ул. Светлая дом 38 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0304251300201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обход линий 6 кВ Ф-13 ПС Буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 0304251335492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обход линий 6 КВ Ф-5 ПС Буйнакск 2 на предмет контактных соединений |  |  |  |  | 32295306 0304251335520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, ЗТП-1244/160КвА новая СОШ с.Урада , о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304251345346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр линий 6 КВ Ф-6 ПС Буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 0304251347521
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0304251404220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести обход линий 6 кв ф-2 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 0304251413522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв вязки провода на опоре №598, на отпайке КТП №4/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 0304251426334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | на опоре №236 обрыв вязки провода, на отпайке КТП№46/630 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 0304251426335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести дополнительный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0304251440358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0304251445345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 0304251500295
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ТП Ф-219, на предмет выявления дефектных проходных изоляторов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-219, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0304251520139
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка эл.сетей о приведении состояния эл.сетей в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270101 0304251529153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0304251546459
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №279-280. |  |  |  |  | 32295301 0304251557535
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий и выполнить перетяжку проводов в пролете 68-69 |  |  |  |  | 32295302 0304251612416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф4 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 0304251620359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр линий 6 кВ Ф-7 ПС Буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 0304251630523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 0304251732304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести ревизию трансформаторных подстанций , для проверки наличия ПК Ф-5 ПС Буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 0304251750524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 8-9 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0304251825299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф44 ПС ГПП в том числе и участок до БКТП-Г-44-3-2630 кВА №304 Узбекистан по адресу ул. Имама Шамиля 34г и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0304251902203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф34 ПС Компас в том числе и участок до БКТП-К-34-21-630 кВА "Насосная Семендер" и вывод на ул. Маркова , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0304252158204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф34 ПС ГПП , в том числе и участок до ГКТП-Г-34-4 №440 «1-я линия» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0404250000206
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 0404250110132
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0404250230125
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 6 кВ ПС Алагир |  |  |  |  | 32270102 0404250237154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести мероприятия по замене нестандартных предохранителей на всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Новокули. |  |  |  |  | 32295202 0404250300248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0404250300276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0404250300277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 0404250554203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай |  |  |  |  | 32295302 0404250650460
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | по выявленным на ВЛ 10 кВ Ф-456 от ПС 110/10 кВ Кубанская замечаниям назначить мероприятия. Произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-456 от ПС 110/10 кВ Кубанская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340007 0404250651060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0404250708461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Большая Арешевка с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0404250715081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей КТП от ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0404250715301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 190-200 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС 110 кВ Араблинка и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0404250715300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№17-7/100 кВА Ф№17 ПС Ярык-Су) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0404250744310
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 2/156 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 2/156 |  |  |  |  | 32265602 0404250816105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0404250835432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0404250900286
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/10 "Слепцовская" |  |  |  |  | 32355004 0404250924031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10кВ Ф№3 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 0404250925302
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-618 ПС 110 кВ Телемеханика-1, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-618 ПС 110 кВ Телемеханика-1 |  |  |  |  | 307801 0404251059026
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю МСК Энерго ООО БК, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0404251300064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр всех КТП на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0404251430287
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Ф-10 ВЛ 10 кВ от ПС Сурхахи |  |  |  |  | 32355003 0404251630030
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0404251650142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с население через средства массовой информации - местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0404251719303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6кВ Ф№5 ПС 110 Огни |  |  |  |  | 32295101 0404251914305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0404252030298
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-318 ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская разработать мероприятия и наметить сроки их устранения; провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-318 ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская по всей длине на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам. |  |  |  |  | 32265803 0404252058141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0404252113300
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево.; Установить птицезащитные устройства на ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево. |  |  |  |  | 32280002 0504250221158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП Плеханова для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0504250430214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир на наличие посторонних предметов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 0504250530106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю о необходимости выполнения работы по предотвращению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32295008 0504250540204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. Срок выполнения:21.04.2025 г. |  |  |  |  | 32295301 0504250622402
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0504250805216
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф.Пугачевский 0,4кВ ТП-317 Ф.7ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Пугачевский 0,4кВ ТП-317 Ф.7ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0504250840158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП "Комсомольнская" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0504250910263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Л-1-б/н-160 кВА МКР-2 ПС "Ленинкент" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0504250915262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф5 ПС "Радиоцентр" , в том числе и участок до ГКТП-Р-5-4 «Павших земляков» вывод на опору ВЛ на улицу «Павших земляков», и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0504250916207
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0504250937027
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0504250937028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству Хладокомбината заменить поврежденный участок КЛ-6кВ Ф-27 питаемый от ПС 110кВ Приозерная |  |  |  |  | 322953 0504250950348
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2160/473 ПС 110 кВ Кировская, при необходимости определить в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0504250951061
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Заводская (Л-44), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Заводская (Л-44) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 0504250953144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-163 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0504251030301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Лесная.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Западная на предмет наличия посторонних предметов. |  |  |  |  | 322651 0504251216145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на КТП 1-27/25 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда , а также провести осмотр оборудования на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295010 0504251330119
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочердной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Назрань |  |  |  |  | 323550 0504251335046
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным на ВЛ 10 кВ Ф-453 от ПС 110/10 кВ Кубанская замечаниям назначить мероприятия. Произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-453 от ПС 110/10 кВ Кубанская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340007 0504251420061
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Интернациональный 0,4кВ ТП-307 Ф.9 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф. Интернациональный 0,4кВ ТП-307 Ф.9 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0504251530159
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0504251554155
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10кВ Ф-505 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-505 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 0504251655062
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная по всей длине.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-249 ПС 110 кВ Безопасная по всей длине.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Правоегорлыкская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-249 ПС 110 кВ Безопасная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Правоегорлыкская при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 0504251725047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0504251839306
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС- 35 кВ Рыбхоз, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Рыбхоз. |  |  |  |  | 32265102 0504251900150
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ТП-4/859, ТП-41/859 назначить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ТП-4/859, ТП-41/859 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340006 0504252020063
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-224), по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести, выемку гнезда из траверсы на опоре №77 Академическая-Чапалы (Л-224) |  |  |  |  | 323400 0504252146064
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление не соответствия "Объем и нормы испытаний электрооборудования" на МВ и ТТ Л-702 на ПС Светлоград, разработать мероприятия для их устранения.; Провести внеплановые испытания МВ и ТТ Л-702 на ПС Светлоград.; Провести ремонт и монтаж ТТ Л-701 на ПС 110 Светлоград |  |  |  |  | 322657 0504252318121
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС 35 кВ Калиновская на предмет провиса стрелы провода.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС 35 кВ Калиновская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0504252321142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки вторичных цепей газовой защиты со сроком службы 30 лет и более ПС 35кВ Балгодатная Тр32, ПС 35кВ Киевская Тр31, ТР32 при выявлении замечаний наметить мероприятия и сроки их устранения.; Произвести проверку вторичных цепей газовой защиты со сроком службы 30 лет и более ПС 35кВ Балгодатная Тр32, ПС 35кВ Киевская Тр31, ТР32. |  |  |  |  | 322657 0604250118122
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Чеботарёву В.Ф. ООО "ДСК Грас-Светлоград" о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265704 0604250140123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Приморская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0604250436534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6кВ ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 0604250532314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№3-29/100 кВА Ф№3 ПС 110 Карланюрт-Тяговая) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0604250552311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ №3 от ПС 35кВ Брянск с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0604250718083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр всех ТП на ПС Акташ ф-4. |  |  |  |  | 32295205 0604250730302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию Дербентского района о проведении разъяснительной беседы с населением через местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0604250732307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Нацы для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0604250735112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 80-100 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 0604250825308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ленинкент, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 322959 0604250825264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП№7 Ф№3 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0604250830266
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф-0,4 Промышленный ТП-251 ПС Михайловская я разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.Провести внеочередной инженерный осмотр.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф-0,4 Промышленный ТП-251 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0604250830161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-13/250кВА ВЛ-10-кВ Ф1 ПС Зрых и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0604250940309
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 44-45 КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 0604250945029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" отпайка 2-Р-2 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 0604251040313
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0604251117130
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 35 кВ Светлоград - СХТ с отпайкой на УПТК (Л-701) - после внеочередного осмотра, наметить ответственного исполнителя и срок выполнения.; Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №44-52 ВЛ 35 кВ Светлоград - СХТ с отпайкой на УПТК (Л-701); Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №47 на ВЛ 35 кВ Светлоград - СХТ с отпайкой на УПТК (Л-701). |  |  |  |  | 322657 0604251120128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/256 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/256 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 0604251126148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3- КТП-18/250 кВА ВЛ-10кВ Ф3 ПС Усухчай и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0604251155315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 0604251245155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0604251250114
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Батумская 0,4кВ ТП-182 Ф.14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Батумская 0,4кВ ТП-182 Ф.14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 0604251255160
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 12/607 с целью выявления дефектных вводов от ВЛ к зданиям; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 12/607. |  |  |  |  | 32265601 0604251315107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-356 ПС 35 кВ Рассвет по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-356 ПС 35 кВ Рассвет, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0604251333050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр линии Вл-10кВ Ф№3 ПС110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 0604251423157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/461 от ПС 35 кВ Ленинская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/461 от ПС 35 кВ Ленинская. |  |  |  |  | 32265604 0604251425109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-615 ПС "ЦПП" в сторону РП-Ц-615-1 №383 «Детский мир» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0604251425235
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф.Левый.; Произвести перетяжку ВЛ-0,4кВ ТП-170 ф.Левый. |  |  |  |  | 32270110 0604251540151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать доставку и заменить поврежденный трансформатор на КТП-155/63 |  |  |  |  | 32295302 0604251600514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ Хунзах |  |  |  |  | 32295008 0604251640206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, в случае выявления дефектов разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 0604251648146
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Деревня – Родники (Л-683), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новая Деревня – Родники (Л-683) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 0604251730147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-156 ПС 35 кВ Кура по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0604251730065
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-394 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0604251750068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС-35 кВ Кубань, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС-35 кВ Кубань. |  |  |  |  | 32265101 0604251849151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования МТФ от ВЛ-10кВ Ф8 ПС Белиджи согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 0604251901319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0604251906316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф 2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0604251911320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 60-80 для определения провиса провода в пролете опор 60-80 отпайка 2-Р-2 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 62-63 отпайка 2-Р-2 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0604251955321
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-442 ПС 35 кВ Сотниковская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-442 ПС 35 кВ Сотниковская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0604252015126
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр Л-10 кВ Ф-438 ПС 110 кВ Изобильная по всей длине.; По результатам осмотра Л-10 кВ Ф-438 ПС 110 кВ Изобильная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0604252040051
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ЛЭП ЮУЭС на тему: «Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ для выявления дефектов элементов ВЛ без отключения» и материалам данного расследования.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). |  |  |  |  | 32280001 0604252047153
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ИП Винников Д.А. о привидении ТП-14/231 ПС 110 кВ Михайловск в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0604252052152
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1713/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1409/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0604252114066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0604252124149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№734/40 кВА от ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0704250950350
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайка 9-К-1 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 0704251020322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр д/опор №142,№144 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цанак |  |  |  |  | 32295107 0704251023310
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ГКТП-018/306: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.; Произвести внеочередной осмотр ГКТП-018/306, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340004 0704251120065
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/783 ПС Овощи; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/783 ПС Овощи выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0704251325125
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/083 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 7/083 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0704251331127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-17/348 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП- 17/348 |  |  |  |  | 32265603 0704251335110
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) в летний период, разработать мероприятия, направленные на устранения причин повреждений и отключений ВЛ.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) в летний период, из-за невозможности осмотра линии в данный период по погодным условиям. |  |  |  |  | 322701 0704251405155
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-533 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-533 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 0704251620066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ТК "Солнечный Кисловодск" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 10 кВ Ф-191 ПС 110 кВ Зеленогорская. |  |  |  |  | 322658 0704251651144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести демонтаж изолятора на опоре №318 ВЛ-10кВ ф№1 от ПС "Анцух"; ВЛ-10кВ ф№1 от ПС Анцух без отпайки Начада. |  |  |  |  | 32295007 0704251730120
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-114 для выявления дефектных изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-114 при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0704251912148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей |  |  |  |  | 32295302 0704251930512
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок по ул Имама Шамиля р-он моста 1000 мелочей , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0704251932224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-14 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 0704252030303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-187/63 от ВЛ-10кВ №-4 ПС 110 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 0704252114433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№178/630кВа (потребительский) по ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0704252114434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 0704252120360
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 0704252120367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 0704252120370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0704252200159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0704252212515
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Уркута и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295103 0704252221324
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 20-30 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 0704252221323
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 32280005 0804250030141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0804250140325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор 40-50 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 45-46 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0804250147326
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0804250305327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 70-80 для определения провиса провода в пролете опор 70-80 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Усухчай" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 77-78 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0804250305328
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра разработать мероприятия по недопущению воздействия птиц на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); Установка ПЗУ на опоре №206 на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99) |  |  |  |  | 323002 0804250516064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф№1 от ПС "Анцух"; ВЛ-10кВ ф№1 от ПС "Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете опор 290-291 |  |  |  |  | 32295007 0804250700124
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнили обход ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 Согратль . |  |  |  |  | 32295006 0804250700163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0804250703160
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Карабулак |  |  |  |  | 32355005 0804250722050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС 110/10 Карланюрт-Тяговая, ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 35 Акбулатюрт, ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 Акбулатюрт, ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 110 Куруш, ВЛ 10 кВ Ф-№4 ПС 35кВ Костек, ВЛ 10 кВ Ф-№19 ПС 110 кВ Ярыксу, ВЛ 10 кВ Ф-№2 ПС 35кВ Костек, по ВЛ-0,4 кВ КТП-12-20/100 кВА по ВЛ-10 кВ Ф-№12 ПС 110 кВ Акташ, по ВЛ-0,4 кВ КТП-3-4/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Акбулатюрт, соединения по ВЛ-0,4 кВ Ф-№1 КТП-1-4/400 кВА ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Дружба, необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ и КТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0804250730284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр распредсетей 0,4-10 кВ от Ф-№3 ПС 35 кВ Дурмаз |  |  |  |  | 32295301 0804250745404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0804250800117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-13/250кВА ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" от и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0804250807329
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 32280005 0804250826140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт сваленных опор № 571, 572, 573, 574 ВЛ-10 фид №2 ПС Агвали |  |  |  |  | 32295010 0804250830137
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ Ф-43 от ПС ЦРП-1 до РП-7. |  |  |  |  | 32270110 0804250842156
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-21 ПС "Холодильник" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0804250844137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35/10 "Татаюрт" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. Произвести замену дефектной опор №12 выявленной внеплановом обходе осмотре ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35/10 "Татаюрт |  |  |  |  | 32295201 0804250932271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Сиртыч |  |  |  |  | 32295107 0804250938298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 1-КТП-3/25кВА Кутан Адиль ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Сиртыч в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 0804250940297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0804251000116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф612 ПС ЦПП в том числе и участок КЛ-0,4 кВ на РУ-0,4 кВ на ЗТП-№612-4/2х1000 "Стройбанк" . |  |  |  |  | 322959 0804251054241
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия послеаварийных повреждений и установить предупреждающие знаки.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 52-53 КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0804251059030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф8 ПС Юго-Восточная, в том числе и участок до вывода Л-0,4 кВ №1 от СКТП-ЮВ-8-б/н-400 "Искра" и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0804251102209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабеля вывод Л-0,4 кВ №3 от ТП №74 "Республиканская". |  |  |  |  | 322959 0804251158270
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 0804251230067
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-324 ПС 35кВ Красочная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-324 ПС 35кВ Красочная с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 0804251323129
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 5/036 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 5/036 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0804251330124
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 5/1-5/2 КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 0804251344031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 0804251355207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№549/160 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 0804251415379
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-7/325 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП- 7/325. |  |  |  |  | 32265603 0804251420111
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Темнолесская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 23-24 Ф-121 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322651 0804251500154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0804251555089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф1 ПМ Махачкала110 , в том числе и участок до КЛ-0,4 кВ - вывод Л-0,4 кВ №4 от ТП-М-1-2/(400,160) кВА №750 "Аэропортовское шоссе, 2а" в сторону МКД по адресу ул. Каммаева, 2а., и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0804251636208
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0804251702032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП- 984 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295302 0804251740518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Необходимо в ходе ремонтной эксплуатации КЛ 10 кВ №12 от ПС-110 кВ Шамхал проложить КЛ-10кВ большего сечения и добавить резервный кабель в случае аварии на КЛ-10кВ, для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0804251757405
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0804251840356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 0804251844372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0804251900357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП №23/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 0804251931355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор 40-50 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 47-48 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0804251931331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №10 ПС 110 кВ Приозерная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 322959 0804251935265
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Каргалинская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0804252155139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф39 ПС ГПП , в том числе и отпайку в ТП-Г-39-3-630 кВА №414 Виноградная , в сторону ул. Абдулхакима Исмаилова, 23ж (бывш. Энгельса, 44). |  |  |  |  | 322959 0904250035215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 7-8 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор |  |  |  |  | 32295101 0904250227332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Майданск после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0904250245221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-175 ПС 110 кВ С-Александровское после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0904250245222
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280001 0904250345159
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ТСЖ ЖК "Долина Роз" о привидении ТП-60/177 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0904250453164
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обследование мягкой кровли ТП, по результатам обследования наметить мероприятия по устранению дефектов в случае их обнаружения.; Произвести ремонт кровли ТП-355. |  |  |  |  | 32270110 0904250559165
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0904250647033
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск, на предмет наличия целостности изоляторов ШФ-20 |  |  |  |  | 307801 0904250650034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0904250730333
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-223), по выявленным замечаниям наметить мероприятия Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-224), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести выемку птичьих гнезд с опоры 77 ВЛ-110 кВ Академическая-Чапалы (Л-224) |  |  |  |  | 323400 0904250733068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-3/100 кВА с.Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0904250739334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Брянск проверить состояние соединения шлейфов. |  |  |  |  | 32295401 0904250750092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ в пролете опор №278-279 |  |  |  |  | 32295102 0904250800311
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-953 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-953 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 0904250840069
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/808 ПС 110 кВ Дивное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленный при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/808 ПС 110 кВ Дивное дефекты занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0904250847130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок в сторону ТП-П-19-1 «АРСИ» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0904250934223
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0904250955143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф4 ПС Белиджи согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 0904251145335
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-170 на наличие дефектов вязок .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-170 , при обнаружении дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0904251250149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-805 ПС 110 кВ Дивное за линейным разъединителем на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-805 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0904251312131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с население через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0904251326336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить опору №210 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 0904251330373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0904251330211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 3/141 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 3/141 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0904251400132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 50-100 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0904251540337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0904251730213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Курах 110 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 0904251844312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр по всей длине линии ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ Хунзах после длительного воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32295008 0904251902215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0904251910317
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" ФДА, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 0904251930070
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского КРН-10 о приведении состояния оборудования в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270102 0904252020167
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-410 от РП-1 10 кВ Адыге-Хабльское назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-410 от РП-1 10 кВ Адыге-Хабльское, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340009 0904252040071
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Машук - Кировская с отпайками (Л-2) на предмет выявления дефектов линейной арматуры.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Кировская с отпайками (Л-2), при необходимости, разработать мероприятия, установить сроки их устранения и назначить лиц ответственных за их выполнение. |  |  |  |  | 322658 0904252049145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Бежта ", произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21 |  |  |  |  | 32295007 0904252130131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр проходных изоляторов ТП 10/0,4кВ от пс 110 Тлох Ф-3. |  |  |  |  | 32295005 0904252130173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка изоляции обмоток на всех Трансформаторных пунктах с.Лологонитль. |  |  |  |  | 32295005 0904252150150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Кура по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0904252155067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0904252201516
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех ТП , КТП , ЗТП на Ф-103ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей; По результатам осмотра ТП , КТП , ЗТП на Ф-103ПС 110кВ Железноводская при выявлении дефектов , разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0904252229150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в КФХ «Агат» о недопущении похожих технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-198 ПС 110 кВ Плаксейка. |  |  |  |  | 322656 0904252240114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0904252300519
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС-35 кВ Сергиевская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 37-38 Ф-128 ПС-35 кВ Сергиевская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС-35 кВ Сергиевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0904252319156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№3-6/400 кВА Ф№3 ПС 110 Карланюрт-Тяговая) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1004250005312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр линии Вл-10кВ Ф№4 ПС110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 1004250010162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить обход от опоры №173 до опоры №186ВЛ 10кВ Ф №2 35/10 ПС Цуриб |  |  |  |  | 32295006 1004250015161
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | по выявленным на ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева замечаниям назначить мероприятия. Произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340007 1004250031073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Красный Октябрь - Левокумская.; Провести внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие разрушенных и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Красный Октябрь - Левокумская.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 53 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Красный Октябрь - Левокумская. |  |  |  |  | 322656 1004250505113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1004250625374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | организовать обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1004250625377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1004250625376
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП-165 КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП-165 КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1004250647035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1004250819330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1004250910398
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 40-80 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 1004250938338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №2 от "ПС 35/10кВ Гергебильская ГЭС" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 1004250943175
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС-110 кВ Грачевская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 55-56 Ф-102 ПС-110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС-110 кВ Грачевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1004251110157
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная замечаниям назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. Произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340001 1004251110074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-156 ПС 35 кВ Кура по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1004251113069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Лучек и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295108 1004251200340
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-8/853 по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-8/853 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1004251322133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели замену аварийной (гнилой) деревянной опоры №9 на ж/б анкерную опору и заменили провод АС-35 на АС-50 , протяженностью 300 метров, ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2 . |  |  |  |  | 32295303 1004251325368
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-106 ПС Просянка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-106 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1004251330134
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-2/773 ПС 35 кВ Кучерла в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-2/773 ПС 35 кВ Кучерла по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265701 1004251335135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 19/037 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 19/037 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1004251405136
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1004251445075
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-1 10 кВ ПС Чикола разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Чикола |  |  |  |  | 32270105 1004251553168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 1004251559339
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий на ВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ ЦРУ.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ ЦРУ. |  |  |  |  | 32300211 1004251650063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на ВЛ-10 фид№2 ПС Эчеда на пролете №75-76, также провести осмотр линии на наличие сгнившихся деревьев на трассе прохождения линии |  |  |  |  | 32295010 1004251730138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | У опоры №727 произвести обрезку веток проводов ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 1004251752369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП-705 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295302 1004251840417
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2026 г. расширение просеки подрядным способом.; Произвести осмотр ВЛ-110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго -Западная (Л-1) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провод ВЛ. |  |  |  |  | 322701 1004251855157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки ВЛ-0,4 кВ от 2-КТП-4/100 кВА "Население" ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1004251902341
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-35 кВ Шатой - Итум-Кали (Л-490), устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280002 1004252001176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 121-122 |  |  |  |  | 32295007 1004252033132
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линий ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Экажево |  |  |  |  | 323550 1004252055033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф2 ПС Ахты и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1004252150342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№3 ПС 110 Сулевкент с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1004252230313
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления участка ВЛ подверженных интенсивному загрязнению на участке опор №№65-78; Разработать перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений при проведенном осмотре ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203). |  |  |  |  | 323550 1104250518032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент Гл. инженер Магамедов К.К. |  |  |  |  | 32295106 1104250558345
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 1104250615173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП -2/160 кВА ВЛ-10кВ Ф 2 ПС 35кВ Лучек и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1104250845343
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтов на 2027 год расчистку трассы ВЛ подрядным способом. |  |  |  |  | 322701 1104250913162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №1 от "ПС 35/10кВ ГКЗ" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 1104250918176
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Алпатово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1104251032172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка изоляции трансформаторов в с.Лологонитль, пс 35 Карата Ф-1. |  |  |  |  | 32295005 1104251205174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) от опоры №50 до опоры №90.; Укоротить шлейф фазы «В» на опоре №83 ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190). |  |  |  |  | 322950 1104251208135
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Ф-ЧМИ ПС ЭзминГЭС с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 1104251305166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1072/197 ПС 110 кВ Лысогорская. При необходимости внести мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1104251340071
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 22/168 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 22/168 |  |  |  |  | 32265602 1104251405115
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-5/761 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-5/761 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1104251407137
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Преградная-Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести, выемку гнезда из тела опоры №72 ВЛ-110 кВ Преградная-Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) |  |  |  |  | 323400 1104251420076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить на КТП -397 ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай калиброванные ПК-10 |  |  |  |  | 32295302 1104251433517
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочная проверка электрических параметров трансформаторов на КТП с.Ансалта |  |  |  |  | 32295005 1104251710217
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1104251728147
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 45-46 КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 1104251754036
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "СХП Новомарьевское" о привидении ТП-17/102 ПС 35 кВ Рыбхоз в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 32265102 1104251834155
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра произвести замену разрядников во всех КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной осмотр всех КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления дефектных разрядников. |  |  |  |  | 307801 1104251932037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Полигон Солнце а та же произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-48. |  |  |  |  | 32295301 1104252030435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1104252300501
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Усухчай – Ахты (ВЛ-110-194). |  |  |  |  | 322951 1204250507350
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80).; Провести дополнительный внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) на наличие дефектных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 296 фаза "А" ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80). |  |  |  |  | 322656 1204250516117
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; Запланировать замену изоляции на ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) опоре № 75.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 1204250520139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1204250635382
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП №23-178/160 кВА (Матиза) от ВЛ-10кВ Ф-23 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 1204250635381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Южносухокумск, по выявленным мероприятиям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1204250752090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№3 ПС 110 Сулевкент с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1204250907314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых |  |  |  |  | 32295108 1204250915344
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-112 ПС 110 кВ Бекешевская для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-112 ПС 110кВ Бекешевская при выявлении дефектов разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1204250920151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание кабеля №1 на отпайке ТП-МЗ-17-1 "Дагестанстрой" КЛ 6 кВ №21 ПС 35 кВ Машзавод, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322959 1204250923271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№4 ПС 35 Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1204250930315
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Промышленный 0,4кВ ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Промышленный 0,4кВ ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1204250930164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр БКТП-№39-1/630 "КОР" ПС ГПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1204250935243
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 3-6/160, Ф№3 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1204250950171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обратиться в администрацию МО " город Хасавюрт"" с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов расположенной в охранной зоне ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) и ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) |  |  |  |  | 322952 1204251014274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр с целью определения деревьев, угрожающих падением. на отпайке 2-Р-5 Гдым ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1204251050347
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 10/109 ПС 110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1204251053160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ №5 от ПС 35 кВ Татаюрт вручить предписание хозяину энергообъекта ПАО "Вымпелком" |  |  |  |  | 32295201 1204251145249
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-0,4кВ Поселок ТП-161 Ф-Чми ПС ЭзминГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ Поселок ТП-161 Ф-Чми ПС ЭзминГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1204251230170
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо представителю ООО "Главстрой КБР" о соблюдении правил охранных зон электроустановок.; Произвести усиление вязки проводов в пролете опор №13/24-13/25 ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Малка |  |  |  |  | 32300203 1204251300065
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-3 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1204251327148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-18 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1204251332161
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1204251351162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 5-КТП-13/160 Винзавод ВЛ-6кВ. Ф№5 ПС 110 Огни в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1204251447348
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/156 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 2/156 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/156 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1204251542163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | произвести аварийную замену силового трансформатора 2-5/25 на более мощный, установить дополнительную грозе защиту и защитные средства на ТП 2-5 фид№2 ПС Эчеда для предотвращения последующих аварий |  |  |  |  | 32295010 1204251700139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 ЗРУ для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 1204251715144
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 1204251731154
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2555/128 ПС 35 кВ Орловская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1204251746073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ 10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1204251809349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-461 ПС ДКЗ |  |  |  |  | 32295205 1204251830304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревшие в/в предохранители КТП№50/400 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 1204251921378
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов.; выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-170 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Провал при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП Ф-170 ПС 110 кВ Провал при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1204252333152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1204252353439
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №3 от пс 35 Карата для выявления недопустимого загнивания опор. |  |  |  |  | 32295005 1304250340149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт(Л-135), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ставрополь Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт(Л-135) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1304250514153
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №90-92 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164).; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №91 на ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) .; выполнить замену изношенных комплектующих привода вилки тяги блок-контактов КБВ МВ ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164).; Выполнить установку устройства препятствующие посадке птиц на опоры №"№90-92 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164).; По результатам верхового осмотра пор №90-92 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 1304250522070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№7-3/400 "7-я Магистральная" ПС Компас для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1304250610247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП№1 Ф№3 ПС "Ленинкент" МКР-4, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1304250632268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1304250643399
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить акт рекламации в адрес АО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара» о дефектном вакуумном выключателе; Произвести высоковольтное испытание ВВ Т-101, ВВ Ф-515, ВВ Ф-517 на ПС 35 кВ Аргудан |  |  |  |  | 323002 1304250710066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/144 ПС 35 кВ Передовая, по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/144 ПС 35 кВ Передовая, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1304250914053
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП-Ю-8-12/400 "Мечеть" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1304250933251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №3 от пс 35 Карата для выявления опор с недопустимым загниванием. |  |  |  |  | 32295005 1304251000143
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-0,4 Цаголова ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-0,4 Цаголова ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1304251010171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35кВ Хив согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 1304251050318
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/102 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/102 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/102 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1304251141159
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра, устранить выявленные нарушения ВЛ-10 кВ Ф-789 ПС 35 кВ Ново-Полтавская; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-789 ПС 35 кВ Ново-Полтавская на предмет выявления посторонних предметов на ВЛ и вблизи охранной зоны, угрожающих нормальному электроснабжению ВЛ. |  |  |  |  | 32300206 1304251232067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок КЛ-6 кВ на опору от ТП-Г-34-10/(160,400) "Многопрофильная б-ца" (Венбольница) , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1304251309236
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка эл.сетей о приведении состояния эл.сетей в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270102 1304251400169
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-0,4 кВ Николаева ТП-41 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-0,4 кВ Николаева ТП-41 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1304251405172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-5/160кВА.с.Геджух ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1304251505352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35 кВ Фельдмаршальская выполнить внеплановый осмотр по всей длине.; ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 35 кВ Фельдмаршальская, по результатам осмотра при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1304251508054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание кабеля №1 на отпайке ТП-СРЗ-Т-7 "228 "Березка" КЛ-6 кВ Ф"Город" П/С «СРЗ», при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322959 1304251800272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | заменить шлейф на трансформатора Ф№3 ,3/400 От ПС 110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 1304251812136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 1304251909346
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1304251910174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№17-6/630 "Радиодом" ПС М-110 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1304252111259
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя КФХ "Озеро" о приведении находящейся на балансе электроустановок в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300207 1304252300068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Фидера "Город" ПС СРЗ , в том числе и кабельного ввода в потребительскую КТП-Город-б/н-400 кВа по ул. Мирзабекова 189 и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. Направить письмо в Администрацию Кировского района г.Махачкалы и потребителю с требованием о приведении объекта эл/сетевого хозяйства в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 322959 1404250025242
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1404250625038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-100 кВА, установить на КТП-27.04.04/100 кВА и восстановить схему |  |  |  |  | 32295402 1404250810086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ответственному за эл. хозяйство СНТ Химик-3 о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1404250824127
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-7/14 Ф-7 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1404250838149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск |  |  |  |  | 32265602 1404250950123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП-Ю-8-12-400 Мечеть. с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 1404251012252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1555/100 кВА от ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1404251013507
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Казанище для выявления поврежденных изоляторов |  |  |  |  | 32295302 1404251029464
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка электрических параметров трансформаторов на КТП от Ф-1 пс 35 Анди. |  |  |  |  | 32295005 1404251110218
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-23/8 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1404251112150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного разрядника РВО-10 на КТП-108 ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул |  |  |  |  | 32295302 1404251150497
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1404251252151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести аварийный ремонт на пролете №367-368 ВЛ-10 фид. №1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 1404251330156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/336 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/336 |  |  |  |  | 32265603 1404251345116
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-13/2 Ф-13 ПС "Висаитова". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1404251440156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф.1 ПС Каякент |  |  |  |  | 32295104 1404251525351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Тпиг 110 кВ согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 1404251700364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1404251731440
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ №36 ПС 110 кВ ГПП на предмет наличия деревьев угрожающих при падении воздействию на КВЛ. |  |  |  |  | 322959 1404251827267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП №10-335/25 кВА (ПАО МТС) от ВЛ-10кВ Ф-10 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 1404252325420
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать обход и осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Сергокала, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сергокала, ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Сергокала, ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Сергокала, ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Сергокала, ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления подобных дефектов |  |  |  |  | 32295304 1504250015441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПК-10 на КТП-755 |  |  |  |  | 32295302 1504250100500
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести обрезку веток деревьев в пролете опор №436-437, на отпайке КТП №12/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11.; Обязать собственника произвести ремонт провода на опоре №473, на отпайке КТП №12/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 1504250114408
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена вязок провода на опоре №24 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ Махачкала-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1504250117409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на 5-Р-1 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Тагиркент; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Магарамкент; Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Тагиркент; Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Тагиркент; Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент; Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10кВ Ф1 от ПС Тагиркент; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Тагиркент; Обязать собственника содержать эл.установки 2-КТП-57/63 кВА Автомойка, (на балансе потребителя) ВЛ-10 Ф№2 ПС Магарамкент в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2; Обязать собственника содержать эл.установки 1-КТП-33/25 кВА АЗС (на балансе потребителя) ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Тагиркент в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295106 1504250122358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1504250320419
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 10-20 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни; Выполнить верховой осмотр Р-10 от КТП ВЛ-10 кВ Ф№24 ПС Мамедкала; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6кВ Ф1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6кВ Ф1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ Ф3 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 21-22 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 25-26 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 29-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 56-57 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи; Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10кВ Ф5 ПС Огни; Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Мамедкала; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф2 ПС Геджух; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют 4-КТП-31/100кВА н.Поселок ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи; Обязать собственника содержать эл.установки 5-КТП-5/10кВА кутан"Кунки" ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2; Обязать собственника содержать эл.установки 16-КТП-23/400кВА карьер (потребительский) ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2; Обязать собственника содержать эл.установки 7-КТП-29/25кВА "Билайн" с. Моллакент ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1504250334353
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре №256 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129). |  |  |  |  | 32280001 1504250355178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обходы осмотры электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1504250400407
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) на участке опор №№105-108.; Выполнить замену дефектной изоляции, установку птицеотпугивающих устройств на опорах №107 ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32).; По результатам верхового осмотра ВЛ-110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 322650 1504250504074
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1504250525161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Махачкала провести внеплановые ВВ испытания изоляции 2-СШ-10 кВ.; Провести дополнительную оценку технического состояния опорных и проходных изоляторов 2-СШ-10 кВ и 3-СШ-6кВ ПС 110 кВ Махачкала, по результатам выбраковки заменить дефектные изоляторы. |  |  |  |  | 322953 1504250618422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Тлярата,ВЛ 10кВ ф№3 от ПС Бежта,ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС 35кВ от ПС Тлярата,ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС 35кВ от ПС Тлярата для выявления дефектов после стихии. |  |  |  |  | 32295007 1504250620187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить оборванную вязку провода на опоре №811 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-6.; Произвести ремонт разъединителя на опоре №107 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-1. |  |  |  |  | 32295303 1504250627410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 1504250630366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести послеаварийный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10Цуриб, ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб > ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб, ВЛ-10кВ Ф№1 ПС ЗРУ "Гергебильская ГЭС" > ВЛ-10кВ Ф№1 ПС ЗРУ "Гергебильская ГЭС", ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Гуниб > ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Гуниб, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль > ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль, ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Цуриб > ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Цуриб, ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Согратль > ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Согратль, ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Гуниб > ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Гуниб, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Гуниб > ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Гуниб, ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цуриб > ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Цуриб для выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295006 1504250640130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек"; Укрепить фундаменты деревянных опор ВЛ-0,4кВ Л-1 на участке 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Лучек"; Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке 2-Р-2 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1504250650368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку опор в пролетах: 19-25; 70-90 ВЛ-10кВ Ф №2 ПС Капир 110 кВ; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Ф №2 ПС Курах 110 кВ в пролете опор №17-18; Обязать собственника содержать электроустановки 3-КТП-7/250кВА ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Капир 110 кВ в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2.; Обязать собственника содержать электроустановки 4-КТП -33/63кВА с.Орта-Стал ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Касумкент 110 кВ в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2.; Обязать собственника содержать электроустановки от 1-КТП-14/10кВА ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Капир 110 кВ в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2.; Укрепить фундаменты деревянных опор на участках: 100-160; 190-270; 350-390 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 110кВ Курах; Укрепить фундаменты деревянных опор на участках: 1-10;130-150; 200-250: 350-375 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110кВ Курах; Укрепить фундаменты деревянных опор на участках: 20-30; ВЛ-0.4кВ 1-30 ВЛ-10кВ Ф2 ПС 110кВ Курах |  |  |  |  | 32295102 1504250700365
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-№3 ПС 110 кВ Сулевкент, ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 Куруш, ВЛ-10 кВ Ф-№1 на ПС 35 Дружба, ВЛ-10кВ Ф-№9 ПС 110 кВ Куруш, ВЛ-10кВ Ф-№3 ПС 35 кВ Дружба по Хасавюртовскому РЭС при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению.; Обратиться с письмом к собственнику КТП 3-11/100 кВА (мельница) на ВЛ-10кВ Ф-№3 ПС 35 кВ Дружба с требованием привести состояние отпайки в соответствие нормам и правилам эксплуатации ВЛ. |  |  |  |  | 32295203 1504250700293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки -4КТП-47П/25 кВА "Халиков" ВЛ-10 Ф№4 ПС СИРТЫЧ в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 1504250710354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки -КТП-2/25кВА "Кутан Зейнулла" ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 35кВ Сиртыч в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 1504250710355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | на КТП-30 установить калиброванные предохранители ПК-10 |  |  |  |  | 32295302 1504250730493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПК-10 на КТП-6 |  |  |  |  | 32295302 1504250730489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кв Кумух |  |  |  |  | 32295009 1504250750190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1504250755288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ110 кВ Курах- Ахты (ВЛ-110-186) |  |  |  |  | 322951 1504250758369
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1504250812175
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1504250819177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок и дождей по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1504250820473
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1504250835180
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-641 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-641 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1504250848039
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 6кВ ПС Кармадон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 6кВ ПС Кармадон |  |  |  |  | 32270101 1504250855174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№575/160 кВА ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1504250905477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Тпиг - Вачи (ВЛ-35-39) |  |  |  |  | 322951 1504250907400
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/234 ПС 35 кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/234 ПС 35 кВ Эген по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1504250912140
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1504250915160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10 кВ №3 от ПС Шамильская. |  |  |  |  | 32295011 1504250915223
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/26 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1504250918157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции разъединителей 10 кВ ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Кура, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1504250920072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№326/100 кВА ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1504250929478
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-21 от ПС 110 кВ Вознесеновская-2 |  |  |  |  | 32355001 1504250949037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Проверить на тех. состояние провода в пролете опор №30-31 Ф№6 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1504250950197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 4-КТП -15/100кВА гаражи Алходжакент ВЛ-10кВ Ф4 ПС ПС Утамыш (нов) в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295104 1504251040372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№28/40 кВА ВЛ-10 кВ ПС 10 кВ Гурбуки Ф-3.; Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№6/160 кВА ВЛ-10 кВ ПС 10 кВ Гурбуки Ф-2.; Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на потребительском КТП№18/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 10 кВ Гурбуки Ф-1.; Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №297, на отпайке КТП№18/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 10 кВ Гурбуки Ф-1. |  |  |  |  | 32295303 1504251044411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№323/160кВА ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1504251057406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1504251120421
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1504251120197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС 110/10 КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ и КТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1504251301275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Направить официальное письмо в адрес Администрации города Махачкалы с предложением незамедлительно организовать мероприятия по расчистке русла реки Тарнаирка с целью предотвращения повторения случаев подтопления территории ПС 110 кВ Махачкала-110 и обеспечения устойчивой и безопасной работы оборудования. |  |  |  |  | 322953 1504251312556
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1504251322167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 100-120 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная; Выполнить внеплановый осмотр ИТР всех ТП от ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Дербент-Северная; Выполнить внеплановый осмотр ИТР всех ТП от ВЛ-6кВ Ф8 ПС Дербент-Северная; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ-6кВ Ф8 ПС Агабалаева; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-6кВ Ф07 ПС Дербент-Северная; Укрепить фундаменты опор на участке 60-80 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная; Укрепить фундаменты опор на участке 70-100 ВЛ 6 кВ Ф-2 (дворец спорта) ПС 110/6 кВ Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1504251336371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1504251340465
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗРП-1 - ЗТП 18-14 Каспийская ТЭЦ и возобнавления нормальной схемы электроснабжение потребителей необходимо выполнить ее ремонт с заменой поврежденных участков и испытанием повышенным напряжением. |  |  |  |  | 1000000130 1504251409004
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Каббалкрастениеводство" о приведении находящейся на балансе ТП-952 Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 307801 1504251416040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Кизляр-1, произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 32295401 1504251435096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №1 от "ПС 110/35/10кВ Гоцатлинская ГЭС" для выявления дефектов.; Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №2 от "ПС 35/10кВ Гергебильская ГЭС" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 1504251455152
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 2-12 ПС Дарг-Кох о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270106 1504251510175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№768/100кВА от ВЛ-6кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1504251547506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 35 кВ Стекловолокно , в том числе и участок от ПС Стекловолокно вывод на опору №1 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1504251600234
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 8-2 ПС Павлодольская-2 о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270107 1504251600173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Львовская с проверкой состояния соединения провода. |  |  |  |  | 32295201 1504251630279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1504251715480
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5082/178 ПС 110 кВ Солдато-Александровская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 1504251808076
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1504251824162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ №2от ПС 35 кВ Привольная ,при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1504251850097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 1504251917498
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановы осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов опорных изоляторов.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110 кВ Провал при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1504251922153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить обращение в ИА "Дагэнерго" в целях организации информирования населения о недопустимых правонарушениях в охранных зонах ВЛ.; Направить письмо в ИА «Дагэнерго» с целью обращения в правоохранительные органы по выявленному факту правонарушения, повлекшему повреждение ВЛ 110кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ 2 цепь с отпайками (ВЛ-110-126). |  |  |  |  | 322953 1504251925423
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного силового трансформатора на ктп-321 |  |  |  |  | 32295302 1504252010469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного трансформатора на КТп-321 |  |  |  |  | 32295302 1504252010470
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Жибуль А.Н. ЗАО "Ставропольский бройлер" о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265704 1504252035141
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановы осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов опорных изоляторов.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ Провал при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1504252050166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обратиться в администрацию МО " Село Бабаюрт"" с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов расположенной в охранной зоне ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Кизляр-1 (ВЛ-110-109). |  |  |  |  | 322952 1504252102282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | ВЛ35кВ Новая-МТЭЦ (ВЛ-35-6) выполнить верховой осмотр; На ПС110кВ Новая заменить провод алюминиевый на медный, цепи включения соленоида В-6 |  |  |  |  | 322953 1504252118428
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю Андреевой У. о ненадлежащей работе оборудования ТП-968/404, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110кВ Провал. |  |  |  |  | 32265802 1504252140154
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-131 ПС 110 кВ Ессентуки-2 на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-131 ПС 110 кВ Ессентуки-2, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1504252211155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда. |  |  |  |  | 32295010 1504252330166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1604250005445
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 кВ ПС 110 Нальчик на предмет провиса проводов; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 1604250126069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1604250200468
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП Кайтуев для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1604250330280
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1604250343041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1604250400482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр оборудования ПС 110 кВ Терекли - Мектеб для определения состояния изоляции (наличие загрязнений и внешних повреждений), после осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ Затеречные ЭС на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II, пункт 409 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести испытания проходных и опорных изоляторов ТСН-1 и ТСН-2 ПС 110 кВ Терекли - Мектеб.; Произвести чистку изоляции КРУ-10 кВ ПС 110 кВ Терекли - Мектеб. |  |  |  |  | 322954 1604250432088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1604250500356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 3-КТП-9А/400КВА Мацай ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 35кВ Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 1604250505357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-31 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1604250600424
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести послеаварийный обход на ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Акуша, ВЛ-10 кВ ф№3 ПС Цудахар. |  |  |  |  | 32295004 1604250615186
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗРП-1 до РУ-6кВ ЗТП 10-8 (ГПТУ-6) и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт с заменой поврежденных участков и испытанием повышенным напряжением. |  |  |  |  | 1000000130 1604250625005
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 110 кВ Плаксейка по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 110 кВ Плаксейка. |  |  |  |  | 32265602 1604250627122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 35 кВ Рутул -Лучек(ВЛ-35-41). |  |  |  |  | 322951 1604250646388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ Ф1 от ПС Гидатль |  |  |  |  | 32295011 1604250655158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 1604250700429
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 1604250700430
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП "Карданов Х.М." о приведении находящейся на балансе ТП-25 Ф-792 ПС 35 кВ Ново-Полтавская в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300206 1604250700071
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию с. Ново-Полтавская об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 18.02.2023) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; По результатам измерений произвести перетяжку проводов; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №90-91 на ВЛ 10 кВ Ф-793 ПС 35 кВ Ново-Полтавская |  |  |  |  | 32300206 1604250700070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести после аварийный обход осмотр ВЛ 10кВ Ф4 от ПС 110кВ Шамильское. |  |  |  |  | 32295011 1604250713224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Ахты - Рутул (ВЛ-35-40) |  |  |  |  | 322951 1604250713389
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС 110 кВ Новоульяновская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1604250719078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1604250722494
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Радиоцентр Ф-1 ВЛ-10кВ, КТП-362/160, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1604250730475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр подверженных гололедообразованию участков ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191) Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения |  |  |  |  | 322951 1604250740376
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1604250747182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл. установки 4-КТП-27/25 кВА Билайн ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 35кВ Хив в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295107 1604250755359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить разрядник на КТП №74/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1604250801418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести аварийный ремонт разъединителя на ТП 2-8/250 фидер №2 ПСЧ Эчеда , а также проверить оборудование на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295010 1604250805191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ОАО " Стародубский элеватор" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1604250829121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1604250850431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Усухчай - Ахты(ВЛ-110-194) |  |  |  |  | 322951 1604250854390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/6 Карадах от опоры №123-135 для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 1604250910142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести мероприятия по замене нестандартных предохранителей на всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Дылым. |  |  |  |  | 32295202 1604250910289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на МТП Ф-297 ПС 35 кВ Курская 2, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 1604250910079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на опоре №89 ВЛ фид№1 ПС Агвали, а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1604250920170
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ «Назрань» |  |  |  |  | 32355002 1604250923045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести проверку состояния автоматов питания цепей управления выключателей 110 кВ ПС 110 кВ Цудахар.; Установить оттяжные гирлянды на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Леваши - Цудахар (ВЛ-110-183). |  |  |  |  | 322950 1604250927133
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 27-28 Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1604250928165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-1-924/160кВА ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1604250935479
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-137 ПС 35 кВ Воронежская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 18-19 Ф-137 ПС 35 кВ Воронежская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-137 ПС 35 кВ Воронежская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1604251018166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Уркута и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить перетяжку провода в пролете опор 81-82 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Уркута; Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 200-220 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 1604251019373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1604251025467
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1457/133 ПС 110 кВ Новоульяновская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1604251038077
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС Назрань |  |  |  |  | 32355002 1604251046047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-400 кВА |  |  |  |  | 32295201 1604251146278
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1604251147169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести обход ТП для проверки нагрева выводов ТП |  |  |  |  | 32295306 1604251155525
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписания на потребительские ТП , О проведение проверки трансформаторов ф-2 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1604251155526
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1604251204168
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор № 29-30 Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1604251258167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/094 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/094 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1604251330143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести замену поврежденной опоры №137 |  |  |  |  | 32295008 1604251338212
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/301 ПС 35 кВ Коммунар по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/301 ПС 35 кВ Коммунар, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 32265501 1604251343056
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-290 Ф-2 ПС "Черноречье". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1604251453163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденных разрядников РВО-10 на КТП-216 ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 1604251614466
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/173 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 3/173 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/173 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1604251701168
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-458 от ПС 110/10 кВ Кубанская назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-458 от ПС 110/10 кВ Кубанская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1604251710077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Демонтаж разрушенной опоры №44 и установка новой опоры с усиленной конструкцией на новом месте на ВЛ 35 кВ Гуниб - Согратль (ВЛ-35-24). |  |  |  |  | 322950 1604251710153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП№ 2-8/63 кВА с.Хадаколоб ПС "Анцух" для выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер - Давудов К.А. 16.04.2025 г., 17 ч 15 мин Трансформатор вышел из строя КТП№ 2-8/63 кВА с.Хадаколоб ПС "Анцух" Межвитковое замыкание После обхода и осмотра заменили трансформатор на транс-р 63кВ в на 63кВ |  |  |  |  | 32295007 1604251715227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ1-10кВ от пс 35 Анди для выявления дефектных опор. |  |  |  |  | 32295005 1604251735151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить заземляющие спуски на участке 190-200 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1604251936367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1704250105290
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) для выявления загрязненной линейной изоляции. |  |  |  |  | 322651 1704250331158
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В журнале дефектов внести выявленный дефект с указанием сроков замены дефектной изоляции на опоре № 164 ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55).; Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55) на наличие перекрытия гирлянд изоляторов.; Запланировать замну дефектной изоляции на опоре № 164 ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55). |  |  |  |  | 322657 1704250448142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи I цепь с отпайками (ВЛ-110-107) на участке 30-50 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322951 1704250457374
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80).; Провести дополнительный внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) на наличие дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 322656 1704250458118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС- Прикумск; Провести дополнительный внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС- Прикумск на наличие дефектных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 38 фаза "С" ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС- Прикумск. |  |  |  |  | 322656 1704250500119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Установить новую опору №84 ВЛ 35 кВ Агвали – Шаури с отпайкой на ПС Эчеда (ВЛ-35-12) с усиленной конструкцией. Также учитывая риск повторных обрушений, рассмотреть возможность переноса проблемного участка ВЛ 35 кВ Агвали – Шаури с отпайкой на ПС Эчеда (ВЛ-35-12). |  |  |  |  | 322950 1704250755141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Уркута и разработать мероприятия по недопущению подобных случаев |  |  |  |  | 32295103 1704250830381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Курах - Тпиг (ВЛ-35-38) и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 322951 1704251030375
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 22/168 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 22/168 |  |  |  |  | 32265602 1704251048120
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-2 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1704251055183
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1704251144170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1704251217438
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Текеев Р.А., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 1704251250078
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС Благодатное с целью выявления дефектов и нарушений зоны ВЛ.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС Благодатное дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1704251302144
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1704251317165
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-10/8 Ф-10 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1704251320166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-251 ПС 110 кВ Тахта в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-251 ПС 110 кВ Тахта с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1704251326145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-101 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 1704251605305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ ПС МТЭЦ Фидер Фабричный в том числе и участок от ТП-№Фабричный-4/1000 "Грязелечебница" в сторону МКД по ул. Бейбулатова 18. |  |  |  |  | 322959 1704251610237
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 70-80 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330. |  |  |  |  | 32295101 1704251704377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1704251727382
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (жучки) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф-3ПС 110 Тагиркент . |  |  |  |  | 32295106 1704251736370
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1/1 от МТП-12/774 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №17-24.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1/1 от МТП-12/774 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1704251745146
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ "В" Ф-9 от ПС 110 кВ Левобережной до РП-19. |  |  |  |  | 32270110 1704251749178
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работы по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-250кВа в КТП №33-86(СТФ-2). |  |  |  |  | 1000000130 1704251820006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | произвести аварийный ремонт на ВЛ-10 фидер№2 ПС Эчеда , а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1704251920198
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1704251947189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 1704251950188
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Город ТП-225 Ф-28 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Город ТП-225 Ф-28 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1704252038179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1704252200495
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре №48 на ВЛ-110 кВ Терек-2-В. Акбаш (Л-185); Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №48 на ВЛ-110 кВ Терек-2-В. Акбаш (Л-185); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-65 на ВЛ-110 кВ Терек-2-В. Акбаш (Л-185); Произвести проверку трущихся деталей привода аналогичного оборудования на ПС 110 кВ Терек-2.; Произвести средний ремонт, МВ Л-185 на ПС 110 кВ Терек-2 . |  |  |  |  | 323002 1804250520072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сгоревших в/в предохранители на КТП№5/25 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1. |  |  |  |  | 32295303 1804250723431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На ВЛ 35 кВ Агвали – Шаури с отпайкой на ПС Эчеда (ВЛ-35-12) демонтировать и установить свободную анкерную опору №36 на место опоры №54 |  |  |  |  | 322950 1804250730140
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-6 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1804250812171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов а пролетах опор №№350-351, 354-355 ВЛ-10кВ Ф№1ПС 35кВ Хив. |  |  |  |  | 32295107 1804250905360
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/332 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-2/332 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 1804250947147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-055 ПС Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-055 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1804251000148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена провода в пролетах 31-35 , для изоляции и не замыкания между собой ф-6 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1804251115527
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-165/590 ПС 35/10кВ Терезе, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-165/590 ПС 35/10кВ Терезе, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340008 1804251202080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-239 ПС 35 кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-239 ПС 35 кВ Эген с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1804251337149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №3от ПС 110 кВ Калиновка при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1804251347099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1804251553490
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Гостиева ТП-93 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Гостиева ТП-93 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1804252000177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ ПС Новая , в том числе и КЛ-0,4 кВ от ТП-Н-36-11-400 "Пансионат" до щитовой дома по адресу ул. Буйнакского 8 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1904250007238
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). |  |  |  |  | 32280001 1904250449181
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60).; Запланировать замену изоляции на опоре №12 ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322657 1904250454150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 20 фазы "А" ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 1904250512157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№1 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 133-134 |  |  |  |  | 32295007 1904250610195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1904250615505
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай ,ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай, ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище, ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай ,ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище ,ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай ,ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Халимбекаул ,ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1904250705503
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам замеров произвести замену провода Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести замер стрелы провода по Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1904250710042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП-Л-1-250 кВА №5 ПС "Ленинкент" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1904250712281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф65 ПС ЦПП , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-Ц-65-15-1000 "Дружба" (питается по Ф65 ПС ЦПП) до щитовой дома по адресу ул. Буйнакского, 6 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1904250717239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1904250800201
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-19/408 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-19/408 от ПС 110 Левокумская |  |  |  |  | 32265604 1904250915124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/497 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/497 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1904250928151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ТП-5/62/400кВа ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1904250930306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10кВ № 2 от ПС 35кВ Черняевка с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1904250950104
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Железнодорожный ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Железнодорожный ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 1904250955182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести верховую ревизию ВЛ 35 кВ Кизляр2 - Серебряковка (ВЛ-35-6) для определения состояния целостности проводов в местах выхода из зажимов. При выявлении замечаний разработать мероприятия для устранения. |  |  |  |  | 322954 1904251110093
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/123 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 2/123 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/123 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1904251122169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание кабеля №1 на отпайке ТП-МЗ-21-2 "ж/д ДЭМ" КЛ 6 кВ №21 ПС 35 кВ Машзавод, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322959 1904251131294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1904251133383
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 110 кВ Новая Деревня. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 42-43 Ф-195 ПС 110 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 110 кВ Новая Деревня, при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1904251151170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-120 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная 2.Выполнть перетяжку провода в пролете опор 8-9 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная |  |  |  |  | 32295101 1904251215384
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по линии ВЛ-10кВ Ф-16 ПС 35 кВ Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1904251215491
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-108 ПС 110 кВ Суворовская по всей длине для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-108 ПС 110 кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1904251300156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Кугультинская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Кугультинская. |  |  |  |  | 32265103 1904251304171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и участок от ТП-М-1-2-(400, 160) "Аэропортовское шоссе, 2а" (№750) до ТП-М-1-3-(2*630) "Фекальная М-1" (№154-а) и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1904251305240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП Добролюбова для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1904251306285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ №12 от ПС-110 кВ Шамхал, для выявления "узких мест" |  |  |  |  | 32295301 1904251335474
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/424 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/424 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1904251410152
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ФГБУ "УЭКГиЧВ", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 1904251420080
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Школа ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Школа ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1904251430183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ ЗФС, сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1904251440250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Хучни с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1904251440361
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ ф№13 ПС "Компас", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1904251518283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по Ф-4 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ГУЛЬКУТАН, сделать перетяжку проводов в пролете опор №101-102, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 1904251525280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 48-49 ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1904251544432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №08-09. |  |  |  |  | 32295301 1904251550483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1904251557098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радиоцентр, произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 32295301 1904251620484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Необходимо произвести обход-осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 35 кВ Радиоцентр для выявления "узких мест" и включения в ремонтную программу |  |  |  |  | 32295301 1904251626476
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Новоалександровская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Новоалександровская разработать мероприятия, и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1904251642057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№7 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1904251703286
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№3-13/25 кВА Ф№3 ПС 35 Андрейаул) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1904251715316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№1-4/100 кВА Ф№1 ПС 35 Андрейаул) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1904251715317
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1904251736172
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1904251741179
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/194 ПС 35 кВ Подлесная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-9/194 ПС 35 кВ Подлесная, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 1904251742058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов. |  |  |  |  | 32295402 1904251755087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул |  |  |  |  | 32295302 1904251828472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35кВ Грузинская с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 1904251850091
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 7-34 |  |  |  |  | 32355003 1904251915035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 6 от ПС Львовская выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 1904251925281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1904252020307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули. |  |  |  |  | 32295202 1904252130291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№62 ПС"ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1904252320269
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Персоналу Новоселицкой ГПС провести внеплановый инструктаж на тему "Выявление и устранение дефектов выключателей типа ВГТ-110.III-40/2000УХЛ1.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; При выполнении технического обслуживания выключателей типа ВГТ-110.III-40/2000УХЛ1 зоны обслуживания Новоселицкой ГПС особое внимание обращать на техническое состояние механизма включения (цикл АПВ) . |  |  |  |  | 322658 2004250451158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке 75-82 ВЛ 110 кВ Дербент – Геджух I цепь с отпайкой на ПС Дербент-Западная (ВЛ-110-156) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2004250459378
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение инженерного осмотра на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-303 на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); По результатам инженерного осмотра включить в ГПГ на 2026г установку ПЗУ на промежуточных опорах ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №252 на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99) |  |  |  |  | 323002 2004250503074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кинжал - Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кинжал - Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322658 2004250507159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению подобных случаев |  |  |  |  | 32295108 2004250510393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению подобных случаев |  |  |  |  | 32295108 2004250510392
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1.Укрепить фундаменты анкерных опор на участке 1-100 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Рутул 2.Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Рутул и разработать мероприятия по устранению подобных случаев |  |  |  |  | 32295108 2004250544394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№4 ПС 35 Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2004250615318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Ц-69-6-630/400 кВА №580 "Маркова" ПС "ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2004250650288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ГКТП-№2-2/250 "Дет.сад ул.Сулакская" ПС Сулак. |  |  |  |  | 322959 2004250710303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная. |  |  |  |  | 322959 2004250716305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП№2-б/н/400 "МКР-2-11 линия, п. Ленинкент" ПС "Радиоцентр" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2004250726299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Компас" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2004250840295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Компас, произвести перетяжку проводов в пролете опор №22-23. |  |  |  |  | 322959 2004250840282
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/433 от ПС 35кВ Величаевская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/433 от ПС 35кВ Величаевская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2004250857125
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 2004250910075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 322959 2004250911279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от БКТП №14-11/630 "Н.Хушет Коркмасова,13". |  |  |  |  | 322959 2004250946301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр силовых трансформаторов на фидер №7 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2004250954308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 7-73 ПС Ярыксу |  |  |  |  | 32295205 2004250955309
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Цаголова, пер.Кирпичный ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Цаголова, пер.Кирпичный ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2004251005186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от КТП ВЛ-10кВ Ф2 ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2004251030395
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-10кВ Ф-557 ПС 110/35/10кВ Учкекен, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-557 ПС 110/35/10кВ Учкекен, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340008 2004251130081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рутул -Лучек(ВЛ-35-41) и разработать мероприятия по недопущению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322951 2004251235391
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2004251330471
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию с.п. Нартан об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/14-6/15 на ВЛ 6 кВ Ф-635 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 2004251340076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2004251405105
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Остаева ТП-39 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Остаева ТП-39 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2004251410187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить в "Дагэнерго" предложение о выделении заменить на ПС110кВ Рассвет морально и физически устаревший выключатель типа: ВМПП-10/630 на вакуумный типа BB/TEL-10/1000. |  |  |  |  | 322953 2004251420429
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2004251433188
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 35кВ Такалай в ячейке В-Ф-3 на фазах «А», «В», «С» установить ОПН-10кВ . |  |  |  |  | 322953 2004251440430
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6 кВ Ф-606 ПС 110/10/6 кВ Нефтекумск.; Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Ф-606 ПС 110/10/6 кВ Нефтекумск с целью выявления дефектных вязок провода. |  |  |  |  | 32265601 2004251442126
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук-Академическая, после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №88 на ВЛ 110 кВ Зеленчук-Академическая с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 2004251448082
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-11/200 ПС 35 кВ Подлесная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-11/200 ПС 35 кВ Подлесная, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 2004251501059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 2004251537396
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2004251615162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 Ф№9 ПС 110 Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2004251620319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№17-25/250 кВА Ф№17 ПС Ярык-Су) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2004251831320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр подверженных гололедообразованию участков ВЛ 110 кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322951 2004251920399
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить стандартные антиприсадочные птицезащитные устройства на участке 210-230 ВЛ 110 кВ Дербент - Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115) |  |  |  |  | 322951 2104250451379
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам выполнения п. 3.2.1 произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141) для выявления причин отключения ВЛ и разработки мероприятий.; Произвести расчет места ТКЗ на ВЛ 110 кВ Кочубей – Артезиан-2 (ВЛ-110-141). |  |  |  |  | 322954 2104250533109
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 1/162 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 1/162 |  |  |  |  | 32265602 2104250819129
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-502 от ПС 110 кВ Хабез, назначить мероприятия и сроки их исполнения. По выявленным замечаниям на КТП-200/502, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-502 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-200/502 |  |  |  |  | 32340003 2104250838083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опоре № 69 ВЛ 110 кВ Махачкала - ГПП установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 2104250905436
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-879 ПС 35 кВ Воздвиженская.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-879 ПС 35 Воздвиженская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2104250905153
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2104251130043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/502 с целью выявления дефектных вводов от ВЛ к зданиям; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/502. |  |  |  |  | 32265601 2104251149112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№14-15/400 кВА Ф№14 ПС 110 Акташ) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2104251218321
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на ТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2104251316397
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-1 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2104251317186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-405 от ПС 110 кВ Левокумская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-405 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2104251404128
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-59/326: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; произвести внеочередной осмотр ТП-59/326 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования, по выявленным замечаниям наметить мероприятия. |  |  |  |  | 32340002 2104251420085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35кВ Казанище выполнить испытание вводов выключателя В-35-Т-2 и В-35 Т-1. |  |  |  |  | 322953 2104251725437
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2104251752187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-114 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2104251900297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При обходе обнаружено сломано опора №306 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №306-307 ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС 35кВ от ПС Тлярата. Поменяли опору 22.04.2025 г., 15 ч 50 мин после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. |  |  |  |  | 32295007 2104252030194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №23 ПС 110 кВ Приозерная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 322959 2104252110278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2104252315205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№64 ПС "ЦПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2104252340296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке 17-36 ВЛ110 кВ Оружба-Тагиркент (ВЛ-110-207) |  |  |  |  | 322951 2204250453380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Красный Партизан, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2204250755095
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2204251155184
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2204251213190
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию города об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №37-38 на КВЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2204251237044
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2204251237045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр от спусков КТП ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 2204251310402
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф16 ПС Приморская , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-П-16-2 №882 «Горка» вывод на опору ВЛ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2204251311244
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2204251335185
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 4/102 на предмет наличия и исправности механических замков на приводах выносных разъединителях. |  |  |  |  | 32265704 2204251341154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10кВ от ПС Восточная Ф14 , в том числе и участок до вводной опоры и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2204251355245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №13 ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 322959 2204251432277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-272 после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-272, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 2204251808163
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС исполнительному директору АО " Будённовскгазпромбытсервис" Балахтину Р.В. о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2204251901132
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 79 фаза "С" ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153), при выявлении дефектов, разработать мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных лиц.; Провести дополнительный внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153). |  |  |  |  | 322658 2204252047167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2204252124416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф2 ПС 35 Андрейаул на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 2204252211322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2204252216481
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре №61 на ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9); Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9) на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-303.; По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Кахун-Ст. Лескен (Л-9) разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 323002 2304250430077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | опор № 23 ВЛ 110кВ Артем-330-Шамхал (201) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 2304250436442
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) на участке опор №№246-250; Выполнить замену дефектной изоляции, установку птицеотпугивающих устройств на опоре №248 ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32).; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 322650 2304250535081
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2304250658083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2304250748499
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2304250808195
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2304250819194
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-198 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2304250835084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1713/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1409/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2304250907082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход КВЛ-6 кВ Ф24 ПС ГПП в том числе и участок от ТП-Г-22-12-400 "Выставочная" (№79) до ТП-Г-37-11-180 "Парк" (№233) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. Уведомить потребителя о недопустимости проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне кабельных линий. |  |  |  |  | 322959 2304250920246
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/203 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/203 ПС 110 кВ Ипатово по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2304250955155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 Согратль для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2304251020181
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить капитальный ремонт подрядным способом В Зарагижская ГЭС; Производить учащенный контроль дежурному персоналу с записью в оперативном журнале за давлением элегаза выключателя 110 кВ В Зарагижская ГЭС по фазам «А», «В» и «С» |  |  |  |  | 323002 2304251250078
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/692, назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/692, обратить внимание на состояние линии. |  |  |  |  | 32340001 2304251307086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-334 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-334 ПС 35 кВ Золотаревская с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 2304251411156
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Новая Деревня-Эрсакон (Л-623), после прохождения грозового фронта.; произвести замену поврежденной линейной изоляции на опоре №121, ВЛ-35 кВ Новая Деревня-Эрсакон (Л-623) |  |  |  |  | 323400 2304251510087
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП-179 с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 2304251523181
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№63-64 Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№34-35 Ф-135 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№99-100 Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС- 35 кВ Воронежская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС- 35 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-256 ПС- 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2304251550173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Прикубанская Заветная (Л-143), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Прикубанская Заветная (Л-143) для отыскания причины отключения. |  |  |  |  | 322651 2304251559176
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ф-10 и ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-10 10 кВ ПС 110 кВ Чикола; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Чикола на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270105 2304251605176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№1 ПС 35кВ Хив согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 2304251610363
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - ГНС с отпайками (Л-191) на предмет наличия дефектной изоляции.; На ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - ГНС с отпайками (Л-191) провести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 63 .; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - ГНС с отпайками (Л-191), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322658 2304251619168
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь Грачевская (Л-133), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ставрополь Грачевская (Л-133) для отыскания причины отключения. |  |  |  |  | 322651 2304251651177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Рыбхоз. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№71-72 Ф-102 ПС 35 кВ Рыбхоз.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС 110 кВ Пригородная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№32-33 Ф-150 ПС 110 кВ Пригородная.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-210 ПС 110 кВ Радиозавод. 2.Произвести перетяжку шлейфов 10 кВ ТП-2/210 Ф-210 ПС 110 кВ Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Рыбхоз, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС 110 кВ Пригородная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-210 ПС 110 кВ Радиозавод, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2304251840174
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ТП ВЛ 10 кВ Ф-113 ПС 110 кВ Бекешевская на наличие дефектов разрядников.; по результатам внепланового осмотра при обнаружении дефектов ТП ВЛ 10 кВ Ф-113 ПС 110 кВ Бекешевская разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2304251855164
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Гранит" о привидении ТП-7/121 ПС 35 кВ Темнолесская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 2304251914175
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-35 кВ Чегем-2-Лечинкайс отпайками (Л-460) разработать мероприятия по их устранению; Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №62 на ВЛ-35 кВ Чегем-2-Лечинкайс отпайками (Л-460); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-35 кВ Чегем-2-Лечинкайс отпайками (Л-460) |  |  |  |  | 323002 2304251924079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35 кВ Юцкая для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-137 ПС 35 кВ Юцкая, при обнаружении, дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2304251935165
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-400 ПС 35 кВ Советская на предмет наличия повреждений после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ-10 кВ Ф-400 ПС 35 кВ Советская |  |  |  |  | 32300210 2304252001081
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Баксанские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При выявлении дефектных проходных изоляторов ТП 10/0,38 кВ Ф-189 РП Куба, включить замену проходных изоляторов в ТОиР 2026 г.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-189 РП Куба на предмет выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 32300201 2304252117083
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных муфт всех ТП Ф-908 ПС 110 кВ Терек-2 включить замену муфт в программу ТОиР на 2026 г.; Составить график замеров сопротивления изоляции концевых муфт с истекшим сроком эксплуатации ТП Ф-908 ПС 110 кВ Терек 2 |  |  |  |  | 32300207 2304252121084
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При выявлении дефектных проходных изоляторов всех ТП Ф-988 ПС 35 кВ Терекская, включить замену проходных изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр проходных изоляторов всех ТП Ф-988 ПС 35 кВ Терекская на предмет целостности проходных изоляторов |  |  |  |  | 32300207 2304252258085
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-5 10 кВ ПС 35 кВ Раздольная с проверкой устройств защиты от перенапряжений и необходимости установки дополнительных устройств защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |  |  | 32270107 2304252258180
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Невыявленные причины |  |  |  | 1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Раздольная-Малгобек-1 (Л-491) |  |  |  |  | 323550 2304252310038
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗТП №9-4 до РУ-6кВ ЗТП №9-6 (Шк.2) и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2404250245007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику отпайки 3/6 ООО "Прогресс" требованием привести состояние данного оборудования ВЛ-10 кВ к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295403 2404250453100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 341 ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322658 2404250453169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Ульяновец, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2404250550088
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-702 от ПС 35/10 кВ Учкулан назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-702 от ПС 35/10 кВ Учкулан, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 2404250625088
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ОСИ, напряжением 110 кВ на ПС Юго-Западная, выявленные дефекты внести в журнал дефектов и установить сроки их устранения; Провести осмотр всей ОСИ, напряжением 110 кВ на ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 322701 2404251036188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 5/570, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 5/570; Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 5/570. |  |  |  |  | 32265601 2404251146131
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 6/424 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 6/424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2404251156130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№3 ПС 35 Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2404251215323
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителяАО "ПБК МР Кавказ" о приведении находящейся на балансе ТП-27 ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300209 2404251224086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю АО Черномортранснефть, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 2404251226086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Консервный завод Русский, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 2404251258085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязок проводов на опоре №197 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 2404251308443
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 2404251319089
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/328 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/328 |  |  |  |  | 32265603 2404251354133
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №97 на ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 2404251404090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №813-814 Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 2404251425208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-6 кВ №24 ПС 35 кВ Стекловолокно. |  |  |  |  | 322959 2404251624300
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Нарткала, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Нарткала |  |  |  |  | 32300208 2404251630080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание кабеля №1 на ТП-Ю-В-2 №157 "ИПС" КЛ 6 кВ №10 ПС 110 кВ Новая, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322959 2404251726297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110кВ Новая выполнить внеочередной тепловизионный контроль контактных систем оборудования |  |  |  |  | 322953 2404251740451
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-331 ПС 110 кВ Зеленогорская для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-331 ПС 110 кВ Зеленогорская, при обнаружении, дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2404251740172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Радиоцентр. |  |  |  |  | 322959 2404251748289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская для отыскания причины отключения. |  |  |  |  | 322651 2404251837178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести аварийный ремонт наклонной опоры на ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда , провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2404251930199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №38 ПС 110 кВ Компас, произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 322959 2404251938284
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в годовой план- график ТОиР на 2026 г замену вакуумного выключателя Ф-106 на ПС 110 кВ Заводская; Провести замеры сопротивления изоляции концевых муфт 10 кВ ПС 110 кВ Заводская.; Произвести внеплановое высоковольтное испытание I СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Заводская.; Составить график замеров сопротивления изоляции концевых муфт с истекшим сроком эксплуатации ПС 110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 323002 2404251950087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 322959 2404252125287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110кВ Иберг Северная произвести замену разрядников типа: РВП-10кВ на Т-1 фаза «А», «В», «С». |  |  |  |  | 322953 2504250335454
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Северному энергорайону на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ".; Установить дополнительную подвесную гирлянду на опоре № 99, ф «С» ВЛ 110 кВ Чирюрт – Карла-нюрт-Тяговая (ВЛ-110-135). |  |  |  |  | 322952 2504250432329
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации |  |  |  | 3.2.3. Персоналу РЗА Севкавказэнерго провести внеплановый производственный инструктаж на тему: - проведение демонтажа устройств РЗА и оформление документации. 25.06.2025 СРЗАиМ филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» |  |  |  |  | 820653 2504250436015
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322658 2504250447171
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево, после прохождения грозового фронта; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево, после прохождения грозы, определить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 323550 2504250455039
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 37 ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137).; На конструкции опоры №37 ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137). разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137). |  |  |  |  | 32280002 2504250458207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ТК "Солнечный Кисловодск" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Зеленогорская. |  |  |  |  | 322658 2504250529173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ -10 кВ Ф-209 ПС 110 кВ Новоалександровская выполнить внеплановый осмотр по всей длине.; По результатам внепланового осмотра , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; Уведомить потребителя ООО " Кубань- Агро" в необходимости устранения повреждения и своевременного обслуживания электрооборудования ТП, находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265502 2504250554048
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести обход всех опор ВЛ-6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик на предмет сближения с проезжей части менее 4 м.; Развесить информационные листы на опорах ВЛ-6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик о соблюдении ПДД в охранных зонах ВЛ. |  |  |  |  | 307801 2504250606046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр участко в пролетах опор №150-211 Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2504250650209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Черняевка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 2504250700106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайки 1-Р-3 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 2504250805405
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф №3 от ПС 110кВ Тагиркент согласно утвержденным графикам Магарамкентских РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295106 2504250840433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 322959 2504250845276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 2504250920417
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 322959 2504250945275
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2504251015210
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2504251021212
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП-37 КВЛ 10 кВ Ф-927 ПС 35 кВ Терек 1 на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП-37 КВЛ 10 кВ Ф-927 ПС 35 кВ Терек 1 |  |  |  |  | 32300207 2504251050088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на опоре №127 ВЛ 10 фид№2 ПС Эчеда, также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2504251130200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр ВЛ1-10кВ от пс 110 Миарсо для проверки крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 32295005 2504251255154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 ЗРУ для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2504251305180
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-563 от ПС 35/10 кВ Конзавод, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-563 от ПС 35/10 кВ Конзавод, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 2504251312092
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести проверку работоспособности выпускных автоматических клапанов ВМТ-110 фазы В и фазы С СМВ-110 на ПС 110 Терская; Смонтировать сетчатое ограждение ТСН-2 на ПС 110 кВ Предмостная, обеспечив невозможность проникновения животных к токоведущим частям. |  |  |  |  | 322701 2504251315195
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2504251318047
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 2504251404093
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести обход всех опор Ф-610 ПС 110 кВ Дубки на предмет сближения с проезжей частью менее 4 м.; Развесить информационные листы на опорах КВЛ-6 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Дубки о соблюдении ПДД в охранных зонах ВЛ. |  |  |  |  | 307801 2504251415048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Аксаевского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№1-38/25 кВА Ф№1 ПС 35 Акбулатюрт) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2504251448324
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-111 по всей длине.; Уведомить потребителя в необходимости в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-18/111. |  |  |  |  | 32265501 2504251637049
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС 35 кВ Казьминская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 67-68 Ф-254 ПС 35 кВ Казьминская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС 35 кВ Казьминская, при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2504251645182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2014/121 ПС 35 кВ Марьинская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2504251655087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) установить ПЗУ на опорах №110-125. |  |  |  |  | 322950 2504251703177
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2504251800209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; Запланировать замену изоляции на опоре №38 ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322657 2504251834157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 24/101 ПС 35 кВ Рыбхоз. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 24/101 ПС 35 кВ Рыбхоз.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 24/101 ПС 35 кВ Рыбхоз при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2504251912179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 ЗРУ для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2504251915172
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 12/107 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2504251925180
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-146 ПС 110 кВ Прикубанская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-146 ПС 110 кВ Прикубанская. |  |  |  |  | 32265101 2504251934183
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 4/134 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 4/134 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 4/134 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2504251955181
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270107 2504252007184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 2504252015418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 23-24 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 2504252030362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295108 2504252040419
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Журавская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения.; произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Журавская на предмет дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 32265804 2504252042174
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Бурлацкая оп. № 1-42 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2504252107158
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 1/056 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 1/056 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2504252135159
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 3/5-3/6 Ф-110 ПС 110 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2504252336184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить стандартные антиприсадочные птицезащитные устройства на участке 60-70 ВЛ 110 кВ Дербент - Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115) |  |  |  |  | 322951 2604250427387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ110 кВ Дербент- Белиджи (ВЛ-110-122) отпайка Самур и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений 2. Выполнить мойку изоляторов на участке опор № 33-42 ВЛ110 кВ Дербент- Белиджи (ВЛ-110-122) отпайка Самур |  |  |  |  | 322951 2604250431385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт изолятора на опоре № 277 ВЛ-10 фидер №5 ПС Агвали |  |  |  |  | 32295010 2604250830202
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кооперативный ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Кооперативный ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 2604250840189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№7-6/1000 "Школа 26" ПС Компас для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2604250900290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ 35 кВ Набережная – Сардаркент (ВЛ-35-55) с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 322951 2604250901386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-16/312 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП- 16/312 |  |  |  |  | 32265603 2604250918134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110кВ Усухчай и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2604250935420
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295108 2604250945421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №50-51. |  |  |  |  | 32295301 2604250955487
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 322959 2604251035274
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/848 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/848 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2604251100160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 Ф№6 Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух, Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 2604251110210
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-222 от ПС 110/10 кВ Садовое с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия |  |  |  |  | 32340006 2604251130094
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-20 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2604251220193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №48 до опоры №63 ВЛ 10кВ Ф №3 ПС 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 2604251230167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр - 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, оборудования ТП ; при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 2604251355094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 60-70 для определения стрелы провиса провода на участке 60-70 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 66-67 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2604251413422
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Ф-ЧМИ ПС ЭзминГЭС с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 2604251419193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Компас в том числе и участок кабельной линии от ТП-К-13-3 №916 «Айвазовского 6 Б» - до ТП-К-13-5 №707«Огарева №6» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2604251430258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай"и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295108 2604251430423
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- О.Кошевого ТП-8 Ф-9 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- О.Кошевого ТП-8 Ф-9 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2604251505190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295109 2604251528409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС Буйнакск-2 на В-163 провести замену неисправного пускателя заводки выключателя. |  |  |  |  | 322953 2604251555455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №1 до опоры №7 ВЛ 10кВ Ф №1 110/35/10 ПС Гуниб |  |  |  |  | 32295006 2604251605148
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №1 до опоры №15 ВЛ 10кВ Ф №2 ПС 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 2604251620165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 180-200 ВЛ 10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 2604251700424
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Ахты – Рутул с отпайками (ВЛ-35-40) |  |  |  |  | 322951 2604251940404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Обратиться местному населению через СМИ о недопустимости нарушения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ПУ ЗЭС.; Произвести замер габарита в пролете № 159-160 ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Кизляр 1 (ВЛ-110-109) |  |  |  |  | 322952 2704250421295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам выполнения п. 3.2.1 произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Чирюрт – Миатлинская ГЭС №2 (ВЛ-110-162) для выявления причин отключения ВЛ и разработки мероприятий.; Произвести расчет места ТКЗ на ВЛ 110 кВ Чирюрт – Миатлинская ГЭС №2 (ВЛ-110-162). |  |  |  |  | 322952 2704250431330
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красногвардейская-Преградная (Л-118/261) на предмет загрязнения изоляции.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Красногвардейская-Преградная (Л-118/261) разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 2704250504060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№263-264 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 2704250610398
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ЗАО "Мобиком-Кавказ" о приведении находящейся на балансе ТП-4 Ф-774 ПС 35 кВ Солдатская в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300206 2704250612073
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 32280005 2704250718216
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2704250742225
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра всех ТП на Ф-2 10 кВ ПС 110 кВ Эльхотово наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 10 кВ ПС 110 кВ Эльхотово с проверкой герметичности кровли всех ТП во избежание попадания дождевой воды.; Произвести ремонт крыши ТП 2-2 ПС 110 кВ Эльхотово во избежание протекания дождевой воды в ТП. |  |  |  |  | 32270106 2704250750185
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ФГУП ППЗ "СК ЗОСП", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2704250800090
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" от ТП-367 до ТП-369. |  |  |  |  | 32270110 2704250805194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кочубей , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 2704250830102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО "Изобилие", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2704250836089
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тельмана на опору ТП-40 Ф-6 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Тельмана на опору ТП-40 Ф-6 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2704250850191
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-469 от ПС 110/10 кВ Теберда, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-469 от ПС 110/10 кВ Теберда, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 2704250910095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ГКТП-№5-3/400 "Павших Земляков" ПС Радиоцентр |  |  |  |  | 322959 2704250911306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ТП 88/63 кВА на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Красный Партизан с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2704250915101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295108 2704250920425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№3-3/400 "№2 п.Сулак ул.Комсомольская" ПС Сулак. |  |  |  |  | 322959 2704250925307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-177 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2704250930327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от БКТП №14-11/630 "Н.Хушет Коркмасова,13" ПС Восточная. |  |  |  |  | 322959 2704250940304
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ФГБУ УКГ и ЧВ о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2704250946137
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Кирово, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2704251028224
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2704251035206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2131/474 ПС 110 кВ Кировская после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 2704251039092
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2704251050196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок от КРУН 10 кВ "отпайка" в сторону БКТП-В-33 «Дзержинец». |  |  |  |  | 322959 2704251058250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №3 до опоры №21 ВЛ 10кВ Ф №2 ПС 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 2704251110146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №143 до опоры №168 ВЛ 10кВ Ф №1 110/35/10 ПС Гуниб |  |  |  |  | 32295006 2704251120145
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-402 от ПС 110 кВ Левокумская.; Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-402 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2704251124135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№14 ПС 110 Кизилюртовская с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2704251155325
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-28/256 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-28/256 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 2704251202185
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 5/283 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 5/283 |  |  |  |  | 32265602 2704251223139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сгоревших в/в предохранителей на КПТ№245/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2704251249444
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2704251257198
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2704251300191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская |  |  |  |  | 32265604 2704251331136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайке 1-Р- 2 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 2704251426426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр КТП от ВЛ-6кВ Ф1 ПС Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2704251513401
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельхоз. водоснабжения по СК" о привидении ТП-38/134 ПС 35 кВ Свистухинская ГЭС в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 2704251516192
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Леваневского ТП-1 Ф-6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Леваневского ТП-1 Ф-6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2704251518192
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Дубки, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 2704251546049
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2704251557204
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская на наличие провиса провода после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2704251632177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Невыявленные причины |  |  |  | осмотреть ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/317 для выявления дефектов после отключения.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/317 при необходимости разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2704251705176
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-23 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2704251945192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2704252032502
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2704252045205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ТП отпайки 5-Р-1 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС "Уркарах Новая" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295103 2704252107407
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2704252204186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 217-218 |  |  |  |  | 32295007 2704252230193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2704252250406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35кВ Капкаякент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 2804250000408
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2804250000107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2804250018410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№37/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2804250040511
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №20 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2804250100513
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опоре №168 ВЛ 110кВ Артем- Буйнакск-1 (ВЛ-110-204) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 2804250213456
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Унцукуль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 2804250620214
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/19 Ф-3 ПС "Аэропорт". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2804250628199
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2804250632203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2804250750435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 200-220 ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 2804250815411
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/331 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/331 |  |  |  |  | 32265603 2804250837138
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Петропавловская", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2804250926213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от 4-КТП-13/100 от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Оружба с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2804251022437
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра при выявлении недостаточного уровня произвести доливку масла МВ в РП-10 к Ф-616 ПС 110 кВ СКЭП; Произвести внеочередной инженерный осмотр МВ в РП-10 на предмет соответствия уровня масла в МВ. |  |  |  |  | 307801 2804251051050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП Котельная Тимирязева для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2804251140298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Фидера АТХ ПС Сепараторов , в том числе и отпайку в СКТП-сеп АТХ-9/250 Хуршилова 23-б и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2804251150249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести замену поврежденного силового трансформатора ТМ10/400кВА на новый от ЗТП-18 70/2-630,400 |  |  |  |  | 32295305 2804251300447
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 30-31 КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2804251325051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ТК "Солнечный Кисловодск" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 10 кВ Ф-191 ПС 110 кВ Зеленогорская. |  |  |  |  | 322658 2804251345181
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10кВ Ф-732 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-732 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265701 2804251401161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2804251604508
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2804251604504
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-9 ГПП-ЗТМ до 2КТП-92(НИИРХ) и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2804251755008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5/114 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5/114 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5/114 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2804252002187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2804252150486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке 75-82 ВЛ 110 кВ Дербент – Геджух I цепь с отпайкой на ПС Дербент-Западная (ВЛ-110-156) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2904250454403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф№2 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 2904250620168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 30-50 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2904250920427
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/171 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/171 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 2904251039189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП№3-4/400 "№3 п. Сулак, ул. Заводская, ПС "Сулак" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2904251059293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП№33-5/400 кВА "Умаханова" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2904251100291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 20/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2904251102190
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 2904251149193
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330 при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2904251235188
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-8 ПС 35 кВ Карабулак |  |  |  |  | 32355005 2904251245049
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки, на предмет наличия целостности изоляторов ШФ-20 |  |  |  |  | 307801 2904251650052
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2904251740200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф18 ПС Приморская , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ Л-17 от ТП-П-18 №596 «Общежитие» , в сторону МКД по улице Лаптиева 74 , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2904251808314
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Дубки на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3-4 КВЛ 6 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 2904251831054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №36 ПС 110 кВ Новая, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 322959 2904251845273
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Экажево |  |  |  |  | 323550 2904252117041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2904252118191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2904252356412
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-16 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2904252356413
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) для выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; Разработать график ежегодной проверки состояния и готовности защиты от перенапряжений РУ и ВЛ Филиала "Ингушэнерго" к противодействию грозовым и внутренним перенапряжениям. Провести оценку надежности грозозащиты и разработанные мероприятия по повышению ее надежности с учетом результатов вышеуказанной проверки. |  |  |  |  | 323550 3004250442040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №161-164 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36), по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №163 на ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36), установить птицеотпугивающие устройства.; Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№161-164 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП |  |  |  |  | 322650 3004250552093
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Холодильник" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3004250812201
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 14-15 КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 3004250826055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить состояние контактов вводов 10кВ Т-1 10000кВа ПС 110кВ Каякент |  |  |  |  | 322951 3004250903436
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3004250905202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф №1 от "ПС 35/10кВ ГКЗ" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 3004250915226
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ Телемеханика-1, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ Телемеханика-1 |  |  |  |  | 307801 3004251158056
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Телемеханика-1, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Телемеханика-1 |  |  |  |  | 307801 3004251202057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 200-230 для определения провиса провода в пролете опор 200-230 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №212-213 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 3004251215414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Тепличный комбинат в том числе и кабель на вводной опоре и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3004251310253
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 5/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 5/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 5/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3004251400194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 3004251420509
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 37-38 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 60/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3004251424195
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-18 от ПС Юго-Западная |  |  |  |  | 32355002 3004251451048
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Базальт" о привидении ТП-36/231 ПС 35 кВ Балахоновская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 3004251735196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( ТП№1-22/25 кВА Ф№1 ПС 110 Карланюрт-Тяговая) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 3004251811326
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" от ПС Левобережная до опоры №1 к ТП-385. |  |  |  |  | 32270110 3004251905198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-1699/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 3004251955094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток деревьев и восстановить оборванный провод на опоре №90 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 3004252011449
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре №30 на ВЛ-110 кВ Кызбурун-Чегем-2 (Л-6); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Кызбурун-Чегем-2 (Л-6) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а таке по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку.; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-89 на ВЛ-110 кВ Кызбурун-Чегем-2 (Л-6) |  |  |  |  | 323002 3004252113082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф18 ПС Приморская , в том числе и участок между ТП-П-18-9 №906 «Дом депутатов» (Ф18 ПС 110 кВ Приморская) и ГКТП-П-19 №467 «Гостиница Приморская 1» (Ф-19 ПС 110 кВ Приморская) , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3004252207308
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 143 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 I цепь с отпайками (Л-136); На конструкции опоры №143 ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 I цепь с отпайками (Л-136) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 I цепь с отпайками (Л-136). разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 I цепь с отпайками (Л-136). |  |  |  |  | 32280002 0105250103211
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 22-23 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 0105250450415
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Брянск, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 0105250730111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф34 ПС КОМПАС , в том числе и кабельную линию КЛ-0,4кВ вывод на опору ВЛ от БКТП-К-34-21-630 кВА "Насосная Семендер" в сторону населения и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0105250810254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО "МТС", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 0105250850098
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Гостиева на опору ТП-93 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр. Ф- Гостиева на опору ТП-93 ПС ДзауГЭС |  |  |  |  | 32270110 0105250900199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-11 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0105250900358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Ахты" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0105250930440
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП-Полигон Ф-ЧМИ ПС ЭзминГЭС с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 0105251138201
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Иристонский на опору ТП-69 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Иристонский на опору ТП-69 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0105251400203
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Ф-ЧМИ ПС ЭзминГЭС с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 0105251428202
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре №55 на КВЛ-110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 (Л-3); Организовать проведение инженерного осмотра на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-68 на КВЛ-110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 (Л-3); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на КВЛ-110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 (Л-3) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а таке по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку. |  |  |  |  | 323002 0105251644089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 322959 0105251802350
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№18 ПС "НОВАЯ" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0105252055320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф14 ПС Новая , в том числе и отпайку в сторону завода Гаджиева , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0105252055255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№24 ПС 110 кВ Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 0205250006450
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №75-80 ВЛ 110 кВ Изберг-Северная - Сергокала (ВЛ-110-177) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 0205250445462
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №169-172 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159).; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №170 на ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП.; Установить птицеотпугивающие устройства на опорах №169-172 на ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159. |  |  |  |  | 322650 0205250447095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№15 ПС "Махачкала-110" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0205250710322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/35/6кВ ЗФС, проверить состояния изоляторов на КТП, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 0205250732292
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Галковского чётная ТП-48 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф - Галковского чётная ТП-48 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0205250930204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-№3-1/400 "№1 п. Сулак, ул. Приморская" ПС "Сулак (бесхоз), с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0205250930323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№6 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0205251130262
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Камыш-Бурунский ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" о недопущении похожих технологических нарушений. |  |  |  |  | 32265601 0205251215143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0205251225263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№6 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0205251245260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Дербент-Южная с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295109 0205251336449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ3-10кВ от пс 110 Миарсо для выявления дефектных участков провода. |  |  |  |  | 32295005 0205251405183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 250-270 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0205251440441
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневская на фасад ТП-33 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Тургеневская на фасад ТП-33 Ф-10 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 0205251445205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деревянных опор на участке 250-260 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 0205251446445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0205251530264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№37 ПС "ГПП" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0205251709321
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 от КТП ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0205251713428
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подать заявку в ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" на выделение выключателя на В-10-1 на ПС 35кВ Красный Партизан.; Произвести измерение сопротивления изоляции баков выключателя В-10-1 на ПС 35кВ Красный Партизан. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295404 0205251857118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№2 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 34-35 |  |  |  |  | 32295007 0205252205192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф1 ПС Новая в том числе и вводной кабель КЛ-6 кВ КТП-Н-1 «Имама Шамиля 55 “К”» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0205252330256
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-2 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0305250038223
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) по всей длине линии.; по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП |  |  |  |  | 322650 0305250426096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Персоналу электромонтеров Аксаевского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф2 ПС 35 Аксай на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 0305250436336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 Аксай с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0305250456337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №1 от "ПС 35/10кВ ГКЗ" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 0305250500239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295108 0305250500446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10Согратль для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0305250500179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №36 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0305250502568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0305250534510
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай, после воздействия неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32295302 0305250534550
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотрВЛ-10 "Дженгутай" Ф-1 после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0305250534552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0305250534551
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | касание веток проводов в пролете опор №236-239 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0305250534450
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0305250550448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0305250625265
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0305250635279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0305250635280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0305250715434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0305250730169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП-Р-5-400 кВА №1, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0305250734324
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0305250737528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф №1 от ПС 110кВ Тагиркент согласно утвержденным графикам Магарамкентских РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295106 0305250750438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт линейного разъединителя ЛР-1-6 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 0305250800232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 330 кВ Машук по всей длине, на предмет выявления дефектов.; после проведения внепланового осмотра КВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 330 кВ Машук, при необходимости, разработать мероприятия и устанолвить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0305250808186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-13/250кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых |  |  |  |  | 32295108 0305250825447
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф2 ПС 110/10 кВ Хунзах |  |  |  |  | 32295008 0305250845182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-136 ПС 35 кВ Юцкая для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-136 ПС 35 кВ Юцкая, при обнаружении, дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0305250905178
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Чапаева на фасад 0,4кВ ТП-76 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Чапаева на фасад 0,4кВ ТП-76 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0305250910208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Ахты согласно утвержденным графикам Ахтынского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295108 0305250925451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор ВЛ-0,4кВ от 4-КТП-4/400 кВА ВЛ-10кВ Ф4 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 0305250950452
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, "РТРС" РТПЦ КЧР, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340001 0305250951096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ГСК "Нива" о привидении ТП-17/170 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0305251038200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 65/250кВА от ПС 35кВ Красный Партизан, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0305251100108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0305251105178
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская на наличие дефектов контактных соединений провода СИП.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-14/239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0305251228184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановы осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-135 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов проходных и опорных изоляторов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-135 ПС 35 кВ Юцкая при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0305251232179
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/124 ПС 35 кВ Стародворцовская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/124 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 0305251235199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-7/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0305251243198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295008 0305251254230
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС – Егорлыкская ГЭС-2 на предмет загрязнения изоляции.; Выполнить замену изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 21 КВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС – Егорлыкская ГЭС-2.; По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС – Егорлыкская ГЭС-2 разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0305251322062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ3-10кВ от пс 110 Миарсо для выявления пролетов с недопустимым провисанием проводов. |  |  |  |  | 32295005 0305251355216
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф. Народов Востока на опору 0,4кВ ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф. Народов Востока на опору 0,4кВ ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 0305251417209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0305251430452
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр 13-Р-3 отпайка с/з Карла-Маркса ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330кВ Дербент с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295101 0305251500443
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Казаки" о привидении ТП-27/254 ПС 35 кВ Казьминская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 0305251510201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Красный Партизан с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0305251553110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-453 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-453 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 0305251703061
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0305251740208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ1-10кВ от пс 110 Миарсо для выявления дефектов шлейфов к к разъединителям. |  |  |  |  | 32295005 0305251835185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0305251933485
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; произвести замену поврежденной линейной изоляции на опоре № 76, ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №76 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0305252055182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете опор№ 010-011 |  |  |  |  | 32295007 0305252108196
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 32300209 0405250626090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предпринять меры для невозможности проникновения животных в ЗРУ ТП-116/250 |  |  |  |  | 32295306 0405250640546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 35/6кВ СТАЛЬСК, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 0405250658296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф7 ПС Компас в том числе и участок кабельного вывода КЛ-0,4 кВ в ТП-К-7-6 №380 «26 школа» на опору №1 , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0405250904257
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф.- Железнодорожный ТП-68 Ф-13 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.- Железнодорожный ТП-68 Ф-13 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0405250915210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№6 ПС 35 Аксай с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0405250935354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Аксаевскогоо СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( КТП -17/100 кВА ВЛ-10 кВ Ф-№5 на ПС 35 Аксай) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0405250935355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Оружба с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 0405251020439
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ФЛ Магомедаминова З.К. о привидении ТП-18/143 ПС 35 кВ Казинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0405251114202
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/4 Ф-21 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0405251330217
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Армянский на опору ТП-14 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Армянский на опору ТП-14 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0405251405211
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре №174 на ВЛ-110 Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); Организовать проведение внеочередного тепловизионного контроля проводов в местах соединении на участке опор №1-136 на ВЛ 110 кВ ПТФ-Нарткала с отпайкой на ПС 110 кВ Герменчик (Л-8); Организовать проведение инженерного осмотра на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-231 на ВЛ-110 Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); По результатам инженерного осмотра разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а также по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку ВЛ-110 Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2027г.; Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств на участке опор №1-10 на ВЛ 110 кВ ПТФ-Нарткала с отпайкой на ПС 110 кВ Герменчик (Л-8); Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа (МКП-110М) по Нарткалинской группе ПС |  |  |  |  | 323002 0405252011091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№6 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-6-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0505250110286
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине на ВЛ 110 кВ Гофицкая – НС-14 с отпайкой на ПС Иррико на наличие перекрытия гирлянд изоляторов.; Запланировать замену изоляции на опоре №63 ВЛ 110 кВ Гофицкая – НС-14 с отпайкой на ПС Иррико.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гофицкая – НС-14 с отпайкой на ПС Иррико,при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 0505250429162
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) с целью обнаружения мет гнездования. Разработать мероприятия по удалению гнезд с опор ВЛ.; Удалить гнездо на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185). |  |  |  |  | 32280002 0505250501214
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0505250606215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10кВ Ф2 ПС Лучек и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0505250900453
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайке 3-Р-1 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0505251000455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, изоляторов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0505251110103
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф -7 6 кВ ПС 110 кВ Фиагдон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их устранения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф -7 6 кВ ПС 110 кВ Фиагдон с проверкой вязок проводов на опорах |  |  |  |  | 32270102 0505251228200
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации Предгорного муниципального округа о соблюдении охранной зоны ВЛ для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265802 0505251230185
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/17 Ф-15 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0505251428218
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-22 ПС "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0505251430219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТПКтп-1342 от ВЛ-6кВ №2 ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 0505251515543
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ "А" от ТП-199 до ТП-200. |  |  |  |  | 32270110 0505251619212
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Железнодорожный ТП-243 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Железнодорожный ТП-243 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0505251705214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить официальное обращение в адрес завода-изготовителя с требованием поставки нового элемента (тяги) для замены вышедшего из строя, установленного на полюсе фазы «С» элегазового выключателя СВ-110 типа ВБ-110 на подстанции 110 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 322953 0505251750463
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-19/4 Ф-19 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0505251815220
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ 6 кВ "А" Ф-12 от ПС 110 кВ Денисенко до РП-4.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ 6 кВ "Б" Ф-12 от ПС 110 кВ Денисенко до РП-4. |  |  |  |  | 32270110 0505251825216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0505251827287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 300-350 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0505252000454
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0505252045236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35кВ 3-я Ферма с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0505252045115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пробит разрядник на КТП№2/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-1. |  |  |  |  | 32295303 0505252140453
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0505252207222
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-7/3 Ф-7 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0505252257221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Майданск после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 0505252330251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №2 от "ПС 35/10кВ Гергебильская ГЭС" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 0605250105240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0605250110289
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0605250110290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 Гуниб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0605250320184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляторов на опорах №№331-338 и отпайка Огни №1-10 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к эксплуатации воздушных линий электропередачи (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070 XXXVII.) |  |  |  |  | 322951 0605250430444
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф29 ПС Компас , в том числе и участок от ТП-К-29-3 №1044 «Насосная К.Маркса» в сторону ТП-К-29-4 №652 «42-я школа» по КВЛ-10 кВ Ф-29 ПС 110 кВ Компас , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0605250439302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Восточная Ф-14 , в том числе и участок от ГКТП-В-14-20-630 кВа в сторону поселка Н.Хушет и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0605250439292
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Моздок - Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90) |  |  |  |  | 322701 0605250449215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обходе обнаружено сломаны опоры №615-617 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС 35кВ от ПС Тлярата. Поменяли опору 27.11.2024 г., 18 ч 13 мин после устранения дефекта электроснабжение потребителей восстановлено. |  |  |  |  | 32295007 0605250450189
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опоре №59 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 (Л-3); Организовать проведение инженерного осмотра на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-68 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун-110 (Л-3).; По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун--110 (Л-3) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а таке по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку. |  |  |  |  | 323002 0605250453093
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 0605250612227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить обход от опоры №147 до опоры №161 ВЛ 10кВ Ф №3 ПС 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 0605250615237
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0605250618226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на 1 - Р - 1 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0605250730442
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке №300-350 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0605250820461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 0605250830462
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный трансформатор на КТП 1-14/63 пс Карата при получении со склада "Дагэнерго" |  |  |  |  | 32295005 0605250850291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 Ф №1 ПС 110 кВ Каякент согласно утвержденным графикам Каякентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295104 0605250900448
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Ф-3 от ЗТП-7/762 опора №24 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра Ф-3 от ЗТП-7/762 внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0605250931164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 "Бабаюрт" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также при выявлении нарушений на потребительских ТП, владельцам вручить акты предписания на устранение данных наращений. |  |  |  |  | 32295201 0605250948294
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0605250948228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №180-185 ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 0605250953458
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-259 до ТП-140. |  |  |  |  | 32270110 0605251250213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0605251405189
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Троицкая по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 0605251445097
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Заводская на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Заводская |  |  |  |  | 32300208 0605251543094
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-872 от ПС 35 кВ Воздвиженская, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-872 по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265705 0605251720163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Тепличный комбинат, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 322959 0605251844311
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП Амоев М.Г. о приведении находящейся на балансе КТП-20 Ф-540 ПС 35 кВ Урух в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300204 0605252214095
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-230), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №132 на ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-230) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0705250135079
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП-Поликлиника ФСБ и ТП-Реабилитационный центр с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 0705250407218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 100-130 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0705250537463
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-134 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-134 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 0705250601063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 кВ Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0705250645353
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-98 до ТП-115. |  |  |  |  | 32270110 0705250831223
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-223 ПС 35кВ Первомайская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-223 ПС 35кВ Первомайская с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 0705250909165
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-12/283 ПС 110 кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-12/283 ПС 110 кВ Большевик по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0705251000166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф№2 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0705251000242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6кВ Фидер "Город" ПС СРЗ , в том числе и участок в сторону ЗТП-№Город-5/630 "Озерная" и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0705251003329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0705251100299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0,4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр от ТП-1-23 -160 кВА по Ф№1 ПС 35 Сивух с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0705251103352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Курушского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( КТП № 2/63 кВА Ф№1 ПС 110 Куруш) в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0705251110351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф19 ПС ГПП , в том числе и участок от ЗТП-№19-3/630 "Планы II" в сторону ГКТП-№19-4/400 "Лезгинцева", и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0705251110309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-610 ПС 110 кВ Троицкая по всей длине. По итогам проведённого осмотра определить (при необходимости) мероприятия в план работ Полтавского УЭС. |  |  |  |  | 32265005 0705251325099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ 10 кВ Ф-451 ПС 110 кВ Троицкая. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 0705251345100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 90-100 для определения провиса провода ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 93-94 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 0705251758464
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Поселок на опору ТП-258 Ф-СН ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Поселок на опору ТП-258 Ф-СН ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0705251850217
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Заменить ввод 0,4 кВ опора № 7 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 15/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0705251903204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№5 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0705252010350
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение отпайки ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" выполнить после устранения повреждений и предоставления протоколов испытания оборудования потребителем.; направить письмо в адрес потребителя "Платон" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение Ф-161. |  |  |  |  | 32265801 0705252035187
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская по всей длине, на предмет выявления дефектов, после воздействия атмосферный явлений.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0705252215188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская для отыскания причины отключения. |  |  |  |  | 322651 0805250442203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф26 ПС ГПП , в том числе и участок от ТП-Г-32-6-400 "УОС" (№476) до ТП-Г-32-7-(320, 400) "Роддом №2" (№413) и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0805250500319
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83).; Запланировать замену изоляции на опоре №212 ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 0805250527167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Элита-Минерал Групп" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КЛ 10 кВ Ф-211 ПС 35 кВ Иноземцево. |  |  |  |  | 322658 0805250628198
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ внеочередную проверку МТЗ Т-101 в объеме (В); Произвести внеочередную проверку Т-101 в объеме (В) |  |  |  |  | 323002 0805250745096
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Зортова ТП-301 Ф-4 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Зортова ТП-301 Ф-4 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 0805250830219
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Грузинский ТП-222 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Грузинский ТП-222 Ф-25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 0805250900224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №5 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0805250958569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений вводов на трансформаторах КТП по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Тепличный комбинат. |  |  |  |  | 322959 0805251100352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая оп. № 1-53 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0805251132168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1.Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Ахты – Рутул (ВЛ-35-40). |  |  |  |  | 322951 0805251245459
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/170 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 9/170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/170 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0805251301205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести замену поврежденной губки на разъединителе вывода Л-0,4кВ №1 от ЗТП-№69-6/630/400 "Маркова"; Провести осмотр и оценку состояния оборудования и изоляции в РУ-0,4 кВ на ЗТП-№69-6/630/400 "Маркова" с целью выявления иных дефектов и их устранения при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0805251402312
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-474 от ПС 35 кВ Николо-Александровская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-474 от ПС 35 кВ Николо-Александровская |  |  |  |  | 32265604 0805251519140
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ф-1 10 кВ ПС Змейская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; По результатам осмотра ф-2 10 кВ ПС Эльхотово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Змейская (с обязательным осмотром участков, где ранее ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Эльхотово с проверкой состояния заземляющих устройств коммутационных аппаратов ВЛ и соответствия габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270106 0805251620220
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в план ремонта грозозащитного троса на ВЛ 35 кВ Беслан-Коста ( Л-429) 2027 год.; Внести в план ремонта грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан (Л-23) 2027 год.; Организовать снятие наброса на ВЛ 35кВ Архонская - Кадгарон (Л-465); Произвести измерение сопротивление контура опоры на ВЛ 35 кВ Ардон-110 – Кадгарон (Л-442), ВЛ 35 кВ Беслан-Коста ( Л-429), ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан (Л-23). |  |  |  |  | 322701 0805251659207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевскаяя.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 16/112 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0805251739206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/256 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/256 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 322651 0805251746207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №20-30 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159).; Выполнить замену изолятора на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159); По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 0905250412101
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 0905250800062
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Магистральный ТП-250 Ф.10 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Магистральный ТП-250 Ф.10 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0905250810222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-0.4кВ 1-КТП-2/400 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-14 ВЛ-0.4кВ 1-КТП-2/400 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 0905250830468
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотреть контактные соединения всех ТП Ф-68 ПС 110 кВ Искож. При необходимости приять меры к обеспечению надежного контакта; Подать заявку в ПАО "Россети Северный Кавказ- "Каббалкэнерго" на приобретение тепловизора. |  |  |  |  | 307801 0905250831058
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 12/62-13/62 КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0905250831059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-18 ВЛ-0,4 кВ КТП №3-13/63 кВА ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 0905250900456
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить владельца КТП 1-31/25кВа от ПС 110кВ Шамильская о необходимости своевременном выполнении тех.обслуживания. |  |  |  |  | 32295011 0905251150231
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Карцинский ТП-238 Ф-13 ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Карцинский ТП-238 Ф-13 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 0905251307228
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-331; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-331 от ПС Серафимовская |  |  |  |  | 32265603 0905251310141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№2 от ПС " Бежта ", произвести перетяжку проводов в пролете опор 160-161 |  |  |  |  | 32295007 0905251350164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Тепличный комбинат, при выявлении замечаний разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 322959 0905251520351
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-Джек Пот до ТП-326. |  |  |  |  | 32270110 0905251707225
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" Ф-13 от ПС ЦРП-1 до РП-3. |  |  |  |  | 32270110 0905251928221
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в план работ внеочередную проверку ДЗТ силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ ПТФ.; Произвести перерасчет уставок с учетом токов небаланса силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ ПТФ. |  |  |  |  | 323002 1005250034097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277).; Провести дополнительный внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277).; Произвести замену перекрытых изоляторов оп.№ 118 фаза "В" ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277). |  |  |  |  | 322656 1005250410142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 1005250441208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1005250745325
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1005250805190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф№24 ПС"Стекловолокно" , в том числе и концевую муфту вывода на опору №1 , и в случае обнаружения дефектов . включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1005250840310
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Магистральная 0,4кВ ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Магистральная 0,4кВ ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1005250920229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№34-35 ВЛ-0,4 кВ 3-КТП-7/160кВ с Межгюль ПС 35кВ Хив |  |  |  |  | 32295107 1005250930457
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 18/124 ПС 35 кВ Стародворцовская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 18/124 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 1005251130212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№2 ПС 35 Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1005251140349
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Невыявленные причины |  |  |  | 1. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дарьял - Юго -Западная (Л-150) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дарьял - Юго -Западная (Л-150). |  |  |  |  | 323550 1005251234052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1005251235465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 1005251245466
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Тамаева на опору, "Три Пирога" ТП-160 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Тамаева на опору, "Три Пирога" ТП-160 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1005251402230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить обход от опоры №189 до опоры №200 ВЛ 10кВ Ф №3 ПС 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 1005251430238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО ФХ "Дина", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе, в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 1005251640103
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; произвести замену поврежденной линейной изоляции на опоре № 64, ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №64 на ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 1005251646084
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф -18 ПС "Восточная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1005251706229
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Экажево |  |  |  |  | 32355003 1005251709042
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра Ф. Тамаева на опору 0,4кВ ТП-45 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф. Тамаева на опору 0,4кВ ТП-45 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1005251717231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете №487-488 ВЛ 10 фид№2 ПС Агвали, а также провести осмотр линии на наличие дефектов на опоре и пролетах |  |  |  |  | 32295010 1005251830233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 186, фаза "В" ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9).; На ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) провести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 186. |  |  |  |  | 322658 1005251920201
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Железноводская по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Аэропорт по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Железноводская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; после выполнения внепланового осмотра КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Аэропорт, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1005251940199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 52-53 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1005251947210
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1005251951209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС 110 кВ Рыздвяная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС 110 кВ Рыздвяная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1005252015064
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 32280005 1005252031238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 85-86 Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская, при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1005252032211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2593/239 ПС 35 кВ Коммаяк, Ф-2 ТП-2519/239 ПС 35 кВ Коммаяк после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1005252045107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1012/261 ПС 110 кВ Электропривод, Ф-1 ТП-1143/436 ПС 110 кВ Полимер, Ф-1 ТП-1332/387 ПС 110 кВ Подкумок, Ф-1 ТП-1275/387 ПС 110 кВ Подкумок после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1005252102106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Лысогорская. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-196 ПС 110 кВ Лысогорская. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС.; Произвести осмотр ВЛ-10 кв Ф-381 ПС 110 кВ Подкумок. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1005252116104
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ТП на Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1005252120191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№1/25-1/26 Ф-170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1005252218213
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, КЧРГУП "Теплоэнерго", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340007 1005252240091
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-180 до ТП-356. |  |  |  |  | 32270110 1005252256226
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-158/162 ПС 110кВ Провал по всей длине.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-158/162 ПС 110кВ Железноводская, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1005252315192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КТП 3-59/10кВ ф№3 от ПС "Тлярата" для выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер - Давудов К.А. |  |  |  |  | 32295007 1005252345246
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию во всех ТП Ф-69 ПС 110 кВ Долинск; Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1105250128060
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1105250128061
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-472 ПС 35 кВ Каменная Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-472 ПС 35 кВ Каменная Балка с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 1105250133169
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-29. |  |  |  |  | 32270110 1105250229227
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результат проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС-Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1105250252215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-781 ПС 110 кВ Овощи.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-781 ПС 110 кВ Овощи. |  |  |  |  | 32265701 1105250257170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф4 ПС 110кВ." Белиджи" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1105250550469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 19-20 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1105250550470
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1105250550471
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1105250602230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №20-27 ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Манас-Тяговая с отпайкой на ПС Рассвет (ВЛ-110-104) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1105250723488
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на ВЛ-0.4кВ 16 -КТП-18/100кВА с. В.Рукель ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 от для определения провиса провода |  |  |  |  | 32295101 1105250734472
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/134 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1105250826217
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/472 ПС 35 кВ Кам-Балкам в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/472 ПС 35 кВ Кам-Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1105250906171
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-112 ПС 110кВ Бекешевская для выявления дефектов проходных изоляторов.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-112 ПС 110кВ Бекешевская при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1105250910193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 4-КТП-27/400кВа ВЛ-10кВ Ф4 ПС Заря и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1105250920476
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян. По итогам проведённого осмотра ВЛ-10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян,(при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1105250927105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП на Вл-0,4 кВ №1 от КТП 1-15/160 ПС "Бежта" для выявления дефектов. Ответственное лицо: Мастер - Давудов К.А. |  |  |  |  | 32295007 1105250935245
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение потребителя ООО "Створ" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей роботе оборудования и повлекшего к аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-126. |  |  |  |  | 32265802 1105250940194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Агабалаева 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 1105250949473
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ларская 0,4кВ ТП-32 Ф-62 РП-Суворовское училище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Ларская 0,4кВ ТП-32 Ф-62 РП-Суворовское училище. |  |  |  |  | 32270110 1105251010232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 82/134 ПС 110 кВ Птицепром. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 82/134 ПС 110 кВ Птицепром.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 82/134 ПС 110 кВ Птицепром при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322651 1105251012218
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС-35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Казьминская для выявления дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС-35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1105251033216
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1105251100097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-129 ПС 110кВ Бекешевская по всей длине, на предмет дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-129 ПС 110кВ Бекешевская.при необходимости, разработать мероприятия и определить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1105251115195
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-063 ПС Донская Балка, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-063 ПС Донская Балка по причине воздействия птиц на электроустановки превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 1105251130172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№14 ПС "Восточная" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1105251147326
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 ТП-173/162 ПС 110кВ Железноводская по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра Ф-1 ТП-173/162 ПС 110кВ Железноводская,при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1105251200196
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-2555/128 ПС 35 кВ Орловская после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-2555/128 ПС 35 кВ Орловская, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1105251206109
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/160 ПС 330 кВ Ставрополь-330 при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1105251219220
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ИП Карамудинов К.М. о привидении ТП-11/115 ПС 35 кВ Базовая в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 1105251226214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" о привидении ТП-53/231 ПС 35 кВ Балахоновская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1105251307219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 35 кВ Стародворцовская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 54-55 Ф-261 ПС 35 кВ Стародворцовская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 35 кВ Стародворцовская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1105251315221
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Левченко 0,4кВ ТП-48 Ф.12 ПС Динисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Левченко 0,4кВ ТП-48 Ф.12 ПС Динисенко. |  |  |  |  | 32270110 1105251321233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО "Национальная Башенная Компания" о привидении ТП-7/121 ПС 35 кВ Темнолесская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1105251413222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№12 ПС 110 Акташ с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1105251510348
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов на всех фазах в пролете опор №154-155 на ВЛ 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195). |  |  |  |  | 322950 1105251510235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания кабеля на КЛ 6 кВ №7 от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 322959 1105251624353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Новая , в том числе и участок от ТП-Н-10-1-630 "7-А.Султана" (№606) в сторону КТП-Ю-8-(2*400) ИПС (№157) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1105251624313
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 10-39 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1105251630362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1105251645576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1105251645577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1105251645580
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1105251645578
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-21/301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-21/301 ПС 35 кВ Бурукшун по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1105251653173
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Бр. Щукиных на фасад 0,4кВ ТП-52 Ф.52 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Бр. Щукиных на фасад 0,4кВ ТП-52 Ф.52 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 1105251655234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1105251725477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 7-КТП-6/250 пос. Белиджи ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1105251747474
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить замену дефектного разрядника в МТП-2510/128 ПС 35 кВ Орловская.; провести внеочередной осмотр вентильных разрядников на ТП Ф-128 ПС 35 кВ Орловская по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 1105252103110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной вставки между опорой № 1 ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Незлобная и ПС 35 кВ Незлобная. |  |  |  |  | 32265001 1105252128108
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) с оценкой состояния полимерных изоляторов.; 2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 323550 1105252241044
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 10-30 и разработать мероприятия по устранению вывяленных недостатков ВЛ-6кВ Ф3 ПС Дербент Северная |  |  |  |  | 32295109 1105252252475
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, АО "Национальная башенная компания", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 1205250345098
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/312 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/312 |  |  |  |  | 32265603 1205250843144
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-246 ПС 35 кВ Добровольная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-246 ПС 35 кВ Добровольная с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 1205250907175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 50-60 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1205251010478
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-282 ПС 110кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-282 ПС 110кВ Большевик с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 1205251050174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления обмоток трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Брянск |  |  |  |  | 32295401 1205251100121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Тпиг 35 кВ в пролете опор №105-106 |  |  |  |  | 32295102 1205251220520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 1205251300479
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160). разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. 01.09.2025 АО «Чеченэнерго»; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160); Произвести чистку изоляторов на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) |  |  |  |  | 32280002 1205251342233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Прикалаусская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Прикалаусская с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 1205251353176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора на КТП4-6/40 при получении резервного со склада в "Дагэнерго". |  |  |  |  | 32295005 1205251400292
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/821 ПС 35 кВ Киевская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/821 ПС 35 кВ Киевская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 32265705 1205251420177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-123 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1205251650363
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить грозотрос С-50 на ВЛ 110 кВ Солнечная-Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) в пролётах опор 18-20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солнечная-Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Солнечная-Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) по всей длине на предмет состояния грозотроса разработать, при необходимости, дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1205251708066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129) по всей длине.; Выполнить замену изолятора на опоре № 8 КВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129); По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129), при необходимости, разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1205251712068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ТП на ВЛ-10 Ф№3 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет превышения нагрузок на ТП, проверка на предмет течи масла, на предмет отсутствия ОПН 10 и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1205251800347
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-334 от ПС 35/10 кВ Исправная назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-334 от ПС 35/10 кВ Исправная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1205252048072
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-3/291 ПС 110кВ Круглолесская на наличие провиса провода после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-3/291 ПС 110кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1205252152202
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 85 ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105).; На конструкции опоры №85 ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) установить специальные устройства, отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105). разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  |  | 32280002 1305250427234
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать проведение внепланового верхового осмотра ВЛ 110 кВ Дарьял - РП-110 II цепь . |  |  |  |  | 322701 1305250555206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 35кВ Эген, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 35кВ Эген по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 1305250835178
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-488 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-488 ПС 35 кВ Елизаветинская оп. № 1-97 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1305250953180
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в перечень сложных устройств РЗА Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Летняя Ставка – Овощи (Л-68) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) и Комплект РЗ ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636) по ПС 110 кВ Летняя Ставка.; Выпустить ОРД по Светлоградским ЭС с проведением анализа действий персонала Светлоградским ЭС задействованного при ликвидации аварийного режима на ПС 110 кВ Летняя Ставка 13.05.2025 и разработкой мероприятий по недопущению аналогичных нарушений персоналом СРЗА и оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом Светлоградских ЭС; Нанести (обновить) на все панели РЗА на ПС 110 кВ Летняя Ставка диспетчерские наименования с лицевой и обратной стороны панелей.; По результатам Технического осмотра панелей автоматики М-2, С-1, ВЛ 110кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) промежуточных реле, при выявлении замечаний наметить мероприятия и установить сроки их устранения.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Светлоградских ЭС, которому предоставлены оперативные права по переключениям в электроустановках Светлоградских ЭС на тему: «Оперативная дисциплина персонала имеющих оперативные права по ПС 110 кВ Светлоградских ЭС при проведении оперативных плановых (аварийных) переключений»; Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА по теме "Программы работ при периодическом обслуживании ЭМ и МЭ устройств РЗА" (Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса. СТО 34.01-4,1-002-2017); Произвести Технический осмотр панелей: № 31 «Автоматики М-2», № 37а «Автоматика С-1», №28 «Автоматики ВЛ 110кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68), ВЛ 110кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62)» с целью выявления неисправности промежуточных реле типа РПУ-2 (проверка его нормального положения согласно режимам работы электрооборудования на подстанции).; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СРЗА, СПС Светлоградские ЭС и ОДС ЦУС по СЭС |  |  |  |  | 322657 1305251041181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Проверить все ТП на ВЛ 10кВ от ПС 35 кВ Тлярата на испракность и наличие разрядников |  |  |  |  | 32295007 1305251255244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-075 ПС Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-075 ПС Рогатая Балка дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1305251336182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Зуберха после воздействия сильный дождевих нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС Ответственное лицо: мастер УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1305251400250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-209 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-209 ПС 110 кВ Ипатово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1305251431179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления опор №26,№27 ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190); Произвести оценку надёжности грозозащиты ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) и разработать мероприятия по повышению её надёжности. |  |  |  |  | 322950 1305251439229
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ внеочередную проверку МТЗ Т-101 в объеме (В); Произвести внеочередную проверку Т-101 в объеме (В) |  |  |  |  | 323002 1305251515098
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр токосъемных поводков воздухоосушительных патронов на оборудовании ПС 110 кВ Подкумок. По результатам осмотра при необходимости определить мероприятия в план работы ЦГП. |  |  |  |  | 322650 1305251536121
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ОАО "Вымпелком" о приведении ТП-26 Ф-130 ПС 35 кВ Залукодес в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300203 1305251557099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Ульяновец, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе, в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1305251900116
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1305251917245
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; по результатам внепланового осмотра, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1305252001203
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1305252133257
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо Шевцову И.И. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская.; ТП-964/163 включить в работу после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования потребителем Шевцов И.И. |  |  |  |  | 32265802 1305252206204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№1 от ПС " Анцух", произвести перетяжку проводов в пролете опор 259-260 |  |  |  |  | 32295007 1305252211228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1305252300480
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра включить в план ТОиР 2026 замену разрядников по Ф-781 ПС 35 Саратовская.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-781 ПС 35 кВ Саратовская на предмет выявления дефектных разрядников. |  |  |  |  | 32300206 1305252315100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-37/300 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-37/300 |  |  |  |  | 32265603 1305252325145
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1405250000249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1245/129 ПС 35 кВ Подгорная, Ф-5 ТП-1242/129 ПС 35 кВ Подгорная после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1405250025113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1405250115328
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1405250117248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№3 ПС 35 кВ Димитрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1405250122346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф-№5 ПС 35 Дагестан, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295203 1405250125345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№588/25 кВА от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1405250148540
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок от ТП-П-15-6 №591 «№5 ПМР» в сторону ТП-П-15-10 №446 «Приморская» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1405250149316
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1405250212232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Газонефтепродуктсеть, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1405250225114
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес АО "Оборонэнерго" о приведении находящейся на балансе электрооборудование в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300203 1405250238101
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1405250245231
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-433 ПС 110 кВ Полимер.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Ф-433 ПС 110 кВ Полимер,при необходимости,разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265001 1405250255119
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Экажево |  |  |  |  | 32355003 1405250340051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС 35 кВ Подгорная. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1405250433112
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить замену дефектной изоляции на промежуточной ж/б опоре № 45 ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45),при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 1405250452205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№17 ПС Ярык-СУ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1405250620344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Костекского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф4 ПС 35 кВ Костек на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 1405250700342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по КТП на ВЛ-10 Ф№5 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния. |  |  |  |  | 32295203 1405250700343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Караузек выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений . |  |  |  |  | 32295201 1405250702335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-35 кВ Стекольный - Алмало (ВЛ-35-19) включить в дополнительный капремонт |  |  |  |  | 322953 1405250744496
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1405250745581
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1405250745582
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1405250756258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 1405250805481
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Каббалкрастениеводство" о приведении находящейся на балансе ТП-952 Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 307801 1405250816053
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-779 ПС 35 кВ Саратовская; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-779 ПС 35 кВ Саратовская |  |  |  |  | 32300206 1405250818102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП №53/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 1405250839529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход и осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№5 для выявления дефектов и составления план-графика для устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32295303 1405250903530
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Заменить перегоревшие некалиброванные вставки (жучки) на штатные предохранители ПК-10.; Провести осмотра РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ на КТП-П-13-22-630 "Оливье" для проверки на несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования согласно нормативным документам и в случае несоответствия установить все по ПТЭ. |  |  |  |  | 322959 1405251000315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №561. |  |  |  |  | 32295301 1405251004539
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1405251108063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №28-28 ВЛ 35кВ «Кубачи- Уркута» (ВЛ-35-34) |  |  |  |  | 322951 1405251140505
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Кантышево 2. Сообщить потребителю о необходимости выполнения работы по предотвращению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32355002 1405251224053
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 10/109 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 10/109 |  |  |  |  | 32265602 1405251427147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-074 ПС 35 кВ Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-074 ПС 35 кВ Рогатая Балка дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1405251440183
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1405251604247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№24 ПС "Стекловолокно" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1405251614327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ в с.Магарамкенте проверит стрелу провиса провода от |  |  |  |  | 32295106 1405251640460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-14 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1405251748364
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС-330 кВ Ставрополь, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС-330 кВ Ставрополь. |  |  |  |  | 32265103 1405251855223
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1405252016064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайке Фий 2-Р-3 ВЛ-10кВ Ф2 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 1405252029485
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1405252150483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20. |  |  |  |  | 322959 1505250045354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику отпайки АО "ДАГНЕФТЬ" с требованием привести состояние отпайки в соответствие нормам и правилам эксплуатации ВЛ. |  |  |  |  | 32295404 1505250138116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1505250150487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; Запланировать замену изоляции на опоре №64 ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 1505250419184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Изобильная-ДКС-2 (Л-283) по всей длине.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Изобильная-ДКС-2 (Л-283), при необходимости, разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 322655 1505250439067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1505250633583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Необходимо провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ №12 от ПС-110 кВ Шамхал, для выявления "узких мест" |  |  |  |  | 32295301 1505250720541
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 50-70 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Уркута |  |  |  |  | 32295103 1505250802488
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №646-647 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 1505250830247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от2-КТП-28/25 кВА ВЛ-10кВ Ф.2 ПС "Рутул" и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1505250910467
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/267 ПС 35 кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/267 ПС 35 кВ Совруно по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1505250930186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1505251014575
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр КТП №27-310/25 кВА, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1505251037119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1505251200537
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-083 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-083 ПС 110 кВ Константиновская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1505251320185
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1505251355244
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-139 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1505251559365
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ в с.Рахата, проверка целостности и работоспособности разрядников. |  |  |  |  | 32295005 1505251600281
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кубалова 0,4кВ ТП-34 Ф-42 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Кубалова 0,4кВ ТП-34 Ф-42 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1505251700235
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, 0АО "Мегафон", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 1505251727099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Шамхал о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1505251820542
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кв Ф-2 от ТП-9/260 ПС 35кВ Калиновская на наличие дефектных изоляторов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кв Ф-2 от ТП-9/260 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1505251929200
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Проверить работоспособность РЗА на КВЛ-6кВ от ПС Михайловская до ТП-243. |  |  |  |  | 32270110 1505252002245
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 6кВ ПС Михайловская разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 6кВ ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270108 1505252041244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2116/474 ПС 110 кВ Кировская после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1505252122118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-262 ПС 35 кВ Горькая Балка 1 по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 1505252150115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №100 до опоры №130 ВЛ 10кВ Ф №2 35/10 ПС Цуриб |  |  |  |  | 32295006 1505252325243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ТП Ф-611 на предмет возможности проникновения животных.; после выполнения внепланового осмотра, ТП Ф-611, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1605250303206
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной замер сопротивления заземления анкерной опоры №20 ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112).; На участке опоре №3 - 25 ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) в целях снижения аварийности, связанной с воздействием птиц, установить противоптичьи устройства.; На ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Компас ОРУ 110 выполнить проверку и защиту ВЧ-кабелей на выходах фильтров присоединений в ячейках ВЛ 110 кВ. |  |  |  |  | 322953 1605250319531
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Включить в перспективный (многолетний) план расчистки и доведения ширины просеки ВЛ до проектных значений. |  |  |  |  | 322701 1605250505196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1605250550268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 13 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1605250603123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Кизляр-1, ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1605250603125
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "Б" от ТП-57 до ТП-3. |  |  |  |  | 32270110 1605250610241
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1605250703574
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10 кВ ф№3 от пс Бежта для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295007 1605250800248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф-102 ПС 110кВ Провал по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра КВЛ 10кВ Ф-102 ПС 110кВ Провал при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1605250840207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35кВ Дженгутай трансформаторах Т-1 и Т-2 проверить состояние всех уплотнительных резин, при необходимости вывести вне плановый ремонт, для замены дефектных уплотнительных резинок. |  |  |  |  | 322953 1605250900536
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/30-1/31 на ВЛ 10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан; Развесить информационные листы в г.о. Баксан о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств. |  |  |  |  | 32300202 1605251055103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 35/110 кВ зоны обслуживания Минераловодской ГПС в ночное время на предмет коронирования и нагрева оборудования. |  |  |  |  | 322658 1605251106217
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ Ф-28 от ПС Юго-Западная до ТП-140. |  |  |  |  | 32270110 1605251126243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-051 ПС Николина Балка, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2024 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-051 ПС Николина Балка по причине воздействия птиц на электроустановки в период превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 1605251210187
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести техническую учёбу с ремонтным персоналом по теме «Проведение среднего ремонта и эксплуатации выключателей серии ВМТ, использовать при обучении дополнение к техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации «Выключатель маломасляный серии ВМТ» ИБКЖ.674143.001 и «Приводы пружинные серии ППрК» 6СЯ.753.021; Произвести замену изоляционных тяг фазы «В» и «С» МВ-110 Л-112 на ПС 110 кВ Эльхотово.; Проработать обстоятельства технологического нарушения на ПС 110 кВ Эльхотово со всем персоналом ЦУС и службы ПС; Разработать технологическую карту на средний ремонт выключателей типа ВМТ-110Б с включением операции по измерению сопротивления изоляционной тяги полюса выключателя. |  |  |  |  | 322701 1605251223246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1605251245328
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; Невыявленные причины |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16).; Произвести повторную проверку РЗА ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1) на ПС 110 кВ Юго-Западная в объёме «В»; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом Службы ЛЭП УЭ ТОиР. |  |  |  |  | 322701 1605251320197
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/571 по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов после проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 9/571. |  |  |  |  | 32265601 1605251345148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/784 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №2-3.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/784 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1605251558188
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1605251625269
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС-110 кВ Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-119 ПС-110 кВ Темнолесская. |  |  |  |  | 32265102 1605251700224
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Иристонская 13 0,4кВ ТП-126 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Иристонская 13 0,4кВ ТП-126 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1605251705236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 6кВ №5 от ПС 110 кВ ЦПП. |  |  |  |  | 322959 1605251745355
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ "В" Ф-22 от ЦРП-1 до РП-3. |  |  |  |  | 32270110 1605251827242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1605251855270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1605251922538
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №105-112 ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи II цепь с отпайками (ВЛ-110-122) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1705250408486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Установить на новом пикете (левый берег реки Джурмут) анкерную опору (типа УС-35), свободностоящую на ВЛ 110кВ Шамильское –Анцух с отпайкой на Гидатль (ВЛ 110-195). |  |  |  |  | 322950 1705250620234
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1705250744237
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Тарский ТП-216 Ф-1 ПС Южная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Тарский ТП-216 Ф-1 ПС Южная. |  |  |  |  | 32270110 1705250810237
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская. |  |  |  |  | 32265604 1705250839149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 30-60 ВЛ-10кВ Ф1 ПС Лучек |  |  |  |  | 32295108 1705250900489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-13 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1705250900366
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 ТП-348/162 ПС 110кВ Железноводская по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра Ф-1 ТП-348/162 ПС 110кВ Железноводская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1705250905209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-439 ПС 110 кВ Изобильная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-439 ПС 110 кВ Изобильная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1705251000069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену гирлянды на опоре №212 фазы "А" и установить специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опоре №212 фазы "А", "В", "С" ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140). |  |  |  |  | 322952 1705251025332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП ВЛ-10кВ Ф№1 ПС "Гергебиль" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 1705251120241
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/310 ПС 35 кВ Медвеженская, по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/310 ПС 35 кВ Медвеженская при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 1705251141072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№63/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1705251205572
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-203 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-203 ПС 110 кВ Красная Заря , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 1705251215070
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1705251216240
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-33/231 ПС 35 кВ Балахоновская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-33/231 ПС 35 кВ Балахоновская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-33/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1705251230225
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Краснодонский новый ТП-254 Ф.4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- Краснодонский новый ТП-254 Ф.4 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1705251311238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/110 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 28 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 6/110 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/110 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1705251338226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабеля между ТП-Г-22-8 №55 «4-я школа» - в сторону ТП-Г-22-9 №71 «Партшкола». |  |  |  |  | 322959 1705251340356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-Фабричный ПС 35 кВ МТЭЦ , в том числе и участок до КТП-МТЭЦ-Ф-6 №433 «Горремстрой» по ул. Петра Первого , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1705251357332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35кВ 3-я Ферма с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 1705251420117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС 110 ГПП , в том числе и участок концевой кабельной муфты кабельной перемычки от ВН-16 до трансформатора в ТП-СРЗ-Г-7 №228 «Березка», и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1705251423317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок кабельных линий выводов 0.4 кВ в ТП-Н-23-4 №68 «Фильма база» в сторону населения на улицы Багандова, Генерала Омарова . и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1705251435318
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-22/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-22/231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 1705251441228
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1569/390 ПС 35 кВ Шаумян после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1705251458123
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-10/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1705251511229
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-7/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1705251522230
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/151 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ в пролете опор № 11 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 3/151 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/151 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1705251528231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-88 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1705251600367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пробиты изоляторы фазы А, В на опоре №922 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-7, объект БХО принят на баланс Дагэнерго. |  |  |  |  | 32295303 1705251615533
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр, по всей длине, ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 6/183 для выявления дефектов крепления проводов к изоляторам, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 6/183, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 1705251810208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-51 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1705251900368
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 17/142 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 17/142 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1705251925232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1705251935233
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При выявлении мест гнездования птиц на линейном разъединителе Р-578-29 ВЛ 10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ Майская установить птице защитные устройства.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ Майская на предмет массового гнездования и скопления птиц. |  |  |  |  | 32300205 1705251944104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1705252020573
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-19/4 Ф-19 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1805250400239
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить верховой осмотр на участке опор №170-173 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; выполнить замену дефектной изоляции на опоре №172 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; по результатам осмотра верхового осмотра ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 1805250449122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф2 ПС 35 Дружба на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 1805250615340
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№4 ПС 35 Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1805250615341
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Темнолесская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Темнолесская. |  |  |  |  | 32265102 1805250826234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 6 кВ №23 от ПС 35 кВ Новая, при выявлении замечаний разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 322959 1805250830357
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенных проверок на ПС Змейская разработать перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов.; Произвести испытание проходных изоляторов КТП ТСН-1 и КТП ТСН-2 на ПС 110 кВ Змейская; Произвести проверку работоспособности приводов КСА на ОД-110, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Змейская |  |  |  |  | 322701 1805250844247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход,осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ 6-КТП-2/400кВА ВЛ-10кВ Ф6 ПС Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1805250845490
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Геджух и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1805250850482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния. Сделать перетяжку проводов в пролете опор №133-134. |  |  |  |  | 32295204 1805250905331
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- П. Морозова на фасад 0,4кВ ТП-41 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф- П. Морозова на фасад 0,4кВ ТП-41 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1805250915239
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ТП 3/26 ВЛ 10 кВ ПС Юго-Западная Ф-3 |  |  |  |  | 323550 1805251000056
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ТП 4/59 ВЛ 6 кВ ПС Водонасосная Ф-4 |  |  |  |  | 323550 1805251010059
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Шахтеров 0,4кВ ТП-254 Ф-4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-Шахтеров 0,4кВ ТП-254 Ф-4 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1805251358240
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70).; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) на наличие разрушенных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 159 фаза "С" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) |  |  |  |  | 322656 1805251413156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-129 ПС 110кВ Бекешевская на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-129 ПС 110кВ Бекешевская при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештуагорец при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1805251525210
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС-35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС-35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1805251705235
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести анализ участков линии часто подверженных ударам молнии, и по выявленным результатам организовать установку ОПН, при необходимости.; Провести изменения сопротивления контура заземляющих устройств на участке опор №80-№90. |  |  |  |  | 323002 1805251920165
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на МТП Ф-474 ПС 110 кВ Кировская, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1805252220117
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в с. Второй Лескен о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить бетонные тумбы для защиты опор ВЛ 0,38 кВ ф 3 ТП 7 Ф 519 ПС 110 кВ Старый Лескен в местах где имеется опасность наезда автотранспорта. |  |  |  |  | 32300204 1805252236105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1905250005491
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-974 ПС 35 кВ Верхний Курп на предмет массового гнездования и скопления птиц; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 93-94 ВЛ 10 кВ Ф-974 ПС 35 кВ Верхний Курп |  |  |  |  | 32300207 1905250707106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1905250715120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №3от ПС 110 кВ КЭАЗ при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1905250742120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 1905250752544
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП ВЛ-10 кВ Ф-033 ПС 110 Гофицкая с целью выявления дефектных разрядников.; Выявленные при осмотре ТП ВЛ-10 кВ Ф-033 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1905250900190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1905250908369
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец для выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1905250910213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-118 по всей длине.; Уведомить потребителя в необходимости в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-11/118 |  |  |  |  | 32265501 1905250920075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1905251012492
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1905251020241
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1905251035242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1905251108571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№29/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1905251115579
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/899 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/899 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1905251120189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от КТП3-6/1000 с.Ботлих, пс 110 Ботлих. |  |  |  |  | 32295005 1905251300282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановая проверка изоляции на всех КТП с.Муни |  |  |  |  | 32295005 1905251320284
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-483 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-483 ПС 35 кВ Елизаветинская оп. № 24-130 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1905251352191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/141 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/141 |  |  |  |  | 32265602 1905251408157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить обращение руководству филиала «Дагэнерго» с предложением включить в инвестиционную программу мероприятия по замене болгарского выключателя типа В–160 ММО-110 на ПС 110 кВ Буйнакск-1, на современный аналог отечественного производства. |  |  |  |  | 322953 1905251700553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1905252140584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Электросетевые хозяйство на ПС 35 кВ Радиоцентр Ф-1 ВЛ-10кВ, КТП-306/250, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1905252307545
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 2005250818484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 4-КТП-24/160 кВА ВЛ-10кВ Ф4 ПС Заря для определения стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295108 2005250850497
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/451 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/451 от ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 32265604 2005250852151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход и осмотр ТП и КТП Ф № 2 ПС 35/10 Цуриб |  |  |  |  | 32295006 2005250920236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр Вл-10кВ Ф № 2 ПС 35/10 Цуриб для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295006 2005250920256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-244 ПС 35 кВ Добровольная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-244 ПС 35 кВ Добровольная с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 2005251009192
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 32280005 2005251020267
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на КВЛ 110 кВ Ильенко - Зеленогорская № 1 (Л-170) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить замену дефектной изоляции на промежуточной ж/б опоре № 28 КВЛ 110 кВ Ильенко - Зеленогорская № 1 (Л-170).; По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Ильенко - Зеленогорская № 1 (Л-170), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 2005251021214
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-3 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2005251025252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Подать заявку на замену реле РТ-40 Ф-А на В-6-Т-1 на ПС 110кВ Южносухокумская. |  |  |  |  | 32295404 2005251053112
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ от ТП-367 до ТП-379. |  |  |  |  | 32270110 2005251253253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-61 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2005251336359
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-262 ПС 35кВ Совруно, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-262 ПС 35кВ Совруно по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 2005251350193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабеля №1 на отпайке ТП-МЗ-21-1-630 №129 "ЖБК" КЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35 кВ Машзавод. |  |  |  |  | 322959 2005251610358
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС 110 кВ Дигора разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС 110 кВ Дигора с проверкой состояния вязок проводов на опорах . |  |  |  |  | 32270104 2005251634248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю ООО "Геральд Моторс" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 6кВ Ф-622 ПС 110кВ Аэропорт. |  |  |  |  | 322658 2005251709216
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу в пролете опор №1/71-1/72 |  |  |  |  | 32300210 2005251830110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-140 ПС 110 кВ Григорополисская; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Темижбекская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-140 ПС 110 кВ Григорополисская, при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-461 ПС 35 кВ Темижбекская , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265502 2005252107071
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 2005252110100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 2005252140236
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 28/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2005252148237
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/218 ПС 35 кВ Беломечетская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/218 ПС 35 кВ Беломечетская. |  |  |  |  | 32265101 2005252154238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-305 ПС 110кВ Ясная Поляна-2 на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-305 ПС 110кВ Ясная Поляна-2, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2005252159215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 41/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 41/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 41/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2005252159241
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо Толокневу В.А. о привидении ТП-3/108 ПС 35 кВ Кугультинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 2005252300242
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2105250006243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/131 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 8/131 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/131 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2105250036244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить потребителя ООО "Агросоюз Красногвардейский" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 2105250038073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №47-48. |  |  |  |  | 322959 2105250430359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Львовская (ВЛ-110-168) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий.; На опорах №47-53 ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Львовская (ВЛ-110-168) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322952 2105250552333
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2105250700239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений , необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№19 ПС Ярык-СУ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2105250715339
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ -10 кВ Ф-783 ПС Овощи в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотрВЛ -10 кВ Ф-783 ПС Овощи с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265701 2105250820194
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеплановую проверку защит силового трансформатора Тр1 на ПС 110кВ Овощи |  |  |  |  | 322657 2105250821195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№28/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2105250840609
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр для наличия и устранения дефектов КТП№16/160кВА от ВЛ-10 кВ Ф4 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 2105250840586
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2105250945493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2105251004495
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения стрелы провиса провода на участке 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 |  |  |  |  | 32295101 2105251031496
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 2105251035498
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр МТП по ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре МТП по ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир. |  |  |  |  | 32265603 2105251122152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущение подобных случаев выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2105251200549
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№54-55 Ф-108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Кугультинская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2105251318246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Леваши для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений. |  |  |  |  | 32295002 2105251329271
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/487 от ПС 35 кВ Правокумская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/487 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2105251338162
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС 35 кВ Кубань. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 2/4-2/5 Ф-173 ПС 35 кВ Кубань.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС 35 кВ Кубань, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2105251507247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 2105251510494
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ИП Карамудинов К.М. о привидении ТП-11/115 ПС 35 кВ Базовая в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 2105251559248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/303 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/303 |  |  |  |  | 32265603 2105251715153
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать проведение выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16). По результатам осмотра разработать перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322701 2105251723249
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-468 от ПС 110/10 кВ Теберда назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-468 от ПС 110/10 кВ Теберда с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку |  |  |  |  | 32340007 2105251855101
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-1/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/132 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2105251857249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Мир" о привидении ТП-8/110 ПС 35 кВ Кугультинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 2105252028250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Бабаюрт, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП с целью определения состояния разрядников и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2105252140334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2105252210548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Анцух" |  |  |  |  | 32295007 2105252250249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмортр КВЛ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 2105252331240
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "Б" Ф-5 от ПС Левобережная до РП-8. |  |  |  |  | 32270110 2205250530255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Магарамкент и выполнить разъяснительные мероприятие абонентам от собственных КТП и чтоб содержали свое оборудование в работоспособном состоянии чтоб не повторилось подобных нарушений. |  |  |  |  | 32295106 2205250710500
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, замену поврежденной линейной изоляции на опоре №63, ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) |  |  |  |  | 323400 2205250759102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №8 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2205250836610
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф№5 ПС Буйнакск-1 после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295306 2205250954547
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 2205251043154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2205251146585
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-406 от ПС 110 кВ Левокумская разработать мероприятия по их устранению; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-406 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 2205251314160
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2205251446259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-312 ПС 35кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-312 ПС 35кВ Б.Джалга с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2205251602196
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка о приведении состояния оборудования эл.сетей в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270107 2205251623251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-207 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-207 ПС 110 кВ Ипатово с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 2205251634197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ -0,4 кВ в сел. Баматюрт с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2205251840338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный трансформатор на КТП-75 и направить на ремонт в ПУ ЦЭС |  |  |  |  | 32295302 2205251952587
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | нести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-222 до ТП-12. |  |  |  |  | 32270110 2205252120256
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить грозозащитный трос в пролете 98-100, ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218); Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) в пролете опор №95-110 |  |  |  |  | 323400 2205252320103
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №50-51. |  |  |  |  | 32295301 2305250720561
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2305250725261
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-4/10 Ф-4 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2305250738253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2305250814588
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график испытаний на 2026 год испытание в/вводов 110 кВ на силовом трансформаторе Тр2 ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна.; Выпустить распоряжение по службе подстанций на учащенные испытания и выявления дефектов в/вводов 110 кВ типа ГКТПIII-90-126/800 О1 на ПС 110 кВ Лунная Поляна.; Произвести ТВК в/вводов 110 кВ на силовом трансформаторе Тр1 на ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна.; Проработать со старшими мастерами групп ПС требования СО 34.46.611-2005 «Типовая технологическая инструкция ремонт высоковольтных вводов классов напряжения 35 кВ и выше» и СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» раздел 29, в части оценки предельных значения тангенса угла диэлектрических потерь (далее tgδ1): Который не должен превышать 0,7% при вводе в эксплуатацию и 1,2% в процессе эксплуатации. Для твердой изоляции предельное значение tgδ1 не должны быть ниже 0,25%, а в случае резкого роста tgδ1 более чем на 0,2% за год необходима консультация изготовителя. |  |  |  |  | 323400 2305250840104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №31 ПС 110 кВ Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 322959 2305250901360
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/231 ПС 35 кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/231 ПС 35 кВ Эген по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2305250945198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2305251001199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-263 ПС 35кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-263 ПС 35кВ Совруно с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2305251326200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ КЭАЗ , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 2305251334122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести Осмотр на ВЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Хунзах Ф-6. |  |  |  |  | 32295008 2305251352266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП6-4/400 кВ ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине на наличие дефектов провода. |  |  |  |  | 32295008 2305251355273
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/043 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 1/043 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2305251359201
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф -15ПС "Северная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2305251440254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП-М-1-7-630 кВА №220 "Громова", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2305251451345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-46 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2305251600371
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 16/242 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 16/242 |  |  |  |  | 32265602 2305251628158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр КЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ |  |  |  |  | 32295205 2305251650372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2305251753589
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№6 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-6-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2305251840272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП-М-1-1-630 кВА №88 "Автобусная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2305251956344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание организации Гор водоканал для устранения поврежденного участка и замены ПК и ПН |  |  |  |  | 32295306 2305252044570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений вводов на трансформаторах КТП по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Тепличный комбинат. |  |  |  |  | 322959 2305252112361
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры № 126 ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) установить специальные устройства, отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Убрать гнездо на опоре №126 ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185). |  |  |  |  | 32280002 2305252350265
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83).; Запланировать замену изоляции на опоре №194 на ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 2405250430202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-№7-6/630 "п.Ленинкент Школа". |  |  |  |  | 322959 2405250644363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ГКТП-№3-1/400 "№1 п.Сулак ул.Приморская". |  |  |  |  | 322959 2405250701364
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Почта на фасад 0,4кВ ТП-89 ПС Осетия разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Почта на фасад 0,4кВ ТП-89 ПС Осетия. |  |  |  |  | 32270110 2405250830254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1- КТП-17/400 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2405250900502
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-16/487 от ПС 110 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-16/487 от ПС 110 Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 2405250915159
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-170 ПС 110 кВ Провал на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-170 ПС 110 кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2405250917218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-2/160 кВА ВЛ-10кВ Ф2 ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2405250925503
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-27 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2405250927373
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-17/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-17/157 ПС 110 кВ Пригородная. |  |  |  |  | 32265102 2405250942251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2405250955504
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-100 кВА |  |  |  |  | 32295201 2405251000356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Тепличный комбинат, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 322959 2405251144365
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневский ТП-197 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тургеневский ТП-197 ПС Северо-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2405251350262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2405251400590
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6 кВ к Т-2 в РП-6. |  |  |  |  | 32270110 2405251451257
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-62. |  |  |  |  | 32270110 2405251505258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-5 ПС Акаташ |  |  |  |  | 32295205 2405251738374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-96 ПС ДКЗ |  |  |  |  | 32295205 2405252355375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295101 2505250235499
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Беслан-Северная - Эльхотово с отпайкой на ПС Заманкул 113. По результатам осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322701 2505250413250
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей КЛ 10кВ ф-8 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2505250805377
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Грузинский ТП-12 ПС Северо -Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Грузинский ТП-12 ПС Северо -Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2505250815265
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-33 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2505250822255
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2505250835203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 32295301 2505250950562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 2505251050506
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, по всей длине, для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2505251200219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Махачкала-110 ВЛ, 04 кВ №1 от ГКТП-№33-16/400 "Н.Хушет Ленина,93 " ПС Восточная". |  |  |  |  | 322959 2505251200362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Кизляр - 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2505251203114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2505251210557
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Кизляр - 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2505251230113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 2505251258563
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Новгородский ТП-252 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Новгородский ТП-252 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 2505251305266
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый средний ремонт МВ Т-101; Произвести осмотр привода на всех МВ 10 кВ на ПС 35 кВ Пролетарская. |  |  |  |  | 323002 2505251353092
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1407/139 ПС 35 кВ Урух. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2505251418125
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 11/83-12/83 КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 2505251433065
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2505251455291
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Замену дефектных резиновых прокладок проходных изоляторов во всех ТП Ф-161 ПС 110 кВ Малка включить в программу ТОиР на 2026; При выполнении технического обслуживания всех ТП обеспечить проверку проходных изоляторов и резиновых прокладок на наличие дефектов. |  |  |  |  | 32300203 2505251508111
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2505251548251
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Кантышево. |  |  |  |  | 32355002 2505251638055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход на ВЛ 10кВ Ф №2 35/10 ПС Цуриб |  |  |  |  | 32295006 2505251850255
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2505252023250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Железноводская для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2505252115220
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тухачевский ТП-100 Ф-2 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тухачевский ТП-100 Ф-2 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2505252200268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», по следующим темам: - Виды технического обслуживания (глава II, п. 21 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555); - Объём и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании электромеханических и микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики (пункты 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 14.8 Приложения № 2 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555). Ответственное лицо: начальник службы РЗА ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». |  |  |  |  | 82065301 2605250036019
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 54 фазы "В" ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 2605250347221
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО "Международный аэропорт Ставрополь" о привидении КЛ 10 кВ Ф-233 ПС 110 Михайловск в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 2605250506253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2605250620381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2605250645555
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-22/723-3 ПС Камбулат в пролетах опор №№ 1-3.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-22/723-3 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2605250840205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 800-850 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 2605250850507
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 130-150 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2605251020501
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2605251054262
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС-35 кВ Базовая, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС-35 кВ Базовая. |  |  |  |  | 32265103 2605251118255
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/498 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/498 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2605251123170
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань. |  |  |  |  | 32265101 2605251318256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2605251424169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести выявленные дефекты ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 4/083 ПС Константиновская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 4/083 ПС Константиновская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2605251425206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1137/196 ПС 110 кВ Лысогорская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2605251500126
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2605251509260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2605251512508
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-8 |  |  |  |  | 32355002 2605251534058
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 9/83-10/83 КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 2605251600066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ячеек ВВ в зоне обслуживания Пятигорской группы ПС на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 322658 2605251650223
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1037/129 ПС 35 кВ Подгорная. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2605251705124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2605251712257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-97 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2605251715378
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ опора № 15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2605251805254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110кВ Провал, по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2605251815222
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кесаева на опору ТП-333 Ф-10 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Кесаева на опору ТП-333 Ф-10 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2605251900269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый обход всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС Оружба |  |  |  |  | 32295106 2605251945515
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-143 ПС 110 кВ Обильное по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2605252028134
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 10 кВ Ф-1026 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 10 кВ Ф-1026 ПС 110 кВ Нальчик. |  |  |  |  | 323002 2705250424112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас в том числе и участок от ПС Компас до опоры №1 и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2705250709334
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-62. |  |  |  |  | 32270110 2705250737259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-270 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-270, при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 2705250830078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр КТП от 9-КТП-14/25кВА Мегафон ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2705250858509
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-№24 ПС 110/6кВ МИАТЛИ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №144-145. |  |  |  |  | 32295204 2705250905376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Казиюрт, необходимо произвести замену дефектной концевой муфты и восстановить нормальную схему линии ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Казиюрт, |  |  |  |  | 32295201 2705250920357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2705250930398
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-132 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-132 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265503 2705250941076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2705251015399
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№31/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2705251030611
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Леваши для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений. |  |  |  |  | 32295002 2705251105274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор 150-151. |  |  |  |  | 32295204 2705251150380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-7 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2705251210379
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2026г; Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа ПС 110 кВ Баксан-110. |  |  |  |  | 323002 2705251210113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-156 ПС 35 кВ Кура, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2705251240129
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 6/576 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 6/576. |  |  |  |  | 32265601 2705251254163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Димитрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2705251300383
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2705251300300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Леваши для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений. |  |  |  |  | 32295002 2705251325275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-148 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-148 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265704 2705251340207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 2705251344252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№19 ПС Ярык-СУ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2705251400385
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-111 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 2705251430130
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ внеочередную проверку МТЗ Т-2 в объеме (В) на ПС 110кВ Чегем-2; Произвести внеочередную проверку МТЗ Т-2 в объеме (В) на ПС 110 кВ Чегем-2 |  |  |  |  | 323002 2705251448114
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-5/331 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 5/331. |  |  |  |  | 32265603 2705251503164
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 2705251530105
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13/259 ПС 35кВ Калиновская на наличие дефектов провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/258 ПС 35кВ Калиновская на наличие дефектов провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кв Ф-1 от ТП-13/259 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/258 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2705251548224
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/2 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2705251625269
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-195/555 назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-195/555, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340008 2705251627106
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Электроприбор" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2705251630270
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-823 ПС 35 кВ Киевская с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-823 ПС 35 кВ Киевская дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2705251702208
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 29/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 29/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 29/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2705251710259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ-0,4 кВ отКТП-14-16/160 кВА в сел. Байрам с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2705251710386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра всех трансформаторов в ТП на Ф-189 ПС 110кВ Зеленогорская, при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр всех трансформаторов в ТП на Ф-189 ПС 110кВ Зеленогорская. |  |  |  |  | 32265802 2705251711226
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2705251716299
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-404 от ПС 110 кВ Левокумская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-404 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2705251753165
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кесаева,5 ТП-333 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Кесаева,5 ТП-333 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2705251810270
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-590 от ПС 35/10 кВ Терезе, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-165/590 от ВЛ 10 кВ Ф-590 от ПС 35/10 кВ Терезе Для того чтобы избежать повреждений из за перегрева контактов |  |  |  |  | 32340008 2705251915107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Плаксейка по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Плаксейка |  |  |  |  | 32265602 2705251946166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1412/139 ПС 35 кВ Урух. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2705251958127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2705252004591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также перетяжки проводов в пролете опор №110-111 и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2805250330360
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-№20 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №177-178. |  |  |  |  | 32295204 2805250330361
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Текеев Р.А., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 2805250718108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805250733592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805250733593
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805250805594
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ГКТП-14/303 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ГКТП-14/303 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340004 2805250810109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Персоналу Хасавюртовского СУ обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки ( КТП № 2/63 кВА Ф№19 ПС 110 Ярыксу в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2805250825387
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-41/462 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-41/462 ПС 35 кВ Бурлацкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2805250931209
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2805251003266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф26 ПС ГПП в том числе и отпайку от РП-Г-32-1-630 "ДОСААФ" до ТП-Г-26-6 №267«Автодор-техникум» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2805251050330
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка о приведении состояния оборудования эл.сетей в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270102 2805251055252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр с целю выявления стрелы провиса провода от ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 2805251101516
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-425 от ПС 110 кВ Урожайная разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2805251110167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805251120595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех ктп на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2805251125558
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на КВЛ 6 кВ Ф-688 от ПС 110 кВ Преградная назначить мероприятия организовать проведение тепловизионного контроля КВЛ 6 кВ Ф-688 от ПС 110 кВ Преградная, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-688 от ПС 110 кВ Преградная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 323400 2805251145110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние кабельных линий 0,4кВ -выходов с ТП на 1ю опору; принять меры к устранению проблем |  |  |  |  | 32295405 2805251200131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 10кВ №29 от ПС 35 кВ Компас. |  |  |  |  | 322959 2805251235366
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2805251235277
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-8 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2805251243268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2805251247388
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-16/316 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов.; По выявленным дефектам на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-16/316 Первомайская назначить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32340002 2805251255111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-№3 ПС Димитрова с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2805251259389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2805251300559
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-842 ПС 110 кВ Рагули с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-842 ПС 110 кВ Рагули дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2805251306210
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-4/7 Ф-4 ПС "Тепличная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2805251316272
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/055 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/055 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2805251320212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 кВ Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2805251324390
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-6/765 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №1-6.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-6/765 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2805251325211
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф№6 ПС Буйнакск-1 после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295306 2805251348616
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805251418596
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-348; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-348 от ПС Новоромановская |  |  |  |  | 32265603 2805251423168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2805251503391
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в местную администрацию города Нальчик о недопущении земляных работ без согласования с персоналом НГЭС.; Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КЛ 6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Юго-Восточная |  |  |  |  | 307801 2805251514067
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в местную администрацию города Нальчик о недопущении земляных работ без согласования с персоналом НГЭС.; Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Юго-Восточная |  |  |  |  | 307801 2805251514068
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2805251532271
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 6 кВ Ф-611 ПС 35 кВ Лечинкай, включить замену изоляторов в ТОиР на 2026; Произвести внеочередной инженерный осмотр изоляторов на ВЛ 6 кВ Ф-611 ПС 35 кВ Лечинкай, на предмет наличия целостности изоляторов. |  |  |  |  | 32300209 2805251600115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла ВЛ-6кВ Ф10 ПС Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 2805251600510
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС 110 кВ Красный Октябрь |  |  |  |  | 32265602 2805251601177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск |  |  |  |  | 32265602 2805251619178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 322959 2805251642367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2805251700597
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295301 2805251740564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС-35 кВ Сергиевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС-35 кВ Сергиевская. |  |  |  |  | 32265103 2805251755260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2805251800276
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр КЛ-10 кВ Ф-184 для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра КЛ-10 кВ Ф-184 при выявлении дефектов и неисправностей, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2805251801227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2805251815392
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП-238/530: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.; Произвести внеочередной осмотр КТП-238/530, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340003 2805251850112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная Механика, произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 32295301 2805251905565
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести повторный внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 7/606 с целью выявления дефектных вводов от ВЛ к зданиям.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 7/606. |  |  |  |  | 32265601 2805252040171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений вводов на трансформаторах КТП по ВЛ 6 кВ №64 от ПС ЦПП. |  |  |  |  | 322959 2805252202370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№27 ПС "Компас", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2805252348343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Тепличный комбинат, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 322959 2905250550368
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-34 ПС 110 кВ Обрященко по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-34 ПС 110 кВ Обрященко |  |  |  |  | 32265602 2905250646179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ-0,4 кВ КТП-5-11/160 кВА по ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Куруш с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2905250904393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить отходящую ВЛ-0,4 кВ от КТП №18/40 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-12, выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 2905250917554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТ Р ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" на участке 110-150 и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2905250920511
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2905250923346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр с целю выявления стрелы провиса провода от ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 2905251043517
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радиоцентр. |  |  |  |  | 32295301 2905251133566
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку ПЗУ на опорах № 80-85 ВЛ 35 кВ Цудахар-Кумух (ВЛ-35-16). |  |  |  |  | 322950 2905251310252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2905251402518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№929/40 кВА от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2905251408560
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№5 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2905251420394
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 10/189 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 10/189 |  |  |  |  | 32265602 2905251556180
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-72/679, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-72/679, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340001 2905251602113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2905251628126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ 0,4кВ от ТП 1-20 ПС 35 кВ Дагестан с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2905251820395
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-282 до опоры к ТП-Тепличного хоз-ва. |  |  |  |  | 32270110 2905251838260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Грузинская с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2905251840128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф№ 33 ПС "Восточная" , в том числе и участок от КРУН-В-33 «Отпайка» в сторону БКТП-В-33 «Дзержинец» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2905252051331
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 110 кВ Электропривод по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 110 кВ Электропривод по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-319 ПС 110 кВ Электропривод по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2905252218132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС 35 кВ Красный Партизан, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2905252310129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 322959 3005250010369
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; Запланировать замену изоляции на опоре №222 ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 3005250409213
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/271 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/271, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340005 3005251130114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф№5 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 3005251250513
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать проведение внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Нузал - Фиагдон (Л-11). По результатам проведения внепланового инженерного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322701 3005251302261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 200-250 и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 3005251310512
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-092/227 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-092/227, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340006 3005251317115
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-036 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-036 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 3005251345214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор1-20 ВЛ 35 кВ Кайтаг- Маджалис (ВЛ-35-30) 2.Выполнит перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 35 кВ Кайтаг- Маджалис (ВЛ-35-30) |  |  |  |  | 322951 3005251422521
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-329 от ПС Садовая с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-329 от ПС Садовая |  |  |  |  | 32265603 3005251452172
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/327 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-8/327 |  |  |  |  | 32265603 3005251640173
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Городской ТП-246 ПС Юго- Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Городской ТП-246 ПС Юго- Западная. |  |  |  |  | 32270110 3005251705271
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340006 3005251855116
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю "СтавТелеСом" о повреждении оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение Ф-395.; произвести включение отпайки за Р-395-12 после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования потребителем. |  |  |  |  | 32265801 3005251858235
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП на предмет наличия деревьев угрожающих падением; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 3005251910069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас в том числе и вводной кабель от ПС Компас до опоры ВЛ №1 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3005251940335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №3 от пс 110 Миарсо для выявления опор с загниванием подземной части. |  |  |  |  | 32295005 3005251940283
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 35 кВ ИПС – Донская Балка (Л-705).; Запланировать замену изоляции на опоре №36 ВЛ 35 кВ ИПС – Донская Балка (Л-705).; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ ИПС – Донская Балка (Л-705), при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322657 3005252016215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№4 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3005252034613
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-347 ПС 110кВ Боргустан на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-347 ПС 110кВ Боргустан, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 3105250128231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф№6 ПС 35 Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 3105250450384
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-005/442, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность; Произвести внеочередной осмотр ТП-005/442, по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340009 3105250621117
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, вслучае выявления декфектов, разработать мероприятия и наметиь сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 3105250656258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-№3 п. Ленинкент, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3105250810347
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Зортова ТП-301 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Зортова ТП-301 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 3105250825272
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС 35 кВ Медзавод , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3105250825273
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП "Комсомольская", п. Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3105250830348
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений вводов на трансформаторах КТП по ВЛ 6 кВ №19 от ПС ГПП. |  |  |  |  | 322959 3105250900371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Принять меры по предотвращению попадания в ГКТП-№34-15/400 "Альбурикентская" ПС 110 кВ Компас мелких животных. |  |  |  |  | 322959 3105250900372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-612 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 3105250900396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-14 ПС Крайновка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 3105250910127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 3105250928230
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС-35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС-35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 3105250945261
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/726 ПС 110 кВ Камбулат .; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1/726 ПС 110 кВ Камбулат дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения . |  |  |  |  | 32265701 3105251026216
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 35кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 35кВ Эген с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3105251035217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 80-100 для определения провиса провода в пролете опор 80-100 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" 2.Выполнит перетяжку провода в пролете опор №87-88 |  |  |  |  | 32295108 3105251110514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый обход всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110 Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 3105251122519
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Ватутина 37 на опору ТП-46 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Ватутина 37 на опору ТП-46 ПС ЦРП . |  |  |  |  | 32270110 3105251325273
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/402 от ПС 110 кВ Левокумская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/402 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 3105251408176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Новокули по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 3105251605370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 24-226 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 3105251700397
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1331/387 ПС 110 кВ Подкумок . По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 3105251820139
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3105251840285
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра произвести замену дефектных вязок ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки на предмет выявления дефектов креплений проводов к изолятором. |  |  |  |  | 32300209 3105251845116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 3105251920598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 3105252010218
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 71-72 ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка; Произвести внеочередной осмотр на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий на ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка |  |  |  |  | 32300203 3105252356117
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр силовых трансформаторов в ТП на Ф-397, на предмет выявления дефектов и неисправностей.; после выполнения внепланового осмотра ТП на Ф-397, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0106250042236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№9/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0106250255614
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить заявку на приобретение дорожных ограждений I группы, для предотвращение наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части.; Произвести осмотр ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-3 Ф-103 ПС 110 кВ Псыгансу согласно ПУЭ п.2.4.6 на предмет опасности наезда транспорта на опоры. |  |  |  |  | 32300208 0106250257119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления опор №28,№29 ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190); На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322950 0106250340259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№164-167 ВЛ 110 кВ ПС Полимер-Новоульяновская (Л-166).; по результатам осмотра ВЛ 110 кВ ПС Полимер-Новоульяновская (Л-166) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости).; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ ПС Полимер-Новоульяновская (Л-166), в пролете опор №165-167. по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 0106250415138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию кабельных линий и разработать мероприятия по устраняю выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295109 0106250517638
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 Л-Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС в зоне эксплуатационной ответственности ЛУЧ-3 (оп. 149-303).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 Л-Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0106250620079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр В-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра определить мероприятия в план работы УЭС (при необходимости). |  |  |  |  | 32265001 0106250625135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 28/100 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0106250645401
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0106250741275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф34 ПС "ГПП" в том числе и участок ввод от опоры ВЛ в ЗТП-№34-10/160/400 "Многопрофильная больница" , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0106250800413
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0106250820274
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Кастанаева ТП-285 Ф-12 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Кастанаева ТП-285 Ф-12 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 0106250910274
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-5/422 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-5/422 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 0106250928174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 0106250950522
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/283 ПС 35кВ Войтика на наличие провиса провода после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/283 ПС 35кВ Войтика, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0106251330233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата"; ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 445-446 |  |  |  |  | 32295007 0106251330309
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Коцоева ТП-334 Ф-42 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Коцоева ТП-334 Ф-42 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0106251425275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ, при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0106251445234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №95-105 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 0106251925526
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП 707/630 кВа от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0106252017631
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) наметить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96), после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 323400 0106252045118
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ-110 кВ Зеленчукская ГАЭС-Касаева с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №8 на КВЛ-110 кВ Зеленчукская ГАЭС-Касаева с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0106252244119
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками, после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Проанализировать данные неправильного (излишнего) отключения Т-101 от АЧР (согласно выставленных уставок) на ПС 110 кВ Маруха. Ввести в комплекте АЧР блокировки АЧР-1 на отключения присоединений при превышении заданной скорости снижения частоты и напряжения, на ПС 110 кВ Маруха.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №3 на КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №9 на ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0206250038121
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-370 от ПС 110/10 кВ Маруха назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-370 от ПС 110/10 кВ Маруха с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 0206250256123
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; Запланировать замену изоляции на опоре № 227 на ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63). |  |  |  |  | 322657 0206250401219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные участка опор с №18 - по №43 в количестве 15 гирлянд ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод. |  |  |  |  | 322651 0206250406262
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП-347 Ф-68 ПС 110 кВ Искож на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП-347 Ф-68 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0206250535070
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-139 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-395 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0206250610141
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-171) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-171) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 57 фазы "В","С" ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-171).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 57 фазы "В","С" ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-171). |  |  |  |  | 322658 0206250721243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-264 после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-264, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 0206250855240
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию г. Баксан о возможности сооружения водоотвода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 110 кВ Кызбурун на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Составить и утвердить перечень ТП подверженных паводку, которые находятся под угрозой затопления. |  |  |  |  | 32300202 0206250930121
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-515 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести замеры стрелы провиса по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-515 ПС 35 кВ Аргудан; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-515 ПС 35 кВ Аргудан в пролете опор №17-18 |  |  |  |  | 32300204 0206251044120
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1277/132 ПС 35 кВ Подгорная. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0206251117136
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 35кВ Войтика на предмет провиса стрелы провеса провода.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 35кВ Войтика, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0206251142225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Выполнить ревизию и усиление шлейфов на всех анкерных опорах ВЛ 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195) |  |  |  |  | 322950 0206251328267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №4от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 0206251405130
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0206251411281
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0206251420279
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0206251432283
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0206251525289
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП2-3/400 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВГидатль; Выполнить замену силового трансформатора ТМГ-400кВА от КТП2-3/400 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВГидатль |  |  |  |  | 32295011 0206251535355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-10 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0206251612409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Акташ по всей длине линии |  |  |  |  | 32295205 0206251618479
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Ярык-су в местах скопления птиц. |  |  |  |  | 32295205 0206251620472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановку в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. КТП-5/269/400кВА ПС 110кв "Ярык-су" фидер №5 |  |  |  |  | 32295205 0206251620473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр всех КТП на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0206251620400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0206251630410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 49/250 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0206251631402
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Затеречная - Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 0206251740124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 ТП-17/159 по всей длине, на предмет выявления дефектов, после воздействия неблагоприятный погодных явлений.; после выполнения внепланового осмотра Ф-1 ТП-17/159 по всей длине, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0206251744239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТРВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0206251820525
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0206251845287
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0206252018280
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Сержень-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0206252031282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Дежнева для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0206252120384
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 35кВ Красный Партизан, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0206252142132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийную замену изолятора на опоре №193 ВЛ-10 фид № 1 ПС Агвали, а также провести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 0206252235335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0206252237599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить поврежденные вентильные разрядники РВО-6 на КТП 1-20/250 |  |  |  |  | 32295306 0306250050532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №30 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0306250130615
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на Ф-10 ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 32295305 0306250300605
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0306250330278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Сагры" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 0306250450257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №3,4,5,6,7,8,9,10 ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – ЗФС I цепь (ВЛ-110-Х1) для выявления причин отключения ВЛ и разработки мероприятий. |  |  |  |  | 322952 0306250521489
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №94 на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Майская (Л-85); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Прохладная-2-Майская (Л-85) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а также по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку.; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Майская (Л-85) |  |  |  |  | 323002 0306250532122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры № 80 до опоры №95 ВЛ 10кВ Ф №3 35/10 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 0306250550254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №103-104. |  |  |  |  | 32295008 0306250607295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и внутреннюю концевую муфту , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0306250614336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры № 78 до опоры №85 ВЛ 10кВ Ф №4 35/10 ПС Цуриб |  |  |  |  | 32295006 0306250700253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0306250712600
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0306250712601
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Дарг-Кох |  |  |  |  | 32270106 0306250720267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от КТП ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС 330кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0306250744523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№26/160 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0306250843638
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ-10 кВ на Ф-6 ПС 110кВ Ярык-су по всей длине. |  |  |  |  | 32295205 0306250859471
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0306250923286
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-268 ПС 35 кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-268 ПС 35 кВ Совруно с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0306250937220
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0306250938284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0306250941602
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент. |  |  |  |  | 32295101 0306250946524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 0306251020650
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю от ТП-В/Ч-1 до ТП-В/Ч-2 с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 0306251033264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 0306251105527
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Летняя Ставка в ночное время на предмет нагревов и коронирования оборудования.; Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Летняя Ставка. |  |  |  |  | 322657 0306251125221
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС 35 кВ Солдатская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС 35 кВ Солдатская |  |  |  |  | 32300206 0306251130123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-614 ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и концевые внутренние муфты на вводном кабеле и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0306251230333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Направить письмо собственнику КТП с требованием, привести состояние ТП в соответствии нормам и правилам эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32295404 0306251305134
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0306251424294
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Переверзев Я.М. о привидении ТП-16/104 ПС 110 кВ Грачевская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 0306251424263
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Невыявленные причины |  |  |  | Направить письмо в ГУП СК «Ставэлектросеть» о низком качестве эксплуатации КЛ Ф-212 ПС 110 кВ Ипатово приведшее к технологическому нарушению на ПС 110 кВ Ипатово.; Оперативному персоналу ОДС по СЭС ЦУС провести внеплановый инструктаж на тему: "Порядок включение в работу КЛ после аварийного отключения и/или проведенного ремонта КЛ" (Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.07.2018 № 548).Ответственное лицо: Начальник ОДС по СЭС ЦУС Безрукавая Е.А.; Оформить организационно-распорядительным документом, продление срока эксплуатации устройств РЗА и вторичного оборудования по результату технического освидетельствования электрооборудования ПС 110 кВ Ипатово (Акт № 12/23 от 07.03.2023).; По результатам проверки на селективность коммутационных аппаратов ЩПТ на ПС 110 кВ Ипатово при выявлении нарушений, наметить сроки устранения и назначить ответственных лиц.; Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА по теме "Программы работ при периодическом обслуживании ЭМ и МЭ устройств РЗА" (Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса. СТО 34.01-4.1-002-2017); Провести проверку на селективность, коммутационных аппаратов ЩПТ на ПС 110 кВ Ипатово.; Произвести проверку КРБ 126 со сроком службы более 30 лет на ПС 110 кВ Дербетовская на ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; Проработать данный акт с персоналом службы РЗА и службы ПС Светлоградских ЭС. |  |  |  |  | 322657 0306251516228
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию с.п. ст. Солдатская города об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №117-118 на ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС 35 кВ Солдатская |  |  |  |  | 32300206 0306251615124
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 0306251700296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход линии ВЛ 10кВ Ф №2 ПС 35/10 Согратль |  |  |  |  | 32295006 0306251720258
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0306251823304
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0306251825288
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Интернациональная,91-95 ТП-106 Ф-13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Интернациональная,91-95 ТП-106 Ф-13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0306251930276
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение осмотр разрядников, установленных на линиях электропередачи ВЛ 10 кВ Ф-555 от ПС 35/10 кВ Первомайская и на подходах ВЛ к трансформаторным подстанциям; Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-241/555: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ. |  |  |  |  | 32340008 0306252204124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-419 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-419 ПС 35 кВ Форштадская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 0306252228080
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0406250023305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход ВЛ 0,4кВ от КТП№ 2-2/400 с.Тлярата " ПС 35кВ Тлярата. |  |  |  |  | 32295007 0406250200356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0406250205469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Акташ"по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 0406250205470
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 6 кВ ПС Ольгинская |  |  |  |  | 32270108 0406250541263
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра включить в план ТОиР на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ-10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик на предмет выявления мест массового гнездования птиц |  |  |  |  | 32300209 0406251441125
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов ремонтов оборудования 6/110 кВ в зоне обслуживания Александровской группы ПС выполнять оценку изоляции масляных выключателей 35 кВ. |  |  |  |  | 322658 0406251559249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП-М-16-3-400 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0406251605385
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-143 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-143 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 0406251632222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинские РЭС своевременно выявлять и устранять дефекты на ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0406251831277
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0406251848298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 6 кВ №3 от ПС 35кВ Бажиган с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 0406252311140
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Произвести замену битой изоляции, чистку загрязненной изоляции, при необходимости замену, на опоре №18 ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) |  |  |  |  | 323400 0506250256125
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№165-166 Ф-171 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0506250344264
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122).; 1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 323550 0506250347057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП от ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110 кВ Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0506250507528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по №1 ПС 35 Карланюрт-тяговая с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 0506250635403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 отпайка 1-Р-3 с.Даркуш ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0506250813529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на всех КТП ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35кВ Хив. |  |  |  |  | 32295107 0506250820534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0506250825607
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на Ф-16 вл-10кВ ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0506250825606
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0506250837327
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Геральд Моторс" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 6кВ Ф-622 ПС 110кВ Аэропорт. |  |  |  |  | 322658 0506250958241
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0506251048333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0506251050533
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 0506251125297
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0506251200335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-310 от ПС 110кВ Южносухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0506251226139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику - проведение земляных работ согласовывать с ПАО "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" ДГЭС |  |  |  |  | 32295109 0506251310563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-9 ПС 35 Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0506251330404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Костек, произвести перетяжку проводов (там где необходимо) |  |  |  |  | 32295203 0506251420405
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-052 ПС Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-052 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0506251420223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-29 ПС 110 кВ Компас в том числе и участок от ТП-К-5-4-1000 "42 школа" (№652) до МТП-К-29-5-400 "Портовик" и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0506251422337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №81-82 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0506251432382
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0506251436293
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0506251536306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Брянск, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 0506251545145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295101 0506251655531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-20 ПС Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0506251715146
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0506251937292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Родниковая и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295105 0506252050536
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 20-40 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Араблинка и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0506252117537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0506252200538
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0506252200542
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС Редант до ТП-169. |  |  |  |  | 32270110 0506252200278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей на ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Маджалис и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295105 0606250001543
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Котиева-Первомайская (Л-59) для выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 323550 0606250055054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№243-244 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 0606250345539
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении мест нагрева на контактных соединениях шлейфов линейных разъединителей ВЛ-10 кВ Ф-569 ПС 110 кВ Майская произвести перетяжку болтовых соединений; Провести тепловизионный контроль контактных соединений шлейфов линейных разъединителей ВЛ-10 кВ Ф-569 ПС 110 кВ Майская на предмет выявления мест нагрева провода в контактных соединениях . |  |  |  |  | 32300205 0606250603126
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении участков КЛ-10 кВ Ф-577 ПС 110 кВ Майская с сопротивлением изоляции ниже нормы запланировать замену участков КЛ-10 кВ Ф-577 ПС 110 кВ Майская; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 10 кВ Ф-577 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 0606250631127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-Р-5-400 кВА "п. Ленинкент" ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0606250754403
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений оборудования 6/110 кВ на ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 322656 0606251002186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-114 по всей длине.; Уведомить потребителя в необходимости в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-2/114. |  |  |  |  | 32265501 0606251015081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-4/400 кВА с.Берикей ВЛ-10кВ Ф1 ПС Джимикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0606251042530
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 7/234 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 7/234 |  |  |  |  | 32265602 0606251136182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на Ф-12 вл-10кВ ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0606251140608
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0606251200544
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Произвести замену ВВ С-102 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 322651 0606251348268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревший в/в предохранитель на КТП№270/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0606251504639
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/488 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/488 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0606251508225
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-072 ПС Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-072 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0606251515226
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо ИП Писаренко о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-412 ПС 330кВ Ильенко. |  |  |  |  | 32265802 0606251605245
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам анализа анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц за последние 5 лет рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулакская.; Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц за последние 5 лет на ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулакская. |  |  |  |  | 32265601 0606251608181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-7-73 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0606251620474
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 7-КТП-29/100кВА Урожай-1 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0606251815545
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника восстановить обрыв провода в пролете опор №232-233 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5.; Обязать собственника восстановить обрыв провода в пролете опор №261-262 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5.; Обязать собственника заменить пробитый разрядник КТП№46/630 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 0706250600640
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10/110 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 0706250640261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ирганай ГПП – Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197) на предмет соответствия изоляционного расстояния по воздуху между проводами петель (шлейф) и телом опоры. Выявленные дефекты устранить.; Выполнить замену неисправного блок-контакта (КСА) выключателя СВ-110 ПС 110 кВ Гоцатлинская.; Провести внеплановый производственный инструктаж всему персоналу СПС и СРЗА ПУ ГЭС Дагэнерго, в части касающейся, по следующим НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070), раздел III, XL. - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), разделы V и VII. |  |  |  |  | 322950 0706250646304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести перетяжку проводов в пролете опор №168-169 на отпайке КТП№4/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 0706250740666
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-14 ПС 110 Кизилюртовская с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0706250755406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№27-28 ВЛ-0,4кВ от 6-КТП-5/160кВА с. Тинит |  |  |  |  | 32295107 0706250830540
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Г.Баева ТП-44 Ф-38 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Г.Баева ТП-44 Ф-38 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0706250843277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-16/488 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-16/488 от ПС 35 кВ Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 0706251023183
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 35 кВ Грушевская по всей длине на предмет провеса стрелы провода.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-261 ПС 35 кВ Грушевская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0706251028248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 7-КТП-39/100кВА.Гюлгеривац ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0706251039546
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192).; Выполнить замену гирлянды изоляторов, ремонт шлейфа провода фазы "А" на анкерной металлической опоре № 51, фаза "А" ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 0706251057242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295104 0706251100547
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295104 0706251100548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 110 кВ Восточная в том числе и ввод с опоры КЛ-10 кВ в КТП-В-31-2 по улице Гамзата Мирзаева 7 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0706251118338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП №10-201/400 кВА (Телевышка) от ВЛ-10кВ Ф-10 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 0706251146629
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-332 ПС 110кВ Зеленогорская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП Ф-332 ПС 110кВ Зеленогорская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0706251150246
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-443 ПС 35 кВ Сотниковская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-443 ПС 35 кВ Сотниковская оп. № 1-105 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0706251155227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-31 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0706251159612
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | ВЫполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-3/160кВА. с. Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35кВ. Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0706251159552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0706251300603
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0706251303404
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Минина ТП-100 Ф-2 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Минина ТП-100 Ф-2 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0706251310280
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" Ф-13 6 кВ ПС 110 кВ ЦРП-1 до РП-3. |  |  |  |  | 32270110 0706251555279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-26 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок перемычку между опорами ВЛ (переход под ж/д дорогой) в сторону ТП-В-12-1 (2х400) "Очистные сооружения", и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0706251603339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-86 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0706251705475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295301 0706251830669
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0706251840532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый инженерный обход осмотр с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0706251930553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0706251931554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Компас в том числе и вводной кабель , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0706251940341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас в том числе и вводной кабель , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0706251940340
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей; по результатам осмотра ТП Ф-163 ПС 110кВ Железноводская при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0706252210247
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести проверку защиты ПС на КЛ-6кВ Ф-3 от ПС Западная РП-10. |  |  |  |  | 32270110 0706252310281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 35кВ Полигон-Солнце на Трансформаторе Т-1Н перепоят шпильку ввода 10кВ и провести измерение проводимости на всех фазах шпильки вводов. |  |  |  |  | 322953 0806250315604
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0806250430555
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0806250627071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 0806250635556
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0806250738072
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 0806250755073
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Н1-Тищенская (Л-441) по всей длине.; Направить письменное предупреждение руководителю СХП "Тищенское" об опасности нахождения оросительных установок в охранной зоне ВЛ-35/110 кВ кВ. |  |  |  |  | 322655 0806250810082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№33-б/н/400 "Н.Хушет Советская 7", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0806250810410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Р-5-400 кВА №1 ПС "Радиоцентр" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0806250830411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Л-1-630 кВА №4 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0806250842406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 0806250845634
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№2 ПС 35кВ Хучни согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 0806250900541
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295301 0806250916675
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Тургеневский ТП-33 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Тургеневский ТП-33 Ф-10 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 0806250930282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 16-КТП-22/250 кВА с.В-Рукель ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0806250946557
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0806251000558
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-47 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0806251150476
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-4/498 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-4/498 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 0806251229184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0806251302559
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№1-3/400 "Учхозная 7" ПС Тепличный комбинат для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0806251325386
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Зангиева ТП-347 Ф-62 РП-Суворовское училище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Зангиева ТП-347 Ф-62 РП-Суворовское училище. |  |  |  |  | 32270110 0806251430283
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить и ввести в работу быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУН на ПС 110 кВ Телемеханика-1.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание УРЗА ПС 110 кВ Телемеханика-1 в объеме Профилактического восстановления; Выполнить монтаж логических защит шин 6 кВ на ПС 110 кВ Телемеханика-1; Выпустить ОРД «Об итогах расследования аварии на ПС 110/10/6 кВ Телемеханика-1 по филиалу ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго», предусматривающий: - расчет параметров срабатывания (уставок) автоматических выключателей и предохранителей, установленных в цепях оперативного постоянного тока по подстанциям 35-110 кВ филиала; - проверку чувствительности, селективности и достаточной отключающей способности автоматических выключателей и предохранителей в цепях оперативного постоянного тока по подстанциям 35-110 кВ филиала; - замену автоматических выключателей и предохранителей, которые не соответствуют расчетным параметрам срабатывания в цепях оперативного постоянного тока по подстанциям 35-110 кВ филиала.; Запланировать закупку устройства для прогрузки первичным током автоматических выключателей в цепях оперативного постоянного тока.; Пересмотреть график восстановления быстродействующих защит от дуговых замыканий по всем подстанциям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго», и запланировать восстановление быстродействующих защит от дуговых замыканий ПС 110 кВ Телемеханика-1 на 2027г.; Подать заявку на проектирование в рамках инвестиционной деятельности схем и устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ подстанций 35-110 кВ филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго», по результатам внеплановой проверки (расчета) емкостных токов однофазного замыкания на землю.; Провести внеплановую проверку (расчет) емкостных токов однофазного замыкания на землю с целью правильной настройки компенсирующих устройств (дугогасящих реакторов), выбора необходимого режима работы сети с изолированной нейтралью и оснащения ПС устройствами компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю (установки дугогасящих реакторов); Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу СРЗАиМ о недопущении вывода из работы защит от дуговых замыкании в ячейках РУ 6-10 кВ; Произвести на ПС 110 кВ СКЭП проверку всех накладок типа Н-13, при необходимости произвести замену; Произвести на ПС 110 кВ Телемеханика-1 прокладку кабелей вторичной коммутации отдельно от силовых кабелей.; Произвести перерасчет уставок силовых трансформаторов Т-1, Т-2, секционных выключателей 6 кВ и отходящих линий 6 кВ. При необходимости выполнить изменения уставок РЗА ПС 110 кВ Телемеханика-1. |  |  |  |  | 323002 0806251533128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 18/173 ПС 35 кВ Кубань при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 18/173 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 0806251614266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-26/250кВА.с/з. "Ильича" ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110кВ Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0806252005560
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №89 на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а также по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку.; По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2026г.; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа (МКП-110М) по Нарткалинской группе ПС |  |  |  |  | 323002 0806252220129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП МКД Образовательная 1 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0906250950387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Унцукуль с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295003 0906251100357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП-52 от ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Дербент-Северная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295109 0906251106561
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Измерить сопротивления контура заземляющих устройств опор №16-17 на ВЛ 110 кВ ЦРУ-Адыл-Су (Л-181).; Обновить информационные плакаты о соблюдении охранной зоны на ВЛ 110 кВ ЦРУ-Адыл-Су (Л-181).; Проверить габарит от проводов до поверхности земли в пролете опор №16-17 на ВЛ 110 кВ ЦРУ-Адыл-Су (Л-181). |  |  |  |  | 323002 0906251117107
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-8/2 Ф-8 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0906251415295
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/083 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/083 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0906251440229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-35-3 №197 «Ирчи Казака» - в сторону ТП-Н-35-4 №460 «Соколенок» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0906251530342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 3-КТП-34/40 кВА Бриг.дом ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС 110 кВ Огни в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0906251639562
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1420/152 ПС 35 кВ Очистные сооружения. При необходимости определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0906251720144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Дружба, произвести перетяжку проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 0906251851407
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 15-115 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0906251952477
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Выполнить верховой осмотр ВЛ опоры №180-184 с оценкой состояния полимерных изоляторов ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). 2. По результатам осмотра выполнить замену наиболее изношенных полимерных изоляторов на опорах №180-184 на стеклянные ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  |  | 323550 0906252347070
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1006250658339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревший в/в предохранитель на КТП№25/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 1006250947641
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1006251125302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1006251134564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35кВ Лиман, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35кВ Лиман по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 1006251142230
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт раннее поврежденного КЛ-6 кВ Ф-3 от ПС Осетия от ТП-375 до ТП-376. |  |  |  |  | 32270110 1006251224285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№15 от Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1006251245643
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) установить двойной ПЗУ на опоре №26. |  |  |  |  | 322950 1006251339305
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/042 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/042 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1006251358235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить отпайку на КТП№50/400 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11, выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 1006251410685
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/783 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №13-14.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/783 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1006251516237
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо гр. Егорову В.А. о повреждении оборудования, находящегося на его балансе и повлекшее за собой отключение Ф-331. |  |  |  |  | 32265801 1006251525256
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№2 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1006251525412
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-344 по всей длине, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265801 1006251545257
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Заветная - Вревская (Л-673), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Заветная - Вревская (Л-673) для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 1006251707271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1006251740565
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить измерение контура заземляющих устройств опор №4, 5 на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87).; По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2026г.; Провести инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после прохождения стихий на участке опор №1-30 на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87).; Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа (МКП-110М) по Нарткалинской группе ПС |  |  |  |  | 323002 1006251759108
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-193 ПС-110 кВ Птицепром, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-193 ПС-110 кВ Птицепром. |  |  |  |  | 32265102 1006251815269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийный ремонт вышедшего из строя Изолятора проходного на ТП 2-31/63 Фид№2 ПС Шаури, провести внеплановый осмотр оборудования ТП на наличие дефектов , при выявлении дефектов включить объект на ремонт оборудования |  |  |  |  | 32295010 1006251840336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф22 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ- 0,4 кВ от ТП-Г-22-8 №55 «4-я школа» в сторону потребителей по улице Коркмасова дом 6 и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1006251917349
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1/303 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1/303 |  |  |  |  | 32265603 1006252018185
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1006252045357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 12-03-15/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 1006252050147
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра включить в план ТОиР на 2026 год замену дефектных разрядников на ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу на предмет наличия повреждений после неблагоприятных погодных явлений. |  |  |  |  | 32300210 1006252109130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хуцеевка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1106250100148
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замеры стрелы провеса проводов ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки, с применением прибора "Даль".; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2/29-2/30 на ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки. |  |  |  |  | 32300209 1106250118132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1106250300617
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС 35 Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1106250330458
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеочередная проверка проходных изоляторов на всех ТП в с.Годобери. |  |  |  |  | 32295005 1106250449285
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-129 ПС 35 кВ Подгорная, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1106250550145
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1106250553301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) на наличие перекрытых гирлянд изоляторов.; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 139 фазы "С" ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 139 фазы "С" ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322658 1106250554258
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 10 кВ и ф-3 10 кВ ПС Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 10 кВ и ф-3 10 кВ ПС Чикола на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270105 1106250837298
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1106250930309
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт раннее поврежденного КЛ-6 кВ Ф-3 от ПС Осетия от ТП-375 до ТП-376. |  |  |  |  | 32270110 1106251052286
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-282 ПС 110кВ Большевик, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-282 ПС 110кВ Большевик по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 1106251121232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-147 ПС Прикалаусская, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2024 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-147 ПС Прикалаусская по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2024 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 1106251150236
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1106251235303
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-14/2 Ф-14 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1106251435307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 13-КТП-13/400кВА.с Хазар ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1106251438566
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных муфт всех ТП Ф-614 ПС 110 кВ Долинск включить замену муфт в программу ТОиР на 2026 г.; Составить график замеров сопротивления изоляции концевых муфт с истекшим сроком эксплуатации ТП Ф-614 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1106251555074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ПС 35кВ Дагестан выполнить внеплановый инженерный осмотр ошиновки на ОРУ-35кВ, с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений оборудования ПС. |  |  |  |  | 322952 1106251558424
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотров ф-3 6 кВ, Ф-8 6 кВ ПС Михайловская, ф-7 6 кВ и ф-8 6 кВ ПС Ольгинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 6 кВ ПС Михайловская (с обязательным осмотром участков, где ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 6 кВ ПС Михайловская, ф-7 6 кВ и ф-8 6 кВ ПС Ольгинская на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270108 1106251738297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1106251800635
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | При проведении плановых работ на ПС 110кВ Леваши проверять состояние подшипников приводов ППрК-1400 на выключателях СВ-110,В-182,В-110-Т-1,В-110-Т-2. |  |  |  |  | 322950 1106251839302
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-33 ПС "Город" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1106251900308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-16 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" |  |  |  |  | 32295108 1106251915567
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку схем организации каналов телефонной связи и передачи телеметрической информации между ДЦ Дагестанского РДУ и ПС 110 кВ Кизляр-1 и ПС 110 кВ Кизляр-2. |  |  |  |  | 322954 1106251950164
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-157 ПС-110 кВ Пригородная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-157 ПС-110 кВ Пригородная. |  |  |  |  | 32265102 1106252014270
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/488 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/488 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1106252028231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход линий 6 кв ф-5 пс буйнакск 2 на предмет сухих веток вне охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 32295306 1106252050727
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1106252050676
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр и вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ №3 от пс 110 Тлох. |  |  |  |  | 32295005 1106252140310
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-132 ПС 35 кВ Подгорная, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1106252204146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке 44-48 ВЛ 110 кВ Буйнакск-2 - Чиркей ГПП с отпайкой на ПС Новый Чиркей (ВЛ-110-117) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1106252237636
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ПС 35/110 кВ Центральных ЭС на наличие и исправность запирающих устройств входных калиток, ворот. Проверить исправность охранно-периметральной сигнализации ПС; Разработать меры по предотвращению слива масла с трансформатора Тр32 на ПС 35 кВ Бештаугорец |  |  |  |  | 322658 1206250059264
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1206250239075
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1206250510076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести перетяжку проводов в пролете опор №168-169 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 1206250512642
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов.; Произвести техническое обслуживание МТП-8/304; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 1206250520187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя содержать эл.установки 1-КТП-58/100 кВА Парники Алимов ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1206250710568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок от РП-Г-32-2-(1000, 400) "Горгаз" (№403) до ТП-Г-52-7-(400, 630) "Онкологическая" (№276) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1206250750373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1206250815571
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Беслановский ТП-7 Ф-9 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - Беслановский ТП-7 Ф-9 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1206250846284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-23/400 кВА с/з Ильича ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1206250944570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести проверку уплотнительных резинок маслоуказательных стекол на выключателях типа МКП-110 на ПС 110 кВ Кизляр-2, по обнаруженным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 322954 1206251013142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС 35 кВ Первомайская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС 35 кВ Первомайская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1206251029238
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ТП-143 (РУ-0,4 кВ ТП-143) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-143 (РУ-0,4 кВ ТП-143). |  |  |  |  | 32270110 1206251103305
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов.; Произвести техническое обслуживание МТП-4/309; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-309 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 1206251112188
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работы по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-160кВа в КТП №7-118 (Кирпичный-4)/160кВа ПС ЗТМ. |  |  |  |  | 1000000130 1206251153009
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками и ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений.; Произвести замену поврежденных опор на КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками и ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник. |  |  |  |  | 32280002 1206251201345
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ПС 35/110 кВ Центральных ЭС на наличие и исправность запирающих устройств входных калиток, ворот.Проверить исправность охранно-периметральной сигнализации ПС; Разработать меры по предотвращению слива масла с трансформатора Тр31 на ПС 35 кВ Юцкая. |  |  |  |  | 322658 1206251211267
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Баклановская-Передовая (Л-435).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-35 кВ Баклановская-Передовая (Л-435) разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1206251215084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Новомихайловская-Ладбалка (Л-639).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-35 кВ Новомихайловская-Ладбалка (Л-639) разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1206251231085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-10 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1206251242478
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ТП-48 ф. Галковского нечетный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-48 ф. Галковского нечетный. |  |  |  |  | 32270110 1206251416306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №70-100 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1206251443634
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Старокувинская (Л-94) наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Старокувинская (Л-94), с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 323400 1206251452126
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-308 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-308 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 1206251505189
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук, после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №104 на ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 1206251513127
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-35/324 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов.; По выявленным дефектам на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-35/324 назначить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32340002 1206251525128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ТП Ф-216 на предмет выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; выполнить внеплановый осмотр Ф-611 по всей длине, на предмет выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; после выполнения внепланового осмотра ТП Ф-216, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-611, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1206251539263
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 1206251540277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 1/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1206251616272
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-133 ПС 110 кВ Новоульяновская, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1206251618143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести измерения всех вводов выключателей 35кВ на ПС 35кВ "ГКЗ" |  |  |  |  | 322950 1206251621301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести профилактические работы на КТП №13, после установки нового силового трансформатора ( подтяжка контактов ). |  |  |  |  | 32295404 1206251622136
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1206251653273
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/171 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 10/171 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/171 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1206251714274
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС 110 кВ Рыздвяная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС 110 кВ Рыздвяная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1206251718083
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки .; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2/18-2/19 на ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки. |  |  |  |  | 32300209 1206251721133
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-131 ПС 110кВ Ессентуки-2 на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-153 ПС 110кВ Ессентуки-2 на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-131 ПС 110кВ Ессентуки-2 при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-153 ПС 110кВ Ессентуки-2 при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская при наличии дефектов разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1206251722265
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №71-72 на ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1206251723134
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КРУН 6/10 кВ на ПС 35/110 кВ зоны обслуживания Ессентукской ГПС на предмет наличия, целостности уплотнений КРУН-10 кВ.; Запланировать замену дефектных уплотнений КРУН 6/10 кВ на ПС 35/110 кВ зоны обслуживания Ессентукской ГПС. |  |  |  |  | 322658 1206251734270
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-104 ПС 110 кВ Кашхатау на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 88-89 ВЛ 10 кВ Ф-104 ПС 110 кВ Кашхатау |  |  |  |  | 32300210 1206251735138
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 110 кВ Кашхатау на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 110 кВ Кашхатау |  |  |  |  | 32300210 1206251735135
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Кашхатау на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ Ф-1010 ПС 110 кВ Кашхатау. |  |  |  |  | 32300210 1206251735136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Юго-Восточная заменить верхние контакты на выключателе В-6-Т-1 фазы «А» и «С»; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 1206251737655
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по реультатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-246 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1206251741260
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик на предмет повреждений после стихийных явлении.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик в пролете опор №188-189 |  |  |  |  | 32300209 1206251742139
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 121-122 ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 1206251745141
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 1206251750142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-310 от ПС 110кВ Южносухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1206251754135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/105 ПС 35 кВ Воронежская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/105 ПС 35 кВ Воронежская. |  |  |  |  | 32265101 1206251804275
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1) в ремонтную программу на 2027 г. расширение просеки подрядным способом.; Внести в план ремонта грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Кармадон-Гизельдонская ГЭС ( Л-16) 2027 год.; Организовать внеплановый верховой осмотр ВЛ 110кВ РП-110 – Восточная с отпайкой на ПС Северо-Восточная (Л-7).; Организовать внеплановый инженерный ВЛ 110 кВ Беслан – Беслан-Тяговая (Л-72), ВЛ 110 кВ Дарьял - Ольгинская II цепь, ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25), ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8), ВЛ 110 кВ Дарьял- Янтарь II цепь, ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Беслан-Тяговая (Л-19), ВЛ 110 кВ Дарьял - РП-110 II цепь.; Произвести ремонт проводов в пролетах опор №80-83 на ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1). |  |  |  |  | 322701 1206251809299
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-550 ПС 35 кВ Ново-Ивановская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-550 ПС 35 кВ Ново-Ивановская |  |  |  |  | 32300205 1206251810140
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотров ф-1 10 кВ, Ф-6 10 кВ, ф-7 10 кВ ПС 35 кВ Кадгарон и ф-2 10 кВ ПС 35 кВ Ардон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Кадгарон и ф-2 10 кВ ПС 35 кВ Ардон (с обязательным осмотром участков, где ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-6 10 кВ и ф-7 10 кВ ПС 35 кВ Кадгарон на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270103 1206251810292
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ф-3 10 кВ, ф-5 10 кВ ПС Николаевская и ф-4 10 кВ ПС Дигора-Насосная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; По результатам осмотра ф-3 10 кВ ПС Дигора, ф-6 10 кВ ПС Николаевская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Дигора, ф-6 10 кВ ПС Николаевская (с обязательным осмотром участков, где ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор.; Произвести внеочередные инженерные осмотры ф-3 10 кВ, ф-6 10 кВ ПС Николаевская и ф-4 10 кВ ПС Дигора-Насосная с проверкой состояния заземляющих устройств коммутационных аппаратов ВЛ и соответствия габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270104 1206251810290
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния оборудования ТП 1-1 ПС Павлодольская-2 в соответствие с требованиями НТД; По результатам осмотра Ф-974-10 кВ ПС 35 кВ В.Курп наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-974-10 кВ ПС 35 кВ В. Курп |  |  |  |  | 32270107 1206251812294
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1/29-1/30 ВЛ 10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300202 1206251815137
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Ульяновец, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1206251829150
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письма владельцам потребительских ТП о приведении состояния оборудования ТП 2-9, ТП 7-7, ТП 3-16 ПС Архонская о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с требованиями НТД; По результатам осмотра Ф-2 10кВ, ф-3 10 кВ и ф-7 10 кВ ПС Архонская наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 10кВ, ф-3 10 кВ и ф-7 10 кВ ПС Архонская. |  |  |  |  | 32270101 1206251830293
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280001 1206251834347
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-266 после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-372 после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-266, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-372, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1206251835262
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дарьял – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань |  |  |  |  | 323550 1206251836071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 18/400кВА от ПС 110кВ Южносухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1206251840141
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить увеличение длины траверс для увеличения габарита между проводами на опоре №4 фазы "АВ" ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) |  |  |  |  | 323550 1206251842072
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-522 ПС 110 кВ Cтарый Лескен на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №66-67 на ВЛ 10 кВ Ф-522 ПС 110 кВ Cтарый Лескен |  |  |  |  | 32300204 1206251852143
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-519 ПС 110 кВ Cтарый Лескен на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 188-189 ВЛ 10 кВ Ф-519 ПС 110 кВ Cтарый Лескен |  |  |  |  | 32300204 1206251852144
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-517 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 159-160 ВЛ 10 кВ Ф-517 ПС 35 кВ Аргудан |  |  |  |  | 32300204 1206251854145
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-923 ПС 35 кВ Александровская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-923 ПС 35 кВ Александровская |  |  |  |  | 32300205 1206251900146
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-920 ПС 35 кВ Александровская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-920 ПС 35 кВ Александровская |  |  |  |  | 32300205 1206251900147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Солдато-Александровская на предмет возможного затекания осадков при сильном боковом ветре с дождем, при необходимости разработать мероприятия по устранению течи; По результатам осмотра КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Солдато-Александровская разработать мероприятия по устранению течи (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 1206251902152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 6 кВ Ф №310 ПС Южно-Сухокумск. |  |  |  |  | 32295404 1206251905143
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю ООО Профсервисстрой базовая станция с. Острогорка, о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская. |  |  |  |  | 32265802 1206251913268
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Плиево – Карабулак (Л-26) |  |  |  |  | 323550 1206251919069
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на опоре №113 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево. |  |  |  |  | 32280002 1206251920344
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ ф 2 ТП 11 Ф 515 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,38 кВ ф 2 ТП 11 Ф 515 ПС 35 кВ Аргудан в пролете опор №13-15 |  |  |  |  | 32300204 1206251920148
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-319 от ПС 35/10 кВ Кардоник с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1206251924129
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра на ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 I цепь с отпайками (Л-136) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1206251924348
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-467 от ПС 110/10 кВ Теберда назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-467 от ПС 110/10 кВ Теберда с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1206251925130
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-34 6кВ ПС АЗС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-34 6кВ ПС АЗС |  |  |  |  | 32270102 1206251925296
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1206251932359
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Замена поврежденного провода в пролете опор №42-45 |  |  |  |  | 323550 1206251932068
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1206251938392
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Юго-Западная |  |  |  |  | 32355002 1206251938064
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвестивнеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-18 от ПС 110 кВ Юго-Западная |  |  |  |  | 32355002 1206251941065
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-14 ПС 110 кВ Назрань. |  |  |  |  | 32355002 1206251949066
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП Гершишев А.А. о приведении находящейся на балансе ТП-14 Ф-988 ПС 35 кВ Терекская в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300207 1206251950149
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр в зоне ответственности АО "Чеченэнерго" на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1206251956390
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1206252005398
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-872 ПС 35 кВ Воздвиженская.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-872 ПС 35 Воздвиженская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1206252008239
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления ЗУ опора №466 на ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная I цепь с отпайками (Л-123).; Провести измерение сопротивления ЗУ опора №520 на ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная II цепь с отпайками (Л-124).; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 466 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ищерская- Затеречная I цепь с отпайками (Л-123).; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 520 фаза "С" ВЛ 110 кВ Ищерская- Затеречная II цепь с отпайками (Л-124); Результаты осмотра внести в журнал дефектов на ВЛ 110 кВ Ищерская- Затеречная I цепь с отпайками (Л-123).; Результаты осмотра внести в журнал дефектов на ВЛ-110 кВ Ищерская- Затеречная II цепь с отпайками (Л-124). |  |  |  |  | 322656 1206252010202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-14 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание и ремонт МВ-6 кВ и I с.ш. и II с.ш. КРУН-6 кВ, ПС 110 кВ Миатлы в объеме требований «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 и Объёма и норм испытаний электрооборудования, СТО 34.01-23.1-001-2017; Для предотвращения предоставления некорректной оперативной информации об объемах обесточенной нагрузки от оперативного персонала ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в адрес Филиала АО «СО «ЕЭС» Дагестанское РДУ обеспечить возможность организации информационного обмена между ДС ЦУС ПАО «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» и ДД Филиала АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ; Обеспечить учет в полном объеме, в журнале учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», произошедшие на объектах электросетевого хозяйства и приведшие к ограничению режима потребления электрической энергии (мощности).; Определить с учетом данных технического учета и анализа случаи неправильной и излишней работы устройств РЗА в соответствии с Правилами технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. N 80, по развитию и ликвидации аварии по сети 6-110 кВ мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства РЗА.; Привести объем контроля за сопротивлением изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления, сопротивлением обмоток электромагнитов управления приводов при средних ремонтах масляных выключателей 110 кВ в соответствие с требованиями «Объёма и норм испытаний электрооборудования», СТО 34.01-23.1-001-2017; Привести техническое состояние провода в пролете опор 10 – 11 на ВЛ 35 кВ Шамхал – Сулак (ВЛ-35-23) в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 и Объёма и норм испытаний электрооборудования, СТО 34.01-23.1-001-2017.; Проверить обеспечение надежности электроснабжения собственных нужд переменного тока подстанций 110 кВ затронутых аварией путем секционирования шин. Устранить выявленные отклонения; Проверить работоспособность аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ затронутых аварией по падению напряжения при толчковых токах, а также в соответствии с требованиями указанными заводами-изготовителями. Устранить выявленные отклонения.; Провести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Дербент - Каякент-Тяговая с отпайками (ВЛ-110-115) и ВЛ 110 кВ Изберг-Северная – Каякент-Тяговая с отпайкой на ПС Из-берг-Южная (ВЛ-110-143), выявленные нарушения НПА устранить; Провести внеочередной тепловизионный контроль и осмотр контактных соединений ПС 110 кВ Шамхал, выявленные нарушения НПА устранить; Провести внеочередную проверку знаний оперативному персоналу, нарушившему требования к порядку переключений в электроустановках, определенных «Правилами переключений в электроустановках», утвержденных и введенных в действие Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, по осмотру места работы в распределительном устройстве и получению уведомления о возможности ввода оборудования в работу при ликвидации аварии на ПС 110 кВ Миатлы; Провести внеочередную противоаварийную тренировку персоналу филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», занятому оперативными переключениями на ПС 35-110 кВ за-тронутых аварией, исходя из материалов расследования настоящей аварии.; Провести внеочередные инженерные осмотры по всей длине ВЛ-6,10, отключившихся при аварии с успешным РПВ кВ (всего 105 ВЛ), а также 3-х ВЛ-35 кВ с нарушениями ширины просек на трассах воздушных линии 6,10,35 кВ, проходящих в лесных массивах, зонах зеленых насаждений, расстояний между проводами разных линий при совместной подвеске проводов, стрел провеса про-водов, расстояний от них до элементов опор и между проводами, выявленные нарушения НПА устранить; Провести оперативному персоналу ЦУС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» производственный инструктаж на тему: предоставление достоверной информации об объемах обесточенной нагрузки |  |  |  |  | 322901 1206252010419
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-530 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-533 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-534 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110 кВ Заречная назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-530 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-533 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-534 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110 кВ Заречная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 1206252015131
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-540 ПС 35 кВ Cтарый Урух на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 142-143 ВЛ 10 кВ Ф-540 ПС 35 кВ Cтарый Урух |  |  |  |  | 32300204 1206252030150
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,38 кВ ф-4 ТП-1 Ф-931 ПС 35 кВ Терек-1 на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,38 кВ ф-4 ТП-1 Ф-931 ПС 35 кВ Терек-1 в пролете опор №15-16 |  |  |  |  | 32300207 1206252035151
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Троицкая.; По результатам осмотра ВЧ заградителей на ПС 110 кВ Троицкая, при необходимости, определить мероприятия в план работы КГП. |  |  |  |  | 322650 1206252039148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении технического обслуживания устройства РЗА Ф-220 ПС 110 кВ Новоалександровская в объёме первого профилактического контроля произвести проверку целостности пружинящих шайб на клеммах токовых цепей. |  |  |  |  | 322655 1206252048086
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Направить письма владельцам потребительских ТП Ир-Агро и ФКУ Упрдор "Кавказ" о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с НТД.; По результатам осмотра ф-3 10 кВ и ф-4 10 кВ ПС 35 кВ Цалык , Ф-4 10 кВ и ф-6 10 кВ ПС 35 кВ Хумалаг разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы Ф-4 10 кВ и ф-6 10 кВ ПС 35 кВ Хумалаг от ДКР и деревьев, угрожающих падению на провода; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ и ф-4 10 кВ ПС 35 кВ Цалык (с обязательным осмотром участков, где ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор. |  |  |  |  | 32270109 1206252056289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/139 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/139 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1206252123276
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252158353
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1206252201382
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1206252205325
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1206252205324
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1206252205321
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1206252205322
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС-35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС-35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1206252216278
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252223352
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223355
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223349
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223358
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223361
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223363
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1206252223362
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252223346
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные в результате осмотра КТП ВЛ-10 кВ Ф-312 ПС 35 кВ Б.Джалга выявленные дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Провести внеплановый осмотр КТП ВЛ-10 кВ Ф-312 ПС 35 кВ Б.Джалга на наличие кожухов и соблюдению минимальных расстояний по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей. |  |  |  |  | 32265702 1206252228240
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252243351
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252243375
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252243376
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252256365
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-1 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252256372
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252256360
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252256373
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-8ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252256364
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 35/6кВ Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252300350
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф4 ПС 35/6 Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252300381
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф6 ПС 35/6 Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252300377
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф1 ПС 35/6 Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1206252300388
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252320320
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252320323
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252320330
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1206252320331
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252320332
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1206252326316
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252326317
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1206252326318
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252326319
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252337314
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252337315
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ ф 2 ТП 18 Ф 515 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,38 кВ ф 2 ТП 18 Ф 515 ПС 35 кВ Аргудан в пролете опор №1-2, №2-3 |  |  |  |  | 32300204 1206252340152
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280008 1206252350311
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252350312
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 п/с Серноводская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1206252350313
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252350403
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252350404
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252350405
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252350406
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1206252355402
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ-35 кВ Беной - Саясан (Л-49) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1306250014341
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ ф 1 ТП 21 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,38 кВ ф 1 ТП 21 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан в пролете опор №2-2/2 |  |  |  |  | 32300204 1306250015153
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Лескен-1 на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Лескен-1 |  |  |  |  | 32300204 1306250020154
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1306250020338
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ-35 кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 (Л-3) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1306250025340
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-279 от ПС 110/35/10/6 кВ Усть-Джегута, ВЛ 10 кВ Ф-280 от ПС 110/35/10/6 кВ Усть-Джегута, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-279 от ПС 110/35/10/6 кВ Усть-Джегута, ВЛ 10 кВ Ф-280 от ПС 110/35/10/6 кВ Усть-Джегута, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340005 1306250146133
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 1306250153077
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-624 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 1306250335078
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110кВ Долинск на предмет наличия деревьев угрожающих падением; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1306250813079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-173 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 на наличие дефектов и неисправностей после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-173 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1306250903266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2754/157 ПС 35 кВ Кура, Ф-1 ТП-2295/110 ПС 35 кВ Комсомолец после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1306250936147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7/234, по всей длине, для выявления дефектов, после отключения.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7/234, при необходимости, наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 1306250940254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ НГРЭС - Академическая (Л-222), в случае выявления дефектов, разработать меропрития и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ НГРЭС - Академическая (Л-222) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1306250952279
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-22/231 ПС 35 кВ Балахоновская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-22/231 ПС 35 кВ Балахоновская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-22/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1306250955281
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№47-48 Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1306251004282
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1457/133 ПС 110 кВ Новоульяновская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1306251005149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 1306251056283
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265703 1306251203233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 16/200 по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 16/200, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265803 1306251220255
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234 |  |  |  |  | 32265602 1306251223192
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Призвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Балахоновская для выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 322651 1306251255280
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС Арзгир, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32265603 1306251401190
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Экажево |  |  |  |  | 32355003 1306251448060
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-3/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1306251534284
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-14/118 по всей длине.; Уведомить потребителя ИП Гладких В.И. своевременно обслуживать электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1306251550088
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВФ-2 от ПС 35 кВ «Сурхахи» |  |  |  |  | 32355003 1306251623063
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС 110 кВ Обильное, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1306251626156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тлярата на наличие дефектов после стихии. |  |  |  |  | 32295007 1306251925358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата К/З на линии и за погодных условий |  |  |  |  | 32295007 1306251925342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить изолятор на опоре №69 фаза В |  |  |  |  | 32295007 1306251925345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-302 от ПС 110кВ Южносухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1306251956160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1306252005149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр разъединителей РЛНД-10 на ВЛ-10кВ №1 от пс 35 Карата (дефекты опорных изоляторов). |  |  |  |  | 32295005 1306252005314
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП на предмет наличия деревьев угрожающих падением; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1306252128080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ФКУ Упрдор Кавказ, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1306252209153
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Проверить работоспособность РЗА на КЛ-6кВ Ф-28 от ПС Юго-Западная до ТП-140. |  |  |  |  | 32270110 1406250015287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295108 1406250045589
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1406250325296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр на участке 60-70 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1406250706593
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-24/100 кВА с.Чинар ПС 110кВ Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1406250909590
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-650 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1406250930408
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№33-15/630 "Н, Хушет, Гагарина", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1406250957414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35кВ Грузинская с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 1406251005161
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-211 ПС-110 кВ Радиозавод, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-211 ПС-110 кВ Радиозавод. |  |  |  |  | 32265102 1406251011285
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1406251125383
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1406251134356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-15/160кВА ПС 110кВ Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1406251150591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск-3-я Ферма (ВЛ-35-29), произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 32295404 1406251154165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас , в том числе и ввод от ПС до опоры №1, и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1406251230378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Компас , в том числе и вводной кабель от ПС до опоры "1. |  |  |  |  | 322959 1406251230379
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС-35 кВ Беломечетская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС-35 кВ Беломечетская. |  |  |  |  | 32265101 1406251258286
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 и разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32295101 1406251308594
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-239 ПС 35кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-239 ПС 35кВ Эген с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1406251351234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 1-1/250 с.Аликент от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 35кВ "Набережная" согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 1406251400583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийную замену силового трансформатора 1-17/100 фид№1 ПС Эчеда, а также провести осмотр объекта на наличие дефектного оборудования. дополнительно установить систему защиты от гроз и молний. |  |  |  |  | 32295010 1406251400340
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1406251504384
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 15/534 ПС 35кВ "Махмуд-Мектеб" разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 15/534 ПС 35кВ "Махмуд-Мектеб" по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265601 1406251538191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Ногайская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1406251540162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1406251600166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 5-20 ВЛ-6кВ Ф№13 ПС 330кВ Дербент |  |  |  |  | 32295101 1406251630595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Зуберха после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС |  |  |  |  | 32295003 1406251720359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1406251941596
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить соответствие предохранителей на ТП с.Тлох подключенной нагрузке. |  |  |  |  | 32295005 1406252015315
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Тепличная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1406252034328
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Аэропорт по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; после выполнения внепланового осмотра КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Аэропорт, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1406252035274
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Очистные сооружения, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить замену (ремонт) дефектного кабеля от ЗРУ -10 кВ до опоры №1 КВЛ 10 кВ Ф-152 ПС 35 кВ Очистные сооружения. |  |  |  |  | 32265001 1406252038155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр крепления изоляторов к крюкам на ВЛ-10кВ №6 от пс 110 Ботлих. |  |  |  |  | 32295005 1406252200316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф№2 от ПС "Тлярата", Отпайка №5"Тох-Орда - Больница произвести перетяжку проводов в пролете опор 110-111 |  |  |  |  | 32295007 1406252200308
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1406252214354
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1406252243329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести обход и осмотр отпайки "Куркли" Ф№2 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1406252253322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести полный осмотр КТП 3-11/100 и ВЛ-0,4 кВ Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1406252255323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести обход и осмотр КТП 1-10/160 Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1406252255288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Леваши - Цудахар (ВЛ-110-183) заменить изоляторы на опоре №65.; Произвести проверку защит ВЛ 110 кВ Леваши - Цудахар (ВЛ-110-183) на ПС 110кВ Цудахар в объёме профилактического восстановления.; Произвести проверку силовых контактов магнитных пускателей заводки приводов выключателей В-118, В-158, В-198 на ПС 110 кВ Гергебиль. |  |  |  |  | 322950 1406252313321
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 450-470 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Лучек |  |  |  |  | 32295108 1406252320597
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр линии Вл-10кВ Ф№4 ПС110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 1406252320307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1406252340618
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1406252340672
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1406252340671
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Леваши для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений. |  |  |  |  | 32295002 1506250000297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 1506250020306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295301 1506250100683
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1506250100681
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1506250240619
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-737 ПС 35 кВ Пролетарская на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-737 ПС 35 кВ Пролетарская |  |  |  |  | 32300206 1506250505155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №302 ПС 110 кВ Южно-Сухокумск, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 32295404 1506250532167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 08-06-17/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 1506250600150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 1506250600319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1506250600551
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1506250602396
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1506250607395
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр КТП№2 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления нарушений |  |  |  |  | 32295304 1506250625665
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ОР-6-1 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1506250625667
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№10/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1506250625668
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1506250630630
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1506250630657
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ КЭМЗ. |  |  |  |  | 32295401 1506250641151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Серебряковка. |  |  |  |  | 32295401 1506250650152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Черняевка. |  |  |  |  | 32295401 1506250700153
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для наличия и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1506250720682
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для наличия и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1506250720721
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110кВ 22 Партсъезд при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1506250730137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6-10 кВ кВ КТП Насосная Ватан для отключения токов КЗ и перегрузки, а так же необходимо подать заявку на выделение трансформатора соответствующим параметрам. |  |  |  |  | 322959 1506250734389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Большая Арешевка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1506250804154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1506250805599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Ф5 Компас в том числе и участки кабельных линий от ПС до опоры "1 и ввода с опоры ВЛ-10 кВ по Ф-5 ПС "Компас" в ТП-К-5-6 №693 «Фин.техникум» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1506250820380
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1506250830326
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1506250831690
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 6 кВ ПС Ногир разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 6 кВ ПС Ногир |  |  |  |  | 32270101 1506250838301
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1506250840310
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1506250845598
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №20-250 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1506250910549
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) по всей длине на предмет загрязненной изоляции.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124),при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322656 1506250912218
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию во всех ТП Ф-643 ПС 110кВ Долинск; Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КВЛ-6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП КВЛ-6кВ Ф-643 ПС 110кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1506250914081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1506250915620
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№6 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-6-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1506250918298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП Оливье для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1506250945390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 1506250946621
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Кооперативная ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Кооперативная ТП-251 Ф-9 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1506251010288
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр кабельных муфт фидеров 10 кВ ПС 110 кВ Новопавловская 2, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1506251030159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Компас в том числе и участок от ПС до опоры ВЛ №1 , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1506251120381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Крайновка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1506251125155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№1 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-1-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1506251126299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№18 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1506251135418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№21 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1506251135416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ ф№14 ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1506251410415
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1506251416550
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ПС Электроконтактор Ф. 14 ТП-281 ф. Декабристов на опору 0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ПС Электроконтактор Ф. 14 ТП-281 ф. Декабристов на опору 0,4кВ. |  |  |  |  | 32270110 1506251425307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ необходимо провести обход-осмотр ВЛ-10кВ для включения в графики предстоящих капремонтов. |  |  |  |  | 32295301 1506251549670
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 3-4 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 1506251612569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№16 ПС 330кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 1506251618572
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Куруш с проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 1506251910417
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-16 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1506251917573
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ-10кВ №4 ПС Шамильская, для выявления дополнительных мест подмыва почвы под опорами. |  |  |  |  | 32295011 1506251930360
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 130-160 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1506251931576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1506251942577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1506251943579
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ 10кВ Ф№4 ПС Уркарах Старая |  |  |  |  | 32295103 1506252124575
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1477/390 ПС 35 кВ Шаумян. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1506252140151
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр выключателе 10/35 кВ на ПС-35 кВ Воронежская на предмет технического состояния тяг и прочих узлов выключателей и приводов. |  |  |  |  | 32265101 1506252140291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-11/292 ПС 110кВ Круглолесская на наличие повреждений после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-11/292 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1506252155261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №2 от ПС 110кВ Шамильское и разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32295011 1506252310361
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1506252344578
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1506252344580
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. Срок выполнения:22.04.2025 г. Ответственное лицо: Предприятие: |  |  |  |  | 32295301 1606250000677
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести установку разрядника РВО-10 Ф"В" на КТП 3-6/100 Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1606250220293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1606250345574
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1606250424287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак, произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-26. |  |  |  |  | 32295301 1606250440632
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1606250530294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить разрядник РВО-10 Ф"А" на КТП 6-5/63 с. Хурукра Ф№6 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1606250540325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1606250609582
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу на предмет наличия повреждения после неблагоприятных погодных условий.; Произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Карасу. |  |  |  |  | 32300210 1606250636156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1606250730624
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнили перетяжку проводов в пролете опор №720-721 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 1606250730344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Стекловолокно , в том числе и вывод от ТП-С-22-14 №626 «Школа № 9» на опору ВЛ , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1606250730400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1606250745658
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1606250745659
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кв Ф № 3 ПС Дженгутай с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295302 1606250745660
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провели перетяжку проводов в пролете опор 39-40 ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата", |  |  |  |  | 32295007 1606250750362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35кВ Шамхал с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295301 1606250751684
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент; 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1606250812584
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановую проверку состояния кабеля питания привода выключателей 35-110 кВ ПС 110 кВ Чегем-2.; Составить план- график осмотра кабельных каналов по Чегемской группе ПС |  |  |  |  | 323002 1606250814157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-204 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1; Провести измерения сопротивления изоляции катушек включения/отключения выключателей 10 кВ при выводе в ремонт оборудования ПС 35 кВ Ясная Поляна-1. |  |  |  |  | 322658 1606250827288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Осмотр Вл 10КВ ф№3 ПС 110/35 Согратль |  |  |  |  | 32295006 1606250830303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования 4-КТП-10/63 кВА , с. Куштиль ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35кВ Хив согласно утвержденным графикам Ахтынского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 1606250920592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревший в/в предохранитель на КТП №9/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-6. |  |  |  |  | 32295303 1606250956646
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить оборванную вязку провода на опоре №577 ВЛ-10 кВ ПС 10 кВ Гурбуки Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 1606251025647
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 10 кВ №2от ПС 35 кВ 3-я Ферма, и установить на опорах в этих местах ПЗУ. |  |  |  |  | 32295404 1606251125168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1606251227312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Губденская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1606251300374
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/765 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/765 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1606251326242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 60-80 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по результатам выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1606251327585
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1606251335411
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 24/153 ПС Победа в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 24/153 ПС Победа с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 1606251338243
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр разъединителей ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Согратль по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1606251459674
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №243 на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостское (Л-172); Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостское (Л-172) |  |  |  |  | 323002 1606251519158
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | при проведении текущего ремонта, произвести ремонт радиатора трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ; произвести осмотр радиаторов трансформатора Т-2 для выявления аналогичных нарушений по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 323400 1606251537134
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Эльхотово - Ардон-110 (Л-112) наметить мероприятия.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Эльхотово - Ардон-110 (Л-112). |  |  |  |  | 322701 1606251605291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№22 ПС "Стекловолокно", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1606251610419
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить состояние опорных изоляторов на всех КТП с.Тлох |  |  |  |  | 32295005 1606251625317
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 10кВ ПС 110кВ Эльхотово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 10кВ ПС 110кВ Эльхотово |  |  |  |  | 32270106 1606251659300
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить полимерный изолятор на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). |  |  |  |  | 32280002 1606251716337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-93 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1606251721448
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Отправить вакуумный выключатель 10 кВ на завод изготовитель. |  |  |  |  | 322656 1606251750212
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-327 от ПС Садовая с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-327 от ПС Садовая |  |  |  |  | 32265603 1606251750195
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПС Назрань 110 кВ Ф-9 ТП 9-54 |  |  |  |  | 32355002 1606251815067
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Водонасосная |  |  |  |  | 32355002 1606251822062
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 16.06.2025 в 18:24 на ПС 35 кВ Кантышево действием МТЗ аварийно отключился Ф-5 10 кВ. РПВ неуспешно. Погашены потребители частично с.п. Кантышево Назрановского района, 4305 человек. точки поставки 1750. домовладения и МКЖД 651. 47 ТП, Роткл-1,10 МВт, 3 СЗО. Бригада выехала на осмотр. Причина отключения: перекрытие опорных изоляторов на потребительском (вышка связи «Мегафон») ТП 5-56 фаза «ВС» в следствии попадания влаги из-за сильного дождя. |  |  |  |  | 32355002 1606251824061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 5-КТП-1/100кВА кутан РамазанВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1606251833600
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 6-КТП-16/250кВА ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1606251900586
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№764/100 кВА от ВЛ 10 кВ Ф-16 ПС Компас о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1606251916622
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектных изоляторов ТП Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ, включить замену опорных изоляторов в ТОиР на 2025 г.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 307801 1606251927082
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/462 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/462 ПС 35 кВ Бурлацкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1606252058241
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск- Граничная (ВЛ-35-203), произвести перетяжку проводов в пролете опор №43-44. |  |  |  |  | 32295404 1606252137171
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ИП Амирханову о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1606252146196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск-3-я Ферма (ВЛ-35-29), произвести перетяжку проводов в пролете опор №38-39. |  |  |  |  | 32295404 1606252148169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 1606252240343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузинская, уделяя внимание на состояние вязки провода на опорах. |  |  |  |  | 32295404 1606252245170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузинская, уделяя внимание на состояние вязки провода на опорах. |  |  |  |  | 32295404 1606252246172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Грузинская. |  |  |  |  | 32295404 1606252247173
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1706250010419
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1706250027587
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1706250200412
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1706250413619
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 32295404 1706250420174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Красный Партизан, произвести перетяжку проводов в пролете опор №28-29. |  |  |  |  | 32295404 1706250437175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 1706250545661
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 1706250545662
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№24 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1706250605421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Димитрово, произвести перетяжку проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1706250650420
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская. По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1706250655160
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1706250748336
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-312 от ПС Петропавловская с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-312 от ПС Петропавловская |  |  |  |  | 32265603 1706250915199
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на КВЛ-6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1706250923083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №21-22. |  |  |  |  | 32295404 1706250945176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 1706251030320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №1 от пс 35 Анди. |  |  |  |  | 32295005 1706251100318
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 32280018 1706251123385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-3 ПС 35 Димитрово на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 1706251128421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-3 ПС 35 Димитрово на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 1706251154422
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-18/377, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность; Произвести внеочередной осмотр ТП-18/377 по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340001 1706251230135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 32-33 Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская, при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1706251620295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузинская, произвести перетяжку проводов в пролете опор №25-26. |  |  |  |  | 32295404 1706251632177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35 кВ Татаюрт в рамках программы по подготовке к ОЗП2025-2026 гг. рассмотреть возможность установки изоляционного оборудования на проходные изоляторы трансформаторных подстанций, разъединители и отдельные опасные опоры являющимися наиболее целесообразными и экономически выгодными решением «точечной» защиты птиц от поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32295201 1706251719414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1706251950663
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№37 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1706251959422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС 35 кВ Полигон Солнце, произвести перетяжку проводов в пролете опор №38-39. |  |  |  |  | 32295301 1706252037633
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1706252100664
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ПС Городская Ф.6 ТП-2 ф. Ардонская на фасад, ВОХР 0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ПС Городская Ф.6 ТП-2 ф. Ардонская на фасад, ВОХР 0,4кВ. |  |  |  |  | 32270110 1706252110308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановые инструктажи с оперативным персоналом по обслуживанию ПС 35/110 кВ ПУ Северных ЭС филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», по теме: - «Обход-осмотр оборудования ПС в дневное и вечернее время»; - «Отсутствие в ограждениях ПС лазов, подкопов и посторонних предметов, с помощью которых возможно несанкционированное проникновение в электроустановки»; - «Исправность ограждений ПС 35 кВ и выше, ограждающих конструкций, в том числе дополнительно установленным спиральным барьерам безопасности «Егоза» и т.п.; Установить автоматику ручного включения и отключения освещения в ЗРУ-10 кВ ПС 110кВ Бабаюрт. |  |  |  |  | 322952 1706252315413
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-14 ПС 110 Кизилюртовская на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ. |  |  |  |  | 32295203 1706252320423
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1806250420415
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-110 кВ Егорлыкская-ГЭС - Егорлыкская ГЭС-2 (Л-145).; По результатам внепланового осмотра КВЛ-110 кВ Егорлыкская-ГЭС - Егорлыкская ГЭС-2 (Л-145) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1806250604089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1806250720648
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1806250817334
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на КЛ 10 кВ яч-28 от ЦРП 10 кВ Домбай назначить мероприятия.; Произвести внеочередной тепловизионный контроль кабельных муфт наружной установки КЛ 10 кВ яч-28 от ЦРП 10 кВ Домбай с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1806250956136
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-184 ПС 35 кВ Расшеватская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-184 ПС 35 кВ Расшеватская , при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1806251020090
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1806251020138
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 110 кВ Центральная. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 9/3-9/4 Ф-109 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС 110 кВ Центральная, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1806251154292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1806251244588
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/6кВ МИАТЛИ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №121-122. |  |  |  |  | 32295204 1806251315418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1806251340656
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/301 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-9/301 |  |  |  |  | 32265603 1806251522204
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-25/301 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-25/301 |  |  |  |  | 32265603 1806251615205
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ПС Южная Ф-3 ТП-110 ф. Южный на фасад 0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ПС Южная Ф-3 ТП-110 ф. Южный на фасад 0,4кВ. |  |  |  |  | 32270110 1806251700309
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт ранее поврежденного КЛ-6кВ "А" Ф-1 от ПС Южная от ТП-81 до ТП-216. |  |  |  |  | 32270110 1806251800295
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ИП Мачеев В.А. о привидении ТП-4/131 ПС 110 кВ Сенгилеевская ГЭС в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1806251808293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП 1016/100кВа ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1806251927673
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/109 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 4/109 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/109 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1806251939296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1806251945416
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1806251947297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 4-5 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1806251954601
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/163 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 13/163 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/163 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1806252102298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр линии ВЛ-10 фидер №5 ПС Агвали на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1806252150346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП 1-я Акгельная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1806252335375
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП.; провести анализ потребителей на ПС 110 кВ оснащенных АЧР и функцией блокировки по снижению частоты и наличию у данных потребителей двигательной нагрузки по результатам анализа разработать мероприятия; Установить птицеотпугивающие устройства на опорах №87-89 на ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158). |  |  |  |  | 322650 1906250406165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Компас , в том числе и вывод на опору №1 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1906250700405
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас , в том числе и участок кабельной линии вывод на опору ВЛ №1. |  |  |  |  | 322959 1906250700382
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от ЗТП №9-4 до ЗТП №9-6 (Школа2) и возобновления нормальной схемы электроснабжения необходимо выполнить ее ремонт с заменой поврежденного участка. |  |  |  |  | 1000000130 1906250815010
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Измерить сопротивления контура заземляющих устройств опор №113-114 на ВЛ 110 кВ Кахун-Ст.Лескен (Л-9).; Обновить информационные плакаты о соблюдении охранной зоны на ВЛ 110 кВ Кахун-Ст.Лескен (Л-9). |  |  |  |  | 323002 1906250852109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 1906251108649
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск- Граничная (ВЛ-35-203), произвести перетяжку проводов в пролете опор №55-56. |  |  |  |  | 32295404 1906251120178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1906251215602
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-064 ПС Донская Балка по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-064 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1906251305245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановая проверка состояния уплотнительных колец на вводах 10кВ по фазно "А,В,С".; Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу по обслуживанию ПС 110 кВ Ярыксу на тему: «Осмотр оборудования ПС 35-110 кВ». |  |  |  |  | 322952 1906251318447
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1906251345427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №1-10 ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1906251353617
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ по всей длине, на предмет дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и определить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1906251430278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП 8-14 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1906251505449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-14 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1906251505450
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1906251701299
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС 35 кВ Урух. При необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1906251710154
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1906251718300
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КЛ-10 кВ Ф-1027 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП КЛ-10 кВ Ф-1027 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1906251723084
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1906251736301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-103/136 ПС 35кВ Юцкая по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-103/136 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1906251750279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Дружба, произвести перетяжку проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1906251945429
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-4/292 ПС 110кВ Круглолесская на наличие повреждений после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-4/292 ПС 110кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1906252020277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ по Ф41 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-Г-41-6-№353 Венера в сторону ул. А.Исмаилова, 72-74 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1906252303383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2006250100623
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания ТТ-10 кВ ф.А фидера 2 на ПС 35 кВ Бекан |  |  |  |  | 322701 2006250201324
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1) по всей длине на предмет загрязненной изоляции.; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Залукокоаже с отпайками (Л-1),при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 2006250402276
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Васильев о привидении ТП-52/177 ПС 110 кВ Южнаяя в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2006250457302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №487-488 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2006250955625
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Черняевка, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2006250955156
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2006251034367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить оборванную вязку провода на опоре №203, на отпайке КТП№7/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1. |  |  |  |  | 32295303 2006251035686
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС 110 кВ Новая в том числе и на участке от ТП-Н-46-4 №131а «8 школа» (новая) до ТП-Г-45-6 №569 «Дом торговли» (Росторг) , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2006251120424
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 550-590 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 2006251130603
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 2006251227604
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/002 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/002 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2006251330246
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2006251509368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 20-50 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Араблинка и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2006251528605
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2006251546369
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-25/301 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-25/301 |  |  |  |  | 32265603 2006251615206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2006251705303
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ от опоры № 24 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2006251722304
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-М. Горького на опору 0,4кВ ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-М. Горького на опору 0,4кВ ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная |  |  |  |  | 32270110 2006251735310
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/166 ПС 330 кВ Ставрополь. |  |  |  |  | 32265102 2006251812305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2006251814606
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2006251833393
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС предгорная устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2006251845394
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/2 Ф-9 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2006251857370
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 322651 2006251932288
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-258 от ПС 35/10 кВ Николаевская назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-258 от ПС 35/10 кВ Николаевская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340005 2006252024120
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер |  |  |  |  | 32300210 2006252139118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП-№614-2/400 "Дом моды" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2106250034393
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322651 2106250707289
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить систему отключения привода выключателя типа ВК-10 Ф №4 ПС 35 кВ "Хив" |  |  |  |  | 322951 2106250742612
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2106250756307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС 35 Димитрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2106250813430
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2106250815428
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №53 на ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС-Кашхатау; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС-Кашхатау |  |  |  |  | 323002 2106250837159
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Бритаева 0,4кВ ТП-43 Ф-12 ПС Северо-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Бритаева 0,4кВ ТП-43 Ф-12 ПС Северо-Западная |  |  |  |  | 32270110 2106250900311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП-№2-5/160 "п. Сулак, ул. Зеленая" ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2106250940423
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Западная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2106250945371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№1 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-1-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 2106251000313
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/463 от ПС 35кВ Ленинская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/463 от ПС 35кВ Ленинская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2106251004207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-№13-16/630 "ТЗБ" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2106251013394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ф-11 ПС Ярык-су по всей длине. |  |  |  |  | 32295205 2106251020451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-№5-4/400 "№710 Кольцевая Павших Земляков", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2106251024420
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ необходимо провести обход-осмотр ВЛ-10кВ для включения в графики предстоящих капремонтов. |  |  |  |  | 32295301 2106251030637
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 Новоалександровская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Новоалександровская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 2106251035091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 2106251130607
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной ВЛ 10 кВ Ф-213 ПС 35 кВ Совхоз 8 по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 2106251215164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр всего оборудования ПС 35кВ Ногайская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению.; Произвести измерение сопротивления изоляции баков выключателя В-10-Т-1 на ПС 35кВ Ногайская. При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295404 2106251352144
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Зортова ТП-301 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Зортова ТП-301 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2106251400312
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22/899 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22/899 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2106251403247
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | . Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 1/48-1/49 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 50/259 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2106251408308
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/130 ПС 35 кВ Сергиевская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ опора № 13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 10/130 ПС 35 кВ Сергиевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/130 ПС 35 кВ Сергиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2106251424309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо ИП Панькова М.В. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец. |  |  |  |  | 32265802 2106251427282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц наиВЛ 110 кВ Кизляр2 - Кочубей (ВЛ-110-165) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 2106251520133
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-408 от ПС 110 кВ Левокумская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-408 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 2106251634208
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС-35 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС-35 кВ Свистухинская ГЭС. |  |  |  |  | 32265101 2106251745310
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ватутина, 50 ТП-13 Ф-13 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ватутина, 50 ТП-13 Ф-13 ПС ЦРП |  |  |  |  | 32270110 2106252005313
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 1/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 1/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 1/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2106252104311
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении нагрева контактных соединений, произвести подтяжку контактов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр контактных соединений на предмет наличия нагрева во всех ТП Ф-67 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 2106252106085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 2206250446324
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2206250800328
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ТО ВВ шкафа на КТП 5-2/250 Ф№5 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2206250825329
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО МТС, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2206250835171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-4/100 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2206250845608
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Пионеров ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Пионеров ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2206250855314
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/20 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2206251142366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2206251300311
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 8/195 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 8/195 |  |  |  |  | 32265602 2206251312209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение отпайки ПАО "Вымпелком" за разъединителем Р-611-15, произвести после предоставления потребителем протоколов испытания оборудования.; направить письмо ПАО "Вымпелком" о повреждении оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение Ф-611. |  |  |  |  | 32265801 2206251314281
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-4 линия 0,4кВ ТП-142 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-4 линия 0,4кВ ТП-142 Ф-1 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 2206251345315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр РП-МЗ-22-1-1000 "Машзавод" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2206251500395
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В многолетнем графике технического обслуживания устройств АПВ, выполненных на реле РПВ-01, предусмотреть техническое обслуживание устройств АПВ в объёме опробования не реже одного раза в двенадцать месяцев в период между профилактическим контролем и профилактическим восстановлением. Выпустить ОРД о необходимости проведения опробования АПВ выполненного на реле РПВ-01 в период между профилактическим контролем и профилактическим восстановлением.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) по всей длине.; Выполнить замену повреждённого изолятора в гирлянде фазы «С», чистку (обмыв) гирлянд изоляторов всех фаз на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122).; Ознакомить с материалами расследования персонал службы линий, службы РЗАИ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122), при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; По результатам расследования выпустить ОРД с разработкой мероприятий, не вошедших в настоящий Акт, и назначением ответственных за исполнение. |  |  |  |  | 322655 2306250357092
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра внести в журнал дефектов выявленные дефекты на ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70).; Провести внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) на наличие разрушенных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 258 фаза "А" ВЛ-110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) |  |  |  |  | 322656 2306250403201
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №62 на ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 2306250427122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 2306250512609
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 12/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 12/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 12/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2306250556312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 2306250700610
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№760/100 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2306250740653
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Нефтеперегонная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2306250808396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Магарамкент с целью для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2306250830611
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Приморская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2306251003701
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке№85-90 ВЛ35кВ «Изберг С-Первомайск» (ВЛ-35-28) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2306251130614
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить или произвести ремонт оборванного провода в пролете опор №459-460 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2306251135626
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-332 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-332 ПС 35 кВ Золотаревская с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 2306251148248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-10/723-1 ПС Камбулат в пролетах опор №№ 1-18.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-10/723-1 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2306251315249
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявку на приобретение дорожных ограждений I группы, для предотвращение наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части.; Развесить информационные листы в г. Нальчик о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств |  |  |  |  | 307801 2306251455086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110кВ Морская |  |  |  |  | 32295106 2306251525613
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-240 ПС 110кВ Александровская на предмет наличия посторонних шумов, прочих дефектов силовых трансформаторов.; по результатам осмотра всех ТП Ф-240 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2306251558285
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Магнит ТП-123 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Магнит ТП-123 ПС В-1 |  |  |  |  | 32270110 2306251616316
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо ООО "Феникс" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая.; ТП-981/103 включить в работу после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования потребителем ООО "Феникс". |  |  |  |  | 32265802 2306251625286
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-833 ПС 35 кВ Манычская.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-833 ПС 35 Манычская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2306251633250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-129 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-131 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-132 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2306251656166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 110 кВ Донская по всей длине.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-384 ПС 35 кВ Правоегорлыкская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 110 кВ Донская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-384 ПС 35 кВ Правоегорлыкская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265503 2306251811093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС Карадах (ВЛ-110-189) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий.; Выполнить дополнительный внеплановый осмотр ВЛ на участке опор №96-150 для выявления гнезд и посторонних предметов на опорах.; Выполнить мероприятия разработанные по результатам выполнения п. 3.1.2. |  |  |  |  | 322950 2306251824300
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) по всей длине линии на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 2306251923167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-348 ПС 110 кВ Боргустан на наличие дефектов разрядников.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-348 ПС 110 кВ Боргустан, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2306251938287
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Обильное -Новозаведенное (Л-590) по всей длине. По результатам внеочередного осмотра определить мероприятия в план работы УЭС (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 2306252011169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1263/131 ПС 35 кВ Подгорная. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2306252031163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 5-15 ВЛ-6 кВ Ф№5 ПС 110кВ Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2306252044637
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 56-57 Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС 35 кВ Воронежская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2306252121313
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Азмар" о приведении находящейся на балансе ТП-16 Ф-912 ПС 110 кВ Терек-2 в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300207 2306252140160
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ.; Произвести обрезку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 2406250113161
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС 110 кВ Южная. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 187-188 Ф-177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2406250114314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-50 для определения провиса провода в пролете опор №30-50 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" |  |  |  |  | 32295108 2406250130620
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №55-64 ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи I цепь с отпайками (ВЛ-110-107) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2406250245615
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2406250640645
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская (Л-121) с отпайкой на ПС 110кВ Карабулак-2.; 1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская (Л-121) с отпайкой на ПС 110кВ Карабулак-2, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 323550 2406250644077
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2406250710343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от ТП-120 ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Дербент-Южная и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295109 2406250841621
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2406251052391
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2406251137397
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП Ф-910 ПС 110 кВ Терек 2 на предмет наличия мест для проникновения животных.; Устранить все возможные места проникновения животных во всех ТП Ф-910 ПС 110 кВ Терек 2 |  |  |  |  | 32300207 2406251227162
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо в адрес Нагутского территориального отдела для оповещения населения о соблюдении охранных зон энергообъектов. |  |  |  |  | 32265801 2406251450289
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план ремонтов на 2026 год. |  |  |  |  | 322701 2406251450302
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-042 ПС Благодатное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-042 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2406251525251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый технический осмотр устройств РЗА ПС 110 кВ Щебзавод. |  |  |  |  | 322658 2406251550291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-207 ПС 110кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-207 ПС 110кВ Ипатово с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2406251552252
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести вночередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Слепцовская-35 |  |  |  |  | 32355004 2406251552074
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-782 ПС 110 кВ Овощи.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-782 ПС 110 кВ Овощи, при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265701 2406251553253
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1328/193 ПС 110 кВ Лысогорская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2406251710168
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-14/505 от ПС 110 кВ Каясула с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-14/505 от ПС 110 кВ Каясула. |  |  |  |  | 32265601 2406251726203
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Леваневского ТП-42 Ф-6 ПС Городская.0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Леваневского ТП-42 Ф-6 ПС Городская.0,4кВ |  |  |  |  | 32270110 2406251750317
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2406251916342
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться в ООО "Инкомстрой" по факту устранения выявленных дефектов КЛ 6-10кВ Ф-5 ПС "АКХП"(на балансе потребителя).; Произвести обход осмотр КЛ 6-10кВ Ф-5 ПС "АКХП"(на балансе потребителя) устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2406251928438
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №243 на ВЛ 110 кВ Терек-2-В.Акбаш (Л-185); Провести анализ на основе инженерного осмотра и выявить участки с массовым скоплением и гнездованием птиц на ВЛ 110 кВ Терек-2-В.Акбаш (Л-185) |  |  |  |  | 323002 2406252247163
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию сп. ст. Екатериноградская об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №139-140 на ВЛ 10 кВ Ф-903 ПС 110 кВ Екатериноградская |  |  |  |  | 32300206 2506250536164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 1-10 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 2506250830622
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 5/34 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 5/34 |  |  |  |  | 32265602 2506250835215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43) на наличие дефектной изоляции и провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43) ,при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322651 2506250943290
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Обновить предупреждающие плакаты об охранной зоне на ВЛ 110 кВ ПТФ-Заводская (Л-106); Провести измерение габарита от поверхности земли до проводов в пролете опор №60-61 на ВЛ 110 кВ ПТФ-Заводская (Л-106) |  |  |  |  | 323002 2506251017166
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 Безопасная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265503 2506251039095
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2506251235374
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2506251235399
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Крайновка, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2506251250158
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-093 ПС Высоцкая по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-093 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2506251323254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 2506251352213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО СХП Простор, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2506251416170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф7 ПС Новая , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-Н-7-4/(400, 630 кВА) №122 " Квартал 3" №1 ПС Новая вывод к потребителям по ул Гагарина дом 82 , и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2506251420391
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 2506251454087
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении опор с наклоном от оси более нормы произвести выправку опор на ВЛ-10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-418 ПС 110 кВ Аушигер на предмет выявления опор с наклоном от оси более нормы |  |  |  |  | 32300210 2506251610167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Крайновка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2506251645159
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-4 10 кВ ПС Хумалаг наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки для их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-4 10 кВ ПС Хумалаг |  |  |  |  | 32270109 2506251647304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ногайская. |  |  |  |  | 32295404 2506251727179
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ 10 кВ Ф-781 ПС Овощи в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-781 ПС 110 кВ Овощи |  |  |  |  | 32265701 2506252117255
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2606250024088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2606250035652
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов ремонтов разъединителей, отделителей 35/110 кВ Минераловодской группы ПС выполнять оценку состояния аппаратных зажимов. |  |  |  |  | 322658 2606250607298
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 12/168 из-за воздействия птиц.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 12/168 вследствии воздействия на ВЛ птиц. |  |  |  |  | 32265602 2606250816217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2606250836618
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-151 ПС Победа, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2024 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-151 ПС Победа по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2024 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 2606250837244
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ; Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) в летний период, разработать мероприятия, направленные на устранения причин повреждений и отключений ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) наметить мероприятия.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) в летний период, из-за невозможности осмотра линии в данный период по погодным условиям.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25). |  |  |  |  | 322701 2606251026303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 15-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 2606251113623
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 2606251350339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№29/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2606251355722
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по Ф-3 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ГУЛЬКУТАН, сделать перетяжку проводов в пролете опор №133-134, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 2606251355425
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2606251413089
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Выполнить проверку болтовых соединений крепления высоковольтных вводов трансформатора Т-1 ПС Слепцовская-110. |  |  |  |  | 323550 2606251455102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 40/25 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2606251530431
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Озову К.М., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340003 2606251530137
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-3/301 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-3/301 |  |  |  |  | 32265603 2606251536214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2606251636183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№8/630 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 2606251804627
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 2606251840624
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2606251946387
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2606252001315
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ опора № 14 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2606252049317
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/115 ПС 110 кВ Невинномысская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/115 ПС 110 кВ Н.Невинномысская. |  |  |  |  | 32265101 2606252115318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №55-64 ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи I цепь с отпайками (ВЛ-110-107) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2706250311656
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 2706250707651
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Стройбанк для отключения токов КЗ и перегрузки |  |  |  |  | 322959 2706250906397
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 2706250913138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки, заменить жучки на ПКТ-10 в ВВ шкафу на КТП 3-38/160 Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 2706251003331
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода осмотра ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280001 2706251040400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 2706251107644
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 2706251321625
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная-Заводская (Л-130) по всей длине на предмет посторонних предметов в охранной зоне ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Южная-Заводская (Л-130) при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322651 2706251428306
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-294 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2706251529172
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская. 2. Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№ 151-152 Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2706251552319
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр АВ ТП Ф-390 на предмет нагрева контактных соединений, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2706252007181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-163 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2706252010452
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть замену рубильника и установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Дом торговли( Росторг) для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2806250012402
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО «СКИП «Мастер» о привидении КЛ 10 кВ Ф-614 ПС 110 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 2806250216320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2806250718627
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №487-488 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 2806250810628
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф10 ПС Приморская , в том числе ит участок кабельной вставки 6 кВ между опорами №№(нумерация опор отсутствует) (переход под ж/д путями) от ЗТП-№10-б/н "Междугородная" (№388) в сторону ТП-П-10-16-1000 "Астраханская" (№51) и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2806250810376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2806250816702
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ростовский ТП-9 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ростовский ТП-9 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2806250901325
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/424 от ПС 110 кВ Урожайная разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/424 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2806250904200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП№33-5/400 "Умаханова", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2806250924401
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-225 ПС 35 кВ Графское по всей длине линии находящейся рядом автодорогой, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 2806250940173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/125 ПС 35 кВ Шахтер.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 17/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2806251027316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования 4-КТП-10/63 кВА , с. Куштиль ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35кВ Хив согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 2806251050626
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-10 ВЛ-6кВ Ф08 ПС Дербент-Северная и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2806251148631
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Котовского ТП-123 Ф-2 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Котовского ТП-123 Ф-2 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2806251306326
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-12/7 Ф-12 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2806251350378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф10 ПС Новая , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-Ю-7-32 №944 «Надежда» , в сторону МКД Зои Космодемьянской дом 60 «Е» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2806251400377
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в местную администрацию города об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №10-3/80-10-4/80 на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2806251533090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) на участке опор №№253-255; Выполнить замену дефектной изоляции, установку птицеотпугивающих устройств на опоре №254 ВЛ 110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) .; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевск-Зеленокумск с отпайкой на пс Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 322650 2806251601175
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2806251610091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 11-КТП-7/160кВА. с.Салик ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2806251919628
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №75-80 ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи I цепь с отпайками (ВЛ-110-107) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2906250014616
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №1 от пс 35 Карата для выявления слабо закрепленных проводов на опорах. |  |  |  |  | 32295005 2906250630330
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Восточная" выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2906250631379
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 2906250800632
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 2/002 ПС Светлоград в журнал дефектов и наметить сроки их устранения; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 2/002 ПС Светлоград по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2906250823256
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ Гоцатль по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 2906250830338
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2906250850331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести мероприятия по замене нестандартных предохранителей на всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Новокули. |  |  |  |  | 32295202 2906250915445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть замену рубильника и установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП-№2-б/н/400 "Меседо" "МКР2 11- линия Ленинкент" ПС Радиоцентр для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2906250940407
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-3342 от ПС 35/10 кВ Исправная назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС 35/10 кВ Исправная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 2906250945139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 2906250950332
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-27 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2906251025380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110кВ Насосная-1 произвести замену морально и физически устаревшего выключателя типа: ВМПП-10 на вакуумный выключатель типа BB/TEL-10 |  |  |  |  | 322953 2906251100679
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 2906251110630
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№401/100 кВА от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2906251115703
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-9 ПС 35 Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2906251115432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2906251125704
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 11-КТП-3/160 кВА ПС Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2906251158629
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 09/25 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2906251210433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 от КТП 13/400 ПС 35 Карланюрт-тяговая с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2906251305434
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-7/307 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-7/307 |  |  |  |  | 32265603 2906251305216
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Горняков 0,4кВ ТП-253 Ф-4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Горняков 0,4кВ ТП-253 Ф-4 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 2906251340332
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Незлобная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2906251500180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 19/400 ПС 35 Сивух с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2906251510435
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ЗАО "Ставропольский бройлер" о привидении ТП-4/193 ПС 110 кВ Птицепром в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2906251626322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС 35 Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2906251641436
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления опор №37, №38 ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190); На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322950 2906251642326
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Костек, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295203 2906251650437
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Гранд" о привидении ТП-65/145 ПС 110 кВ Прикубанская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 2906251732323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 от КТП 37/250 ПС 110 кВ Кизилюртовская с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2906251745438
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2906252025389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 от КТП 8/400 ПС 35 Карланюрт-тяговая с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2906252130439
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Службе ИЗП провести испытание кабельной линий 6кВ в отходящих фидерах ЗРУ-6кВ |  |  |  |  | 322952 2906252313480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Новая, в том числе и участок между ТП-Н-7-1 №432 «Ивановская» - в сторону ТП-Н-7-2 №558 «ПТИ» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3006250151388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок концевой кабельной муфты кабельной перемычки 6 кВ от ВН-16 на силовой трансформатор Т-1 в ТП-Н-39-1 №150 «39-я школа» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3006250159392
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ ГПП Ирганай после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УРЭС |  |  |  |  | 32295003 3006250500363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Костек, произвести перетяжку проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 3006250540440
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 3006250600654
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 3006250630687
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 3006250645642
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 10кВ ПС 110кВ Эльхотово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр |  |  |  |  | 32270102 3006250740319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-2-10кВ Ф№2 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 3006250840327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 3006250913341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№15 от Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3006250928725
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль.; Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №70 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 3006250930354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 3006250950446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 3006250956633
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-4 ПС 110 Сулевкент с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 3006251013441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 3006251034635
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 3006251040678
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 3006251040691
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену разрушенных изоляторов опоры №202 на ВЛ 110 кВ БГЭС-ЦРУ (Л-4).; Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №202 на ВЛ 110 кВ БГЭС-ЦРУ (Л-4); Провести анализ на основе инженерного осмотра и выявить участки с массовым скоплением и гнездованием птиц и запланировать установку ПЗУ на опасных участках на ВЛ 110 кВ БГЭС-ЦРУ (Л-4). |  |  |  |  | 323002 3006251105169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/141 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/141 |  |  |  |  | 32265602 3006251105219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать потребителя произвести ремонт силового трансформатора 40 кВА на КТП№11 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 3006251106688
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить КТП№1/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-6 выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 3006251119689
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке №70-100 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 3006251223581
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/904 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2/904 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 3006251327257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№839/400 кВА от ВЛ-6кВ №1НС ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 3006251403705
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№683/160 кВА от ВЛ-6кВ №2 ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 3006251528708
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-488 от ПС 35 кВ Правокумская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-488 от ПС 35 кВ Правокумская |  |  |  |  | 32265604 3006251617223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-5 ПС 35 Дагестан на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 3006251655442
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-043/451 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-043/451 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 3006251805140
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 3006251810410
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 2/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 3006251918324
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку "Комплекта ступенчатых защит В-165 (ДЗ, ТЗНП, МФО)" ПС 110 кВ Кочубей в объеме «Восстановление».; Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА по следующим темам: - Виды технического обслуживания (глава II, п. 21 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555); - Объём и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании электромеханических и микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики (пункты 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 14.8 Приложения № 2 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555).; Произвести замену АВ 1РС (реле сопротивления) блока ДЗ В-165 ПС 110 кВ Кочубей. |  |  |  |  | 322954 3006251929157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 13/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3006252021325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 3006252210636