## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 528 | 525 | 556 | 1609 |  |  |  |  | 1609
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 2772.3521 | 2956.0686 | 4726.8576 | 10455.2783 |  |  |  |  | 10455.2783
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 97 | 101 | 85 | 283 |  |  |  |  | 283
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 609.5454 | 743.8785 | 340.4378 | 1693.8617 |  |  |  |  | 1693.8617
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 274 | 228 | 219 | 721 |  |  |  |  | 721
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 113.2052 | 63.2116 | 80.4175 | 256.8342 |  |  |  |  | 256.8342
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 52 | 18 | 19 | 89 |  |  |  |  | 89
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 63.8168 | 21.3375 | 5.4754 | 90.6298 |  |  |  |  | 90.6298
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 43 | 23 | 21 | 87 |  |  |  |  | 87
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 44.5245 | 26.9861 | 61.7361 | 133.2467 |  |  |  |  | 133.2467
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 74 | 56 | 54 | 184 |  |  |  |  | 184
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 133.0142 | 40.0236 | 57.2172 | 230.255 |  |  |  |  | 230.255
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 9 | 6 | 10 | 25 |  |  |  |  | 25
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 11.8073 | 8.6301 | 21.6187 | 42.0562 |  |  |  |  | 42.0562
МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 22 | 16 | 4 | 42 |  |  |  |  | 42
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 32.7033 | 20.2853 | 8.1434 | 61.1321 |  |  |  |  | 61.1321
ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 2 | 3 | 10 | 15 |  |  |  |  | 15
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 16.2666 | 10.9387 | 31.3166 | 58.5218 |  |  |  |  | 58.5218
Итого
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 1101 | 976 | 978 | 3055 |  |  |  |  | 3055
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 3797.2354 | 3891.36 | 5333.2204 | 13021.8157 |  |  |  |  | 13021.8157
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 0107250014639
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо ООО СПХ им. Луценко "Пролетарская Воля" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая. |  |  |  |  | 32265802 0107250520296
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-134 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, на предмет дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-134 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и определить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0107250540297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 0107250904640
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-264 ПС 35кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-264 ПС 35кВ Совруно с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 0107250925258
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания разрядников на опоре № 40 КВЛ Ф-3 ПС Гизельдон ГЭС |  |  |  |  | 32270101 0107251015320
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-16/10 Ф-16 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0107251030408
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Балаев С.Г. о привидении ТП-42/142 ПС 110 кВ Прикубанская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 0107251044326
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо в тер. отдел с. Саблинского о соблюдении населением охранных зон энергообъектов. |  |  |  |  | 32265805 0107251051295
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Обратиться в ООО "Лидер" по факту устранения выявленных дефектов ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ В-Ведучи I цепь; Произвести ревизию элегазового оборудования на ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  |  | 32280002 0107251053401
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0107251206641
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Кевсала в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Кевсала с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 0107251305259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Жибуль А.Н. ЗАО "Ставропольский бройлер" о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265704 0107251450260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0107251600706
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить работу звукового оповещения при отключении коммутационного оборудования в КРУН-10кВ ПС 110 кВ Ярыксу.; Заменить поврежденный кабель КЛ-19 на фидере №19; Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу по обслуживанию ПС 110 кВ Ярыксу на тему: «Осмотр оборудования ПС 35-110 кВ». |  |  |  |  | 322952 0107251803426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-19 ПС 35 Ярык СУ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0107251820459
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ СТАЛЬСК, сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния всех КТП и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0107251950443
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Касумкент 110 кВ согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 0107252138767
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре № 1 на ВЛ 10 кВ Ф-19 от ПС 110 кВ Ярык СУ. |  |  |  |  | 32295203 0107252150460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ I цепь с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 0107252318680
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак, провести перетяжку проводов по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0207250010723
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Газарян И.Г. о привидении ТП-39/259 ПС 110 кВ Заводская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0207250105327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0207250804506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС 110 кВ Таловка , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 0207250810163
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/173 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/173 |  |  |  |  | 32265602 0207250833221
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеплановый осмотр ТП-064/319, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-064/319, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность |  |  |  |  | 32340002 0207250834141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр всего оборудования ПС 35кВ Бажиган, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0207251012206
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0207251012385
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-066/530 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-066/530 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340003 0207251120142
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Установить ПЗУ на опоре№199 ВЛ 110 кВ Плиево - Вознесеновская-2 с отпайками (Л-129).; 2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Вознесеновская-2 с отпайками (Л-129), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 323550 0207251125073
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления дефектов сварных соединений конструкции выносных разъединителей.; Составить план мероприятий по устранению нарушении выявленных в ходе осмотра, с установлением реализации сроков и участвующих лиц. План направить в группу распредсетей |  |  |  |  | 32300209 0207251130168
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0207251151466
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели подтяжку болтовых соединений, ремонт разъединителя на опоре №148 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0207251215693
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО «ЮГСТАЛЬПРОКАТ»о недопущении похожих технологических нарушений. |  |  |  |  | 322656 0207251322222
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-215 ПС 35кВ Марьины Колодцы по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-215 ПС 35кВ Марьины Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0207251347388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Проверить уровень конструкции нв месте установки КБ-1 на ПС 110кВ Леваши. |  |  |  |  | 322950 0207251400389
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0207251736328
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1556/196 ПС 110 кВ Лысогорская на предмет наличия ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0207251810176
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО НПФ «ЭКСИТОН». о привидении КЛ 6 кВ Ф-704 ПС 110 кВ Лесная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 0207251900329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена в/в предохранителя на КТП №6/63 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2, провести осмотр для вявления дефектов, составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 0207251956694
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6кВ "А" от ТП-262 до ТП-210 |  |  |  |  | 32270110 0207252245318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Алмало, произвести перетяжку проводов в пролёте опор №12-13. |  |  |  |  | 32295301 0307250115852
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ10кВ ф№1 от ПС "Анцух"" на наличии дефектов |  |  |  |  | 32295007 0307250130369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролёте опор №18-19. |  |  |  |  | 32295301 0307250150853
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 0307250155347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0307250700707
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 10 кВ ПС 35 кВ Толзгун разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 10 кВ ПС 35 кВ Толзгун. |  |  |  |  | 32270105 0307250850322
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0307250912409
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №37-38 КВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун; Развесить информационные листы в г.о. Баксан о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств. |  |  |  |  | 32300202 0307250920170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП 12/63 кВА по ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 35кВ Куруш на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП 12/63 кВА на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 0307250930461
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Знаменская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0307250946417
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №29-30. |  |  |  |  | 32295404 0307251010209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-14 от ПС 110 кВа Кизилюртовская уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 0307251036462
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0307251045461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№21 ПС-Агабалаева и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295109 0307251046643
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0307251117407
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10 кВ №3 от ПС Шамильская. |  |  |  |  | 32295011 0307251156420
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Разработать график профилактических осмотров и испытаний вновь принятых КТП на баланс Сергокалинского РЭС. |  |  |  |  | 32295304 0307251300836
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 110 кВ Куруш, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 0307251345487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-233 ПС 35кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-233 ПС 35кВ Эген с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0307251410261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику отпайки "АО ДАГНЕФТЬ" с требованием привести состояние своего ВЛ в соответствии нормам и правилам эксплуатации. |  |  |  |  | 32295404 0307251530210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 0307251535348
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-084 ПС Константиновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-084 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0307251605262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменили сгоревшие в/в предохранители на КТП№22/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0307251630695
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Иристонская 1,1"А",3 ТП-142 Ф-6 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Иристонская 1,1"А",3 ТП-142 Ф-6 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0307251730333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете №557-558 ВЛ-10 фидер№1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 0307251730349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на опоре №60 ВЛ-10 фидер №1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 0307251800350
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0307251940709
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 10 кВ ПС Архонская наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП на Ф-1 10 кВ ПС Архонская с проверкой на загрязнение опорной изоляции |  |  |  |  | 32270101 0307252015321
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС-110 кВ Заводская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС-110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 32265102 0307252114330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0307252230710
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить владельца КТП 1-30/63кВа от ПС 110кВ Шамильская о необходимости своевременном выполнении тех.обслуживания. |  |  |  |  | 32295011 0307252306430
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0407250230692
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата" на наличии дефектов |  |  |  |  | 32295007 0407250550431
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-224 Ф-10 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0407250725386
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КЛ-6кВ Ф-1 от ПС Северо-Западная до ТП-167 |  |  |  |  | 32270110 0407250730327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сгоревших в/в предохранителей на КТП№408/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2, осмотр, выявление дефектов и составление графика устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 0407250735715
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №2 от ПС 110кВ Шамильское и разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32295011 0407250740367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10 кВ №3 от ПС Шамильская. |  |  |  |  | 32295011 0407250750433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ-10кВ №4 ПС Шамильская, для выявления дополнительных мест подмыва почвы под опорами. |  |  |  |  | 32295011 0407250750429
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести аварийный ремонт Оборванного провода на фазе А на опоре №59 ВЛ-10 фидер №5 ПС Агвали, а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 0407250750368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 0407250755428
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №17 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0407250800837
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете №257-258 ВЛ-10 фидер №2 ПС Эчеда, а также провести внеплановый обход линии на наличие опасных участков вдоль трассы прохождения ВЛ-10 фид№2 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 0407250810374
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-3 6 кВ ПС ГДГЭС наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 6 кВ ПС ГДГЭС |  |  |  |  | 32270101 0407250813323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Проверить предохранители в шкафу ВН на всех ТП с.Рахата на соответствие подключенной нагрузке. |  |  |  |  | 32295005 0407250830379
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0407250950411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролёте опор №28-29. |  |  |  |  | 32295301 0407251020854
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0407251025463
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0407251044184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Патаридзе Ю.Г., о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на его балансе и повлекшего за собой отключение ВЛ 10 кВ Ф-220 ПС 35 кВ Нагутская. |  |  |  |  | 32265801 0407251128389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ СТАЛЬСК, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №66-67. |  |  |  |  | 32295204 0407251150444
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Адыге-Хабльские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-445 от ПС 35/10 кВ Эрсакон назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-445 от ПС 35/10 кВ Эрсакон, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340009 0407251208143
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости, разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП 5/500.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП 5/500 с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям |  |  |  |  | 32265601 0407251300224
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Дигора-Насосная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Дигора-Насосная |  |  |  |  | 32270104 0407251336352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-026 ПС Шангала по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-026 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0407251351263
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-КБО до ТП-22.; По трассе кабеля 6 кВ ТП-КБО до ТП-22 установить "пикеты". |  |  |  |  | 32270110 0407251445328
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ от ПС "з-д Сепараторов" по Ф-3 в сторону ТП-Сеп-3-1 №816 «Ростелеком» (ТУСМ-6) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0407251544398
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-304 – Новопавловская 1(Л-508) по всей длине линии , по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 0407251624184
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0407251637467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочная проверка сопротивления изоляции обмоток трансформаторов на КТП от ф-4 пс Анди. |  |  |  |  | 32295005 0407251840435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-80 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0407252000453
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "ГК"СОЮЗ" о привидении своего оборудования за Р-242-14 к ЦРП-10 в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0407252044331
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Черноярская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Черноярская |  |  |  |  | 32270107 0407252241353
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-147. |  |  |  |  | 32270110 0507250254329
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских эл.сетей о приведении состояния эл.сетей в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32270101 0507250608354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№324/100 кВА ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0507250652726
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-Р-2-400 кВА №1 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0507250734436
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки блок-контакта включения разъединителей на ПС 110 кВ Нальчик-110, при наличии дефектов включить в план ТОиР на 2026г их закупку; Произвести проверку блок- контакта включения разъединителей аналогичного типа (РГН.2-110.II/1000-40УХЛ1) на ПС 110 кВ Нальчик-110 |  |  |  |  | 323002 0507250746171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ "СРЗ" Ф-Город и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0507250820399
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Спортивный ТП-81 Ф-1 ПС Южный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Спортивный ТП-81 Ф-1 ПС Южный. |  |  |  |  | 32270110 0507250839334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф4 ПС Заря |  |  |  |  | 32295108 0507250850644
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-5/472 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-5/472 от ПС 35 кВ Николо-Александровская. |  |  |  |  | 32265604 0507250858225
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "СТМ"о привидении ТП-17/170 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0507250905332
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-139 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0507250916183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход кабельных линий и проверить изоляцию мегомметром |  |  |  |  | 32295306 0507250947844
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф№6 ПС Буйнакск-1 после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295306 0507250948700
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/435 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/435 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0507251003264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0507251119645
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сломанный изолятор опоре №15 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2, проверить отпайку, выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 0507251140697
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Талалихина ТП-77 Ф-5 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Талалихина ТП-77 Ф-5 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 0507251302335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Восстановить работоспособность центральной сигнализации (предупредительной звуковой сигнализации) ПС 110 кВ Акташ.; Выявить и устранить причину несоответствия уставок АОПО ВЛ 110 кВ Акташ – Карланюрт-Тяговая (Ш2400 20.532) отображаемых непосредственно в терминале АОПО на ПС 110 кВ Акташ и уставок получаемых от данного АОПО по каналам телеметрии и отображаемых в ОИК Дагестанского РДУ.; Организовать взаимодействие с ООО Релематика (организация производившая наладочные работы АОПО ВЛ-110-136) в части устранения причин поступления недостоверной телеметрической информации и телесигнализации с АОПО ВЛ 110 кВ Акташ - Карланюрт-Тяговая, передаваемых по протоколу МЭК 60870-5-104 от ПС 110 кВ Акташ в ДЦ Дагестанское РДУ.; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Акташ на тему: действия оперативного персонала при приеме/сдаче смены.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы релейной защиты и автоматики ПУ СЭС на тему: техническое обслуживание при выявлении неисправности в устройствах. |  |  |  |  | 322952 0507251304495
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС-110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-170 ПС-110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0507251304333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №74-75. |  |  |  |  | 32295404 0507251420211
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0507251440412
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ногайская, произвести перетяжку проводов в пролете опор №103-104. |  |  |  |  | 32295404 0507251500213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Кизляр-1, с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0507251626180
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №45 на ВЛ 110 кВ Нальчик-ПТФ (Л-109); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нальчик-ПТФ (Л-109) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а также по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку. |  |  |  |  | 323002 0507251646172
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр в зоне ответственности АО "Чеченэнерго" на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0507251733421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тех. освидетольствование КТП 3-9/40 кВа в с. Мусрух |  |  |  |  | 32295011 0507251819427
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр в зоне ответственности АО "Чеченэнерго" на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л - 144). Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 0507251844422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые осмотр КТП №118 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0507251905214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0507251920333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотра ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата"на наличии дефектов |  |  |  |  | 32295007 0507252000426
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Незлобная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0607250435187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№987/25 кВА от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0607250810728
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-30 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0607250856646
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 0607250856647
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 15/242 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 15/242 |  |  |  |  | 32265602 0607250918227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Курушского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-16 ПС 110 КУруш на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 0607250940463
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить осмотр ВЛ- 0,4кВ Ф-2 от ЗТП-1/393 по всей длине на предмет выявления дефектов.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0607250957299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 0607251020696
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденной концевой муфты на кабеле 6 кВ ф-10 п/ст Буйнакск-1 на опоре -1 , ПРИ ЭТОМ произвести обход кабельных битумных муфт , для проверки протечки битума |  |  |  |  | 32295306 0607251030698
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Спортивный ТП-81 Ф-1 ПС Южный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Галковского нечетный ТП-48 Ф-12 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 0607251032336
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-6/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/177 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0607251035335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-145 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0607251050454
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу НПФ "Экситон" о привидении КЛ 6 кВ Ф-713 ПС 110 Лесная в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 0607251117336
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 16/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-18 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 16/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 16/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0607251139337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр - 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0607251154187
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 15/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0607251221338
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-11/8 Ф-28 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0607251327413
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства на ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, ЗТП-1244/160КвА новая СОШ с.Урада , о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0607251335775
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-8/307 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-8/307 |  |  |  |  | 32265603 0607251405226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-104 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0607251405455
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ушакова ТП-94 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ушакова ТП-94 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0607251440339
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская. |  |  |  |  | 32280003 0607251550474
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Осетинский ТП-31 ПС Дзау ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Осетинский ТП-31 ПС Дзау ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0607252000340
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-3 от ПС 35 кВа Аксай уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 0607252215464
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить мойку изоляторов на участке опор 190-213 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105); На опорах №199, 200, 209, 210, 211 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий; На ПС 110 кВ Изберг-Северная на выключателях 110 кВ В-177, В-104, В-113, ОВ-110, В-110-Т-1, В-110-Т-2 на приводах выключателей проверить и провести ревизию блок-контактов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС ПУ ЦЭС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322901 0707250023696
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0707250530337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№12 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 0707250658783
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-9/8 Ф-9 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0707251140414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ярык-су в местах скопления птиц. |  |  |  |  | 32295205 0707251216456
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская - ТЭС - Грозный №3 с отпайками, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 0707251302423
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1440/152 ПС 35 кВ Очистные сооружения. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0707251315182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить оборванную вязку провода на опоре №172 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3, провести обход осмотр ВЛ, выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 0707251319699
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать ранее поврежденный КВЛ- 6кВ от ТП-156 до ТП-149. |  |  |  |  | 32270110 0707251325330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0707251400441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на Ф-22 вл-10кВ ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0707251500714
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1009/259 ПС 110 кВ Электропривод. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0707251528185
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-6 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 0707251606415
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ Ф-303 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-303 ПС 35 кВ Бурукшун с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 0707251611265
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции кабелей КВЛ-10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ.; Разработать мероприятие по предотвращению повреждений кабельных муфт КВЛ-10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ. |  |  |  |  | 32300205 0707251640173
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ЗКТП-046/308, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность; Произвести внеочередной осмотр ЗКТП-046/308 по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340004 0707251705144
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Спортивный ТП-81 Ф-1 ПС Южный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Бр.Темировых ТП-165 Ф-1 ПС Юго -Западная. |  |  |  |  | 32270110 0707251720341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке 1-Р-6 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0707251750649
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после отключения линии |  |  |  |  | 32295302 0707251940711
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265703 0707252207266
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Касаева с отпайками (Л-29) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №62 ВЛ-110 кВ Зеленчук-Касаева с отпайками (Л-29) |  |  |  |  | 323400 0807250036145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№12 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0807250352784
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка после разъединителя Р-333-10, находящегося на балансе потребителя ИП Микейлов, выполнить после протокола испытания оборудования.; направить письмо ИП Микейлову о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-333 ПС 110кВ Белый Уголь. |  |  |  |  | 32265802 0807250442300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0807250500716
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю Бондаревой В.В., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 0807250653186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 7-КТП-38/25кВА ч/х Курбанов(потребительский) ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 0807250732648
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0807250735416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | выполнить обход линии от опоры№ 69 до опоры № 78 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 0807250815334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 3-я Ферма, заменить изолятор на опоре "386 фаза "В". |  |  |  |  | 32295404 0807250925215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-221 ПС 35кВ Первомайская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-221 ПС 35кВ Первомайская с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 0807250943267
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0807250951418
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0807251036200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1310/250 кВА от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0807251045729
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в с.п. Лечинкай о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить защитные ограждения (отбойные тумбы) ж/б опоры №141 |  |  |  |  | 32300209 0807251139174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Дружба, произвести перетяжку проводов (там где необходимо). |  |  |  |  | 32295203 0807251150465
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0807251217420
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-259 Ф-14 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0807251238424
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 10кВ ПС Архонская наметить мероприятия и сроки выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 10кВ ПС Архонская. |  |  |  |  | 32270101 0807251246355
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-9/762 ПС Казгулак в пролетах опор №№ 1-5.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-9/762 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0807251330268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр (ВЛ-35-29), по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0807251421216
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-62/530 пс «Кош-Хабль» назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-62/530 пс «Кош-Хабль» с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340003 0807251430146
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ СХТ по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС 35 кВ СХТ дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0807251445269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию и усиление шлейфов всех фазах на опоре №61 ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС-Гергебиль (ВЛ-110-198). |  |  |  |  | 322950 0807251452366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 03-06-26/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 0807251503181
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0807251511444
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0807251523419
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-001/554, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-001/554, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340008 0807251526147
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли; по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340002 0807251528148
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0807251626475
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0807251629483
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 кВ Экажево; Произвести осмотр ТП |  |  |  |  | 32355003 0807251631075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-13 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0807251715521
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок от РТП-Ц-612-1 №494 «Москва» - в сторону ТП-Ц-615-5 №859 «Поликлиника» и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0807251740408
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-31/118 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-31/118 ПС 35 кВ Базовая. |  |  |  |  | 32265103 0807251741341
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1699/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0807251742197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-43 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок между КРУН-6 кВ – ТП-Н-43-1-2х1000 №507 З.Космодемьянской , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0807251803409
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0807251804458
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-333 ПС 110 кВ Белый Уголь по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-333 ПС 110 кВ Белый Уголь, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0807251845304
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС-110 кВ Михайловск, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС-110 кВ Михайловск. |  |  |  |  | 32265102 0807252025345
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0807252054344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход от опоры №345 до опоры № 362ВЛ 10кВ Ф №2 35/10 ПС Цуриб |  |  |  |  | 32295006 0807252112364
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА Западных электрических сетей. |  |  |  |  | 322651 0807252126339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 0807252155651
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-304 - Урух с отпайками(Л-506). По результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 0807252235192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №180-184 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 0807252257657
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Пятигорскэнерго" о ненадлежащей работе оборудования находящегося на их балансе и приведшему к отключению на ПС 110 кВ Скачки-2.; Провести внеплановую проверку технического состояния привода ОД-2 ПС 110 кВ Скачки-2 для выявления и устранения аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0907250409306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить пробитые разрядники Ф"А" и Ф"В" РВО-10 на КТП 3-7/100 Ф№3 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0907250455406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить разрядники РВО-10 на КТП 1-5/100 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0907250455399
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просеки на ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-1016 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 0907250600175
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 0907250601176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию на Р-10 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 0907250617652
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ЗАО "КТК-Р"о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования ВЛ-10 кВ Ф-874 ПС 110 кВ Дивное. |  |  |  |  | 32265705 0907250807270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС своевременно выявлять и устранять дефекты на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Ташкапур. |  |  |  |  | 32295002 0907250814351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор № 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 0907250822653
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-325 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-325 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0907250850303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после отключения подачи электроэнергии |  |  |  |  | 32295302 0907250850712
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай отключения линии электропередач |  |  |  |  | 32295302 0907250958713
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№1 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0907251125440
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации п. Ленинский о соблюдении охранной зоны ВЛ, для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265801 0907251244311
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо Карташевой Н.В о привидении ТП-43/177 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0907251258346
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 35 кВ Золотаревская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0907251323271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0907251337655
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 0907251337654
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Новый-Редант с целью выявления угрожающих деревьев |  |  |  |  | 32355001 0907251453082
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 0907251525092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-13 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0907251612522
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ СКЭП; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ СКЭП; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 0907251754093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 6 кВ №3 ПС ЦПП. |  |  |  |  | 322959 0907251820480
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1007250036426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Затеречная - Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 1007250537193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 35 кВ Куруш, произвести перетяжку проводов (там где необходимо). |  |  |  |  | 32295203 1007250550466
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать потребителю предписание о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295002 1007250650352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию кабельных линий идущих на Очистные сооружения ВЛ 6 кВ Ф2 ПС 110кВ Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1007250700682
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Д-Западная. |  |  |  |  | 32295101 1007250720662
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 1007250724658
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-499 ПС 110 кВ Полимер по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1007250732209
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф36 ПС Новая в том числе и отпайку от ТП-Н-36-14 №859 «Поликлиника» в сторону ТП-Н-36-12 №127 «Драмтеатр» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1007250820417
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/312 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/312 |  |  |  |  | 32265603 1007250833228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр для проверке состояния креплений грозозащитного троса на опорах №260-280 ВЛ 110 кВ Артем - Буйнакск-1. |  |  |  |  | 322953 1007250859724
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС 110 кВ Восход оп. № 1-103 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1007251009272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1007251033664
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1007251043663
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1007251043665
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1007251110659
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1007251115661
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1007251115666
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-5 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1007251121523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотри КТП№4 от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Сергокала на наличие и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1007251154786
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Леваневского ТП-42 Ф-6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Леваневского ТП-42 Ф-6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 1007251200347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1007251214667
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 32295106 1007251215668
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор №40-50 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1007251217674
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295101 1007251221676
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35/110 кВ Арзгирской ГПС на наличие посторонних предметов после воздействия неблагоприятных метеоусловий.; По результатам осмотра оборудования ПС 35/110 кВ Арзгирской ГПС, при необходимости, наметить мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322656 1007251224238
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1007251225353
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Леваневского ТП-1 Ф-6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Леваневского ТП-1 Ф-6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 1007251230348
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№30/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 1007251256718
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-М.Горького ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-М.Горького ТП-37 Ф-25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 1007251300349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Провести внеплановые инструктажи всему оперативному персоналу ПС 35 кВ Костек на тему: Осуществление контроля соответствии эксплуатационного состояния устройств РЗА. (п.604 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070) |  |  |  |  | 322952 1007251302491
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Костекского СУ выполнить работы по ограничению доступа дождевой воды. Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-5 ПС 35 Костек на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. Проверить ТП, КТП на наличие дверей на шкафах РУ-10кВ и РУ 0,4кВ |  |  |  |  | 32295203 1007251310467
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый средний ремонт, МВ Ф-723 на ПС 35 кВ Дальняя.; Составить график внеплановой проверки состояния приводов МВ Т-101, МВ Ф-720, МВ Ф-721 на ПС 35 кВ Дальняя на 2025г. |  |  |  |  | 323002 1007251320131
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Цаголова ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС. разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Цаголова ТП-39 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1007251330350
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-32 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251334425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Оружба с целью определение угрожающие падением на провода |  |  |  |  | 32295106 1007251339669
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1007251347776
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Провести внеплановый производственный ин-структаж всему персоналу СРЗА ПУ ЗЭС Даг-энерго по качеству, полноте технического обслу-живания УРЗА.; Произвести обмывку изоляции в пролетах опор №420-428 ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Кочубей (ВЛ-110-165).; Произвести обмывку изоляции в пролетах опор №4-7 ВЛ 110 кВ Кочубей – Тарумовка с отпайкой на ПС Таловка (ВЛ-110-131).; Произвести техническое обслуживание в объеме «профилактическое восстановление» Комплекта автоматики ШСВ-110 (АПВ, АВР, АУВ) на ПС 110 кВ Кизляр-2. |  |  |  |  | 322954 1007251352194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ КЭМЗ- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 1007251356182
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск-3-я Ферма (ВЛ-35-29), по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295404 1007251357217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1007251400731
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-22/6 Ф-22 "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251405427
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тамаева ТП-22 Ф-22 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тамаева ТП-22 Ф-22 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1007251415351
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-3 ПС "Южная" |  |  |  |  | 32280016 1007251420428
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Элита-Минерал Групп" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КЛ 10 кВ Ф-211 ПС 35 кВ Иноземцево. |  |  |  |  | 322658 1007251420337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№10/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1007251425787
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС 110 Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1007251430481
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1007251455778
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1007251520740
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-10/13 Ф-10 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251524429
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-4/42 Ф-2 ПС "Черноречье" 35. Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251550430
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Октябрьская, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 1007251555185
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1007251600431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 232-233 ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1007251600670
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена пробитой концевой муфты на опоре №73 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-6, провести обход осмотр линии с целью выявления замечаний и их устрания . |  |  |  |  | 32295303 1007251608719
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-50 для определения провиса провода в пролете опор №30-50 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 35-36 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1007251628660
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№869/100 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1007251646741
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обход линий 0.4 кв и произвести обрезку деревьев |  |  |  |  | 32295306 1007251658845
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели |  |  |  |  | 32295302 1007251730734
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Цанак с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1007251735709
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 1/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1007251736347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-40 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1007251830524
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-01/452 наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-01/452, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340007 1007251835132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Чагаротар с проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 1007251840482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника содержать эл.установки 11 - КТП-19/63кВА.Школа с. Рубас ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110кВ Белиджи в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295101 1007251845677
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1336/160 кВА от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1007251900742
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ТП на ф-5 10 кВ ПС Дзуарикау разработать мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной осмотр всех ТП на ф-5 10 кВ ПС Дзуарикау на предмет герметичности, запирающих устройств во избежание проникновения животных и птиц в ТП. |  |  |  |  | 32270102 1007251905356
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-30/301 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-30/301 |  |  |  |  | 32265603 1007251910229
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 10 кВ ПС 35 кВ Бекан разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 10 кВ ПС 35 кВ Бекан |  |  |  |  | 32270103 1007251915357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена сгоревшего силового трансформатора 100 кВА от КТП№19 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1007251925720
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радиоцентр. |  |  |  |  | 32295301 1007252010782
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай |  |  |  |  | 32295302 1007252040758
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№157/100 кВА от ВЛ-6кВ №1НС ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1007252040745
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС-110 кВ Заводская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС-110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 32265102 1007252042349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику КТП №35П с требованием привести состояние КТП в соответствии нормам и правилам эксплуатации оборудования электрооборудования |  |  |  |  | 32295404 1007252047218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 ПС 35 кВ Ленинкент после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1007252050746
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265703 1007252120274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ВЛ-0.4кВ от 4-КТП-11/250кВА с.Белиджи ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1007252322678
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 10 кВ №2 от ПС Тепличный Комбинат. |  |  |  |  | 322959 1107250224484
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, с учетом различий лесорастительных условий; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-721 ПС 35 кВ Дальняя; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-721 ПС 35 кВ Дальняя |  |  |  |  | 32300206 1107250725177
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Казанище |  |  |  |  | 32295302 1107250815759
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110кВ Самур согласно утвержденным графикам Ахтынского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 1107250930679
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 11/510 ПС "Ачикулак" по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 11/510. |  |  |  |  | 32265601 1107250935230
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/306 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 5/306 |  |  |  |  | 32265603 1107250938231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф №1 от ПС 110кВ Тагиркент согласно утвержденным графикам Магарамкентских РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295106 1107251000671
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику КТП №39П с требованием привести состояние КТП в соответствии нормам и правилам эксплуатации оборудования электрооборудования |  |  |  |  | 32295404 1107251006219
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1107251016094
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1107251019095
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать повторные высоковольтные испытания в/в вводов Л-14 фаза "В" - после замены.; При выполнении текущих ремонтов выключателей (типа МКП-110) проверять целостность всех резиновых уплотнений. |  |  |  |  | 322655 1107251030099
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1107251130760
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 13/571 и РУ 0,4кВ разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 13/571 и РУ 0,4кВ с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265601 1107251133232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 70-80 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1107251200683
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 ТП 6-11 ПС Терская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной осмотр Ф-1 ТП 6-11 ПС Терская. |  |  |  |  | 32270107 1107251220358
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС 110 кВ Восход оп. № 1-160 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1107251336276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести аварийную замену опоры "№30 вл-10 фид№1 ПС Эчеда а также провести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1107251400387
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/724 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №20.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-9/724 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1107251428278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей от КТП ВЛ-10кВ Ф№5 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 1107251435675
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-140 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1107251441201
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ "В" от ПС Левобережная до РП-8 Ф-2. |  |  |  |  | 32270110 1107251600337
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-1277/132 ПС 35 кВ Подгорная, ТП-1009/259 ПС 110 кВ Электропривод ТП-1681/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения |  |  |  |  | 32265001 1107251802203
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести замену поврежденной линейной изоляции на опоре №215 на КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №215 на КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 1107251812149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1107251849348
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-601 на предмет дефектов и неисправностей.; По результатам осмотра всех ТП на Ф-601, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1107251957310
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дать предложение в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" о включении мероприятий по замене КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кочубей в инвест.программу на 2026 год.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ Затеречные ЭС на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II, пункт 409 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести проверку состояния элементов (единичных конденсаторов) КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кочубей, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению.; Произвести техническое обслуживание выключателей В-КБ-1 и В-КБ-1 ПС 110 кВ Кочубей. |  |  |  |  | 322954 1107252003190
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Заменить ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1107252058350
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-5030/178 ПС 110 кВ Солдато-Александровская. |  |  |  |  | 32265003 1107252147198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 33 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1107252157351
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на ПС 110 кВ Горец.; Произвести тепловизионный контроль на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Горец. |  |  |  |  | 32280002 1107252214448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-285ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1107252310525
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №175-177 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1207250343673
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход линий 6 кв ф-12 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1207250358846
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Город. |  |  |  |  | 322959 1207250537485
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Организовать внеочередной инженерный осмотр КВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) для выявления мест приближения деревьев к ВЛ и изменения трассы в результате сползания грунта. |  |  |  |  | 322701 1207250649342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС 110 кВ Огни согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 1207250702684
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-№6-320 кВА Ф№2 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1207250725437
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП "Комсомольское" п. Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1207250732438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф32 ПС ГПП в том числе и участок от ТП-Г-32-6 №476 «УОС» до ТП-Г-32-7 №413 «Роддом№2» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1207250743425
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть ввод в здание 0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 7/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 7/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1207250905357
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-362 от ПС Чограйская с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-362 от ПС Чограйская |  |  |  |  | 32265603 1207250921233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП-21/301 ПС 35кВ Бурукшун по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП-21/301 ПС 35кВ Бурукшун выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 1207250927275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Огузер, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1207250937191
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1207251010352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 322959 1207251010486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №87-88. |  |  |  |  | 32295404 1207251011220
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-23/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-23/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-23/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1207251015353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять остатки наброса и выполнить перетяжку проводов в пролете № 134-135 ВЛ 110 кВ ГПП Ирганай - Гоцатлинская с отпайками (ВЛ-110-197). |  |  |  |  | 322950 1207251026365
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 от КТП 11/160 ПС 35 Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1207251030483
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-13/494 от ПС 35 кВ Плавни с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-13/494 от ПС 35 кВ Плавни |  |  |  |  | 32265604 1207251126234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1207251130685
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12/141 ПС 110 кВ Григорополисская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-12/141 , при необходимости, наметить мероприятия, сроки и назначить лиц, ответственных за выполнение |  |  |  |  | 32265502 1207251145097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контакта рубильников выводов Л-0,4 кВ КТП по ВЛ 6кВ №24 от ПС 110 кВ Юго-Восточная. |  |  |  |  | 322959 1207251150487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-143 ПС 110 кВ Обильное. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1207251201188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-8/106 ПС 35 кВ Воронежская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-8/106 ПС 35 кВ Воронежская. |  |  |  |  | 32265101 1207251253358
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции кабелей КВЛ 10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ Майская; Разработать мероприятия по предотвращению повреждений кабельных муфт КВЛ 10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 1207251306179
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-210 ПС-110 кВ Радиозавод, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-210 ПС-110 кВ Радиозавод. |  |  |  |  | 32265102 1207251311360
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) , в случае выявления дефектов, разработать меропрития и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1207251334340
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Остаева ТП-215 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Остаева ТП-215 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1207251350359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 100-150 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330кВ Дербент |  |  |  |  | 32295101 1207251350686
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр Ф2 ПС Новая в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-Н-22-23-2/630 кВА №124 "ДМУ" к потребителям по ул. Имама Шамиля 58 , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1207251415426
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1207251425277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 3/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1207251440355
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-14/2 Ф-14 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1207251446433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110 кВ Львовское в рамках программы по подготовке к ОЗП2025-2026 гг. рассмотреть возможность установки изоляционного оборудования на проходные изоляторы трансформаторных подстанций, разъединители и отдельные опасные опоры являющимися наиболее целесообразными и экономически выгодными решением «точечной» защиты птиц от поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32295201 1207251448488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1207251456365
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2151/474 ПС 110 кВ Кировская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1207251520208
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/317 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-1/317 |  |  |  |  | 32265603 1207251540235
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 6/183 по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения неисправностей. |  |  |  |  | 32265803 1207251544307
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1207251549354
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести верховой осмотр опор на участке №80-90 на ВЛ 110 кВ Нальчик - Водозабор (Л-104); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ: О мерах по обеспечению пожарной безопасности в охранных зонах ВЛ-35-110 кВ. |  |  |  |  | 323002 1207251605180
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-2353/110 ПС 35 кВ Комсомолец, ТП-2087/474 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 32265004 1207251630210
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 МТП-30/301 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 МТП-30/301 |  |  |  |  | 32265603 1207251649236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-9 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1207251653526
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1207251725312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 17/400 от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-1 ПС 35 Костек на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 1207251740468
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4кВ ТП-128/134 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра РУ 0,4кВ ТП-128/134 ПС 35кВ Юцкая, при выявления дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1207251825313
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя "РусГидро" о приведении электрических сетей в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300210 1207251905181
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/114 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-3/114 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/114 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1207251918366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №100, 102, 104, 106 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 1207251918680
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытание конденсатора связи фазы "В" ВЛ 110 кВ Дарьял – Янтарь I цепь. |  |  |  |  | 322701 1207251921381
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 на КВЛ 6 кВ Ф-645 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 1207251926096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в период повышенных температур окружающего воздуха внеочередной осмотр уплотнений разрывов выключателей типа ММО-110 на ПС 110 кВ Георгиевская. |  |  |  |  | 322650 1207251941244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-18/173 ПС 35 кВ Кубань при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ, АВ ТП-10/0,4 кВ Ф-173 ПС 35 кВ Кубань. |  |  |  |  | 32265101 1207252016367
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1207252049356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф10 ПС Приморская , в том числе и участок кабельного вывода КЛ-0,4 кВ на опору ВЛ от ТП-П-10-18 «Детская больница» в сторону улиц «Татама Мурадова и Волгоградская» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1207252140427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ПС 110кВ Магарамкент в с.Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 1207252230672
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1207252258747
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Невыявленные причины |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1207252331150
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, замену загрязненной линейной изоляции на опоре №115 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая |  |  |  |  | 323400 1307250056151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу группы ПС Южно-Сухокумских РЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести чистку изоляции оборудования ОРУ-110 кВ Южно-Сухокумск. |  |  |  |  | 32295404 1307250417230
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-2 6кВ ПС 110 кВ Алагир наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-2 6кВ ПС 110 кВ Алагир от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода ф-2 6кВ ПС 110 кВ Алагир. |  |  |  |  | 32270102 1307250558370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить изоляцию кабелей 0.4 кв от КТП 158 Ф-10 ПС Буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 1307250630717
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП№1-Ф№3 ПС "Ленинкент" 4-МКР, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1307250801439
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1307250859437
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1307250935221
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-11/195 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-11/195 ПС 110 кВ Н.Деревня. |  |  |  |  | 32265101 1307250940368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л-1 от 1- КТП-21/160 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1307251000687
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции кабелей КВЛ 10 кВ Ф-192 ПС 35 кВ Баксан.; Разработать мероприятия по предотвращению повреждений кабельных муфт КВЛ 10 кВ Ф-192 ПС 35 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300202 1307251008182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ III-й Подъем для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1307251025342
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 35кВ Войтика по всей длине на наличие дефектных изоляторов и провисания проводов.; по результата осмотра ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 35кВ Войтика наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1307251150308
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4кВ ТП-565/108 ПС 110кВ Суворовская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра РУ 0,4кВ ТП-565/108 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устраненияю |  |  |  |  | 32265802 1307251201314
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/117 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/117 ПС 35 кВ Базовая. |  |  |  |  | 32265103 1307251230369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 10-20 ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1307251236688
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 10 кВ Ф-1027 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 10 кВ Ф-1027 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1307251326097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1307251353361
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1307251413482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1307251420689
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1307251516315
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/301 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-5/301 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-8/307 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-35/300 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-30/301 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/301; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-5/301; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-8/307; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-35/300; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-30/301 |  |  |  |  | 32265603 1307251540237
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251615434
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-25/425 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-25/425 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1307251630280
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Агромир, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1307251631202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 6кВ №48 от ПС 110 кВ ГПП. |  |  |  |  | 322959 1307251634488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 50-51 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1307251656359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей КЛ 10кВ ф-7 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1307251700527
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-344 Ф-32 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251753435
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Пятигорскэнерго" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение 1 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Горячеводская. |  |  |  |  | 322658 1307251826322
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-322 от ПС 110 кВ Сторожевая назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-322 от ПС 110 кВ Сторожевая , с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32340002 1307251830152
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 4/129 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 4/129 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 4/129 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1307251855363
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251855436
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-249 Ф-15 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1307251855432
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-782 от ПС 110/10 кВ Горный воздух назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-782 от ПС 110/10 кВ Горный воздух с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1307251910153
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении неравномерного распределения нагрева на фарфоровой покрышке конденсатора связи при выявлении локального или общего нагрева конденсатора необходимо: – провести пофазное сравнение температур конденсаторов и характер их распределения по периметру и высоте; – провести дополнительное измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь. по выявленным замечаниям на ПС 110 кВ Садовая наметить мероприятия; произвести текпловизионное обследование конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Садовая. |  |  |  |  | 323400 1307251912154
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик. |  |  |  |  | 32270110 1307251931338
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-370 от ПС 110/10 кВ Маруха назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-370 от ПС 110/10 кВ Маруха с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1307251945155
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 40/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 40/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 40/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1307251958364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№19 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1307252008479
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1307252015732
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | 1. Выполнить профилактические испытания МВ -35 кВ Л-40, МВ-35 Л-41 |  |  |  |  | 323550 1307252015076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Приморская. |  |  |  |  | 32295301 1307252030749
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 43/170 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-244 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 43/170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 43/170 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1307252042370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №40-60 ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-Южная и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295109 1307252049690
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1307252101779
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-289 от ПС 110/10 кВ Сары-Тюз назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр разъединителей ВЛ 10 кВ Ф-289 от ПС 110/10 кВ Сары-Тюз Для того чтобы избежать повреждений разъединителя из за перегрева контактов, следует при монтаже или ремонте разъединителя. |  |  |  |  | 323400 1307252110156
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-530 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-530 от ПС 110/10 кВ Кош-Хабль, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 1307252115157
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-23 10 кВ ПС 35 кВ Кора-Урсдон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-23 10 кВ ПС 35 кВ Кора-Урсдон |  |  |  |  | 32270104 1307252120364
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ГКТП-082/312: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; произвести внеочередной осмотр ГКТП-082/312 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340004 1307252135158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 110/35-10 "Тлох" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1307252305370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить пробитый разрядник РВО-10 Ф"С" на КТП 1-9/160 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1307252330407
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр Разрядников на всех ТП с.Цолода. |  |  |  |  | 32295005 1407250529378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки. установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на КТП 1-6/160 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 1407250700408
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 13/194 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 13/194 |  |  |  |  | 32265602 1407250914241
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-10/250кВА с. Татляр ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1407251054691
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1407251056692
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1407251110695
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/14 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251120439
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №10-6/80-10-7/80 на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1407251200098
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение необходимых работ по своевременному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния оборудования. Усилить контроль за выполнением персоналом требований правил технической эксплуатации.; При выявлении дефектных изоляторов ТП Ф-522 ПС 110 кВ СТ. Лескен выполнить их замену.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-522 ПС 110 кВ СТ. Лескен на предмет выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 32300204 1407251225183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр всех рубильников ТП-6/95/630Ва ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1407251230528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции оборудования 10 кВ на ПС 35 кВ Согратль. |  |  |  |  | 322953 1407251245863
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обратить письмом в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", с просьбой выделить кабель для замены в ячейке В-Ф-1 ПС 110 кВ Новая.; Произвести измерение сопротивления изоляции кабеля в ячейке В-Ф-1 ПС 110 кВ Новая,при обнаружении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322953 1407251246862
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251250440
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Направить письмо руководству Дагэнерго приобретению датчика дуговой защиты типа "ВОД", заменить на ПС 110кВ Юго-Восточная в место датчика "Текила". |  |  |  |  | 322953 1407251253792
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка, находящегося на балансе УПРДОР "Кавказ", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо УПРДОР "Кавказ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС. |  |  |  |  | 32265802 1407251300318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-14 ПС 110 Кизилюртовская с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1407251325486
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-10 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1407251345441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обратить письмом в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", с просьбой выделить кабель для замены в ячейке В-Ф-8ПС 110 кВ Новая.; Произвести измерение сопротивления изоляции кабеля в ячейке В-Ф-8 ПС 110 кВ Новая,при обнаружении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322953 1407251403861
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/301 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-41/300 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-31/300 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-8/317 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-4 от МТП-11/301 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/301; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-41/300; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-31/300; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-8/317; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-4 от МТП-11/301 |  |  |  |  | 32265603 1407251415242
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 32300209 1407251418185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые осмотр всего оборудования ПС ВЛ 35 кВ Красный Партизан, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295404 1407251447222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ПЗУ на опорах №60-110 ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159). |  |  |  |  | 322950 1407251503390
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-5 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 1407251530465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф6 ПС Махачкала-110 в том числе и участок в ТП-М-6-15 №544 «РКБ-№2» от ВН-16 на трансформатор , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1407251617428
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Черноречье" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407251630442
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Наметить мероприятия по результатам внеочередной проверки ДЗ на ВЛ 110 кВ Фиагдон - Кармадон (Л-17) ПС 110 кВ Фиагдон,-ПС 110 кВ Кармадон в объеме-К.; Наметить мероприятия по результатам инженерного осмотра КВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) в пролетах опор №1-22.; Наметить мероприятия по результатам измерение ширины просеки ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14).; Произвести внеочередную проверку ДЗ на ВЛ 110 кВ Фиагдон - Кармадон (Л-17) ПС 110 кВ Фиагдон,-ПС 110 кВ Кармадон в объеме-К.; Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) в пролетах опор №1-22. с целью выявления посторонних предметов на проводах и опорах ВЛ.; Произвести измерение ширины просеки ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) и расчистку трассы ВЛ от деревьев угрожающим падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 322701 1407251636345
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Информировать руководство АО «Макфа» о необходимости поддержания состояния оборудования на уровне, регламентированном НТД и недопустимости отключения оборудования ВЭС, по причине повреждений, произошедших на оборудовании потребителя. |  |  |  |  | 322650 1407251650199
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ 10 кВ Ф-102 ПС 35 кВ Бабугент; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ-10 кВ Ф-391 ПС-35 кВ Мухольская ГЭС; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-391 ПС-35 кВ Мухольская ГЭС |  |  |  |  | 32300210 1407251657186
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л -111). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1407251709452
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 6кВ ПС 110 кВ Ольгинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и график их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы ф-9 10 кВ ПС 110 кВ Чикола от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода ф-9 10 кВ ПС 110 кВ Чикола. |  |  |  |  | 32270105 1407251712366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки, установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на КТП 5-5/100 Ф№5 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1407251716409
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра, в случае обнаружения дефектов произвести внеплановый ремонт.; При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ-10 кВ Ф– 416 ПС 110 кВ Аушигер.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ-10 кВ Ф– 416 ПС 110 кВ Аушигер. |  |  |  |  | 32300210 1407251735188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 155, фаза "А" ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на промежуточной ж/б опоре № 155 ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 322658 1407251752324
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1407251809371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35 кВ Стекловолокно в том числе и участок вводного кабеля на ГКТП-С-24-30/630 (потребительский) , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1407251835429
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ф-25 6 кВ ПС АЗС наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-25 6 кВ ПС АЗС с проверкой состояния заземляющих устройств опор. |  |  |  |  | 32270102 1407251838362
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1407251850319
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Г. Баева ТП-44 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Г. Баева ТП-44 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1407251900360
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 1407251951456
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-66/335 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов.; По выявленным дефектам на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-66/335 назначить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32340002 1407252000159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 1407252120693
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь-ВНИИОК (Л-236), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ставрополь-ВНИИОК (Л-236) для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 1407252136343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, состояние кабельных муфт 10кВ, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 1407252202204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 10 кВ №12 от ПС Тепличный Комбинат. |  |  |  |  | 322959 1407252220489
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1407252220443
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-27/372 ПС 110кВ Журавская. на предмет выявления дефектных вязок после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-27/372 ПС 110кВ Журавская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1407252225317
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-258 ПС 35кВ Калиновская по всей длине на предмет провиса провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика по всей длине на предмет провиса провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-258 ПС 35кВ Калиновская наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика наметить мероприятия и сроки устранения.; произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 2/24-2/26 ВЛ-10кВ Ф-285 ПС 35кВ Войтика.; произвести перетяжку проводов в пролетах опор 1/4-1/5 ВЛ-10кВ Ф-258 ПС 35кВ Калиновская. |  |  |  |  | 32265805 1407252225320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф33 ПС Восточная в том числе и участок между КТП-1( без номера) и БКТП-1-В-33-3 №1089 «Ярагского-Гафурова» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1407252300430
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая ( Л-149 ) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1407252329453
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154).; Запланировать замену изоляции на опоре № 89 на ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1407252332281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1507250003508
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/134 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 3/134 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 3/134 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1507250018372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф46 ПС ГПП в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-566 Котельная Маслосырбаза в сторону МКД по ул. М. Гаджиева, 73 "А" и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1507250020431
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-179 по всей длине, для выявления дефектов, после воздйствия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-312 по всей длине, для выявления дефектов, после воздйствия неблагоприятных погодных условий.; про результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-179, при необходимисти, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; про результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-312, при необходимисти, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 1507250021316
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо ООО "Премьера" о привидении ТП-8/108 ПС 35 кВ Кугультинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265103 1507250028375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 35 кВ Южно-Сухокумск-3-я Ферма (ВЛ-35-29), по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295404 1507250311223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также перетяжки проводов в пролете опор №210-211 и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1507250323457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-14 от ПС 110 кВа Акташ уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 1507250330485
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №18 на ВЛ 110 кВ Нальчик-ПТФ (Л-178); По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нальчик-ПТФ (Л-178) разработать мероприятия по устранению птичьих гнезд, а также по снижению рисков воздействия продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку.; Провести инженерный осмотр на предмет выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нальчик-ПТФ (Л-178) |  |  |  |  | 323002 1507250332189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 150-180 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1507250725696
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2. Выполнить перетяжку провода в пролете опор 4-5 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1507250810711
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Акташ |  |  |  |  | 32295203 1507250915484
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-219 ПС 110 кВ Кинжал на предмет дефектов и неисправностей после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-395 ПС 110 кВ Кинжал на предмет дефектов и неисправностей после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-219 ПС 110 кВ Кинжал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-395 ПС 110 кВ Кинжал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1507251007327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №10-30 для определения провиса провода в пролете опор №10-30 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1507251013698
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8/232 по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8/232, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265803 1507251027325
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-23 10 кВ ПС 35 кВ Кора-Урсдон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 6кВ ПС Ольгинская |  |  |  |  | 32270108 1507251126346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№21 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1507251300476
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр КТП№6 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 1507251330794
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки, установить предохранители ПКТ-10 на КТП 1-1/63 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1507251345412
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов. Произвести внеочередной инструктаж мастерам ПУ, инженерам Карачаевских РЭС на тему проведения технического обслуживания ВЛ(осмотры ВЛ); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-471 от ПС 110/10 кВ Касаева с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1507251357160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр всех рубильников ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-7 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1507251400529
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-002 ПС Светлоград по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-002 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1507251400282
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-456 от ПС 110/10 кВ Кубанская назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-456 от ПС 110/10 кВ Кубанская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1507251430161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить провода в пролетах опор №703-705 Ф№2 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1507251445413
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС-35 кВ Базовая, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС-35 кВ Базовая. |  |  |  |  | 32265103 1507251455376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1507251515748
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/783 с целью выявления дефектных изоляторов на оп №3-4.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП- 3/783 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1507251516283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1507251520371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 8-163 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1507251615530
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1507251633468
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать потребителю предписание о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295002 1507251640372
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1507251650449
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просеки на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1507251718184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести дополнительный внеплановый участка, где произошло аварийное отключение на наличие повреждения провода АС-70 на ВЛ-35 кВ Прикумск – Чкаловская с отпайкой на ПС Толстово-васюковская (Л-517); Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры № 1/66 ВЛ 35 кВ Прикумск – Чкаловская с отпайкой на ПС Толстово-васюковская (Л-517).; Результаты внепланового верхового осмотра ВЛ-35 кВ Прикумск – Чкаловская с отпайкой на ПС Толстово-васюковская (Л-517) внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 322656 1507251754250
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1507251755099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 296 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) на наличие разрушенных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 296 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70). |  |  |  |  | 322656 1507251808244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Прасковея 16 - Нефтекумск (Л-208).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прасковея 16 - Нефтекумск (Л-208) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Прасковея 16 - Нефтекумск (Л-208) на наличие перекрытых изоляторов.; Произвести замену загрязненных изоляторов на опоре № 183 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прасковея 16 - Нефтекумск (Л-208). |  |  |  |  | 322656 1507251830257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1507251831697
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) по всей длине.; Выполнить замену дефектного изолятора и чистку изоляции на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 1507251901212
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; Запланировать замену изоляции на опоре № 37 на ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1507251913284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1507251930192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №240-250 для определения провиса провода в пролете опор №240-250 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №247-250 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1507252000699
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ 10 кВ Ф-295 ПС 35 кВ Нижний Чегем; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-295 ПС 35 кВ Нижний Чегем на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 17-18 ВЛ 10 кВ Ф-295 ПС 35 кВ Нижний Чегем |  |  |  |  | 32300209 1507252004187
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Проверка контактных соединений и оборудования ОРУ 35 кВ на наличие дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1507252021455
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-25/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1507252051378
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252057489
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252104488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-432 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-432 ПС 110 кВ Александрия оп. № 1-72 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1507252118285
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС Благодатное по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС Благодатное выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1507252204286
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1507252208487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ 10 кВ Ф-782 ПС 110 кВ Овощи в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-782 ПС 110 кВ Овощи с целью выявления дефектов и нарушений охраной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 1507252243287
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Терская по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Терская. |  |  |  |  | 32265602 1507252258245
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) на наличие разрушенных и загрязненных изоляторов.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 183 фаза "В" и загрязненных изоляторов на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84). |  |  |  |  | 322656 1507252330256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1507252339363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№726/100 кВА от ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1607250000750
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Восточная (Л -111). При наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1607250018451
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-ГПТУ-6 (ЗТП-8) до РУ-6кВ ТП-7 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 1607250215011
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250235447
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250240446
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250240476
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1607250243445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на отпайке 4-Р-5 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 1607250530700
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 1607250550416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать потребителю предписание о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295002 1607250600373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Проверить сопротивление изоляции трансформаторов на всех переданных "Дагэнерго" решением суда трансформаторных пунктах по с.Ботлих. |  |  |  |  | 32295005 1607250730432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1607250806701
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей ВЛ-10кВ Ф-4 ПС110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 1607250810681
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф15 ПС Приморская , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ЗТП-№15-10/2х630 "Приморская" до потребителей МКД по ул. "Габитова 8" (старый адрес Лаптиева 61 "Б") и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1607250903432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Бажиган, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1607250915225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Удаление наброса и обход осмотр КТП№8/25 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 1607250929733
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Дарьял – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) |  |  |  |  | 323550 1607250951079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-319 от ПС Родниковская с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-319 от ПС Родниковская |  |  |  |  | 32265603 1607251003247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №79-80. |  |  |  |  | 32295404 1607251013226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ-6 кВ Ф№61 ПС"ЦПП", произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 322959 1607251110490
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ногайская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295404 1607251117227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики (глава V Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070); Согласно План-графика разработанного по выполнению п. 3.1.1 в целях поддержания ВЛ 110 кВ Ахты - Курах (ВЛ-110-186) в исправном техническом состоянии, в соответствии с требованиями установленными ремонтной документацией устранить выявленные нарушения (дефекты). |  |  |  |  | 322951 1607251157702
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1607251200736
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, замену загрязненной линейной изоляции на опоре №54 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая; Рассмотреть возможность установки ПЗУ на опоре №54 в период подготовки к весенне-летнему периоду. |  |  |  |  | 323400 1607251205162
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр проходной изоляции на ПС 35 кВ БХЗ.; По результатам осмотра проходной изоляции на ПС 35 кВ БХЗ определить мероприятия в план работы ЦГП |  |  |  |  | 322650 1607251210221
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1607251228471
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ногайская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32295404 1607251253228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-10 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1607251258531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1607251400737
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1607251430190
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-62 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1607251430101
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 307801 1607251432103
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1607251433191
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ Искож; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ Искож; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1607251435104
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1607251436105
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-626 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1607251439102
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1607251443192
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1607251444106
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 10 кВ Ф-580 ПС 110 кВ Майская; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-580 ПС 110 кВ Майская; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-580 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 1607251504193
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-461 ПС 110 кВ Обильное по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1607251512211
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнили перетяжку проводов в пролете опор №455 и замена изолятора на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 1607251520392
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 10 кВ Ф-569 ПС 110 кВ Майская; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-569 ПС 110 кВ Майская; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-569 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 1607251522195
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 10 кВ Ф-572 ПС 110 кВ Майская; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-572 ПС 110 кВ Майская; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-572 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 1607251522194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ НИИСХ необходимо провести обход-осмотр ВЛ-10кВ для включения в графики предстоящих капремонтов. |  |  |  |  | 32295301 1607251523770
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолирующих поддерживающих подвесок на опорах №130,131 на ВЛ 35 кВ Баксан-35-Кр. Константиновка (Л-475); Организовать внеплановую проверку состояния грозозащитного троса с учетом анализа участка линии подверженных ударам молнии при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и по результатам проведенной проверки и анализа разработать мероприятия по снижению количества отключений на ВЛ 35 кВ Баксан-35-Кр. Константиновка (Л-475).; Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств на участке опор №130-№135 на ВЛ 35 кВ Баксан-35-Кр. Константиновка (Л-475) |  |  |  |  | 323002 1607251530196
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Моздок-Тяговая (Л-109). |  |  |  |  | 322701 1607251553361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/307 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-31/300 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-3/301 с целью выявления возможных дефектов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-15/301 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-3/307; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-31/300; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-2 от МТП-3/301; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-3 от МТП-15/301 |  |  |  |  | 32265603 1607251614248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1607251615186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-512 с целью выявления дефектов.; Разработать при необходимости мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ Ф-512 ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 1607251620249
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 ПС 35 кВ Хумалаг наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы Ф-2 ПС 35 кВ Хумалаг от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода Ф-2 ПС 35 кВ Хумалаг |  |  |  |  | 32270109 1607251628344
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) для выявления дефектов после прохождения грозового фронта 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №20 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102). |  |  |  |  | 323550 1607251629078
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр на наличие перекрытых и загрязненных изоляторов на ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 1607251632450
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции кабелей КВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ; Разработать график замены концевых муфт имеющих длительную эксплуатацию более (30 лет). |  |  |  |  | 32300209 1607251640197
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Поизвести внеочерной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Ачалуки с целью выявления угрожающих отключению деревьев. |  |  |  |  | 32355001 1607251644081
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график технического обслуживания ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 1 Ф 557 ПС 110 кВ Котляревская; При выявлении габаритов стрел провеса менее допустимых на ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 1 Ф 557 ПС 110 кВ Котляревская произвести перетяжку проводов в выявленных пролетах опор.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 1 Ф 557 ПС 110 кВ Котляревская на предмет выявления габаритов стрел провеса менее допустимых. |  |  |  |  | 32300205 1607251650198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322952 1607251703805
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 1607251707373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника типа РВО-10- УХЛ1 ТНС-2 Ф-А на Т-2 ПС 110 кВ Ярыксу. |  |  |  |  | 322952 1607251715490
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 1607251718454
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных случаев выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1607251720738
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1607251724374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Миатлинская ГЭС – Чиркей ГПП (ВЛ-110-164) в пролетах опор №24-35; На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Миатлинская ГЭС – Чиркей ГПП (ВЛ-110-164) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322952 1607251752509
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график технического обслуживания ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 7 Ф 572 ПС 110 кВ Майская; При выявлении габаритов стрел провеса менее допустимых на ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 7 Ф 572 ПС 110 кВ Майская произвести перетяжку проводов в выявленных пролетах опор.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ ф 4 ЗТП 7 Ф 572 ПС 110 кВ Майская на предмет выявления габаритов стрел провеса менее допустимых. |  |  |  |  | 32300205 1607251756199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Принять соответствующие меры по непопаданию птиц на вводы 10кВ КРУН-10кВ ПС 110кВ Уйташ-1. |  |  |  |  | 322953 1607251844788
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак |  |  |  |  | 32265601 1607251916251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-122 ПС-110 кВ Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-122 ПС-110 кВ Темнолесская. |  |  |  |  | 32265102 1607251934379
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях восстановления нормальной работоспособности ВН в РУ-6кВ в ТП-7 в сторону ТП-17 необходимо произвести его замену на ВНА-10. |  |  |  |  | 1000000130 1607251936012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ПС Новая до опоры ВЛ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1607251940433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ПС Новая до вводной опоре ВЛ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных раьот. |  |  |  |  | 322959 1607251940434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-85 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1607251950532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф34 ПС Компас в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от БКТП-К-34-21 №974 «Насосная Семендер» в сторону потребителей , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1607252005435
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо Хачировой С.А. о привидении ТП-21/117 ПС 35 кВ Родники в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1607252021381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№5 ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 1607252106704
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Написать письмо в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с просьбой выделить специалиста для проведения тепловизионного контроля контактных соединений шин на КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2.; Произвести уплотнение контактных соединений шин на КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2. |  |  |  |  | 322954 1607252252188
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская , с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 323400 1707250147163
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики (глава V Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070); Согласно План-графика разработанного по выполнению п. 3.1.1 в целях поддержания ВЛ 110 кВ Ахты - Курах (ВЛ-110-186) в исправном техническом состоянии, в соответствии с требованиями установленными ремонтной документацией устранить выявленные нарушения (дефекты). |  |  |  |  | 322951 1707250425774
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-260 ПС 35кВ Калиновская по всей длине на предмет провиса провода, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-260 ПС 35 кВ Калиновская наметить мероприятия и сроки устранения.; произвести перетяжку провода в пролете опор 8/1-8/3 ВЛ-10кВ Ф-260 ПС 35кВ Калиновская. |  |  |  |  | 32265805 1707250516326
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Обеспечить выполнение необходимых работ по своевременному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния оборудования. Усилить контроль за выполнением персоналом требований правил технической эксплуатации.; По результатам осмотра произвести замену дефектных вязок ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления повреждений после неблагоприятных погодных явлений. |  |  |  |  | 32300209 1707250537200
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Крайновка, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 1707250600197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №1-10 для определения стрелы провиса провода на участке №1-10 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1707250606706
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить капитальный ремонт силового трансформатора ТМ-100 кВА, установить на КТП-29.03.06/100 кВА и восстановить схему |  |  |  |  | 32295402 1707250850189
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-221 ПС 35 кВ Галюгаевская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-285 ПС 35 кВ Графская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 1707251138207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6кВ Ф03 ПС Дербент Северная |  |  |  |  | 32295109 1707251142710
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю Гаджисолтанову М.Г., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 1707251142214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю Сагдакову Е.В., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 1707251144215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения стрелы провиса провода на участке 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1707251148707
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1707251315380
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/487 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/487 от ПС 35 кВ Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 1707251417243
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить обращение в СМИ Республики СО-А о недопустимости и опасности выполнения работ в охранной зоне ВЛ без согласования с ЭСО. |  |  |  |  | 322701 1707251420343
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов (при необходимости).; Установить ПЗУ на опоре №31 ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57). |  |  |  |  | 322651 1707251435377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1707251458761
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1707251458743
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1707251500764
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1707251500762
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить оборванный провод на опоре№233 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2, проверить отпайку, выяснить причину и составить график устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295303 1707251500735
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 1707251500763
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1707251520457
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; Запланировать замену изоляции на опорах № 56, № 80 на ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1707251529290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 Гуниб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 1707251550377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать потребителю предписание о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295002 1707251610381
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Гойт-Корт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1707251640462
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №30 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1707251655806
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1707251730739
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 1707251735712
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-203 ПС 110 кВ Ипатово опоры №72-120, 169-179 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-203 ПС 110 кВ Ипатово опоры №72-120, 169-179, подверженных ветровым нагрузкам с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1707251748291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-2 от ПС 35 кВа Акбулатюрт уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 1707251805497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф №4 от ПС 110кВ Оружба согласно утвержденным графикам Магарамкентских РЭС |  |  |  |  | 32295106 1707251825694
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай |  |  |  |  | 32295302 1707251838765
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение оборудования, после Р-108-29, которое находится на балансе потребителя Антонова Е.А. произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю Антоновой Е.А. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-108 ПС 110кВ Суворовская. |  |  |  |  | 32265802 1707251850330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль.; Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №88 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 1707251904425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок и дождей по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1707252010769
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф №1 ПС Курах 110 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 1707252036768
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Подготовить мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре дефектов на ВЛ-6 кВ Ф-606 ПС 110 кВ Нефтекумск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-606 ПС 110 кВ Нефтекумск по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265601 1707252102240
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-2073/473 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 32265004 1707252135216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать потребителю предписание о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения ЭУ |  |  |  |  | 32295002 1707252234382
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-44/376 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ Ф-1 от КТП-44/376 ПС Преградная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на провис проводов |  |  |  |  | 32340001 1807250644164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП Репаблик кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 1807250738774
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок и дождей по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1807250752772
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/2 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1807250755459
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-156 ПС 35 кВ Чкаловская с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-156 ПС 35 кВ Чкаловская |  |  |  |  | 32265602 1807250836258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№21 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1807251045478
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/202 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/202 |  |  |  |  | 32265602 1807251054260
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1807251110464
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1807251125469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1807251140835
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1807251150509
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 1807251238202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№10 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1807251310477
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 9/061 по всей длине с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 9/061 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1807251448288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру КЛ выполнить внеочередной осмотр по всей КЛ 10кВ ф-1 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1807251530533
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик на предмет наличия мест для проникновения животных.; Разработать мероприятия по предотвращению попадания животных в ТП |  |  |  |  | 307801 1807251635107
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1807251635333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Дагестан, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295203 1807251730498
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту выявления запретных действия в охранной зоне ВЛ 110 кВ Дербент - Белиджи 1 цепь с отпайками (ВЛ-110-107) направить письмо в организацию ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ» о запрещении работ без согласования с филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго». |  |  |  |  | 322951 1807251739708
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 1807251740721
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проработать материалы данного акта расследования. Провести внеплановый инструктаж персоналу Зеленчукской группе ПС, СПС по теме: соблюдения регламентов плановой замены и регулярного визуального контроля за резиновыми уплотнениями клапанов, маслоуказателей полюсов выключателей МКП-110; Усилить контроль при проведении осмотра за уплотнительными резиновыми прокладками оборудования выключателей МКП-110 на ПС 110 кВ Академическая |  |  |  |  | 323400 1807251824231
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 25/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1807252005382
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1807252005383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-4-10кВ Ф№4 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1807252211384
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Дмитриевская-Преградная (Л-121).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дмитриевская-Преградная (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1907250456101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1907250637205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 6кВ №7 от Новая. |  |  |  |  | 322959 1907250732491
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, состояние кабельных муфт 10кВ, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 1907250733196
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Городской ТП-294 ПС Осетия разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Городской ТП-294 ПС Осетия. |  |  |  |  | 32270110 1907250820371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр силовых трансформаторов на фидер №1 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1907250900534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку регулировочных винтов приводов ПЭВ-1 выключателей 10кВ на ПС 110 кВ Кизилюртовская. |  |  |  |  | 322952 1907250901492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Проверить систему включения встроенного привода выключателя типа В-Ф3 ПС 110кВ |  |  |  |  | 322951 1907250943705
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-30/168 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-30/168 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-30/168 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1907251115383
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1907251136384
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1907251149713
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Нузал (Л-127). |  |  |  |  | 322701 1907251150363
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При проведении всех видов ремонтов разъединителей 35/110 кВ зоны обслуживания Изобильненской гр. ПС выполнять оценку состояния фарфоровой опорно-стержневой изоляции. При выявлении дефектов намечать мероприятия по их замене. |  |  |  |  | 322655 1907251151104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей КЛ 10кВ ф-4 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1907251200535
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-1469/326 ПС 35 кВ Крутоярская, ТП-1417/394 ПС 35 кВ Очистные сооружения, Ф ТП-1620/139 ПС 35 кВ Урух, ТП-1380/388 ПС 35 кВ Шаумян. |  |  |  |  | 32265001 1907251205225
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1024/383 ПС 110 кВ Подкумок. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1907251220220
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Левобережная до ТП-457. |  |  |  |  | 32270110 1907251248365
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КЛ-10 кВ Ф-140 ПС 110кВ Ессентуки - 2. |  |  |  |  | 322658 1907251308342
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Левченко ТП-48 Ф.12 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Левченко ТП-48 Ф.12 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 1907251410372
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 9/168 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 9/168 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 9/168 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1907251410385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 13/250 ПС 35 Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1907251413501
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-1/26 Ф-1 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1907251504460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка изоляции обмоток трансформаторов на ТП, подключенных к ВЛ6-10кВ от пс 110 Ботлих. |  |  |  |  | 32295005 1907251535418
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить грозозащитный трос в пролете 01-04, ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками в пролете опор №01-04 по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 323400 1907251543165
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1907251555777
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции на ГКТП 34-15/400 Албурикентская. |  |  |  |  | 322959 1907251625492
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/332 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/332 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1907251625292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 5/400 ПС 35 кВ Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 1907251627502
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей КЛ 10кВ ф-5 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1907251700536
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ГКТП-043/308 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ГКТП-043/308, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340004 1907251700166
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-54/325, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-53/317 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов.; По выявленным дефектам на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-54/325, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-53/317 назначить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32340002 1907251730167
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-135 ПС 35 кВ Подгорная, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1907251750213
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1907251827108
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-315 от ПС 35/10 кВ Кардоник назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-315 от ПС 35/10 кВ Кардоник, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1907252007168
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ Ф-235 ПС 35 кВ Эген на предмет наличия посторонних шумов и иных дефектов трансформаторов.; По результатам осмотра ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ Ф-235 ПС 35кВ Эген выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 1907252028293
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1907252035470
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор №10-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1907252107714
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая наметить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая, после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 323400 1907252302169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-4 ПС 35-10 "Мехельта" и на КТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2007250530375
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-230), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №87 на ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-230) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 2007250635170
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ-10 кВ Ф-277 ПС 110 кВ Адыл-Су; Произвести внеплановый инструктаж на тему: Порядок проведения осмотров электроустановок . Своевременная выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 3/6-3/7 ВЛ-10 кВ Ф-277 ПС 110 кВ Адыл-Су |  |  |  |  | 32300211 2007250705203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дать предложение в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" о включении мероприятий по замене КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2 в инвест.программу на 2026 год.; Произвести проверку состояния элементов (единичных конденсаторов) КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 322954 2007250736195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф 2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 2007250750719
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Митькина до к/я 6, Гастелло 104,Ген. Плиева, 56 ТП-132 Ф.2 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Митькина до к/я 6, Гастелло 104,Ген. Плиева, 56 ТП-132 Ф.2 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 2007250815373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 6 кВ №4 от ПС ЦПП. |  |  |  |  | 322959 2007250847493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-466А ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2007250900537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2007250920720
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-043/308, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-018/306 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-043/308, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-018/306 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340004 2007250925173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/187 ПС 110 кВ Новая Деревня. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/187 ПС 110 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/187 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2007250925386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 1/496 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 1/496 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2007250953246
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "Альтаир СМ"о привидении ТП-47/135 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2007251003387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-9/160 кВА ВЛ-10кВ Ф2 ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2007251020722
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-04/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-05/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-06/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-24/317 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-04/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-05/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-06/315, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-24/317, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 2007251040171
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 17/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ в пролете опор № 10 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 17/108 ПС 35 кВ Кугультинская. |  |  |  |  | 32265103 2007251116388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-10 для определения провиса провода в пролете опор №1-10 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2007251230723
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-143 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-143 ПС 110 кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2007251355334
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-39/231 ПС 35 кВ Балахоновская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-39/231 ПС 35 кВ Балахоновская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-39/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2007251357389
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Чапаева ТП-38 Ф.-13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Чапаева ТП-38 Ф.-13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2007251415376
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести техническое обслуживание трансформатора КТП 1141/292 ПС 35 кВ Очистные сооружения с ревизией контактных соединений. |  |  |  |  | 32265001 2007251454223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролете опор 20-50 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 2007251528724
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2007251530386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-393 ПС 110кВ Солуно-Дмитриевская разработать мероприятия и наметить сроки их устранения; провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-393 ПС 110кВ Солуно-Дмитриевская, по всей длине, на предмет выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32265803 2007251540331
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/115 ПС 35 кВ Базовая. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-10/115 ПС 35 кВ Базовая.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/115 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2007251540390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая , в том числе и участок ввод в ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2007251625448
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-253 ПС 35кВ Новокавказская по всей длине на наличие дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-253 ПС 35кВ Новокавказская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2007251625332
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик. |  |  |  |  | 32270110 2007251625367
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать внеплановую проверку состояния грозозащитного троса с учетом анализа участка линии подверженных ударам молнии при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и по результатам проведенной проверки и анализа разработать мероприятия по снижению количества отключений на ВЛ 110 кВ Кахун-Старый Лескен (Л-9); Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опор на участке №20-25 на ВЛ 110 кВ Кахун-Старый Лескен (Л-9) |  |  |  |  | 323002 2007251631204
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль оборудования на ПС 110 кВ Красногвардейская; При проведении всех видов ремонтов разъединителей 35/110 кВ и СШ 35/110 кВ выполнять оценку состояния ошиновки и аппаратных (плашечных) зажимов в местах опрессовки. |  |  |  |  | 322655 2007251650105
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 2007251657492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП А.Султана 18 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2007251731482
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС 110 кВ Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить мероприятия и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС 110 кВ Чикола с проверкой устройств защиты от перенапряжений в ТП. |  |  |  |  | 32270105 2007251747368
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) в зоне эксплуатационной ответственности АО "Чеченэнерго". Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280001 2007251749485
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ-6 кВ Ф-623 ПС-110 кВ Дубки.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 2/25-2/26 ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 32300209 2007251755206
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя МУП "Нальчикский водоканал" о приведении находящейся на его балансе отпайки ВЛ-6 кВ Ф-636 ПС 110 кВ ПТФ, в соответствии с требованиями ПТЭЭП. |  |  |  |  | 32300209 2007251755209
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | При формировании плана-графика ТОиР-2027 года и следующих годов, поэтапно включать замену проводов АС-50 на СИП-3х95 на ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1/15-1/16 ВЛ 6 кВ Ф-629 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 2007251757207
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ Нарткала; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ Нарткала; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ Нарткала |  |  |  |  | 32300208 2007251802208
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-2141/474 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 32265004 2007251805226
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-398/103 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-398/103 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2007251825335
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-387 ПС 110 кВ Подкумок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2007251930222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслужива-ние Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Чир-кей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Чиркей ГПП в объ-ёме «проверка при новом включении (наладка)» со-гласно требованиям НТД (приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555), копию протокола ТО представить в Филиал АО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ.; Провести внеплановый производственный инструк-таж персоналу службы РЗА ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», по сле-дующим темам: - Виды технического обслуживания (глава II, п. 21 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555); - Объём и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании элек-тромеханических и микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики (пункты 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 14.8 Приложения № 2 Правил технического об-служивания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555). |  |  |  |  | 322901 2007251959796
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2007252001219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Махачкала-110 – Тепличный комбинат (ВЛ-35-12) соединение шлейфа проведенные термосваркой заменить на ШС-13,5-01 |  |  |  |  | 322953 2007252030797
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 539 ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) неисправности внести в журнал дефектов.; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на наличие разрушенных изоляторов; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 539 фаза "С" ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124). |  |  |  |  | 322656 2007252108263
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вскрытие бака трансформатора с КТП 1274/387 ПС 110 кВ Подкумок для определения истинных причин повреждения обмоток. Определить мероприятия в план работы ГОКЛЭУ. |  |  |  |  | 32265001 2007252110224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабеля 0.4 кв на СИП 4Х50 |  |  |  |  | 32295306 2007252140820
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Обеспечить выполнение необходимых работ по своевременному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния оборудования. Усилить контроль за выполнением персоналом требований правил технической эксплуатации.; При выявлении дефектных изоляторов ВЛ 10 кВ Ф-277 ПС 110 кВ Адыл-СУ произвести замену дефектных изоляторов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-277 ПС 110 кВ Адыл-СУ на предмет выявления дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 32300211 2007252210210
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Надтеречная,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2007252220479
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить обход линии ВЛ-10кВ Ф №4 ПС 110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 2007252225376
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-204 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-204 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265502 2007252312100
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). |  |  |  |  | 322651 2007252338380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2007252344718
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280001 2007252354481
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы на участке прохождение ВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ по Прохладненскому шоссе о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить защитные ограждения (отбойные тумбы) ж/б опоры №36 |  |  |  |  | 32300209 2107250012211
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 10кВ ПС Дарг-Кох |  |  |  |  | 32270106 2107250205380
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, чистку, замену загрязненной линейной изоляции на опоре №133 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая |  |  |  |  | 323400 2107250426174
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП Гогуноков В.Х. о приведении электрических сетей в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300207 2107250456213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 2-3 №1-20 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 2107250615717
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2107250740725
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик. |  |  |  |  | 32270110 2107250754369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2107250810507
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС 35 кВ Акбулатюрт с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2107250810503
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановаый осмотр Ф-397 по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных услови.; по результатам осмотра Ф-397, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/5-1/6. |  |  |  |  | 32265803 2107250845336
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-451 ПС 110 кВ Троицкая по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 2107250909218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2107250910395
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции кабелей КВЛ 10 кВ Ф-196 ПС 35 кВ Баксан; Разработать мероприятия по предотвращению повреждений кабельных муфт КВЛ 10 кВ Ф-196 ПС 35 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300202 2107250916214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Орловская – Коммаяк (Л-585) . По результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 2107251130227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-5/250кВА. с. Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2107251230716
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 7-8 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2107251230726
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2026г; Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа ПС 110 кВ Кахун |  |  |  |  | 323002 2107251443215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф03 ПС Дербент Северная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2107251557727
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый опорный изолятор на МТП№12/10 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Параул Ф-8. |  |  |  |  | 32295303 2107251610785
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2107251612728
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ от ПС 110кВ Новая Ф-39 в том числе и участок до ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2107251703449
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-45 6 кВ ПС Янтарь наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-45 6 кВ ПС Янтарь. |  |  |  |  | 32270101 2107251745377
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлений неисправных разрядников произвести их замену.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик; Составить график осмотра разрядника КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2107251747109
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлений неисправных разрядников произвести их замену.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик; Составить график осмотра разрядника КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2107251747110
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ВЛ-10 кВ Ф-103 РТП-1 Ф-259 ПС 35 кВ Героев Эльбруса о приведении электроустановок находящихся на балансе ОАО "Канатные дороги Приэльбрусья" в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300211 2107251800216
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать внеплановую проверку состояния грозозащитного троса с учетом анализа участка линии подверженных ударам молнии при неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и по результатам проведенной проверки и анализа разработать мероприятия по снижению количества отключений на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); Провести инженерный осмотр на предмет наличия повреждения после прохождения сильных гроз на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99) |  |  |  |  | 323002 2107251900217
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на КВЛ 10 кВ Ф-469 от ПС 110/10 кВ Теберда, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Ф-469 от ПС 110/10 кВ Теберда, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 2107251910175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-63 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2107251920538
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2107251936111
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствие с нормами НТД. |  |  |  |  | 32270107 2107252043374
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Измерения сопротивления контура заземляющих устройств на опорах №229, 230 на ВЛ 110 кВ Прохладная-1-Нарткала (Л-87); Организовать учащенный осмотр состояния блок-контактов привода выключателя МВ 110 кВ С-1 ПС 110 кВ Нарткала.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания при обходах и осмотрах ВЛ на состояния проводов и грозозащитного троса после прохождения грозы.; Провести внеплановый осмотр на предмет наличия повреждения после прохождения грозы на ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87); Произвести внеочередной осмотр на предмет выявления посторонних предметов в охранной зоне ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87) |  |  |  |  | 323002 2107252051218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№34 ПС "Компас", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2107252215475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Бабаюрт, необходимо произвести замену дефектной концевой муфты и восстановить нормальную схему линии ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Бабаюрт |  |  |  |  | 32295201 2107252245493
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-4 10 кВ ПС Цалык наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-4 10 кВ ПС Цалык |  |  |  |  | 32270109 2107252257375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2107252330200
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить пересмотренный перечень начальнику ПТС Макуашеву И.О.; Пересмотреть перечень электросетевых объектов, зданий, сооружений, имеющих угрозу подтопления, разрушения грунта в связи со сходом селевых потоков.; При выявлении опор, зданий и сооружений, имеющих угрозу подтопления, запланировать их перенос в план-график ТОиР 2027 г.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ, находящихся вблизи селевого русла на предмет целостности опор, проводов. |  |  |  |  | 32300211 2107252346219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2207250340228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 2207250455744
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 Кв Александрия с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2207250510207
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4.; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2207250539295
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить монтаж проводов КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-ЦРУ с отпайкой на ПС 110 кВ Гунделен (Л-4) на опору №1 ВЛ 6 кВ Ф-614 ПС ЦРУ (совместный подвес) для восстановления нормальной схемы ВЛ.; Выполнить руслорегулировочные работы в пойме реки Баксан ЦРУ на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС- ЦРУ с отпайкой на ПС 110 кВ Гунделен (Л-4); Обращение в исполнительный аппарат ПАО «Россети Северный Кавказ» по поводу реконструкции участка с изменением трассы КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-ЦРУ с отпайкой на ПС 110 кВ Гунделен (Л-4).; Провести внеочередной осмотр на предмет состояния фундаментов опор после прохождения стихии на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-ЦРУ с отпайкой на ПС 110 кВ Гунделен (Л-4) |  |  |  |  | 323002 2207250645220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас в том числе и вводного кабеля , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2207250800450
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ИП Белимову М.П. необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2207250810262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф7 ПС Компас в том числе и вводной кабель , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2207250835451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №561. |  |  |  |  | 32295301 2207250909819
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2207251016729
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/157 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 1/157 |  |  |  |  | 32265602 2207251050268
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении всех видов работ на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ М-Мектеб обращать особое внимание на состояние опорных изоляторов 10кВ.; Провести анализ аналогичных отключений за период с 2022 по 2025 год |  |  |  |  | 322656 2207251135276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 15-16 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2207251326731
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | С учетом выявленной неисправности проверить соответствие программы работ на техническое обслуживание защит Т-2 ПС 110 кВ ГПП установленному требованиями НТД объему. При необходимости внести корректировки. |  |  |  |  | 322953 2207251404798
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2207251450472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-10 для определения провиса провода в пролете опор 1-10 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная |  |  |  |  | 32295101 2207251532733
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 2207251602768
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2207251611818
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 80-100 ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2207251654732
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2207251820477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 110 кВ Новая в том числе и вводную опору и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2207251824452
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-12/8 Ф-12 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2207251925473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1- КТП-14/160кВА ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ.Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2207252011715
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП-024/590, произвести измерение сопротивления заземляющего устройства Испытания: замер сопротивлений постоянному току; Проверка состояния и работы охлаждающих устройств Проверка обмоток амперметрами, включенными в отдельные фазы Измерение сопротивлений обмоток мегомметром при соединении их звездой Измерение сопротивлений обмоток постоянному току между линейными вводами при соединении в треугольник. Проверка мегомметром изоляции между обмотками и корпусом Испытание масла на анализ и электрическую прочность; Произвести внеочередной осмотр КТП-024/590 по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340008 2207252020176
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2207252040480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2207252305397
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 Безопасная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265503 2207252314102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 20-30 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 2207252330734
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС 110 кВ Заводская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№7/10-7/11 Ф-259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-259 ПС 110 кВ Заводская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2307250237392
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор №40-50 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2307250706735
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 2307250830400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание и измерение обмоток ВН и НН на силовом трансформаторе Т-2 ПС 35кВ Вачи. |  |  |  |  | 322950 2307250858417
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести, замену, чистку поврежденной, загрязненной линейной изоляции на опоре №23, ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) |  |  |  |  | 323400 2307251002177
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По трассе КЛ-6 кВ от ТП-75 до ТП-267 установить "пикеты".; При плановых осмотрах трасс кабелей обращать внимание на наличие "пикетов". |  |  |  |  | 32270110 2307251010378
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-12/422 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-12/422 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2307251038259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП-144/400 кВА от ВЛ-6кВ №2 ПС 35 кВ Ленинкент о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 2307251245807
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 110 кВ Куруш |  |  |  |  | 32295203 2307251350504
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС 110 кВ Дружба по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС 110 кВ Дружба при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 2307251358103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-187 ПС 110кВ Суворовская, после воздействия неблагоприятных погодных условий, для выявления дефектов.; по результату внепланового осмотра всех ТП Ф-187 ПС 110кВ Суворовская, прия выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2307251425343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 2/63 кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-9 ПС 110 кВ Куруш на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 2307251430505
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководство завода Сепараторов привести релейную защиту в соответствие. |  |  |  |  | 322953 2307251500799
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2307251528478
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-9 от ПС Экажево |  |  |  |  | 32355003 2307251632080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2307251655401
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-32 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2307251700539
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2307251727754
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 34/171 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 34/171 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра Ф-1 КТП-34/171 ПС-110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2307251830393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2307251915755
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-921/162 ПС 110 кВ Железноводская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-921/162 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2307252105344
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) неисправности внести в журнал дефектов.; Провести внеплановый осмотр на ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) на наличие перекрытых изоляторов; Произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре № 136 фаза "В" ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73). |  |  |  |  | 322656 2307252126264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-16/400кВА ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2307252137736
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 322959 2307252145494
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 35 кВ по Северному энергорайону на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ" |  |  |  |  | 322952 2407250406496
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №84 фаза "С" ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167). |  |  |  |  | 322658 2407250410346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Александрия. |  |  |  |  | 32295401 2407250540208
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести инструктаж Карачаевской группе ПС о своевременной выявлении неисправности разъединителей 110 кВ; Произвести текущий ремонт разъединителя РНДЗ-1б-110/1000 Л-31-III на ПС 110 кВ Касаева |  |  |  |  | 323400 2407250617172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку защит выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ Шамхалянгиюрт. |  |  |  |  | 322952 2407250640499
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2407250714508
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "АВнцух на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295007 2407250815393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Красный Партизан, по выявленны замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2407250827229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 2407250830231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийную замену двух сваленных опор на ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда, а также провести внеплановый обход линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2407250830391
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 2407250837232
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередную проверку фототиристоров в оборудовании ДЗ ПС 35 кВ БХЗ, по результатам проверки определить мероприятия в план работы СРЗиА |  |  |  |  | 322650 2407250924229
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Установить указательные знаки в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2407250931112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховую ревизию на Р-10 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2407250954740
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-858 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-858 от ПС 110/10 кВ Заречная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 2407251030178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 2407251120422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 50-70 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2407251130742
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф- 1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2407251200756
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" и разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков выявленных |  |  |  |  | 32295108 2407251200743
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2407251203495
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор №1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2407251316741
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 11КТП2/160кВА Лесхоз ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2407251442744
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, , о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340006 2407251600179
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного тепловизионного осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141).; Провести внеочередные проверки приводов выключателей 110 кВ на ПС Гудермес-Сити 110/10 кВ с целью выявления разрегулировки блок-контактов приводов выключателей.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 2407251601484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-25 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2407251630540
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата"на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295007 2407251720394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №2от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2407251720199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ на опоре №11 8 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2407251721394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2407251725746
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2407251725757
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№34 ПС "Компас", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2407251935474
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2407252000825
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2407252000826
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2407252000824
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дать предложение в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" о включении мероприятий по замене КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2 в инвест.программу на 2026 год.; Произвести проверку состояния элементов (единичных конденсаторов) КБ-1 и КБ-2 ПС 110 кВ Кизляр-2, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 322954 2407252028201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2407252147780
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 от КТП 8/400 кВ ПС 35 кВ Аксай с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2407252245510
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от КТП-127 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295109 2407252250745
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-1130/259 ПС 110 кВ Электропривод |  |  |  |  | 32265001 2407252310230
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр контактных соединений ТП Ф-383 ПС 110 кВ Подкумок , по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2507250103231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные осмотры всех КТП по ВЛ 10кВ № 4 от ПС 35кВ Михеевка, заменить предохранители ПН-2 согласно номинальной мощности каждого трансформатора (там где необходимо), так же заменить коммутационный кабель меньшим сечением на большее, под действующие нагрузки (там где необходимо) для избежания оплавления изоляции кабеля и возникновения замыкания в РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 32295401 2507250200212
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния электросетей в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270102 2507250314379
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 0,4кВ ф№2 от ЗТП№18-03-01/160кВА; ПС 110кВ Калиновка., по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 2507250555202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2507250812747
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-3/578 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-3/578 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 2507250945265
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-12/876 ПС 35 кВ Воздвиженская с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-12/876 ПС 35 кВ Воздвиженская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2507251125296
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-491 от ПС 35 кВ Плавни по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-491 от ПС 35 кВ Плавни. |  |  |  |  | 32265604 2507251136266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая в том числе и вводной кабель и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2507251145453
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Стекловолокно в том числе и участок ввод в ТП-С-6-8 №181 «ВОС и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2507251200454
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-138 ПС 35 кВ Бештаугорец для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-138 ПС 35 кВ Бештаугорец, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2507251250347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки, установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на КТП 5-33/160 Ф№5 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2507251332414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Морская с целью для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2507251342738
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-494 от ПС 35 кВ Плавни по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-494 от ПС 35 кВ Плавни. |  |  |  |  | 32265604 2507251516267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПК/ПКТ в РУ-6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2507251557481
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС.; Направить землепользователю памятку о соблюдении правил пожарной безопасности на сельхозугодиях, по территории которых проходят ВЛ 35-110 кВ.; По результатам осмотра ВЛ 110 Баклановская-Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 2507251624108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№36 ПС 110 кВ ГПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2507251632495
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС 110 Рыздвяная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС 110 кВ Рыздвяная , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 2507251746107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния контактных соединений на выводах коммутации КТП по ВЛ 10кВ №12 от ПС Тепличный комбинат. |  |  |  |  | 322959 2507251749496
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№5/160кВА от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2507251930838
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 0,4 кВ от ТП-П-15-б/н/400 кВА №446 "Приморская" №2 ПС Приморская. |  |  |  |  | 322959 2507251940497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-04кВ от 2-КТП-3/400кВА ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2507252132748
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№20 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2507252135473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-6-14-400 кВА, МКР "Вагаонник" ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2607250330472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ц-64-4-630 кВА №322 "3 Школа", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2607250344446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ от ПС 110 кВ Новая, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 2607250445498
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ от ПС 110 кВ Новая, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 2607250445499
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Актуализировать сроки выполнения мероприятий Акта-предписания РУТН Северного Кавказа № ВП-СК-037-22-РР от 04.04.2025. |  |  |  |  | 322901 2607250448800
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №48 фаза "С" ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149). |  |  |  |  | 322658 2607250600353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС 35кВ Первомайск |  |  |  |  | 32295104 2607250640749
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена обрыванной вязки провода на опоре №452 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 2607250724751
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№ 2 ПС-35 кВ Первомайск и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 2607250800750
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Весенняя,15г РП-11 Ф-26 ПС Левобережная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Весенняя,15г РП-11 Ф-26 ПС Левобережная. |  |  |  |  | 32270110 2607250830385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести замену поврежденных элементов ЛЭП, восстановить нормальную работу Фидера |  |  |  |  | 32295305 2607250915828
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-17/487 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-17/487 от ПС 35 Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 2607250924269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-6/250 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 2607250950754
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 32295201 2607251011520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Акбулатюрт |  |  |  |  | 32295203 2607251310511
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №9 на ВЛ-35 кВ Графская-Троицкая (Л-580) .; Провести верховой осмотр ВЛ-35 кВ Графская-Троицкая (Л-580), в пролете опор №8-10 по результатам осмотра определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 2607251320248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ Ф-614 ПС 35кВ Бутылочная на предмет выявления дефектов кабельных муфт.; после выполнения внепланового осмотра КВЛ-6кВ Ф-614 ПС 35кВ Бутылочная, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2607251330339
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Чапаева ТП-38 Ф.-13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Курортный ТП-407 Ф-1 ПС Южная. |  |  |  |  | 32270110 2607251405388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-16/400кВА с. Куллар ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2607251452751
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2607251507766
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-1556/196 ПС 110 кВ Лысогорская, ТП-1267/387 ПС 110 кВ Подкумок |  |  |  |  | 32265001 2607251542233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2607251604541
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-2555/128 ПС 35 кВ Орловская |  |  |  |  | 32265004 2607251611234
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-22 ПС "Южная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2607251620486
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/435 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/435 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2607251626297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№7 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 2607251702839
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 110 кВ Касаева – Поляна наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Касаева – Поляна, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 323400 2607251821180
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП Ф-259 ПС 110 кВ Электропривод. |  |  |  |  | 32265001 2607251954232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2607252055542
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в с.п. Каменка о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить предупредительные знаки в охраной зоне ВЛ 0,38 кВ ф 3 ТП 12 Ф 103 ПС 110 кВ Нальчик. |  |  |  |  | 32300209 2607252055212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/10 кВ кВ СКТП Юбилейная для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2607252105447
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-404 ПС 110кВ Провал на наличие дефектов и неисправностей; по результатам осмотра ТП Ф-404 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2607252140349
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 33 фаза "С" на ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73). |  |  |  |  | 322656 2707250106275
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение необходимых работ по своевременному обслуживанию и поддержанию исправного технического состояния оборудование.; При обнаружении соединений, которые греются, подтянуть контакты.; Произвести внеочередное обследование с применением тепловизора КВЛ-6 кВ между ТП-140 и ТП-90 Ф-619 ПС 110 кВ на отсутствие нагрева |  |  |  |  | 307801 2707250508113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | обход ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 110/10/6 Карадах. |  |  |  |  | 32295006 2707250600388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2707250710767
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-№6-320 кВА по Ф№2 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2707250715445
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- 5 линия ТП-256 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- 5 линия ТП-256 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 2707250815396
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-139 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2707250916236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП №33-5/400 "Умаханова", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2707250950444
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр КВЛ-10кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра КВЛ-10 кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал при выявлении дефектов и неисправностей, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 2707251044350
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести техническое обслуживание трансформатора МТП 1128/101 ПС 35 кВ Незлобная с ревизией контактных соединений. |  |  |  |  | 32265001 2707251058235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2707251117755
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена оборванной вязки провода на опоре №723 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11. |  |  |  |  | 32295303 2707251127752
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ТП-165 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-165 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2707251240397
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-19-1 №378 «Дагестанская» - в сторону ГКТП-Н-19 «Ветхое жилье» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2707251307455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Дербент-Северная и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2707251333756
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 2707251404542
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Гастелло ТП-132 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Гастелло ТП-132 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 2707251410398
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 0,4 кВ от ЗТП-№39-2/1000 "Головное" ПС Новая. |  |  |  |  | 322959 2707251440501
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-10 для определения провиса провода в пролете опор №1-10 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-Южная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 2707251546757
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ТП-23 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-23 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2707251600399
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце., произвести перетяжку проводов в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 32295301 2707251620822
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КТП-9/579 "Пикет УЭТКГ" (на балансе которого находится КТП) о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению подобных нарушений. |  |  |  |  | 32265601 2707251624272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№4 от ПС " Анцух", |  |  |  |  | 32295007 2707251800396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую тепловизионную диагностику электрооборудования ПС 110 кВ Акташ ПУ Северных ЭС.; Выполнить высоковольтные испытания на выключателях типа МКП-110 на ПС 110 кВ Акташ ПУ Северных ЭС, по результатам проверки разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.; Выполнить проверку временных характеристик выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ Акташ; На ПС 110 кВ Акташ выполнить внеплановую проверку катушек отключения выключателей типа МКП-110 (ШСВ-110, В-132, В-110-Т-1).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СПС ПУ Северные ЭС, в части изучения раздела V Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070).; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ Северные ЭС на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II, пункт 409 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013). |  |  |  |  | 322952 2707251805500
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ. Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2707251929752
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2707251943501
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-3 от ПС 35 кВа Дружба уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 2707252015512
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2707252015402
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-627 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2707252050114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Куруш |  |  |  |  | 32295203 2707252055513
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Подать заявку на приобретение ультразвукового отпугивателя птиц на 2027 год. |  |  |  |  | 322657 2707252140298
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-143 ПС 110 кВ Обильное, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2707252234237
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2707252300203
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка, находящегося на балансе УПРДОР "Кавказ", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо УПРДОР "Кавказ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-170 ПС 110кВ Провал. |  |  |  |  | 32265802 2807250025351
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС Архонская разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС Архонская |  |  |  |  | 32270101 2807250050382
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2807250050790
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 0,4 кВ от ТП «26 школа» вывод на опору ВЛ в ст. ул. Ашахана Мирзоева |  |  |  |  | 322959 2807250356502
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 0,4 кВ от ЗТП-№18-б/н/1600 "Малый холодильник" ПС Приморская. |  |  |  |  | 322959 2807250523503
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Новая в том числе и на участок от ТП-Н-2-4 №245 «Институт физики» (старая) - в сторону ТП-Н-2-5 №649 «Дагагропромстрой» |  |  |  |  | 322959 2807250708456
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести в Инструкции по осмотру электроустановок, следующее требование: -при проведении плановых осмотров уделять особое внимание на наличие вблизи ПС посторонних легких предметов, которые могут быть занесены порывами ветра (при неблагоприятных погодных условиях) на электроустановку.; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Герменчик; Произвести уборку территории ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Герменчик |  |  |  |  | 323002 2807250726221
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 32280018 2807250740491
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Агрокомплекс Восточный о недопущении похожих технологических нарушений. |  |  |  |  | 322656 2807250839277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП -1/63 кВА ПС "Зрых" ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2807250915758
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-126 на ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ. |  |  |  |  | 32280002 2807250939493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения стрелы провиса провода на участке опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №;15-16 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2807251019763
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП Ф№1 ПС "Гергебиль" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 2807251022434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" согласно утвержденным графикам Каякентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295104 2807251040753
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-902 ПС 35 кВ Айгурская.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-902 ПС 35 кВ Айгурская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2807251112299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ГКТП-Н-19 «Ветхое жилье» - в сторону ТП-Н-19-3 №209 «Совнархоз» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2807251121457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф2 ПС Родниковая и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295105 2807251340760
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Назрань-2 Слепцовская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы НРЭС |  |  |  |  | 32355002 2807251421083
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж всему персоналу службы ПС по обстоятельствам и причинам ТН; Произвести внеплановый тепловизионный контроль силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Долинск.; Разработать внеплановый план-график тепловизионного контроля силовых трансформаторов 110 кВ на ПС «Каббалкэнерго», отработавших нормативные сроки эксплуатации. |  |  |  |  | 323002 2807251426205
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 36/250 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2807251450515
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику КТП №41П с требованием привести состояние КТП в соответствии нормам и правилам эксплуатации оборудования электрооборудования |  |  |  |  | 32295404 2807251523233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 0,4 кВ от СКТП-№29-б/н/400 "Н.Кяхулай" ул.Ц.Макаева/Гаджимурадова ПС Приозерная. |  |  |  |  | 322959 2807251715504
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Бр.Щукиных ТП-52 Ф-3 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Бр.Щукиных ТП-52 Ф-3 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2807251750400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Касумкент 110 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 2807251827769
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-13/206 ПС 110 кВ ВНИИОК. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-13/206 ПС 110 кВ ВНИИОК.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-13/206 ПС 110 кВ ВНИИОК при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2807251834397
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-376/163 ПС 110кВ Железноводская по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей,; по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-376/163 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2807251925352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-19/138 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-19/138 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 2807252045398
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая в том числе и на участке вводного кабеля 6кВ от ПС 110 кВ Новая в сторону ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2807252123458
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 35кВ Хучни. |  |  |  |  | 32295107 2807252132761
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр КТП №98/10 кВА, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2807252230234
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы Ф-1 10 кВ пс Змейская от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода Ф-1 10 кВ пс Змейская |  |  |  |  | 32270106 2807252326387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Бабаюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295201 2907250440519
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35кВ Хучни |  |  |  |  | 32295107 2907250550762
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/10 кВ Хунзах после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 2907250706423
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №69 ВЛ-10 кВ Ф-465, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-465 ПС 35 кВ Новопавловская 1. |  |  |  |  | 32265004 2907250859238
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270101 2907251013383
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-10кВ Ф-28 от ПС Левобережная от ТП-395 до ТП-439 |  |  |  |  | 32270110 2907251013384
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-27 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2907251055490
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции кабеля на отпайке от ТП "Иванова" в сторону ТП "ПТИ" КЛ 6 кВ №7 от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 322959 2907251220505
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 Московская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Московская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 2907251310109
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Каримуллиной Л.Р., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 2907251555181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 32/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2907251640514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ГКТП-Н-19 «Ветхое жилье» - в сторону ТП-Н-19-3 №209 «Совнархоз» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2907251645459
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт или замену силовоого трансформатора 63 кВА на КТП№5 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. |  |  |  |  | 32295303 2907251800753
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-144 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП Ф-144 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2907251810355
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ на опоре №23 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/109 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2907251926399
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Незлобная.; По результатам осмотра ТП от ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Незлобная, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265001 2907251938251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2907251942400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор 164-187 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 2907252227650
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 10 кВ ПС Эльхотово наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки для их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 10 кВ ПС Эльхотово |  |  |  |  | 32270106 3007250210386
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра запланировать мероприятия на ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25).; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередную проверку РЗА на ПС 110 кВ Кармадон.; Проработать с персоналом СРЗиА материалы данного технологического расследования.; Проработать с персоналом Левобережной группы ПС материалы данного технологического нарушения |  |  |  |  | 322701 3007251030395
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-496 ПС 110 кВ Подкумок По итогам проведённого осмотра (при необходимости) определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 3007251340254
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 3007251410511
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф12 от ПС 110кВ.-Самур и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 3007251428759
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести измерение сопротивления изоляции кабеля на отпайке ПС Новая - ТП-Н-7-1 КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Новая . |  |  |  |  | 322959 3007251452506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 3007252001805
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 22/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3007252201401
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 45 фаза "В" на ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65). |  |  |  |  | 322656 3107250142279
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 3107250150513
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор 164-187 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 3107250334765
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования ТМ-400кВА ТП №55 ВЛ-6кВ Ф18 ПС Дербент-Северная согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 3107250410764
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС 110 Красногвардейская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС 110 кВ Красногвардейская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265501 3107250545110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-151 ПС 35кВ Марьины Колодцы по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-151 ПС 35кВ Марьины Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 3107250710358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№16 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3107250750840
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270101 3107250833390
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Дмитриенко И.М. о привидении ТП-8/129 ПС 110 кВ Заветная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 3107250835409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Магарамкент с целью для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 3107250848739
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить мероприятия по предотвращению попадания мелких животных на токоведущие части КТП 686/250 кВа. |  |  |  |  | 32295301 3107250909823
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку обслуживающим персоналом калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ КТП Петра 1 56 для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 3107251010483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф321 ПС"ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3107251255443
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 54-55 ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ магарамкент |  |  |  |  | 32295106 3107251324737
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 35/6кВ Червлённая, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 3107251330494
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Вместо предохранителей жучки, установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на КТП 1-2/60 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 3107251352415
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 3107251413403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке 3-Р-6 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 3107251424766
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр КТП№6 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 3107251425841
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-1 10 кВ ПС Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Чикола |  |  |  |  | 32270105 3107251445394
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 9/002 ПС 110 кВ Светлоград в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 9/002 ПС 110 кВ Светлоград с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 3107251540300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход ТП |  |  |  |  | 32295306 3107251625821
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Бр.Газдановых ТП-3 Ф-16 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Бр.Газдановых ТП-3 Ф-16 ПС ЦРП |  |  |  |  | 32270110 3107251630401
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 6кВ Ф-18 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 32280018 3107251700497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№22 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3107251704442
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС 35 кВ Урух. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 3107251735241
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену разрядника РВО 10кВ фаза "В" на КТП 1-16/400кВА ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/10 кВ Хунзах с Шотода. |  |  |  |  | 32295008 3107251920424
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3107251946502
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1008/261 ПС 110 кВ Электропривод. Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-1008/261 ПС 110 кВ Электропривод. |  |  |  |  | 32265001 3107252018245
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП от ВЛ 10 кВ Ф-261 ПС 110 кВ Электропривод.; По результатам осмотра ТП от ВЛ 10 кВ Ф-261 ПС 110 кВ Электропривод, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265001 3107252236250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0108250049239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0108250520241
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Нальчик на предмет наличия мест для проникновения животных.; Разработать мероприятия по предотвращению попадания животных в ТП |  |  |  |  | 307801 0108250532100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения стрелы провиса провода на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 28-29 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0108250549773
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Кизляр-1, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0108250650245
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) ,ВЛ 110 кВ Эльхотово - Ардон-110 (Л-112), ВЛ 110 кВ Беслан-Северная - Эльхотово с отпайкой на ПС Заманкул (Л-113). По результатам осмотра разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных неисправностей.; Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС-Кармадон (Л-25). По результатам осмотра разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных неисправностей.; Провести повторную послеаварийную проверку РЗА ВЛ 110 кВ Змейская - Эльхотово (Л-111) на ПС 110 кВ Змейская. |  |  |  |  | 322701 0108250758408
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №7от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 0108250845236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 110 кВ ГПП в том числе и на участке от ТП-Г-29-2 №492 «Котельная 5 Ю/З» в сторону ТП-Г-29-3 №377 «Стыковочная» и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0108250927460
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 0108250953115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 13-КТП-12/400кВА с.Хазар ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0108251035775
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295401 0108251104247
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90). |  |  |  |  | 322701 0108251340414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок ввода в ГКТП-П-3 «Пальмира» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0108251354461
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Махкеты", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280013 0108251540515
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Направить письмо руководство Махачкалинских ГЭС на фидерах отходящих от трансформатора Т-1П ПС 110кВ Новая понизит потребляемые нагрузки, не превышал номинальной нагрузки на кабелях 6кВ отходящих от трансформатора Т-1передвежной. |  |  |  |  | 322953 0108251611808
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ПС Новая до вводной опоре ВЛ и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных раьот. |  |  |  |  | 322959 0108251619545
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0108251815498
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ от ПС 35 кВ Стекловолокно, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 0108251945546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 0108252009450
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ф-3 10 кВ ПС Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Чикола на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270105 0108252012393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю о необходимости выполнения работы по предотвращению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32295008 0108252013452
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-13 10 кВ ПС 110кВ Эльхотово наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-13 10 кВ ПС 110кВ Эльхотово и расчистку трассы Ф-13 10 кВ ПС 110кВ Эльхотово кВ от ДКР и веток деревьев, угрожающих падению на провода |  |  |  |  | 32270106 0108252040392
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №18 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Малка (Л-211); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 0108252042178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену разрядника РВО 10кВ фаза "С" на КТП 6-29/160кВА ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/10 кВ Хунзах с Аракни. |  |  |  |  | 32295008 0108252053453
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Дигора наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-11 10 кВ ПС 110 кВ Дигора на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270104 0108252120391
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 10 кВ Ф-579 ПС 110 кВ Майская; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-579 ПС 110 кВ Майская; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-579 ПС 110 кВ Майская |  |  |  |  | 32300205 0108252124201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 7-КТП-1/630кВА (Пионер) пос.Белиджи ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0108252142703
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-1 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 0108252145451
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 ( Л-103 ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; По результатам осмотра выключателя В 110 ГРП ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести проверку приводов оборудования 110 кВ на ПС "№84".; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84".; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". |  |  |  |  | 32280002 0108252146530
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10 кВ ПС 35кВ Заманкул наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10 кВ ПС 35кВ Заманкул с проверкой состояния заземляющих устройств опор |  |  |  |  | 32270109 0108252150389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-26 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0108252347597
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0208250259539
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ РП-Ц-612-1-2*1000 кВА №494 "Москва" ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0208250430547
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Бабаюрт в рамках программы по подготовке к ОЗП2025-2026 гг. рассмотреть возможность установки изоляционного оборудования на проходные изоляторы трансформаторных подстанций, разъединители и отдельные опасные опоры являющимися наиболее целесообразными и экономически выгодными решением «точечной» защиты птиц от поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32295201 0208250610518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Бабаюрт выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 0208250615517
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174). |  |  |  |  | 32280001 0208250616541
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ТП-14 Ф-257 ПС 35 кВ Героев Эльбруса о приведении электроустановок находящихся на балансе И.П. Хичунаев в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300211 0208250620222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №14 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0208250632913
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Николаева на фасад ТП-41 Ф-5 В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Николаева на фасад ТП-41 Ф-5 В-1 . |  |  |  |  | 32270110 0208250830402
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Кизляр-1, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0208250832248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 10-11 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 0208250923776
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 5/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 5/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0208250931410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-2/400 кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0208251010777
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода пролете опор №9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0208251025787
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-324 ПС 110 кВ Водораздел, по всей длине, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-324 ПС 110 кВ Водораздел, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 0208251027361
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-12/250 с.Хлют ВЛ-10кВ Ф2 ПС Рутул Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0208251030778
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф17 ПС Стекловолокно |  |  |  |  | 322959 0208251055462
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0208251120364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | обход кабельных линий и выявление дефектов ф-10 пс буйнакск 1 |  |  |  |  | 32295306 0208251140960
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская по всей длине на наличие дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр Ф-247 ПС 35кВ Средняя по всей длине на наличие дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результататм осмотра ВЛ-10кВ Ф-247 ПС 35кВ Средняя, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения.; по результататм осмотра ВЛ-10кВ Ф-355 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0208251150365
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0208251200832
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0208251200833
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-898 ПС 110 кВ Дербетовская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-898 ПС 110 кВ Дербетовская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0208251205301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0208251300834
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Карцинский ТП-238 Ф.13 ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Карцинский ТП-238 Ф.13 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 0208251340403
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-26/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-26/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0208251345302
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести неплановый инструктаж персоналу ЛЭП ЮУЭС на тему: обход осмотра ВЛ 110 кВ.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141). |  |  |  |  | 32280002 0208251345546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В связи с заменой провода от ПС 110кВ Шамхала до ПС НИИСХ АС-95 на АС-120 и с повышением нагрузки потребителей ВЛ-35кВ Шамхал -Глав.Сулак с отпайками выполнить перерасчет уставок нагрузки. |  |  |  |  | 322953 0208251350809
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №13 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0208251400914
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0208251428362
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/10 Ф-3 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0208251447496
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф52 ПС ГПП в том числе и участок в сторону II СШ РП-Г-32-2 №403 «ГОРГАЗ» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0208251449467
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0208251450564
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Тепличный комбинат после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0208251451848
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-10 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0208251510596
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище отключения |  |  |  |  | 32295302 0208251600889
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0208251639890
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку переходного сопротивления выключателей 10 кВ на ПС110кВ Куруш.; Обеспечить контроль фиксации аварийных отключений выключателей 10 кВ в журнале фиксации аварийных отключений на ПС 110 кВ Куруш. |  |  |  |  | 322952 0208251722546
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0208251734411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 7-КТП-1/630кВА (Пионер) пос.Белиджи ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0208251739792
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань. |  |  |  |  | 32265101 0208251749414
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1135/436 ПС 110 кВ Полимер. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0208251834253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-Т-10 №1007 МГЭС для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0208251839516
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. Срок выполнения:13.07.2025 г. Ответственное лицо: Сторонняя организация: |  |  |  |  | 32295301 0208251920791
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководство завода Сепараторов РЗА привести в соответствии с ПУЭ. |  |  |  |  | 322953 0208251920843
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0208251930795
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 5-6 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0208251935793
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0208252022595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 09/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС 110 кВ Акташ с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 0208252055547
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) для выявления причины отключения. |  |  |  |  | 322651 0208252115395
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-157/162 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-157/162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-613/187 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0208252120366
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240). |  |  |  |  | 322651 0208252129402
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод. |  |  |  |  | 322651 0208252238403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ПС Шиляги фидер №3 отпайка 3-Р-5 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 0208252250800
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ ГЭС-2-Майская (Л-147), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №27 на ВЛ-110 кВ ГЭС-2-Майская (Л-147) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0208252252183
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – ГЭС-1, после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести замену поврежденной линейной изоляции на опоре №6 КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – ГЭС-1 Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №6 на КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – ГЭС-1 с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0208252305184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 62 ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0208252321368
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/161 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 2/161 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/161 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0208252324415
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0208252325512
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | организовать проведение Тепловизионного контроля для выявления локальных перегревов оборудования ПС 110 кВ Ильичевская, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести внеочередной Визуальный осмотр на трещины и загрязнения опорной изоляции шинного моста 10-110 кВ ПС 110 кВ Ильичевская; Произвести Высоковольтные испытания шинного моста 10 кВ трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Ильичевская |  |  |  |  | 323400 0208252333185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор 164-187 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 0208252342781
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23). |  |  |  |  | 322651 0208252342412
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253).; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре№ 54 ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0208252359369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр силовых трансформаторов на фидер №10 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0308250010598
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0308250010842
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0308250010891
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-183 ПС 110 кВ Т-302, по всей длине, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-183 ПС 110 кВ Т-302, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 0308250025429
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0308250035503
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0308250118527
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137).; Произвести тепловизионный контроль на ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) |  |  |  |  | 322800 0308250257547
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Михайловск разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Михайловск. |  |  |  |  | 322651 0308250451404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0308250615892
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Тепличный комбинат после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0308250630857
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0308250640500
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 32/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0308250653548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 0,4 кВ от БКТП "Альбурикент" ПС 110 кВ "ГПП" Ф-34, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0308250700548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-3/250 кВА Сиртич ПС 35кВ Сиртыч с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295107 0308250710771
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0308250801794
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0308250804416
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 34-35 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 6/166 ПС 330 кВ Ставрополь; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 6/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0308250812417
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая, после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №31 на КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0308250815187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ 0,4 кв Л-1 от 6-КТП-1/630 кВА ВЛ-10кВ Ф6 ПС Ахты с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0308250830801
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ ГЭС-4 - Стародворцовская (Л-391) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ ГЭС-4 - Стародворцовская (Л-391). |  |  |  |  | 322651 0308250840406
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Котовского на опору ТП-123 Ф-2 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Котовского на опору ТП-123 Ф-2 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0308250908404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0308250910847
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Хабез с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 0308250910188
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4кВ КТП "Комсомольская" п.Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0308250910549
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на ВЛ-04кВ от 3-КТП-23/160 кВА ВЛ-10кВ Ф3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 0308250930802
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №201-202 ВЛ 10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ ВНИИОК, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0308250941419
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-38/102 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-38/102 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-38/102 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0308251001418
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175); Произвести чистку изоляторов на опоре № 46 - № 51 ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175). |  |  |  |  | 32280001 0308251022550
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0308251025785
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322651 0308251035450
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская – Т-301 (Л-48).; Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24). |  |  |  |  | 322651 0308251109405
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0308251145850
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0308251147793
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо главе администрации города Каспийск при проведении ТО, аварийно-ремонтных работ и при реконструкции ВЛ-110кВ, предоставлять доступ техники к ВЛ-110кВ, где нарушена охранная зона застройками. |  |  |  |  | 322953 0308251149773
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ КЛ 6 кВ Ф-Город от ПС 35 кВ СРЗ, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 0308251150550
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-381 ПС 110 кВ Подкумок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0308251159255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) в пролетах опор №86-110; Выполнить замену поврежденных изоляторов на опорах № 106, фаза «А» и на опоре № 86 фаза "В" и мойку гирлянд изоляторов на опорах №86-90 и №102-106 ВЛ-110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128); Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Северному энергорайону на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322952 0308251250581
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода и осмотра ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) . По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести замену гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) на опоре №24, фаза "В" при проведении технического обслуживания |  |  |  |  | 32280001 0308251318770
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замер нагрузок всех фидеров от ТП-2087/474 ПС 110 кВ Кировская. При необходимости, произвести замену автоматов |  |  |  |  | 32265004 0308251330249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП на ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0308251332786
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Казьминская 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №171-172 Ф-141 ПС 35 кВ Казьминская; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-141 ПС 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 0308251401420
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская |  |  |  |  | 32265101 0308251403423
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская |  |  |  |  | 32265101 0308251405422
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 1/313 для выявления дефектов и неисправностей после ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 1/313, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0308251409363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 70-80 для определения провиса провода в пролете опор №70-80 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0308251430803
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0308251431804
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Поселок ТП-161 Ф-Чми ПС Эзмин ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Поселок ТП-161 Ф-Чми ПС Эзмин ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0308251435405
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Кугультинская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №№44-45 Ф-107 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Кугультинская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0308251435421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0308251450851
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гергебильские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ Ф №1 от "ПС 35/10кВ ГКЗ" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295001 0308251500437
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр по всей длине линии ВЛ 10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0308251505240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов нв ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ пролете опор №67-68 |  |  |  |  | 32295102 0308251505770
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №91-92. |  |  |  |  | 32295404 0308251512244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/111 ПС-35/10 Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/111 ПС-35/10 Спицевская |  |  |  |  | 32265103 0308251530424
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-25 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0308251610608
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-317 от ПС 35/10 кВ Кардоник назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-317 от ПС 35/10 кВ Кардоник, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 0308251615190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена предохранителей на калиброванные предохранители на КТП№4/63 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2, обход осмотр КТП с целью выявления замечаний и их устранения. |  |  |  |  | 32295303 0308251713771
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ТП-7/303 наметить мероприятия, произвести ТО; произвести внеочередной осмотр ТП-7/303 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340004 0308251722191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0308251740893
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок от ПС 110 кВ Новая в сторону РП-Ц-612-1 №494 «МОСКВА» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0308251840463
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Направить письмо руководство Махачкалинских ГЭС после проведение ремонтных работ на кабеле выполнит ВВ испытание кабеля 6кВ Ф-612 от ПС 110кВ ЦПП. |  |  |  |  | 322953 0308251846810
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0308251909813
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/156 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/156 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/156 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0308251910425
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-282 ПС 110 кВ Московская; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-282 ПС 110 кВ Московская при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0308251940111
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-41/723-1 ПС 110 кВ Камбулат с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра КТП-41/723-1 ПС 110 кВ Камбулат внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 0308252009303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую диагностику состояния изоляции вводов В-35 на ПС 35кВ Зря и ПС 35кВ Рутул |  |  |  |  | 322951 0308252035791
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0308252120499
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0308252120551
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0308252230504
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0308252358607
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0408250110506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0408250125855
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Терские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в г.Терек о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить бетонные тумбы для защиты опор ВЛ-0,38 кВ ф-4 ТП-23 Ф-929 ПС 35 кВ Терек 1 в местах где имеется опасность наезда автотранспорта. |  |  |  |  | 32300207 0408250315223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0408250630856
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 30/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0408250700549
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Б.Арешевкас проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295401 0408250710251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0408250825398
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на ТП где они отсутствуют ВЛ-6кВ Ф08 ПС Дербент-Северная |  |  |  |  | 32295109 0408250833886
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику СКТП-16/510 (на балансе ИП Гасанов М.Д.) о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению подобных нарушений. |  |  |  |  | 32265601 0408250921280
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0408251012505
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/10 кВ Курджиново назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/10 кВ Курджиново, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340001 0408251015192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Дружба с проверкой состояния проводов и изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 0408251055582
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Тепличный комбинат после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0408251100875
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок и дождей по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0408251123849
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125), после прохождения грозового фронта, по выявленным замечаниям наметить мероприятия.; Произвести измерение сопротивления заземления и проверку металлосвязи с заземляющим устройством опоры №34, 35 на ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) с измерением удельного сопротивления грунта на данном участке ВЛ. В случае отклонения измеренных значений от нормативных, выполнить проверку степени коррозийного износа металлоконструкций заземляющего устройства и ремонт заземляющего устройства опор с последующим измерением сопротивления заземляющего устройства. При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативу запланировать мероприятия по приведению сопротивления ЗУ опоры к нормируемым значениям. |  |  |  |  | 323400 0408251135193
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Бурунная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 0408251420257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/10 кВ Хунзах после повышенных ветровых нагрузок и ливневых дождей с грозами, определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 0408251450455
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Рассмотреть возможность увеличения уставки МТЗ С-31 ПС 35 кВ Архангельская. |  |  |  |  | 322656 0408251509285
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-12 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0408251524518
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-2/10 Ф-2 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0408251542519
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1548/147 ПС 35 кВ Урух. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0408251915246
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-326 ПС 35 кВ Крутоярская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-326 ПС 35 кВ Крутоярская, при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265001 0408251935260
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-465 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-465 ПС 35 кВ Бурлацкая с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 0408252004304
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1086/196 ПС 110 кВ Лысогорская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0408252015256
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-222 от ПС 110/10 кВ Садовое назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-222 от ПС 110/10 кВ Садовое с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340006 0408252240194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6кВ Ф-46 ПС 110 кВ Новая в том числе и вводной кабель по Ф46 ПС Новая и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных раот. |  |  |  |  | 322959 0408252335466
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая в том числе и кабельный ввод нна ПС новая и в случае обнаружения дефектов. включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0408252335465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС 110 кВ Новая кабельный в том числе и спуск от опоры 6кВ до ТП-Н-22-1-(3*630) "ДМУ" (№124) и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0408252335464
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в производственные программы реконструкцию кабельного канала 6 кВ за территорией ограждения ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 322901 0408252350811
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0508250220789
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу отпайки ВЛ 10 кВ Ф-103 ПС 110 кВ Нальчик о приведении электроустановок находящихся на балансе ООО "Компания Спецпромстрой" в соответствие требованиям ПТЭЭП. |  |  |  |  | 32300209 0508250334224
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0508250432758
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Горячеводская. |  |  |  |  | 322658 0508250534374
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; При необходимости заменить провод.; Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 10 кВ Ф-578 ПС 110 кВ Майская в месте К.З. |  |  |  |  | 32300205 0508250708225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения стрелы провиса провода на участке 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 0508250805805
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0508250838809
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-028 ПС 35 Шангала в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-028 ПС 35 Шангала с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265704 0508250847305
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0508250915520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №04 от ПС 35 кВ Привольная , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 0508251025237
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №171-172. |  |  |  |  | 32295204 0508251040516
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений главный инженер ХГО Магомедова Р.И. необходимо обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. ТП-8-568 ПС 110кв "Акташ" фидер №8 |  |  |  |  | 32295205 0508251110609
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская – Т-301 (Л-48) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская – Т-301 (Л-48). |  |  |  |  | 322651 0508251254413
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 6кВ ф. 10 ПС 35 Беной, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 0508251330510
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести осмотр состояния шлейфов 35 кВ ПС 110 кВ Кочубей, уделяя особое внимание на состояние провода в месте выхода из аппаратного зажима. |  |  |  |  | 322954 0508251445250
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0508251635514
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-204 ПС 35кВ Ясная Поляна-1, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-204 ПС 35кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0508251710375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 10 кВ КЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Приморская, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 0508251815551
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-104 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0508251940610
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить проверку цепей постоянного тока, на щите постоянного тока 1,2-СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Акташ.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Акташ, на тему: Требования к эксплуатации РЗА (глава XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070) |  |  |  |  | 322952 0508251948545
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-2/210 ПС 110 кВ Радиозавод при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0508252103396
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0508252110521
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 0508252117528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-5 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0508252150611
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1229/304 ПС 35 кВ Зональная. При необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0508252300252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП-566 Маслосырбаза для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 0508252338515
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-63 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0608250010612
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор 164-187 ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 0608250223782
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№40/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5, провести обход осмотр КТП, выявить и устранить дефекты. |  |  |  |  | 32295303 0608250624781
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0608250720894
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы |  |  |  |  | 32295301 0608250906858
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 9-10 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0608250907811
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Ярык-супо всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 0608251055620
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251058522
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Привести в соответствие ПУЭ пункт 2.5 пересечения и сближения Ф-19 ВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141), устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 0608251204552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых" на участке 100-150 и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0608251205812
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 0608251210795
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 6 кВ №37 от ПС 110 кВ ГПП , с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0608251245552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Приморская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0608251251860
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП Гайдара для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 0608251259517
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0608251313543
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку кабельной продукции на предмет повреждения грызунами на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Куруш.; Выполнить техническое обслуживание автоматов питания двигателей заводки пружин выключателей 110кВ на ПС 110кВ Бабаюрт; Провести внеплановые инструктажи всему оперативному персоналу ПС 110 кВ Куруш на тему: - осмотры оборудования ПС (Инструкция о порядке осмотра оперативным персоналом силового оборудования, устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Даг-энерго») |  |  |  |  | 322952 0608251333559
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-642 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0608251354116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и вводной кабель и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0608251400468
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ от ПС 110 кВ Новая, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 0608251400553
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-23/9 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251414523
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 8/081 ПС 110 кВ Константиновская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 8/081 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0608251440306
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/3 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0608251500524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф16 ПС Новая , в том числе и участок в сторону ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и в случае обнаружения дефектов . включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0608251517469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 0608251715817
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0608251718862
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-9/301 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-9/301 |  |  |  |  | 32265603 0608251726281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 26/400 кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-3 ПС 35 кВ Димитрова на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 0608251726550
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Костек, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо) |  |  |  |  | 32295203 0608251740551
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0608251740516
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35кВ Хив |  |  |  |  | 32295107 0608251909772
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Тепличный комбинат после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0608252008876
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 6 кВ №12 ПС 35 кВ Точная Механика, произвести перетяжку проводов в пролетах опор |  |  |  |  | 32295301 0608252150877
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, состояние кабельных муфт 10кВ, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0708250030240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 6-КТП-12/400кВА с. Морское ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0708250146807
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/7 Ф-21 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0708250235525
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 0708250303553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, для выявления и устранения слабых мест |  |  |  |  | 32295301 0708250608879
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6кВ Ф21 ПС Дербент-Северная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 0708250857887
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КВЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Михайловская до ТП-141. |  |  |  |  | 32270110 0708250902410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести проверку состояния блока контактов приводов выключателей 10 кВ ПС 110 кВ Кизляр-1, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322954 0708250926264
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0708250930517
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 2-КТП-5/100кВА Мамедкала ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0708250951810
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0708250956806
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП Обком для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0708251000518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№67/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 0708251108730
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0708251121878
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 33/155 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 33/155 |  |  |  |  | 32265602 0708251127289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 0708251130337
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр оборудование РУ-6 кВ в соответствии графиком.; Разработать график осмотра ТП Ф-64 ПС 110 кВ Долинск имеющих секционные ЛР |  |  |  |  | 307801 0708251132117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№37 ПС 110 кВ ГПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0708251228554
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-135 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0708251248259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 3 КТП 1/100кВА ВЛ-10кВ Ф3 ПС Шиляги и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295105 0708251300814
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак, по результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-510 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 0708251314282
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0708251440526
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-400кВа в КТП №33-74/400кВа ПС Очистные сооружения (КТП-Буйнакского). |  |  |  |  | 1000000130 0708251445013
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Направить письмо в Национальный парк Приэльбрусья «Об обрезке отдельно стоящих деревьев вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ЛЭП»; Провести измерение габарита от поверхности земли до проводов в пролете опор №61-62 на ВЛ-35 кВ Адыл-Су-Героев Эльбруса с отпайкой на ПС 35 кВ Чегет (Л-458) |  |  |  |  | 323002 0708251450227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ-6 кВ №7 от ПС 110 кВ Юго-восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 322959 0708251453555
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0708251508815
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-22/104 ПС-35/10 Воронежская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-22/104 ПС-35/10 Воронежская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-22/104 ПС-35/10 Воронежская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 0708251522427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0708251539880
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверка сопротивления изоляции обмоток трансформатора на всех ТП с.Гагатли, пс 35 Анди Ф-4 |  |  |  |  | 32295005 0708251615421
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-641 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-641 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 0708251616118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 1/1 ВЛ 110 кВ Красная Заря – Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС. |  |  |  |  | 322655 0708251631116
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-26 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0708251650621
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" о привидении потребительской отпайки за Р-262-7 к ТСН-400/10 ВЭС ПС 330 Барсучки в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 0708251722428
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Безопасная - НПС-5 с отпайкой на Труновскую ВЭС.; Направить землепользователю памятку по охране воздушных линий и о мерах безопасности при проведении сельхозработ вблизи ВЛ 35-110 кВ.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Безопасная - НПС-5 с отпайкой на Труновскую ВЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0708251729115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0708251935816
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС-35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-457 ПС-35 кВ Темижбекская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС-35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-457 ПС-35 кВ Темижбекская, при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов |  |  |  |  | 32265502 0708251957113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить поврежденый опорный изолятор фазы А на РЛНД-72 на КТП№72/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 0708252002801
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить все КТП на ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Тлярата на исправность и наличие разрядников. |  |  |  |  | 32295007 0708252030459
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт ТП-453 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная оборудования согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 0708252100888
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0708252138808
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | по результатам осмотра ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при наличии дефектов и неисправностей, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; провести внеплановый осмотр всех трансформаторов в ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская. |  |  |  |  | 32265802 0708252220367
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС - Южная с отпайками (Л-42) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №159 КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС - Южная с отпайками (Л-42) |  |  |  |  | 323400 0708252247196
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ в РП-СМУ ВЛ 6кВ Ф№21 ПС 110 Дербент- Западная |  |  |  |  | 32295109 0708252300895
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | организовать проведение тепловизионного осмотра контактных соединений оборудования ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Усть-Джегута; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Усть-Джегута, по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 323400 0708252333197
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-506 от ПС 110 кВ Ачикулак по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-506 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 0808250254338
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-5/302 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-5/302 |  |  |  |  | 32265603 0808250304283
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322650 0808250325261
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127); Произвести чистку изоляторов на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127) |  |  |  |  | 32280002 0808250328554
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 270 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 270 фаза "В" ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123). |  |  |  |  | 322656 0808250351287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ярык-супо всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 0808250400624
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Акташ Балка 1 по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 0808250400622
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений главный инженер ХГО Магомедова Р.И. необходимо обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. ТП-9-59 ПС 110кв "Ярык-су" фидер №9 |  |  |  |  | 32295205 0808250400623
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание комплекта автоматики выключателя В-118 (АПВ,АУВ) на ПС 110кВ Гергебиль в объёме "Восстановление".; Провести внеплановый производственный инструктаж всему персоналу СВЭЛ и СРЗА ПУ ГЭС Дагэнерго, в части касающейся, по следующим НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070), раздел XXXVII; - Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), разделы II,V и VII.; Произвести замену гирлянд подвесных изоляторов на всех трех фазах («А», «В», «С») опор № 17-18. |  |  |  |  | 322950 0808250432438
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС "Гудермес", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 0808250435563
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 35/10кВ Новошедринская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0808250450556
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия мест для проникновения животных.; Разработать мероприятия по предотвращению попадания животных в ТП |  |  |  |  | 307801 0808250508119
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-532 от ПС 35 кВ Андрей-Курган по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-532 от ПС 35 кВ Андрей-Курган. |  |  |  |  | 32265601 0808250520284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-13 от ПС 110 кВ Акташ, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо) |  |  |  |  | 32295203 0808250545553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 4/250 кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-14 ПС 110 кВ Акташ на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 0808250545552
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-3 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0808250550561
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-2 от ПС 35 кВа Дружба уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 0808250558554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС 35 кВ Акбулатюрт с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0808250657555
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1497/40 кВа от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0808250658881
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор 399-400 по ВЛ 10кВ Ф- от ПС 110кВ Александрия 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф- от ПС 110кВ Александрия, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 0808250740252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0808250755859
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Организовать разработку мероприятий по выявлению мест гнездования птиц и установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в местах гнездования.; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №23 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) |  |  |  |  | 323400 0808250805198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю Лунгу М.У.). о повреждении оборудования находящегося на их балансе и повлекшее за собой обесточение потребителей Ф-614. |  |  |  |  | 32265801 0808250908372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-7 от ПС 35 кВа Аксай уделяя особое внимание на состояние изоляторов на ЗТП |  |  |  |  | 32295203 0808250910556
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-27/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-27/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0808250928308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для предотвращения подобных отказов необходимо организовать внеплановый осмотр состояния деревянных опор на данной линии, а также рассмотреть вопрос о постепенной замене деревянных опор на более надежные конструкции. Произвести замену дефектной опоры № 1525. |  |  |  |  | 32295401 0808251000224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по магистрали ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0808251249884
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная 2.Выполнть перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0808251309891
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 22/053 ПС 110 кВ Николина Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 22/053 ПС 110 кВ Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0808251340307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0808251350895
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ №26 от ПС 110 кВ ГПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0808251400556
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190).; Выполнить замену реле типа РП-11м на ПС 110 кВ ГНС.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0808251426381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС Новая в том числе и участок от ТП-Н-19-1 №378 «Дагестанская» - в сторону ГКТП-Н-19 «Ветхое жилье» и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0808251635470
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опорах № 551, 553 ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 551 фаза "С" и загрязненных изоляторов на опоре № 553 фаза "С" ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская I цепь с отпайками (Л-123). |  |  |  |  | 322656 0808251703299
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159).; Выполнить замену изолятора на опоре № 90 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159); По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП; Рассмотреть возможность установки на конструкции ж/б опор ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) специальных устройств, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322650 0808251718265
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Обход линий 6 кв Ф-5 ПС Буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 0808251815961
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Махачкала-110 с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0808251845557
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-331 ПС 330кВ Машук по всей дине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-331 ПС 330кВ Машук, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0808251853378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф16 ПС Махачкала 110 в том числе и участок от ТП-М 16-5/1000 (ТП 46 ОРДЖОНИКИДЗЕ) в сторону улицы Дежнева и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0808251906471
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Ищерская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 0808252022566
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0808252028897
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0808252028796
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП Мизенфер для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0808252248544
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№959/250 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0808252320882
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ООО "Дорснаб" Шакову Б.М. необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 0908250110290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо руководству Дагэнерго включить в инвестпрограмму замене масляных выключателей на вакуумный ПС Такалай |  |  |  |  | 322953 0908250247812
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни на опорах №182-186 ВЛ 110 кВ Леваши – Сергокала (ВЛ-110-182). |  |  |  |  | 322953 0908250446813
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0908250617817
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 ПС 35кВ Брянск проверить состояние изоляторов |  |  |  |  | 32295401 0908250800253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ АЛМАЛО сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также проверить вязки проводов, сделать перетяжку проводов в пролете опор №87-88, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0908250820544
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Иристонский ТП-69 Ф-5 В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Иристонский ТП-69 Ф-5 В-1. |  |  |  |  | 32270110 0908250830407
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП - 1/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП - 1/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская . |  |  |  |  | 32265604 0908250843288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-95 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0908250900625
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-316 ПС 110кВ Солуно-Дмитриевская на наличие дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-316 ПС 110кВ Солуно-Дмитриевская, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0908250914377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ТП и ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, изоляторов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295405 0908250918239
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-326 ПС 35 кВ Крутоярская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0908250945263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-88 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0908251100626
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф2 ПС Рутул и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0908251130819
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 10 кВ КЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Приморская, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 0908251140558
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете опор №505-506, а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 0908251240448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10кВ Ф5 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ Ф5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0908251241820
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Ушинского ТП-32 Ф-62 РП Суворовское училище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Ушинского ТП-32 Ф-62 РП Суворовское училище |  |  |  |  | 32270110 0908251305417
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить установку груза под гирляндой опоры №50 ВЛ 110 кВ Гоцатлинская ГЭС - Гергебиль (ВЛ-110-198). |  |  |  |  | 322950 0908251306442
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 150-180 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0908251343818
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-4-10кВ Ф№4 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0908251420404
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ по всей длине для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0908251555379
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Димитрова |  |  |  |  | 32295203 0908251555557
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-02/377, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-02/377, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340001 0908251745199
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №2-4/64-2-5/64 на КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 0908251800120
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график осмотра КВЛ-6 кВ Ф-628 ПС 110 Кв Нальчик на предмет дефектности изолятора.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-628 ПС 110 кВ Нальчик произвести замену дефектных изоляторов |  |  |  |  | 307801 0908251800121
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 0908251820122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 10 №18 ПС 110 кВ Приморская с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0908251925559
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/203 ПС 110 кВ Ипатово в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/203 ПС 110 кВ Ипатово по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0908252045309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 149 фаза "А" ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66). |  |  |  |  | 322656 0908252128298
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП-4/312 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от КТП-4/312 ПС 35 кВ Б.Джалга по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0908252135310
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-303 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-303 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 0908252137291
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ №12 от ПС 35 кВ Тепличный Комбинат с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 0908252150560
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 322800 1008250137568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №7от ПС 110 кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1008250610235
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. |  |  |  |  | 32295301 1008250730885
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1008250818246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1008250820405
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Полевой ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Полевой ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1008250830418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008250902800
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 35 кВ КЭМЗ, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 1008250905254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 10/402 от ПС 110 кВ Левокумская, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 10/402 от ПС 110 кВ Левокумская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 1008250912292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1008250922255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи; Выполнить верховой осмотр на участке 140-150 ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 110 кВ ПС 110кВ Огни; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ от 5-КТП6/250кВА.с/з. Ильича ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 110 кВ ; 5-КТП6/400кВА.с/з. Ильича ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 110 кВ и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ от 11-КТП-3/160кВА.с.Салик ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ от 13-КТП12/400кВА. c-з К. Маркса ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ от 13-КТП-67/100кВА с.Хазар ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи; выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1008250938821
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/887 ПС 35 кВ Малая Джалга с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/887 ПС 35 кВ Малая Джалга дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1008250945311
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-435 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-435 ПС 110 кВ Александрия с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1008251015312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для отключения токов КЗ и перегрузки предусмотреть установку в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП Урожай калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ. |  |  |  |  | 322959 1008251037528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 1-10 ВЛ-0.4КВ Л-2 от 3-КТП-18/250 кВА ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 1008251200824
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №23 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1008251312918
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 7/188 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 7/188 |  |  |  |  | 32265602 1008251314295
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ушинского ТП-53 Ф-1 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ушинского ТП-53 Ф-1 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1008251314419
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 3/073 ПС 35 Рогатая Балка по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-04 кВ Ф-2 КТП 3/073 ПС 35 Рогатая Балка выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 1008251350313
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Ярык-су по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 1008251450628
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 1008251450630
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ярык-су по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 1008251450629
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Ярык-су по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 1008251450627
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 26 фаза "В" ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84). |  |  |  |  | 322656 1008251452297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Приморская с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1008251503561
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь 2 цепь , ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь 1 цепь,ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан (Л-23) .; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь 2 цепь , ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь 1 цепь,ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан (Л-23) . |  |  |  |  | 322701 1008251525409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Дагестан с проверкой состояния проводов и изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 1008251550561
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-13 от ПС 110 кВ Акташ |  |  |  |  | 32295203 1008251555558
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-28. |  |  |  |  | 32270110 1008251559411
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-312 от ПС Петропавловская с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-312 от ПС Петропавловская |  |  |  |  | 32265603 1008251606293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 90-110 ВЛ 35 кВ Изберг С- Первомайск (ВЛ-35-28) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322951 1008251623788
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-5 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1008251640631
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 6 кВ Ф№36 ПС 110 кВ Новая с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1008251641562
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Стародворцовская |  |  |  |  | 32265101 1008251652432
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1008251710538
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС Экажево |  |  |  |  | 323550 1008251719085
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1008251740537
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-234 ПС 35 кВ Балахоновская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-234 ПС 35 кВ Балахоновская |  |  |  |  | 32265101 1008251758431
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ф-1 10 кВ ПС Хумалаг и ф-6 10 кВ ПС Хумалаг разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения; По результатам осмотра ф-6 6 кВ ПС Ольгинская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Хумалаг и ф-6 10 кВ ПС Хумалаг на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-6 6 кВ ПС Ольгинская с обязательным осмотром участков, где ранее ранее регистрировались грозовые отключения) с проверкой состояния заземляющих устройств опор. |  |  |  |  | 32270109 1008251758412
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1008251800535
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251803906
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 3.2.1. Обратиться в проектный институт ООО "Энерго-ЮГ" - "Южэнергосетьпроект" в целях получения рекомендаций исключающее повторные аварийные отключения по причине подноса провода, между верхним проводом (пролет опор № 200-201) ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) и нижним проводом фаза "С" ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала (пролет опор № 3-4), в месте пересечения этих линий.; Направить письмо в адрес собственника ВЛ-110-170 (ООО «Каспийэнергосервис») «О необходимости подготовки проектных решений по переустройству пролета опор № 200-201 ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП - Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) на участке пересечения с ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Махачкала пролет опор № 3-4. |  |  |  |  | 82065301 1008251830047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить на калиброванные предохранители, на КТП№84/63 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1008251839802
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1008251840583
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008251850532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Сагры" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1008251850410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251903908
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251903947
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251903907
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251906958
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251906982
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251908957
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251908956
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251910953
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008251910864
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251910954
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251910955
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1008251910952
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008251910868
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Пржевальского для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1008251915530
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008251920534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также перетяжки проводов в пролете опор №133-134 и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1008251920543
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-347 от ПС Новоромановская с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-347 от ПС Новоромановская |  |  |  |  | 32265603 1008251923294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 110/35-10 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1008251925411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Махачкала - ГПП I цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-144) с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 1008251931814
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 1008251935920
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №5 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1008251935921
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Направить письмо в руководство Дагэнерго на ПС 110 кВ Очистные сооружения включить в программу ретрофит по замене выключателя на вакуумный |  |  |  |  | 322953 1008251940815
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Дагестан с проверкой состояния проводов и изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 1008251950562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Череняевка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1008251950256
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1008251955869
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя Р-4 на опоре №562 у КТП№4/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-12, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1008252000829
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) в части определения состояния просек ВЛ.; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; Провести инструктаж персоналу СВЭЛ в части порядка содержания просек ВЛ в нормативном состоянии. |  |  |  |  | 322951 1008252000783
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Замена изолятора на опоре №375 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2, провести внеочередной осмотр и по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 1008252000830
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№22/40 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1008252000827
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя на опоре №560 у КТП№28/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-3, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1008252000803
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№37/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1008252000804
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-31 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008252010872
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008252010873
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008252010870
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1008252010871
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-20/4 Ф-20 ПС "Консервная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1008252020536
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1008252025529
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1008252026545
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор 28-32 ВЛ 110 кВ Дербент – Геджух II цепь с отпайкой на ПС Дербент-Западная (ВЛ-110-157) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1008252032789
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести осмотр всех ТП Ф-2, ПС 110/10 кВ Гоцатль на предмет технического состояния уплотнений. по результатам осмотра определить план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 1008252035456
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в с. Зарагиж о соблюдении ПДД в охранной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить бетонные тумбы для защиты опор ВЛ-0,38 кВ ф-2 ТП-8 Ф-416 ПС 110 кВ Аушигер в местах где имеется опасность наезда автотранспорта. |  |  |  |  | 32300210 1008252042228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо руководство Дагэнерго из-за отсутствие условие своими силами выполнить работу, заключить договор для ремонта трансформатора Т-1 на ПС Дженгутай специальной подрядной организацией. |  |  |  |  | 322953 1008252045816
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф23 ПС 110 кВ Приозерная в том числе и участок вводного кабеля КЛ-6 кВ в ПС 110 кВ Приозерная и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1008252100500
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252100572
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252100569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-7 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1008252112632
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Чагаротар, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1008252120563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 04/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Дружба с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 1008252134564
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-46 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок от ТП-Г-46-3 №418 «Синявина» - вывод на опору ВЛ в сторону ТП-Г-46-4 №98 «Морстрой» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1008252140507
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252145574
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252145575
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 413-414 ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1008252150796
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252150576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №26 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1008252150922
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252156577
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1008252157578
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008252200549
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1008252201548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП №10/400 , КТП№26/100, КТП 37/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1008252245924
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | восстановление опор№300,375,376 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала, а так же обход осмотр для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1008252245923
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 47-48 ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1008252305797
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 50-60 для определения провиса провода в пролете опор 50-60 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1008252345826
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Рутул и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1108250040827
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1108250522828
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Родниковая и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295105 1108250610831
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора фазы В в ячейке ввода 10 кВ Т-2-1 ПС 110 кВ Терская.; Рассмотреть необходимость комплектации Моздокской группы ПС материалами для выполнения ремонта МВ в ячейке типа К-37. |  |  |  |  | 322701 1108250655406
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№9 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1108250835931
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 110 кВ Кизляр - 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1108250838238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Ачикулак, по результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 1108250843296
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1108250903579
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1108250904562
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1108250936580
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1108251002581
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1108251003533
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Ярык-супо всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 1108251010633
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию концевых кабельных муфт ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1108251312889
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Компас , в том числе и участки : 1) ввод с опоры ВЛ в ТП-К-13-3 №916 «Айвазовского 6 Б» 2) ввод с опоры ВЛ в ТП-К-13-4 №741 «Айвазовского 8 А» 3) от ТП-К-13-3 №916 «Айвазовского 6 Б» - до ТП-К-13-5 №707«Огарева №6» , по КВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Компас , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1108251425508
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №33 от ПС 110 кВ Восточная уделяя особое внимание на соединения проводов. |  |  |  |  | 322959 1108251430563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 07/250 кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-12 ПС 110 кВ Куруш на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 1108251458494
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-361 ПС 35 кВ Родыки по всей длине; Уведомить потребителя ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬМЕЛЕОВОДХОЗ" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе |  |  |  |  | 32265501 1108251555114
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Л. Толстого ТП-195 Ф-1 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Л. Толстого ТП-195 Ф-1 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 1108251650420
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ 6кВ Ф-7 ПС 110 кВ Д-Западная и установить замки на КТП где они отсутствуют |  |  |  |  | 32295101 1108251855829
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 16/250 кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-5 ПС 35 кВ Аксай на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 1108251900565
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 16/100кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-3 ПС 35 кВ Аксай на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 1108251900566
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф7 ПС Юго-Восточный , в том числе и участок от ГКТП-№7-42/630 "№4 Н.Кяхулай (Мизенфер)" в сторону ул. Абакарова и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1108252110509
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1108252224262
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 1108252352567
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор №10-30 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 1208250450830
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмтр на ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата" на наличии дефектов |  |  |  |  | 32295007 1208250540419
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 70--80 для определения провиса провода в пролете опор 70-80 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжка провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1208250609832
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1208250609833
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 120-145 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС 35кВ Хучни и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295107 1208250620779
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Туршунай, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре КТП 10/0,4кВ № 3-11/400 кВА особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 1208250652569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Утамыш(новая)" |  |  |  |  | 32295104 1208250700825
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1208250710780
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики (глава V Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 1208250715784
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1208250735835
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 110-160 ВЛ 35 кВ Тпиг - Вачи (ВЛ-35-39) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322951 1208250739790
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 1208250800836
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Тпиг 35 кВ с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ |  |  |  |  | 32295102 1208250814879
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 33-34 ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1208250825798
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№92/250 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-11, провести обход осмотр КТП, выявить и устранить дефекты. |  |  |  |  | 32295303 1208250844831
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1208250910837
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Димитрово |  |  |  |  | 32295203 1208250922567
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1208250945544
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №170-180 для определения провиса провода в пролете опор №170-180 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1208251004838
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 110/35-10 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1208251020436
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57). |  |  |  |  | 322651 1208251022429
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-612 ПС 110кВ Мин-Воды-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после возлействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр Ф-614 ПС 35кВ Бутылочная по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после возлействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра Ф-612 ПС 110кВ Мин-Воды-2, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; по результатам осмотра Ф-614 ПС 35кВ Бутылочная, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1208251053383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1208251120951
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф - 2 от МТП – 15/452 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф - 2 от МТП – 15/452 от ПС 110 кВ Приозерная . |  |  |  |  | 32265604 1208251126301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1208251145634
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35кВ. Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1208251345834
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№9 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 1208251400932
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо директору Гедгагову З.К. ООО "Экологистика" о нарушении Постановления правительства РФ от 24.02.2009 №160. О запрете в охранных зонах размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, размещать свалки; Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №5-57/86-5-58/86 на ВЛ 6 кВ Ф-643 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1208251501123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 6 кВ №61 ПС 110 кВ ЦПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1208251512564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-256 ПС 35кВ Сабля по всей длине на наличие дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-256 ПС 35кВ Сабля наметить мероприятия и сроки устранения дефектов.. |  |  |  |  | 32265805 1208251516386
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки и подать заявку на выделение трансформатора , соответствующим требованию п. 2.1.21. ПТЭПП на ТП Пирогова |  |  |  |  | 322959 1208251524529
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 322651 1208251713430
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1440/152 ПС 35 кВ Очистные Сооружения. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия и внести их в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1208251725267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф4 ПС 35кВ Шиляги и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295105 1208251730844
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт крюка на опоре №107 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда , а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1208251930444
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1208251950435
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1208252024436
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/182 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 1/182 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра Ф-1 ТП-1/182 ПС-110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1208252250437
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30для определения провиса провода в пролете опор №10-30 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №17-18 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1308250709839
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Агропромстройкорпорация, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 1308250710264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ №2 от ПС 35 кВ Кунбатар, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов. При выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 1308250719198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС 35 кВ Некрасовка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 1308250720258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 ПС 35кВ Некрасовка проверить состояние изоляторов |  |  |  |  | 32295401 1308250720257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Рутул и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1308250741842
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Проверить работоспособность РЗА на ВЛ-6кВ Ф-4 от ПС Осетия до ТП-50. |  |  |  |  | 32270110 1308250832429
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Дагестан |  |  |  |  | 32295203 1308250900568
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния электросетей в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270101 1308250909415
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 140-160 ВЛ-10кВ Ф3 ПС 110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 1308250945840
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1308251025841
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6/10 кВ Ф10 ПС Приморская , в том числе и участок вывод КЛ-0,4 кВ в сторону населения от ЗТП-№10-18/630 "Детская больница" и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1308251340510
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-9 6 кВ ПС Алагир разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-9 6 кВ ПС Алагир |  |  |  |  | 32270102 1308251650416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1308251837260
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-268/134 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-268/134 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1308251940387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок до РП-Г-19-1-№419 «ЦКБ» и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1308252020511
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр опорных изоляторов ячеек РУ-10 кВ на ПС 35 кВ Черноярская. По результатам осмотра наметить мероприятия. |  |  |  |  | 322701 1308252103446
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств опоры №95 на ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС-Дубки (Л-102); Запланировать на ТОиР 2026 года установку ПЗУ по всей протяженности ВЛ 110 кВ Дубки-Кашхатау ГЭС (Л-102).; Обязать дежурный персонал ПС 110 кВ Дубки при приёме смены докладывать дежурному диспетчеру ЦУС энергосистемы Кабардино-Балкарской Республики о фактическом положении накладок АПВ при отклонениях от схемы нормального режима; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ДД ДС ЦУС КБЭ согласно п.п. 7.3-7.4 Инструкции по эксплуатации и оперативного обслуживания устройств РЗА КБЭ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ; Разработать перспективный (многолетний) график технического обслуживания устройств РЗА на ПС 110 кВ Дубки в соответствии с требованиями «Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики».; Сформировать выписку из «Схемы синхронизации и автоматики энергосистемы Кабардино-Балкарской Республики» по положению накладок АПВ для схемы нормального режима ПС 110 кВ Дубки.; Установить периодичность контроля оперативным персоналом соответствия положений переключающих устройств в цепях РЗА технологическому режиму работы ЛЭП и оборудования на ПС 110 кВ Дубки. Обязать дежурный персонал ПС 110 кВ Дубки сверять фактическое соответствия положений переключающих устройств в цепях РЗА технологическому режиму работы ЛЭП и оборудования для схемы нормального режима. Фиксировать в оперативном журнале фактическое положение переключающих устройств в цепях РЗА при отклонениях от схемы нормального режима. |  |  |  |  | 323002 1408250627231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1408250653603
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-312 от ПС 110/35/10 кВ Зеленчук назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-312 от ПС 110/35/10 кВ Зеленчук с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку |  |  |  |  | 32340004 1408250801200
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 на ПС 35 кВ Кантышево по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы НРЭС |  |  |  |  | 323550 1408250811086
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-3/312 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-3/312 |  |  |  |  | 32265603 1408250850302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№40/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1408250934865
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322651 1408251025433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 24/25 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1408251044571
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 6 кВ ПС Ногир разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной осмотр ф-8 6 кВ ПС Ногир для выявления аналогичных нарушений и повышения надёжности эксплуатации (проверка шлейфов на линейных разъединителях на опорах). |  |  |  |  | 32270101 1408251100421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на Ф-1 вл-6кВ ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1408251140874
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16). |  |  |  |  | 322651 1408251143434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП Ирисовая для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1408251230531
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/773 в пролетах опор №№ 37-38.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/773 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1408251312315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 219-220 по ВЛ 10кВ Ф-9 от ПС 35 кВ Некрасовка 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-9 от ПС 35 кВ Некрасовка, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 1408251515266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС без постоянного дежурства персонала в зоне обслуживания Изобильненской гр.ПС. |  |  |  |  | 322655 1408251520118
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Новоалександровская - Расшеватская (Л-377) по всей длине.; Направить землепользователю КФХ "Урожайное" памятку о соблюдении правил безопасности при выполнении сельхозработ с использованием крупногабаритной сельхозтехники; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Новоалександровская - Расшеватская (Л-377) , при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322655 1408251521117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 05/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Куруш с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 1408251612572
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-Ю-6-42-160 Н. Хушет ул. Саида Камалова для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1408251925532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 6-КТП-4/250кВА ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1408251953843
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1408252035507
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Зеленокумская. По итогам проведённого осмотра разработать мероприятия в план работы Зеленокумской группы подстанций (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 1508250030266
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-10 кВ Ф-295 ПС 35 кВ Нижний Чегем |  |  |  |  | 323002 1508250130232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-6кВ Ф07 ПС Дербент-Северная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №17-18 |  |  |  |  | 32295109 1508250550890
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1508250724845
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Малгобекские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Ачалуки |  |  |  |  | 32355001 1508250820087
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов,выявленных после проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/182; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/182 по всей длине с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям. |  |  |  |  | 32265602 1508250902304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ ГПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1508250905565
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1508251028124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322651 1508251033451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Курах 110 кВ согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 1508251210878
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП Зеленая для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1508251241534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф37 ПС Компас , в том числе и участок от 2БКТП-К-37-17-630 "Порт-Петровская" №3 вывод на опору ВЛ в сторону Населения , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1508251337512
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-21 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1508251634555
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Провести анализ по подобным отключениям за период 2022-2025 год |  |  |  |  | 322656 1508251703305
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-10 ТП-4/601 на предмет выявления дефектов и неисправностей.; после выполнения внепланового осмотра Ф-10 ТП-4/601, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1508251709390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№14/40 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1508251714866
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 27/173 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 27/173 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра Ф-1 ТП 27/173 ПС-110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1508251757438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете №14 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда , а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1508251810445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №83-85 ВЛ 110кВ Восточная - Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1508252357899
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149).; Выполнить замену изоляторов на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 322658 1608250418392
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 35-39 ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) в пролете опор №35-38. |  |  |  |  | 322650 1608250518268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Кочубей - Тарумовка с отпайкой на ПС Таловка (ВЛ-110-131) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 1608250715270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1608250829883
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр 2БКТП №6-16/2х630 "Элитный" ПС М-110 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1608250830535
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Тургеневский на фасад в ТП-53 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Тургеневский на фасад в ТП-53 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1608250835444
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №10 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1608250858933
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП-Р-2-250 кВА ПС"Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1608250900566
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/432 от ПС 35 кВ Величаевская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-4/432 от ПС 35 кВ Величаевская |  |  |  |  | 32265604 1608250909303
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-140/562 назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-140/562 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 1608251228202
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Тургеневская на фасад ТП-33 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Тургеневская на фасад ТП-33 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 1608251320440
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-28 ПС "Северная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1608251410557
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1608251412886
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 1608251527799
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1608251657888
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на пролете опор №171-172, а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1608251930446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф65 ПС ЦПП в том числе и участок кабельной линии КЛ 0,4 кВ вывод на опору ЗТП-№65-4/630 "Механический техникум" , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1608252105514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6/10 кВ Ф16 ПС Приморская , в том числе и участок от ТП-П-16-2 №882 «Горка» , вывод на опору ВЛ в сторону ул. «Беледжинская, Урахинская, Бабаюртовская» и в случае обнаружения дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1608252330513
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС - Николина Балка.; Запланировать замену изоляции на опоре № 168 на ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС - Николина Балка.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС - Николина Балка разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1708250047316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1708250137440
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56).; Запланировать замену изоляции на опоре № 81 на ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1708250447317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни; Провести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС Дагэнерго на тему: «Требования к эксплуатации воздушных линий электропередачи». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел XXXVII.; Установить ПЗУ на опоре № 25 фаз "А", "В" и "С" ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Акташ (ВЛ-110-137) |  |  |  |  | 322952 1708250506560
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1708250712887
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | выполнить обход линии ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Согратль |  |  |  |  | 32295006 1708250800463
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр КТП-10-0,4 кВ №6 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 1708250820242
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Город ТП-245 Ф-28 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Город ТП-245 Ф-28 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1708250827438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр БКТП Коминтерна для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1708250835536
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1708251124898
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Полевая ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Полевая ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 1708251305437
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/9 Ф-21 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1708251317558
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-33 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1708251325559
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр КТП-10-0,4 кВ №5 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 1708251400243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/312 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/312 ПС 35 кВ Б.Джалга по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1708251408318
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1708251508560
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение потребителя ООО "Створ" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей роботе оборудования и повлекшего к аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-121. |  |  |  |  | 32265802 1708251800391
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1708251810565
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1708251835619
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр (ВЛ-35-203), по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1708251943272
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Предмостная - Моздок-110 (Л-130). |  |  |  |  | 322701 1708252323422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести ремонт разъединителя Р-270 на опоре №591 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 1708252336867
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 .; Выполнить замену изоляторов на опоре № 90 КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 .; По результатам осмотра КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 1808250455393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1808250905896
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния электросетей в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270102 1808251140423
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Левобережная – Юго-Западная (Л-30). |  |  |  |  | 322701 1808251143425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1808251212846
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Тюбеевой Г.А., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 1808251350203
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Репина ТП-190 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Репина ТП-190 Ф.1 ПС Михайловская |  |  |  |  | 32270110 1808251700439
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через местное телевидение о недопустимости подобных нарушений вблизи действующей ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1808251835850
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Всему оперативному персоналу ПС 110 кВ Арзгир провести внеплановый инструктаж на тему: Функции и обязанности оперативного персонала (глава VIII и XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070).; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) по всей длине. При наличии замечаний составить график по их устранению.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75), при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести замену разрушенного изолятора оп.№ 44 фаза "С" ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75). |  |  |  |  | 322656 1808251858306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ 6 кВ №37 ПС 110 кВ ГПП с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1808252017567
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховую ревизию на РЛНД-10 ВЛ-6кВ Ф18 ПС Дербент-Северная |  |  |  |  | 32295109 1808252054892
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-400кВа в КТП №18-25/400кВа ПС Каспийская ТЭЦ (КТП-Мичурина). |  |  |  |  | 1000000130 1808252130014
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кали", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 1808252253599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159) установить ПЗУ в промежутке опор №36-75. |  |  |  |  | 322950 1908250430441
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1908250755125
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-400кВа в КТП №33-80/400кВа ПС Очистные сооружения (КТП-Митарова). |  |  |  |  | 1000000130 1908250830015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №01 от ПС 110 кВ Тарумовка , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 1908251135271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обратиться через СМИ к населению о недопустимости проведения работ в охранных зонах ВЛ без согласования с сетевой организацией.; Повторно выдать извещения о недопустимости строений в охранной зоне ВЛ 110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) нарушителям охранных зон ВЛ. |  |  |  |  | 322953 1908251212900
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции на ЗТП-№618-1/630 "НИВИ" ПС ЦПП. |  |  |  |  | 322959 1908251230568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35кВ Хив согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 1908251300822
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести ремонтные работы на СКТП-Т-1-37-400 в отсеке РУ-10кВ , очистить отсек от загрязнений и инородных предметов и провести мероприятия по предотвращению подобных случаев |  |  |  |  | 322959 1908251317537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонтные работы в отсеке РУ-6 кВ на РП-Н-42-3-1000 (РП Машзавод ) , очистить отсек от загрязнений и инородных предметов и провести мероприятия по предотвращению подобных случаев |  |  |  |  | 322959 1908251330538
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей КЛ 6 кВ №46 от ПС 110 кВ Новая, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 1908251505569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите ЗТП-3-250кВа от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-2 ПС Андрейаул на предмет протекания ,и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий. |  |  |  |  | 32295203 1908251541573
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1908251612573
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1908251618847
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-250 кВА |  |  |  |  | 32295201 1908251855570
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО МТС, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2008250200271
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Гроненская ТЭС- Плиево.; По результатам обследования ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС- Плиево определить необходимость и возможность установки ПЗУ на данной ВЛ. |  |  |  |  | 323550 2008250457084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 2008250727848
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Невыявленные причины |  |  |  | Проверить работоспособность РЗА на ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС Левобережная до ТП-385. |  |  |  |  | 32270110 2008250828430
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП3-11/63 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВшамильская |  |  |  |  | 32295011 2008251012457
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ЗАО Пятигорское карьероуправление, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 2008251018273
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-85ПС 110 кВ Акташ по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 2008251225618
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-076 ПС 35 кВ Рогатая Балка, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2024 по 2025 года.. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-076 ПС 35 кВ Рогатая Балка по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2024 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 2008251345319
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/461 от ПС 35 кВ Ленинская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/461 от ПС 35 кВ Ленинская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2008251358307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру ВЛ выполнить внеочередной осмотр по всей ВЛ 10кВ ф-5 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2008251405617
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в план график на сентябрь 2025г монтаж проводов в пролетах опор №147-149 для восстановления нормального электроснабжения КВЛ 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС-Кашхатау; Провести Внеочередной инженерный осмотр на предмет повреждения металлических опор и проводов после прохождения стихий на КВЛ 35 кВ Верхнебалкарская МГЭС-Кашхатау |  |  |  |  | 323002 2008251510234
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить в план ТОиР на сентябрь 2025г. внеплановый ремонт ВЛ-10 кВ Ф-391 ПС-35 кВ Мухольская-ГЭС, замену поврежденного провода АС-50 на СИП-3 1*70-20.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений ВЛ-10 кВ Ф-102 ПС-35 кВ Бабугент после камнепада. |  |  |  |  | 32300210 2008251510233
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю ИП Сидоровой Н.К. о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2008251510272
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2008251524570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить опору №239 Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 2008251530458
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2008251629849
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пересмотреть график обрезки деревьев и расчистки просек на ВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Ф-633 ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 32300209 2008251745235
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ф. Пироговский ТП-209 Ф. 1 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ф. Пироговский ТП-209 Ф. 1 ПС Юго-Западная |  |  |  |  | 32270110 2008252100436
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Куруш |  |  |  |  | 32295203 2008252148574
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлений неисправных разрядников произвести их замену.; Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений ВЛ 10 кВ Ф-231 ПС 110 кВ Гунделен; Составить график осмотра разрядника ВЛ 10 кВ Ф-231 ПС 110 кВ Гунделен |  |  |  |  | 32300211 2108250050236
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь по всей длине для выявления дефектов и неисправностей.; выполнить перетяжку провода в пролете опор №309-310 ВЛ 10кВ Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2108250140394
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Машук - Железноводская с отпайками (Л-306).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Машук - Железноводская с отпайками (Л-306), при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 2108250237406
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести осмотр приводов МВ 110 кВ для выявления дефектов на ПС 110 кВ Промкомплекс. |  |  |  |  | 322651 2108250507440
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 кВ Терская - Предмостная (Л-131).; Провести измерение сопротивление заземляющих устройств на опорах №53-55 ВЛ 110 кВ Терская - Предмостная (Л-131). |  |  |  |  | 322701 2108250512426
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ЗАО «Урупский ГОК», о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340001 2108250620204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2108250620261
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-3 10 кВ ПС Чикола наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Чикола |  |  |  |  | 32270105 2108250635424
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю КФХ Р.В.Даньков, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 2108250725269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-50 для определения провиса провода в пролете опор 30-50 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2108250725851
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Просянка - Высоцкая с отпайкой на Просянскую ГЭС (Л-427).; По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Просянка - Высоцкая с отпайкой на Просянскую ГЭС (Л-427) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов.; Провести инструктаж персоналу СЛЭП Светлоградских ЭС на тему: «Выявление дефектов ВЛ при проведении осмотров». |  |  |  |  | 322657 2108250802320
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр КТП-10-0,4 кВ №6 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 2108250807249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-514 от ПС 35 кВ "Новкус Артезиан" по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-514 от ПС 35 кВ Новкус-Артезиан. |  |  |  |  | 32265601 2108250830308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену неисправного силового трансформатора 630 кВА на РТП-124 |  |  |  |  | 32295306 2108250900962
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-570 от ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-570 от ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб. |  |  |  |  | 32265601 2108250915309
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 2108251005852
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2108251007943
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2108251025606
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2108251025944
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270106 2108251034427
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытаний вакуумных выключателей 2 СШ 10 кВ на ПС 35 кВ Победа, при не соответствии нормам, разработать мероприятия для их устранения.; Провести внеочередные испытания вакуумных выключателей 2 СШ 10 кВ на ПС 35 кВ Победа. |  |  |  |  | 322657 2108251117321
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 330 кВ Ставрополь, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 330 кВ Ставрополь |  |  |  |  | 32265102 2108251124439
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко по всей длине с целью выявления посторонних предметов на ВЛ, ТП, дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко. |  |  |  |  | 32265602 2108251131310
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 2108251138594
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Базовая 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №75-76 Ф-116 ПС 35 кВ Базовая; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Базовая, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2108251156441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить опору №201 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 2108251243938
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №3 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2108251243936
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2108251248823
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю ГБУ Стававтодор. о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 2108251253274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ 6 кВ №7от ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 322959 2108251335582
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2108251413893
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2108251431571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№1396/16 кВА ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2108251446909
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№12 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2108251452935
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 35кВ Тлярата. |  |  |  |  | 32295007 2108251620449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 23/100 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2108251630583
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить ремонт (замену) силового трансформатора Тр31 на ПС 35 кВ Змейка. |  |  |  |  | 322658 2108251644424
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/473 ПС 35 кВ Кам-Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/473 ПС 35 кВ Кам-Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2108251648322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-276 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2108251700616
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2108251718855
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2108251718853
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 110 кВ Куруш |  |  |  |  | 32295203 2108251720584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295101 2108251745854
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-1 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2108251900615
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Димитрово с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 2208250020585
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч.; Выполнить замену изоляторов на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 2208250325396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2208250400911
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Организовать разработку мероприятий по выявлению мест гнездования птиц и установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в местах гнездования.; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №89 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) |  |  |  |  | 323400 2208250439205
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Прикумск - Прасковея 16 (Л-71).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск - Прасковея 16 (Л-71) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322656 2208250504314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр КТП-10-0,4 кВ №6 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 2208250537259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сломанный опорный изолятор на КТП№8/630 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 2208250715903
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 2208250715939
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110кВ Провал для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2208250820395
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2208251005126
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Развесить информационные листы в с.п. Урух о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить предупредительные знаки в охраной зоне ВЛ-10 кВ Ф-539 ПС 35 кВ Ст.Урух |  |  |  |  | 32300204 2208251035237
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Энгель-Юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2208251106582
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф7 ПС Компас в том числе и участки КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП-К-7-6 №380 «26 школа» вывод на опору №1 и КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-К-7-6 №380 «26 школа» вывод в сторону котельной установки , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2208251127520
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-259 ПС 35кВ Калиновская на предмет наличия посторонних шумов, прочих дефектов силовых трансформаторов.; по результатам осмотра всех ТП Ф-259 ПС 35кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2208251152397
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП-7/762 ПС Казгулак в пролетах опор №№ 41-43.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ЗТП-7/762 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2208251331324
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2208251332531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф18 ПС Приморская в том числе и участок от ТП-П-18-9 №906 «Дом депутатов»» в сторону ГКТП-П-18 №467 «Гостиница Приморская» , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. Вручить предписание хозяйствующим субъектам о недопустимости проведения несанкционированных земляных работ в охранной зоне ЭУ. |  |  |  |  | 322959 2208251557522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 50/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2208251620586
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2208251652584
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/111 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-4/111 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/111 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2208251815442
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/182 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/182 |  |  |  |  | 32265602 2208251837311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2208251923949
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2208251923950
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявление дефектов при обходе КТП Ф-11 ПС Буйнакск 2 |  |  |  |  | 32295306 2208252000963
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ 2-КТП-3/100 кВА с.Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2208252044856
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить ж/б опору №149 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 2208252240917
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Приморская, произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 322959 2308250015570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/10 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки, выполнить прокладку КЛ-0.4 кВ и при необходимости установку опоры СВ-9 на ТП Малый Холодильник для разгрузки трансформатора, и устранений нарушений при подключении ЛЭП в ТП Ж/Д Дагэнерго, а это множество ЛЭП СИП заведенные с нарушениями. |  |  |  |  | 322959 2308250015539
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок вводного кабеля , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2308250015521
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 7/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10 кВ №7/177 ПС-110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2308250223443
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2308250225912
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на опорах №50-60 ВЛ 35кВ Радиоцентр-Тепличный комбинат с отпайкой завод Сепараторов (ВЛ-35-26). |  |  |  |  | 322953 2308250554901
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО «Ставропольская городская управляющая компания» о привидении потребительской отпайки за Р-173-11 к ТП-11/173 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2308250705446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотрВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Б.Арешевка., с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2308250725267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ Ф18 ПС Махачкала-110 в том числе и на отпайке ТП-М-18-БН-1000 "Общежитие" в сторону завода Эльтав , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2308250805524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ- 0.4 кВ ГКТП № 6 Ф№ 5 ПС Радиоцентр Ленинкент, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2308250810571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0.4 кВ от СКТП-Ю-7-Б/Н-400 кВА"Искра" ПС"Юго Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2308250813572
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневский ТП-197 Ф-5 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тургеневский ТП-197 Ф-5 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2308250820435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4кВ КТП "Комсомольская" п.Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2308250824573
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№39/100 кВА ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13, выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295303 2308250840904
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Тамаева на опору ТП-45 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Тамаева на опору ТП-45 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2308250917434
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф2 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 2308250930857
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-16/433 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-16/433 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2308251039325
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ячеек КРУН СШ 10 кВ ПС 110 кВ Троицкая на предмет загрязнения и посторонних звуков (коронирования).; по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КГП |  |  |  |  | 322650 2308251055280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 2308251100858
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра Ф-4 10 кВ ПС 35 кВ Цалык разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-4 10 кВ ПС 35 кВ Цалык |  |  |  |  | 32270109 2308251110428
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №3от ПС 110 кВ КЭАЗ при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2308251222273
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Актуализировать сроки выполнения мероприятий Акта-предписания РУТН Северного Кавказа № ВП-СК-037-22-РР от 04.04.2025. |  |  |  |  | 322901 2308251240902
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Восход, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 2308251311270
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-331; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-331 от ПС Серафимовская |  |  |  |  | 32265603 2308251330312
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Грузинская 0,4кВ ТП-12 Ф-25 ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Грузинская 0,4кВ ТП-12 Ф-25 ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2308251423433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ6 кВ №61 от ПС 110 кВ ЦПП, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 322959 2308251430574
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 110 кВ Юго-Восточная, произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 322959 2308251441575
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Проверить работоспособность РЗА на ВЛ-6кВ Ф-4 от ПС Осетия от ТП-50 до ТП-214. |  |  |  |  | 32270110 2308251444445
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Космодемьянской 0,4кВ ТП-125 Ф-5 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Космодемьянской 0,4кВ ТП-125 Ф-5 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2308251445432
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-625 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2308251540127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2).; Выполнить замену изоляторов на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 322658 2308251717404
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-187 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-187 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2308251803400
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10кВ Ф-501 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-501 от ПС 110 кВ Хабез, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340003 2308251812206
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-186 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-186 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2308252330401
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кукси 0,4кВ ТП-12 Ф-250ПС Северо-Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Кукси 0,4кВ ТП-12 Ф-250ПС Северо-Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2408250832443
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2408250840442
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляции на СКТП-№2-5/160 "п.Сулак ул.Зеленая/Дачная Пристройка к Школе" ПС Сулак. |  |  |  |  | 322959 2408250900577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить оборванную вязку провода на опоре №186 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5, провести внеочередной осмотр и по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 2408250904905
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику - проведение ремонтных работ согласовывать с ПАО "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" ДГЭС |  |  |  |  | 32295109 2408251052894
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные осмотры всех КТП по ВЛ 10кВ от ПС Брянск, заменить предохранители ПН-2 согласно номинальной мощности каждого трансформатора (там где необходимо), так же заменить коммутационный кабель меньшим сечением на большее, под действующие нагрузки (там где необходимо) для избежания оплавления изоляции кабеля и возникновения замыкания в РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 32295401 2408251100269
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ- 0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/318 ПС-110 Солуно-Дмитриевская для выявления дефектов и неисправностей после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ- 0,4 кВ Ф-1 от КТП-1/318 ПС-110 Солуно-Дмитриевская разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2408251112398
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-375 на наличие дефектных вязок проводов, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-375, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 2408251258402
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Г.Баева 0,4кВ ТП-44 Ф-38 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Г.Баева 0,4кВ ТП-44 Ф-38 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2408251305441
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Барбашова 0,4кВ ТП-2 Ф-1 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Барбашова 0,4кВ ТП-2 Ф-1 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2408251310431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового кабеля на выходе от КРУН 10кВ на ПС Суливкент до первой опоры ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС Суливкент |  |  |  |  | 32295203 2408251511587
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2408251705859
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ Новая с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2408251730586
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 10/250кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-2 ПС 35 кВ Андрейаул на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 2408251745588
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10).; Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Бештау. |  |  |  |  | 322658 2408251810403
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-210 ПС 35кВ Бештаугорец по всей длине для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-210 ПС 35кВ Бештаугорец, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2408251940399
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-44 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок от ПС ГПП ввод Ф44 до ТП-Г-44-1 №303 «Детский сад Связи» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2408252022523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сулак с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2408252110590
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322651 2408252136452
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ ДКС-2 - ДКС-1 (Л-694) по всей длине.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-35 кВ ДКС-2 - ДКС-1 (Л-694), при необходимости, разработать дополнительные мероприятия по выявленным дефектам. |  |  |  |  | 322655 2408252211120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ АЛМАЛО сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также проверить вязки проводов, сделать перетяжку проводов в пролете опор №111-112, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2408252230575
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу «Комитет городского хозяйства администрация г. Ставрополь» о привидении потребительской отпайки за Р-171-81 к ТП-81/171 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2408252230447
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену оплавленного ПЗУ опоры №80 на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 2408252247238
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС 110 кВ Донская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС 110 кВ Донская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265503 2408252301119
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/141 ПС 35 кВ Казинская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-11/141 ПС 35 кВ Казинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2408252331445
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП "Макитов Х.П." о приведении находящейся на балансе КТП-42 Ф-517 ПС 110 кВ Аргудан в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300204 2508250207239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Уплотнить ячейки КТП ТСН-1 и ТСН 2 ПС 110кВ Араблинка |  |  |  |  | 322951 2508250332881
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) на участке опор №1-50.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322650 2508250518275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 204-207 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) в пролете опор № 205-207. |  |  |  |  | 322650 2508250519277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Бабаюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2508250635576
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю ГБУ Стававтодор. о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 2508250705276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр КТП по ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Шамхал с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений; |  |  |  |  | 32295301 2508250715945
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2508250715946
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Ярык-супо всей длине линии. |  |  |  |  | 32295205 2508250825614
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2508250845265
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 35 кВ ИПС по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-121 ПС 35 кВ ИПС дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2508250920326
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Приморская , в том числе и участок кабельного ввода в ТП "ГНС-6" с опоры от КВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110 кВ Приморская , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2508250929525
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС 330 кВ Дербент |  |  |  |  | 32295101 2508250950860
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Димитово |  |  |  |  | 32295203 2508251017589
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2508251116585
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 35 кВ Некрасовка проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295401 2508251200268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2508251233589
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу СНТСН «Пламя» о привидении потребительской ТП-25/171 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2508251245453
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2508251330875
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-851 ПС 35 кВ Апанасенковская.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-851 ПС 35 Апанасенковская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2508251450327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай |  |  |  |  | 32295302 2508251545948
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра всех трансформаторов в ТП на Ф-106 ПС 110кВ Суворовская, при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; провести внеплановый осмотр всех трансформаторов в ТП на Ф-106 ПС 110кВ Суворовская. |  |  |  |  | 32265802 2508251600407
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2508251630942
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-3/100 кВА с.Джемикент ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2508251703862
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести аварийную замену сваленной опоры №969 ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда, а также провести обход линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2508251720447
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход, осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2508251815864
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2508251820439
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 23/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 23/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 23/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2508251901454
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата " от опоры №790 до опоры 820 для выявления провисших проводов. |  |  |  |  | 32295007 2508252130460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок КЛ- 0,4кВ от КТП-В-31-3-630 №1111 " Квартал Художников " и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2508252205519
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП - Пальмира для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2508252313540
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 2508252326877
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести персоналу службы ПС ЮУЭС неплановый инструктаж по техническому обслуживанию и ремонту выключателю. |  |  |  |  | 32280002 2608250030596
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 2608250440597
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; По выявленным местам загрязнения линейной изоляции внести в заявку ТОИР 2026 монтаж ПЗУ на ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) в местах гнездования.; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №89 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) |  |  |  |  | 323400 2608250506207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2608250506263
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования 35 кВ зоны обслуживания Александровской ГПС. |  |  |  |  | 322658 2608250616409
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 15/83-16/83 КВЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 2608250624128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | обход ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 Цуриб. |  |  |  |  | 32295006 2608250850464
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от МТП – 1/576 от ПС 35кВ "Кара-Тюбе" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от МТП – 1/576 от ПС 35кВ "Кара-Тюбе". |  |  |  |  | 32265601 2608250920315
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2608250956876
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/332 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 2/332 |  |  |  |  | 32265603 2608251338316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная", с визуальной проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2608251350588
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№61 ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2608251609587
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2608251825863
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Димитово |  |  |  |  | 32295203 2608251900590
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Бр.Газдановых ТП-3 Ф-16 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Суворовский на опору 0,4кВ ТП-189 Ф-13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2608251905448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№5 ПС 110 кВ Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2608252126865
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить диагностику газового реле Т-2 ПС 110 кВ Каякент |  |  |  |  | 322951 2608252334880
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 |  |  |  |  | 32295101 2608252334866
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции отходящих кабелей 6 кВ КВЛ 6 кВ №67 от ПС 110 кВ ЦПП, при выявлении замечаний принять меры по устранению. |  |  |  |  | 322959 2708250424585
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок между от 2БКТП-Ц-63-4 №22 «Бурный» - в сторону ТП-Ц-63-7 №585 «Крытый рынок» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2708250424526
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС Предгорная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2708250553609
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-117 ПС 110кВ Зеленогорская по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-117 ПС 110кВ Зеленогорская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2708250630408
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кали", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 2708250658600
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-269 Ф-6 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2708250827586
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2708250835941
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 35 кВ Красногвардейской группы ПС без дежурного персонала на предмет целостности ограждений.; По результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным дефектам. |  |  |  |  | 322655 2708250935122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№7 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 2708251016937
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2708251030584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2708251149583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2708251251581
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-10/422 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-10/422 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2708251447322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС "Юго-Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2708251449580
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2708251639262
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-205 до ТП-57. |  |  |  |  | 32270110 2708251647456
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-99/135 ПС 35кВ Юцкая по всей длине, на предмет выявления дефектов и неисправностей; по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-99/135 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2708251755410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Кочубей - Тарумовка с отпайкой на ПС Таловка (ВЛ-110-131) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 2808250450275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56).; Запланировать замену изоляции на опоре № 73 на ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2808250454328
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП - 7-я Магистральная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2808250700542
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 70-80 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент. |  |  |  |  | 32295101 2808250912861
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-43 ПС Новая в том числе и участок от ТП-Н-43-1-2х1000 №507 №3 Зоя Космодемьянская в сторону ТП-н-43-б/н №561 №4 Зоя Космодемьянская , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2808251130527
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№17/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 2808251203910
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/502 от ПС 110 кВ Каясула с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/502 от ПС 110 кВ Каясула. |  |  |  |  | 32265601 2808251230317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2808251342867
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 3/234. |  |  |  |  | 32265602 2808251348320
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары; Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №116-117 ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159).; выполнить инструктаж персоналу СРЗиА о необходимости выполнения операций проверки полупроводниковых компонентов блоков питания РЗА.; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП (при необходимости). |  |  |  |  | 322650 2808251355279
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2808251536591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2808251651868
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф29 ПС Компас , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ отТП-К-29-2 №868 «Родник» в сторону МКД Акушинского 96и , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2808251800533
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести аварийный ремонт на ВЛ-10 фид №2 ПС Эчеда , заменить опоры №19, 20, заменить весь поврежденный провод на пролете опор №19-20-21. а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 2808251930454
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ на наличие подобных отключений за период с 2022-2025г.; Провести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Орловская на предмет герметичности ячеек КРУН 10 кВ. |  |  |  |  | 322656 2808251955324
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-115 ПС 110 кВ Н.Невинномысская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-115 ПС 110 кВ Н.Невинномысская. |  |  |  |  | 32265101 2808252010444
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку втычных контактов выбора уставок, в блоках земляных и дистанционных защит ШДЭ 2802 В-169 и В-109 на ПС 110 кВ Бабаюрт, на предмет наличия дефектов. По результатам проверки – устранить выявленные дефекты.; Пересмотреть и привести Инструкции по обслуживанию УРЗА на ПС 110 кВ Акташ в соответствие Инструкциями Дагестанского РДУ в том числе и таблицы переключающих устройств на панелях РЗА ПС 110 кВ Акташ.; Провести внеплановое техническое обслуживание выключателя В-140 на ПС 110 кВ Акташ с проведением полного комплекса проверок согласно НТД. По результатам ТО устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановую проверку аналогичных реле времени РВ на других ступенях ТЗНП Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Кизляр-1 (ВЛ-110-109) на ПС 110 кВ Кизляр-1, с целью выявления возможных аналогичных дефектов. По результатам проверки – заменить неисправные реле.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Акташ, на тему: Требования к эксплуатации РЗА, и проведение качественного тех-нического обслуживания по НТД: Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), раз-делы II,V и VII; Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, глава XL; Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №123, фаза «А» «B» «С» ВЛ 110 кВ Бабаюрт – Кизляр 2 (ВЛ-110-109) |  |  |  |  | 322952 2808252259578
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). По результатам осмотра определить план мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 323550 2908250105090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Прикумск – Терская (Л-70) на наличие перекрытых изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск – Терская (Л-70) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов на опоре № 225 фаза "С" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70). |  |  |  |  | 322656 2908250504328
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №15/78-16/78 на КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 2908251035129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Араблинка и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2908251152869
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2908251218588
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322651 2908251258448
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтное испытание кабельной линии 10 кВ Ф-9 ПС "Северная". |  |  |  |  | 32280016 2908251327592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2908251336870
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-436 ПС 110 кВ Полимер по всей длине. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2908251343281
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2908251348329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку сигнализации и уставок "Земля в сети 35 кВ" 1 СШ и 2 СШ 35 кВ на ПС 110 кВ Ярыксу.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ Аксай-Ярыксу (ВЛ-35-34) с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый инструктаж дежурным электромонтерам ПС 110 кВ Ярыксу на тему: осмотры оборудования ПС (Инструкция о порядке осмотра оперативным персоналом силового оборудования, устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»); Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 35 кВ по Северной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322952 2908251417579
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2908251522589
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/325 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/325 |  |  |  |  | 32265603 2908251522318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2908251550579
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС 110 кВ Кизилюртовская проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 2908251555591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | 1. Ремонт провода фаза «В», «С», в пролете № 5-6 2. Замена изоляторов на опоре № 5, фаза «А», «В», «С» ВЛ 110 кВ Сулевкент - Бабаюрт (ВЛ-110-169) |  |  |  |  | 322952 2908251559580
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-50/259 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-50/259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-50/259 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2908251759455
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-107 ПС 110кВ Бекешевская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-107 ПС 110кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2908251800413
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-36/302 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-36/302 |  |  |  |  | 32265603 2908251825319
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу "Корпорация развития Ставропольского края" о привидении потребительской ТП-1/234 ПС 110 кВ Михайловск в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2908251830457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 10/160 ПС Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 2908251920592
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-18/121 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-18/121 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-18/121 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2908251942456
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3ТП-155/163 ПС 110 кВ Бекешевская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-3ТП-155/163 ПС 110 кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2908252045417
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | После проведения средних ремонтов силовых трансформатор 35/110 кВ по ПЭС с регенерацией и сушкой масла, учащенно проверять газовое реле на наличие скопления в нем газа (воздуха). |  |  |  |  | 322656 2908252054327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№20 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2908252150578
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-8 6 кВ ПС Ольгинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-8 6 кВ ПС Ольгинская |  |  |  |  | 32270108 3008250210447
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП№6 Ф№5 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3008250700576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор от 3-КТП-6/63кВА с Гулды ВЛ-10кВ Ф1 ПС Шиляги |  |  |  |  | 32295105 3008250802872
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-М-15-1-1000 кВА №49 "Зеленная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3008250813591
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Коблова ТП-311 Ф-9 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Коблова ТП-311 Ф-9 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 3008250840449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №17-18 |  |  |  |  | 32295101 3008250917871
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3008250925458
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 11-13 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 10/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 10/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3008251022459
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/166 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/166 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3008251054460
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо в ГУ-ОПФР РФ по КБР о необходимости проведения своевременного осмотра оборудования, выявления повреждений и их ликвидации на ранних этапах развития. |  |  |  |  | 32300211 3008251116240
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 3008251125610
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12/239 ПС 110 кВ Александровская на наличие повреждений после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12/239 ПС 110 кВ Александровская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 3008251129412
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-427/135 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-921/162 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-526/108 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-427/135 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-921/162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-526/108 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3008251140418
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС-110 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС-110 кВ Свистухинская ГЭС. |  |  |  |  | 32265101 3008251230463
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Сельсовет 0,4кВ ТП-169 Ф-1 ПС Редант разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Сельсовет 0,4кВ ТП-169 Ф-1 ПС Редант. |  |  |  |  | 32270110 3008251232450
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-6/256 ПС 35 кВ Казьминская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 Ф-4 ТП-6/256 ПС 35 кВ Казьминская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-6/256 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 3008251323464
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-35 ПС 110 кВ Обрященко с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-35 ПС 110 кВ Обрященко |  |  |  |  | 32265602 3008251355321
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проверку уплотнительных соединений трансформаторов тока ТТ-Л-177 (ТФЗМ-110) на ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ. |  |  |  |  | 32280002 3008251356608
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 7-304/400кВА от ПС 110кВ Южно-Сухокумская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 3008251410274
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №330 и №331 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122).; Проработать материалы данного расследования с персоналом СП. Обеспечить ответственность производителя работ за качество выполнения работ при проведении технического обслуживания оборудования ПС. |  |  |  |  | 32280001 3008251420598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ н/в Ф-2 МТП 5/313 ПС Воровсколесская на наличие дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ н/в Ф-2 МТП 5/313 ПС Воровсколесская при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 3008251542411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на КТП№7/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 3008251555926
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-27 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 19/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3008251700465
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-284 до ТП-290. |  |  |  |  | 32270110 3008251720457
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 3008251740602
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки и подать заявку на выделение трансформатора , соответствующим требованию п. 2.1.21. ПТЭПП на СКТП-№1-б/н/63 "ул.Миатлинская" |  |  |  |  | 322959 3008251945543
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1.Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). 2.Установить птицезащитное устройство на опоре № 128 фаза "С".; По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) определить необходимость и возможность установки ПЗУ на опорах данной ВЛ. |  |  |  |  | 323550 3108250445088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-5 ПС 35/10кВ ШАМХАЛЯНГИЮРТ, сделать внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения состояния всех КТП и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 3108250625593
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Александровская – Калиновская с отпайками (Л-338).; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Александровская – Калиновская с отпайками (Л-338) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 3108250700414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередные измерения сопротивления обмоток постоянному току трансформатора Т-1 ПС 110 кВ Изберг-Северная после ремонта.; Проработать Раздел 25. «Приемка объектов электросетевого хозяйства из ремонта» СТО 34.01-24-002-2025 с работниками из состава комиссий приемки объектов электросетевого хозяйства из капитального и среднего ремонта. |  |  |  |  | 322953 3108250736902
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 3108250755919
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3108250821590
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 3108250825186
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3108250930416
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/195 ПС 110 кВ Новая Деревня. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/195 ПС 110 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-16/195 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 3108250941467
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3108250943468
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневская ТП-33 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тургеневская ТП-33 Ф-10 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 3108250955451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-№2-6/400 "п. Сулак ул. Советская Школа", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 3108251000611
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-325 от ПС 110/10 кВ Сторожевая назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-325 от ПС 110/10 кВ Сторожевая с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340002 3108251155208
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Поселок 0,4кВ ТП-161 Ф-Чми ПС Эзминская ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Поселок 0,4кВ ТП-161 Ф-Чми ПС Эзминская ГЭС. |  |  |  |  | 32270110 3108251250452
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2216/287 ПС 110 кВ Новопавловская 2.. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 3108251335282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 3108251540277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-611/187 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП-611/187 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3108251547419
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Парковая. |  |  |  |  | 322658 3108251557423
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф- 22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3108251616587
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 3108251655874
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Лысогорская. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 3108251759285
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести ремонт (оттяжку) поддерживающих гирлянд изоляторов на ж/б промежуточной опоре № 48 ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43). |  |  |  |  | 322651 3108251810449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12, ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния. Сделать перетяжку проводов в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 32295204 3108251945577
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ИП Ковтун А.В. о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 3108252028332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 3108252030978
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 3108252112873
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6-10 кВ по Ф10 ПС Приморская в том числе и участок КЛ 0.4 кВ ТП-П-10-18 «Детская больница» вывод на опору ВЛ в сторону ул.«Мурадова, Волгоградская» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3108252120615
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 3108252235959
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая, по выявленным замечаниям наметить мероприятия; произвести, чистку, замену загрязненной линейной изоляции на опоре №98 ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая |  |  |  |  | 323400 0109250056209
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-31 ПС "Город" 110 устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0109250208593
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПУ ЗЭС Дагэнерго, в части проведения качественного технического обслужи-вания по НТД: Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и ав-томатики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), разделы II,V и VII.; Произвести мойку изоляции в пролетах опор №125-130 на ВЛ 110 кВ Бабаюрт - Кизляр 1 (ВЛ-110-109) |  |  |  |  | 322952 0109250445594
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск на предмет наличия мест для проникновения животных.; Разработать мероприятия по предотвращению попадания животных в ТП |  |  |  |  | 307801 0109250511130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№196/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0109250638927
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Огузер на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 0109250832289
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0109250920896
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Ново-Невинномысская.; Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА Западных электрических сетей. |  |  |  |  | 322651 0109251009476
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 0109251129607
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор №100-109 ВЛ 110 кВ Касумкент – Магарамкент (ВЛ-110-151); Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 0109251144899
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0109251414916
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замеры сопротивления изоляции кабельных муфт ВЛ 6 кВ Ф-644 ПС 110 кВ ПТФ, находящихся в эксплуатации более 30 лет.; Разработать график замены кабельных муфт имеющих длительную эксплуатацию более (30 лет) |  |  |  |  | 32300209 0109251427242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный ин-структаж всему персоналу СРЗА ПУ ЗЭС Даг-энерго по качеству, полноте технического обслу-живания УРЗА.; Произвести техническое обслуживание в объеме «профилактическое восстановление» ДЗШ 1-СШ-110кВ, ДЗШ 2-СШ-110кВ. |  |  |  |  | 322954 0109251448276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0109251555980
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-116/308 назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ГКТП-116/308 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340004 0109251604210
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 4/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0109251759466
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Горячеводская. |  |  |  |  | 322658 0109252004421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф Горьковский ПС МТЭЦ в том числе и участок КЛ-0.4кВ отходящих кабельных линий от ТП-МТЭЦ-Г-5 «Ленина 117 а» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0109252144672
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 5/250кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-5 ПС Адрейаул на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 0109252330711
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю СОТ "Березка" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение ВЛ-6 кВ Ф-601 ПС 35 кВ Овощевод.; подключение потребителя СОТ "Березка" произвести после устранения повреждения и предоставления протоколов испытания оборудования. |  |  |  |  | 32265801 0109252340426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль |  |  |  |  | 32295301 0209250000983
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 0209250119595
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157).; Запланировать замену дефектной изоляции на опоре №56 ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 0209250130323
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1.Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). 2.Установить птицезащитное устройство на опоре № 222 фаза "А". |  |  |  |  | 323550 0209250504089
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС- Южная, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС- Южная. |  |  |  |  | 322651 0209250513461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 5, фаза «А», «В», «С» ВЛ 110 кВ Сулевкент - Бабаюрт (ВЛ-110-169); Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу службы ПС ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести проверку состояния блок-контактов на приводах выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Акташ, при необходимости произвести регулировку. |  |  |  |  | 322952 0209250523604
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 0209250946189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых |  |  |  |  | 32295108 0209251100883
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0209251205884
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-50 для определения провиса провода в пролете опор 30-50 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0209251205885
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-6 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0209251500641
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0209251533285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0209251604984
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замеры сопротивления изоляции кабельных вставок КЛ-6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Нарткала, находящихся в эксплуатации более 30 лет.; Составить график замеров сопротивления изоляции кабельных вставок КЛ-6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Нарткала. |  |  |  |  | 32300208 0209252016241
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками |  |  |  |  | 32280002 0209252053611
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 5, фаза «А», «В», «С» ВЛ 110 кВ Сулевкент - Бабаюрт (ВЛ-110-169); Оперативному персоналу ПС 110 кВ Акташ совместно с персоналом службы РЗА ПУ СЭС провести внеплановый осмотр переключающих устройств РЗА всех присоединений 110 кВ на соответствие таблицам положения переключающих устройств РЗА.; Провести внеочередную проверку знаний ДЭМ ПС 110 кВ Акташ Мухуеву Р.М. и ведущему инженеру РЗА Муртузалиеву М.М. на тему порядок и последовательность производства оперативных переключений (Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757).; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу (ДЭМ) ПС 110 кВ Акташ на тему порядок и последовательность основных операций при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу производства оперативных переключений (Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757). |  |  |  |  | 322952 0309250048605
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести мойку изоляции на участке 128-135 ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр 2 (ВЛ-110-140). |  |  |  |  | 322952 0309250358606
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; Запланировать замену дефектной изоляции на опоре №80 ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Благодарная – Александрия (Л-256) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 0309250416330
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-493 ПС 35 кВ ДКС-1.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-166 ПС 110 кВ Рыздвяная; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-166 ПС 110 кВ Рыздвяная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-493 ПС 35 кВ ДКС-1 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0309250545123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Троллейбусный парк для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0309250736599
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 0309250740601
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-443 ПС 35 кВ Старопавловская, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0309250755283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0309250930053
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Дубки, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-622 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 0309250956082
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации об ознакомлении жителей о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №125-126 на ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 32300209 0309250956229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить оборванные провода на опоре №2 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1, выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф.№1 ПС М-330 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0309251037928
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 Юго-Западная - Эзминская ГЭС (Л-31).; Провести измерение сопротивление заземляющих устройств на опорах №69-71 ВЛ 110 Юго-Западная - Эзминская ГЭС (Л-31). |  |  |  |  | 322701 0309251134453
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0309251210283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0309251210287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0309251248286
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-11/570 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП- 11/470 |  |  |  |  | 32265601 0309251316326
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-8 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 0309251320652
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить вместо жучков предохранители ПКТ-10 на КТП 2-18/160 Ф№2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0309251350510
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную аккумуляторную батарею на ПС 110 кВ Шелковская.; Заменить поврежденный КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Шелковская.; Провести анализ действующих аккумуляторных батарей на ПС СУЭС по срокам их эксплуатации. Разработать мероприятия по итогам анализа.; Провести внеплановое измерение сопротивления заземляющего устройства подстанции и устройств молниезащит.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ОВБ Шелковских РЭС по действиям при предотвращения и ликвидации аварий. |  |  |  |  | 32280001 0309251350612
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр изоляторов на всех ТП, подключенных к Ф-6 пс 110 Ботлих. |  |  |  |  | 32295005 0309251530502
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить жучки на ПКТ-10 на КТП 1-1/63 с. Убра Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0309251530498
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить инженерный выборочный осмотр ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) на предмет выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) разработать мероприятия (при необходимости) и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 322651 0309251531553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить вместо жучков предохранители ПКТ-10 на КТП 1-9/160 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 0309251550512
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0309251612603
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 43, 44 ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190).; На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Хунзах - Шамильское с отпайкой на ПС Заиб (ВЛ-110-190) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322950 0309251622466
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-296 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-296 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0309251629425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата ", провести перетяжку проводов в пролете опор №641-642 |  |  |  |  | 32295007 0309251650461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№96/630 кВА от ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0309251700986
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Призвести внеочередной осмотр приводов МВ 110 кВ ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 322651 0309251715462
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-119 ПС 110 кВ Темнолесская |  |  |  |  | 32265102 0309251740470
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС Унцукуль |  |  |  |  | 32295003 0309251740538
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ПАО "Мобильные ТелеСистемы", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 0309251753195
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0309251818286
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-515 ПС 35 кВ Аргудан на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 8/9-8/10 ВЛ 10 кВ Ф-515 ПС 35 кВ Аргудан; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ Ф-515 ПС 35 Аргудан. |  |  |  |  | 32300204 0309251831243
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0309251907054
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0309251907055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0309251913056
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При повреждений занести в журнал дефектов.; Произвести визуальный контроль с целью определения видимых повреждений разрядника ТП Ф-540 ПС 35 кВ Старый Урух; Составить график осмотра разрядника ВЛ 10 кВ Ф-231 ПС 110 кВ Гунделен |  |  |  |  | 32300204 0309252012244
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 20/232 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 20/232 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 0309252016422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провели внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата". Заменили штыревой изолятор на опоре 649 . Провели перетяжку проводов в пролете опор №649-650 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 0309252330462
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная |  |  |  |  | 32295101 0409250709897
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0409250710017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0409250715282
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО "Изобилие", о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0409250909284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в АО "ЮСЭМЗ" с требованием привести состояние своих ВЛ в соответствии нормам и правилам эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32295404 0409251146284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№16/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 0409251344929
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений на ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0409251405900
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф16 ПС Новая в том числе и участок от ТП-Н-16-8 №570 «ДМИ» до ЯЖНУ «Кяхулай» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0409251453541
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Правоегорлыкская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Правоегорлыкская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265503 0409251505125
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-10/118 по всей длине.; Уведомить потребителя опора № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-10/118 ПС 35 кВ Ладбалковская своевременно обслуживать электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0409251520126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0409251535465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0409251600020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110/10 кВ Хунзах по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 0409251610476
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0409251821904
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0409251837907
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0409251837905
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0409251855906
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проверки, при необходимости запланировать внеплановый средний ремонт МВ Т-31 на ПС 35 кВ Советская.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ на ВЛ-35 кВ Советская-Кара-Су с отпайкой на ПС 35 кВ Бабугент (Л-471); Провести измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №62 на ВЛ-35 кВ Советская-Кара-Су (Л-471) с отпайкой на ПС 35 кВ Бабугент (Л-471); Произвести проверку привода МВ Т-31 на ПС 35 кВ Советская. |  |  |  |  | 323002 0409251856245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Капкаякент" |  |  |  |  | 32295104 0409252000882
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0409252015281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0409252105472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 0409252240443
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Акушинские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Акуша для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295004 0509250735471
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 110/10кВ Оружба |  |  |  |  | 32295106 0509250920913
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-9 6 кВ ПС Алагир разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-9 6 кВ ПС Алагир |  |  |  |  | 32270102 0509251150468
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Заляну Э.В, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0509251327287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 0509251340520
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 330 кВ Гибкая связь № 1 (ГС-1) Невинномысская ГРЭС - ОРУ 330 кВ, Гибкая связь № 2 (ГС-2) Невинномысская ГРЭС - ОРУ 330 кВ. При выявлении замечаний организовать их устранение.; Проработать данный акт с персоналом службы СЛЭП Западных ЭС. |  |  |  |  | 322651 0509251628471
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести высоковольтные испытания с составлением протоколов выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ Большая Арешевка. |  |  |  |  | 322954 0509251810323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Капкаякент" |  |  |  |  | 32295104 0509251810898
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 Южная устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0509251849604
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести высоковольтные испытания с составлением протоколов выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ Черняевка. |  |  |  |  | 322954 0509251949279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0509252314009
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену птицезащитных устройств опоры №90 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №90 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 0609250506247
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ростовановская - Прохладная-2 (Л-90) на участке опор №№168-170.; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №169 ВЛ 110 кВ Ростовановская - Прохладная-2 (Л-90).; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ростовановская - Прохладная-2 (Л-90) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение.; Установить птицеотпугивающие устройства на опоры №№168-170 ВЛ 110 кВ Ростовановская - Прохладная-2 (Л-90). |  |  |  |  | 322650 0609250523288
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/177 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/177 |  |  |  |  | 32265602 0609250808336
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 0609250823201
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Гастелло ТП-132 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Гастелло ТП-132 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 0609250900460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | КРУН-10кВ ПС 35кВ Джемикент установить специальные устройства, исключающие попадание птиц а также устройства, препятствующие посадке птиц |  |  |  |  | 322951 0609250905915
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Соколенок для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 0609250923600
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №303 на ВЛ 110 кВ Машук-Залукокоаже c отпайками (Л-1); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 0609251016248
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-4/496 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-4/496 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 0609251118329
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП Ф-129 ПС 35 кВ Подгорная на предмет нагрева соединений проводов в РУ,04 кВ по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0609251205292
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Джанаева ТП-36 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Джанаева ТП-36 ПС ЦРП |  |  |  |  | 32270110 0609251402461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для наличия и устранения дефектов. |  |  |  |  | 32295304 0609251510021
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП 18/313 ПС 35кВ Воровсколесская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП 18/313 ПС 35кВ Воровсколесская, при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 0609251918427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Фильмобаза для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0609252200601
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная. |  |  |  |  | 322651 0709250509472
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 16-18 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) в пролете опор № 15-18. |  |  |  |  | 322650 0709250512291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук - Кировская с отпайками (Л-2).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Кировская с отпайками (Л-2) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0709250513437
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №340 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 0709250523621
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной инженерный обход для выявления ослабленных шлейфов от опоры №1 до опоры №80. |  |  |  |  | 322950 0709250523468
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Светлоград – Николина Балка (Л-52).; Запланировать замену дефектной изоляции на опоре №89 ВЛ 110 кВ Светлоград – Николина Балка (Л-52).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград – Николина Балка (Л-52) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 0709250535333
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Невыявленные причины |  |  |  | На основании проведенного мероприятия 3.1.1 занести выявленные дефекты в журнал дефектов, наметить срок их устранения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Янтарь – Левобережная (Л-26), ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь I цепь. |  |  |  |  | 322701 0709250605455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить пробитый разрядник на ОМП№29/10 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-3. |  |  |  |  | 32295303 0709250700930
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Дать предложение в филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" о включении мероприятий по установке устройства защиты изоляции проводов при грозовых перекрытиях на ВЛ 35 кВ Черняевка - Огузер (ВЛ-35-8) в инвест.программу на 2027 год.; Произвести верховую ревизию ВЛ 35 кВ Александрия - Черняевка (ВЛ-35-8). |  |  |  |  | 322954 0709250752280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ Л1 от 1-КТП-2/400 кВА ВЛ-10кВ ПС Зрых и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0709250900908
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Интернациональный ТП-38 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Интернациональный ТП-38 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0709250902462
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Нарткала; Уведомление администрации г. Нарткала о недопущении земельных работ без согласования с Урванскими РЭС |  |  |  |  | 32300208 0709250919246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ Л1 от 2-КТП-11/160 кВА ВЛ-10кВ Ф2 ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0709250920909
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-300 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-300 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 0709251012330
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата" для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295007 0709251145470
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Армянский на опору ТП-14 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Армянский на опору ТП-14 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0709251221463
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0709251241910
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | На основании проведенного мероприятия 3.1.1 занести выявленные дефекты в журнал дефектов, наметить срок их устранения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Янтарь – Левобережная (Л-26), ВЛ 110 кВ Дарьял - Янтарь I цепь.; Проработать и провести занятие с ремонтным персоналом данное технологическое нарушение на тему: "Предназначение и конструктивные особенности КСА, КБО, КБВ." |  |  |  |  | 322701 0709251400561
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 39 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ Л-15 от ТП-Г-39-3 №414 «Виноградная» , до потребителей МКД по ул.А.Исмаилова 23 Е , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0709251430593
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0709251555924
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0709251555918
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-4/195 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-4/195 ПС 110 кВ Новая Деревня |  |  |  |  | 32265101 0709251739469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф1 ПС 110кВ Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0709251801926
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 100-160 и разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 0709251825927
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10 кВ №4 от ПС Шамильская. |  |  |  |  | 32295011 0709251837526
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-2 10 кВ ПС Гизель разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной осмотр шлейфов проводов на опорах ф-2 10 кВ ПС Гизель для выявления аналогичных нарушений и повышения надёжности эксплуатации шлейфов (проверка качества сварочных соединений, болтовых контактных соединений и зажимов, стрел провеса шлейфов). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. |  |  |  |  | 32270101 0709251840469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию на потребительских ТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110/10кВ Оружба |  |  |  |  | 32295106 0709252000914
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0709252026928
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0709252333057
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-Южная |  |  |  |  | 32295109 0809250001930
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Дербент-Южная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 0809250001929
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0809250033931
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить в управление Дагэнерго письмо чтобы через СМИ провести агитационные мероприятия по охране ВЛ |  |  |  |  | 322953 0809250311925
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0809250445981
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор№9-10 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0809250500932
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф№2 ПС №35кВ Ерси |  |  |  |  | 32295107 0809250510902
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0809250510901
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый осмотр участка, где произошло аварийное отключение на наличие повреждения провода АС-95 на ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82); Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств опоры № 34 ВЛ 35 кВ ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) |  |  |  |  | 322656 0809250516333
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0809250523933
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Изменить уставки по времени на В-6 Т-2 ПС 110кВ Огни |  |  |  |  | 322951 0809250530939
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0809250539708
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0809250540058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Бежта ", произвести перетяжку проводов в пролете опор 32-33 |  |  |  |  | 32295007 0809250540486
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск – Терская (Л-70) внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70).; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 104 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70). |  |  |  |  | 322656 0809250603334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая , в том числе и участок от ТП-Н-16-8 №570 «ДМИ» до ЯЖНУ «Кяхулай» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0809250655592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№31 ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0809250655678
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№33 ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0809250655669
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0809250720061
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0809250720060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0809250720059
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 0809250727960
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 0809250727934
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0809250900653
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль.; Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №74 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 0809250903528
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-329 от ПС 110/10 кВ Сторожевая назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-329 от ПС 110/10 кВ Сторожевая с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340002 0809250910211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 21/242 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 21/242 |  |  |  |  | 32265602 0809250951331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГПП - ЦПП (ВЛ-110-152) и по результатам осмотра разработать мероприятия по выявленным дефектам. |  |  |  |  | 322953 0809251034934
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0809251108709
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0809251247936
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0809251412937
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденной концевой муфты на опоре-1 ВЛ-6кВ Ф№5 ПС Буйнакск-1 |  |  |  |  | 32295306 0809251425096
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-372 на наличие дефектных вязок проводов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-372, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 0809251443431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | дать предписание владельцу ТП №7 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки чтоб привел своё оборудование в порядок |  |  |  |  | 32295304 0809251710026
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж производственному персоналу на тему: Порядок проведения осмотров электроустановок. Своевременное выявление дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 95-105 ВЛ 6 кВ Ф-623 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 32300209 0809251737249
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с завода изготовителя на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 0809252347639
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 32280002 0909250109694
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-11 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0909250215706
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-9 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0909250215707
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию вторичных токовых цепей на вводе В-10-Т-1 на ПС 110 кВ Куруш.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА , на тему: Требования к эксплуатации РЗА (глава XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070) |  |  |  |  | 322952 0909250347642
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ПС 35 кВ Красногвардейской группы ПС без дежурного персонала на предмет целостности ограждений.; По результатам осмотра ПС 35 кВ Красногвардейской группы ПС без дежурного персонала разработать мероприятия по устранению дефектов. |  |  |  |  | 322655 0909250352127
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 ( Л-103 ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; При проведении плановых работ по проверке цепей управления выключателями производить проверку надлома жил кабелей.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему: «Выявление и устранение дефектов деталей аппаратуры устройств РЗА при проведении ТО», проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 174 ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) и на опоре № 59 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 ( Л-103 ). |  |  |  |  | 32280002 0909250524630
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0909250615703
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0909250615705
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы |  |  |  |  | 32295301 0909250700018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Персоналу Магарамкентских РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-10кВ Ф№6 ПС 110/10кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 0909250841916
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 0909250849689
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод. |  |  |  |  | 322651 0909250919473
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание МТП-2/377: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; Произвести внеочередной осмотр МТП-2/377, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340001 0909251002213
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-30/324, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-28/317 назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-30/324, ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-28/317, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 0909251047214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от СКТП – 8/510 от ПС 110кВ "Ачикулак" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от СКТП – 8/510 от ПС 110кВ ПС "Ачикулак" |  |  |  |  | 32265601 0909251329335
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение осмотр разрядников, установленных на линиях электропередачи ВЛ 10 кВ Ф-590 от ПС 35/10 кВ Терезе и на подходах ВЛ к трансформаторным подстанциям; Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-42/590: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ. |  |  |  |  | 32340008 0909251424215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-331 ПС 330кВ Машук по всей длине на предмет выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; Выполнить измерение сопротивления контура заземления в ТП-1/331.; После выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-331 ПС 330кВ Машук, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0909251526420
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ПС 35 кВ Ясная Поляна-1. |  |  |  |  | 322658 0909251648440
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0909251705294
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-265 после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-265, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 0909251748432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку изоляции вводов В 35 Т1 ПС 110кВ Ахты |  |  |  |  | 322951 0909251820948
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0909251855430
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0909251936626
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1024/383 ПС 110 кВ Подкумок. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0909251940289
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127); Произвести чистку изоляторов на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127). |  |  |  |  | 32280002 0909252003632
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0909252050704
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 2/25 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0909252151701
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ Куруш проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 0909252151698
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-1 от Дагестан уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП 27/630 кВА |  |  |  |  | 32295203 0909252210676
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Урус-Мартан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 0909252238634
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений главному инженеру ХГО Магомедову Р.И., необходимо обратится к потребителю о необходимости содержания электроустановку в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. КТП-11/553/1000кВА ПС 110кв "Ярык-су" фидер №11 |  |  |  |  | 32295205 0909252240677
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации КВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124), КВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128); Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124), КВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) |  |  |  |  | 322701 0909252303454
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-103), ВЛ 110кВ Восточная – Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками (ВЛ-110-112) по выявлению последствий от тока КЗ и устранить выявленные дефекты.; Каспийской ТЭЦ выполнить проверку сопротивление изоляции кабелей вторичных цепей и проверку цепей пуска устройства РЗА УРОВ I С.Ш. 110кВ, УРОВ II С.Ш. 110кВ.; Каспийской ТЭЦ выполнить проверку сопротивление изоляции кабелей вторичных цепей устройств РЗА всех присоединений ЛЭП 110кВ (ВЛ-110-103/112/125/126), выявленные дефекты устранить.; Каспийской ТЭЦ выполнить проверку сопротивление изоляции кабелей вторичных цепей устройства РЗА ШСВ-110.; На Каспийской ТЭЦ рассмотреть возможность замены вторичных алюминиевых кабельных цепей на медные, устройств РЗА всех присоединений ЛЭП 110кВ.; Ознакомить персонал СРЗА и СВЭЛ ПУ ЦЭС с настоящим актом №940 |  |  |  |  | 322953 0909252345940
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Львовский, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 0909252345599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния всех КТП и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1009250407601
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) на предмет обнаружения посторонних предметов на ВЛ. Принять меры по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32280002 1009250441631
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 35 ВЛ-35 кВ Шали - Цемзавод (Л-445). |  |  |  |  | 32280002 1009250457633
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №66-76 ВЛ 110 кВ Касумкент – Магарамкент (ВЛ-110-151) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 1009250517903
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку предохранителей ПКТ -10 на всех ВЛ-10кВ ф№2 от ПС "Тлярата". |  |  |  |  | 32295007 1009250520487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; Запланировать замену разрушенных изоляторов на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1009250522331
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | произвели замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №116 ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС-Академическая (Л-222); произвести чистку при необходимости замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №116 ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС-Академическая (Л-222) |  |  |  |  | 323400 1009250540216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1009250545654
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Гертма. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1009250545690
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС «Бачи-Юрт-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250607622
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250609624
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1009250616625
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр оборудования на ПС 35кВ Караузек, на предмет наличия дефектов и при обнаружении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 322952 1009250624640
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1009250646636
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1009250648623
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Ойсунгур" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1009250705614
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-4 ПС 35 кВ Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1009250731675
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-7 6 кВ ПС Сунжа разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-7 6 кВ ПС Сунжа. |  |  |  |  | 32270108 1009250745470
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Аксай |  |  |  |  | 32295203 1009250746674
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1009250836994
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьская с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1009250845291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-111 по всей длине.; Уведомить потребителя в необходимости в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-18/111. |  |  |  |  | 32265501 1009250851136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №6 от пс 110 Ботлих на предмет загнивания верхушек опор и ослабления крепления крюков к опоре. |  |  |  |  | 32295005 1009250925504
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 5 от ПС Бабаюрт выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 1009250930600
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от ПС Котиева для выявления угрожающих отключению деревьев |  |  |  |  | 32355004 1009250933096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку переходного сопротивления выключателей 10кВ на ПС 35кВ Янгильбай. |  |  |  |  | 322952 1009250934602
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 1009251025616
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1009251032642
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1009251035619
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 1009251102690
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Фельдмаршальская; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС Фельдмаршальская , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1009251105128
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 25/40 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1009251219673
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ф-2 10 кВ ПС Змейская наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Змейская и проверку герметичности в/в шкафа МТП 2-7 ПС Змейская. |  |  |  |  | 32270106 1009251312472
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10кВ ПС Змейская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10кВ ПС Змейская на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270106 1009251312471
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Искож, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1009251340132
07, Кабардино-Балкарская Республика | МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-617 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1009251351131
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ГУП СК Ставрополькрайводоканал, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 1009251355295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр линии на ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1009251400484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установка грозозащитного троса в пролетах от опоры №121 до опоры №126 на ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159). |  |  |  |  | 322950 1009251416469
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 110 кВ Дружба; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-238 ПС 110 кВ Дружба при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1009251454129
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | по выявленным нарушениям на ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) наметить мероприятия; Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100); Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ильичевская, по выявленным нарушениям наметить мероприятия; произвести испытания разрядников и ОПН на ПС 110 кВ Ильичевская |  |  |  |  | 323400 1009251454217
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт кровли ТП-72 |  |  |  |  | 32295306 1009251515094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельного спуска с ВЛ-6кВ Ф№12 ПС Буйнакск-1 на КТП-81 |  |  |  |  | 32295306 1009251515093
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра Ф- 6 ПС 110кВ Терская наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф- 6 ПС 110кВ Терская с проверкой устройств защиты от перенапряжений и необходимости установки дополнительных устройств защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |  |  | 32270107 1009251527473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251545063
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251545062
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В целях определения возможности дальнейшей эксплуатации, провести внеплановое техническое обслуживание в объеме «профилактическое восстановление» ДФЗ ВЛ 110кВ Махачкала – ГПП I цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-144) (ДФЗ-201) на ПС 110кВ ГПП согласно требованиям НТД (приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).; По результатам выполнения пункта 3.1.2 настоящего акта расследования, оформить организационно-распорядительным документом продление срока эксплуатации ДФЗ ВЛ 110 кВ Махачкала – ГПП I цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-144) (ДФЗ-201) сверх срока службы с установлением: - срока, на который осуществляется продление эксплуатации; - продолжительности цикла технического обслуживания.; По результатам исполнения п. 3.1.1. при выявлении отклонений от требований, действующих НТД, разработать мероприятия и обеспечить их выполнение.; Провести внеплановый производственный инструктаж всему персоналу СРЗА ПУ ЦЭС по качеству, полноте технического обслуживания УРЗА.; Провести замер сопротивления заземления на опоре № 127 ВЛ 110кВ Махачкала - ГПП I цепь с отпайкой на ПС Юго-Восточная (ВЛ-110-144). |  |  |  |  | 322953 1009251558965
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Махачкала – Манас-Тяговая (ВЛ-110-142) по выявлению последствие грозового перенапряжения. |  |  |  |  | 322953 1009251604966
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо ИП Захарченко А.Д. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-135 ПС 35кВ Юцкая. |  |  |  |  | 32265802 1009251615438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт кровли РТП-125 |  |  |  |  | 32295306 1009251620097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить проверку работоспособности дренажной системы РТП-8 |  |  |  |  | 32295306 1009251640099
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния электросетей в соответствии с требованиями НТД.; Произвести покупку и установку реклоузера на отпайку потребительского ТП-1-2 на участке Ф-1 ПС Цей. |  |  |  |  | 32270102 1009251640474
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра Ф- 2 ПС Дзуарикау наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф- 2 ПС Дзуарикау с проверкой устройств защиты от перенапряжений и необходимости установки дополнительных устройств защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |  |  | 32270102 1009251655475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС 35 кВ Чагаротар, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1009251712672
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-143 ПС 110 кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-134 ПС 35кВ Юцкая на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-148 ПС 110кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-143 ПС 110 кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-134 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-148 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1009251725444
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251730064
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251730066
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251730065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 2-30 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №22-23 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1009251732940
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251740071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251740067
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251740070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251740069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251740068
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю КФХ РуденкоГ.Н., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 1009251755296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 120-140 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1009251812938
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1009251830072
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270104 1009251835476
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-618 по всей длине, на предмет выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; после выполнения внепланового осмотра Ф-618, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1009251921447
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1009251930964
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 7 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1009251937044
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-17/4 Ф-17 ПС "ГРП-110". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1009251942615
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/93-1/94 ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300202 1009252010251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ТП, подключенных к ВЛ-10кВ №4 от пс Ботлих обращая особое внимание на опорные изоляторы |  |  |  |  | 32295005 1009252100505
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Параул Ф.№8 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1009252130968
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Ногайские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр КТП-10-0,4 кВ №6 от ПС 110 кВ Терекли-Мектеб, при выявлении замечаний принять меры к устранению. |  |  |  |  | 32295402 1009252130278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход, осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Параул Ф-6 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1009252130970
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Урус-Мартан 1, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 1009252205629
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные в результате осмотра КТП ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик выявленные дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Провести внеплановый осмотр КТП ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик на наличие кожухов и соблюдению минимальных расстояний по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей. |  |  |  |  | 32265702 1009252216334
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-352 ПС 35 кВ Средняя по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-352 ПС 35 кВ Средняя наметить мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265805 1009252338439
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-11 10 кВ ПС Чикола разработать мероприятия и наметить сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-11 10 кВ ПС Чикола |  |  |  |  | 32270105 1109250010478
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-859 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия. По выявленным замечаниям на ТП-4/859 назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-859 от ПС 110/10 кВ Заречная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку произвести внеочередной осмотр ТП-4/859, При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340006 1109250058219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№1 от ПС " Тлярата", произвести перетяжку проводов в пролете опор 53-54 |  |  |  |  | 32295007 1109250110488
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270107 1109250120479
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25), разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1109250124474
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1109250130692
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1109250130691
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1109250205628
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 37/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1109250243670
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф- 12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1109250300985
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1109250300987
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4.; Запланировать замену перекрытой подвески на опоре № 312 ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1109250541335
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1109250558637
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1109250618613
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС 110 кВ Акташ, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1109250630669
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 "Бабаюрт" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также при выявлении нарушений на потребительских ТП, владельцам вручить акты предписания на устранение данных наращений. |  |  |  |  | 32295201 1109250638613
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине на ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод. |  |  |  |  | 322651 1109250639477
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 1109250712617
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-№13-16/630 "ТЗБ" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1109250756602
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109250913073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС 35 кВ Сивух с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1109250930668
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 26/400 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1109250940667
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 26/400кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-12 ПС Акташ на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 1109251000666
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Баксанские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-4 Ф-200 ПС 35 кВ Баксаненок на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №67-68 ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-4 Ф-200 ПС 35 кВ Баксаненок.; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-4 Ф-200 ПС 35 кВ Баксаненок. |  |  |  |  | 32300201 1109251010252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109251025074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС Куруш |  |  |  |  | 32295203 1109251035665
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по Ф-4 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ГУЛЬКУТАН, сделать перетяжку проводов в пролете опор №147-142, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 1109251101635
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 на ПС 35 кВ «Котиева" для выявления угрожающих отключению деревьев |  |  |  |  | 32355004 1109251211098
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1109251236635
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-15/22 Ф-15 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1109251254640
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести послеаварийную проверку комплекта ступенчатых защит М-2 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), панель №23; Проработать материалы данного акта расследования. Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗАиМ на тему |  |  |  |  | 323400 1109251300221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить новые все три разрядника РВО-10 на КТП 1-14/63 №1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1109251300522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата для выявления дефектов. |  |  |  |  | 32295007 1109251340489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1109251345474
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-2-10кВ Ф№2 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1109251345475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф13 от ПС Акташ, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1109251348664
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Юго-Западная |  |  |  |  | 32355002 1109251422099
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ от ПС Михайловская до ТП-243. |  |  |  |  | 32270110 1109251434492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Курах - Тпиг (ВЛ-35-38) |  |  |  |  | 322951 1109251457941
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109251510076
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109251510075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-9 от ПС 110 кВ Куруш проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 1109251514663
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109251548077
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Самашки, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1109251548620
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр подозрительных опор ВЛ-10кВ №6 от пс 110 Миарсо на предмет загнивания подземной части. |  |  |  |  | 32295005 1109251610506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1109251610942
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1109251612943
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 32280012 1109251617643
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Утамыш(старая)" |  |  |  |  | 32295104 1109251720973
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№9 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1109251730028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию потребительских КТП от ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110/10кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1109251800917
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию всех Р-10 от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110/10кВ Оружба |  |  |  |  | 32295106 1109251809919
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110/10кВ Тагиркент с целью для выявления ДКР которые упадут на провода |  |  |  |  | 32295106 1109251815920
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1109251815618
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 03-05-33/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 1109251825292
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №92-95 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164).; Выполнить замену дефектного изолятора на опоре №93 на ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) .; Выполнить установку устройства препятствующие посадке птиц на опоры №"№93-94 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164).; На ПС 110 кВ Зеленокумская выполнить внеочередной осмотр блок-контактов включения-отключения масляных выключателей типа МКП 110 на предмет отсутствия люфтов и работоспособности.; По результатам верхового осмотра пор №92-95 ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу СПС по выполнению в требуемых объёмах ремонта оборудования ПС 35/110 кВ. |  |  |  |  | 322650 1109251825299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110/10кВ Морская с целью для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 1109251828921
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ от ТП-87 до 1-й опоры ВЛ-6кВ Ф21 ПС Дербент-Северная |  |  |  |  | 32295109 1109251853982
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1109251901945
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ, Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ и КТП с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1109251905638
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-10 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №28-29, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1109251927637
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, о необходимости содержания электроустановки в соответствующем состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. 1. КТП №16-35/63кВА ВЛ-10кВ Ф-16 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА. |  |  |  |  | 32295204 1109251927639
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 1109251932963
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать обход и осмотр КТП№10 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Мулебки для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 1109252005030
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-198 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1109252034297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ ПС Шиляги фидер №4 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 1109252045968
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1109252050946
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1109252050947
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109252115078
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Направить письмо в руководство Дагэнерго включить в план ТОИР 2027г. на ПС 35кВ Такалай заменить масляный выключатель в ячейке Ф-4 на вакуумный с установкой ОПН-10кВ |  |  |  |  | 322953 1109252115967
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1109252147019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1109252302079
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1209250122988
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 110/35-10 "Тлох" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1209250205473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр КТП№12 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 1209250350031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61).; Запланировать замену разрушенного изолятора на опоре №140 ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1209250521336
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Плиево – Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) с оценкой состояния фарфоровых изоляторов.; 1. По результатам осмотра при выявлении дефектов ВЛ 110 кВ Плиево – Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 323550 1209250524095
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 87-89 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) в пролете опор № 87-89. |  |  |  |  | 322650 1209250525300
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС.; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "С" на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1209250528130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110/10кВ Магарамкент с целью для выявления угрожавшим падением веток от деревьев на провода |  |  |  |  | 32295106 1209250528922
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ на участке опор №109-110 |  |  |  |  | 32295102 1209250530023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Хив |  |  |  |  | 32295107 1209250605911
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1209250612944
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1209250620949
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 1209250625974
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1209250647912
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1209250650693
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести профилактический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1209250655694
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1209250707950
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1209250707951
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1209250738080
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 от пс 110 Ботлих для выявления пролетов с недопустимым провисанием проводов |  |  |  |  | 32295005 1209250805508
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО МТС, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 1209250829298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110/10кВ |  |  |  |  | 32295106 1209250841923
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Параул Ф.№8 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1209250845971
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть замену рубильников и установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ на ГКТП Пальмира для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 1209250905597
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию потребительских КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от 110/10кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1209251025925
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф10 ПС Новая , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП4-Н-43-3 (1000, 630) №561 в сторону Школа №31 , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1209251115594
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф21 ПС Новая в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-Н-21-2 №104 «Квартал А» в сторону Детского сада №44 и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1209251125595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф2 ПС Лучек |  |  |  |  | 32295108 1209251145952
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1209251209953
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф3 ПС Приморская в том числе и участок от ГКТП-№3-2/630 "Пальмира", вывод на опору в сторону населения и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1209251325596
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1209251440627
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1209251443043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок КЛ-6 кВ в сторону РП-Г-19-1-№419 «ЦКБ» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1209251540661
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф22 ПС ГПП в том числе и участок от ТП-Г-22-3 №249«Огонек» в сторону населения, и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. Направить в Горводоканал уведомление о недопустимости производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне кабельных линий. |  |  |  |  | 322959 1209251801598
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить новые разрядники РВО-10 КТП 1-19/25 Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1209251930523
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра всех трансформаторов в ТП на Ф-143 ПС 110кВ ПТФ, при наличии дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; провести внеплановый осмотр всех трансформаторов в ТП на Ф-143 ПС 110кВ ПТФ. |  |  |  |  | 32265802 1209251940445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1209252214975
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270101 1309250150480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1309250300477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнит перетяжку проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 1309250310490
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№980/40 кВА от ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Согратль о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1309250504045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На основании данных по грозовым отключениям ВЛ произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности.; Произвести внеочередной инженерный обход ВЛ в пролете опор № 95-115 ВЛ 110 кВ Дылым - Тлох (ВЛ-110-167) |  |  |  |  | 322952 1309250527644
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по Ф-15 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ШАМХАЛЯНГИЮРТ, сделать перетяжку проводов в пролете опор №129-130, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 1309250655636
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№2 Лучек |  |  |  |  | 32295108 1309250655976
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать ремонт поврежденного кабеля 6 кВ от КТП-68 |  |  |  |  | 32295306 1309250720100
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обследование ТП-338 , запитанной от ПС Янтарь на предмет выявления дефектов мягкой кровли, по результатам обследования наметить мероприятия по устранению дефектов в случае их обнаружения.; Произвести ремонт мягкой кровли ТП-338. |  |  |  |  | 32270110 1309250810495
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Николаева ТП-233 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Николаева ТП-233 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1309250810464
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить руководителю "ЗАО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р" письменное обращение по техническому состоянию ВЛ-10 кВ Ф-451 от ПС 110 кВ Безопасная. |  |  |  |  | 322655 1309250820133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-1-12-400, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1309250900681
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП-К-37-15-630 Семендер, ул. Сулакская83, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1309250900680
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 70-100 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Геджух |  |  |  |  | 32295101 1309250930977
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Кочубей - Тарумовка с отпайкой на ПС Таловка (ВЛ-110-131) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 1309250940307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-97 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1309251000678
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-385 ПС 35кВ Иноземцево по всей длине на предмет выявления дефектных вязок проводов к изоляторам.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-385 ПС 35кВ Иноземцево, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1309251054448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№11 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1309251141972
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/259 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/259 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/259 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1309251144479
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№13 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1309251144973
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Бердыкель" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 1309251200644
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в АО "ЮСЭМЗ" с требованием привести состояние своих ВЛ в соответствии нормам и правилам эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32295404 1309251220293
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 110кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-283 ПС 110кВ Большевик с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 1309251227337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику отпайки 6/19 " БИЛАЙН" требованием привести состояние данного оборудования ВЛ-10 кВ к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295403 1309251245288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1309251250974
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-143 ПС 35 Передовая по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-143 ПС 35 кВ Передовая , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 1309251252131
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Шмулевича РП-5 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Шмулевича РП-5 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 1309251340465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1309251400046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки на СКТП Школа |  |  |  |  | 322959 1309251416603
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Черняевка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 1309251422296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Костек |  |  |  |  | 32295203 1309251426662
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительную ж/б опору, в пролете опор №326-327 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1309251510975
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки |  |  |  |  | 322959 1309251540607
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ СКТП-К-14-16/100 для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 1309251548630
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП-Ю-13-9-160 "Мечеть". для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1309251558622
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1309251620996
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника заменить оборванную вязку провода на опоре №433 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. |  |  |  |  | 32295303 1309251625976
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю ООО "Геральд Моторс" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшего за собой отключение выключателя КВЛ 6кВ Ф-622 ПС 110кВ Аэропорт. |  |  |  |  | 322658 1309251754449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое диагностирование опорной изоляции в ячейке ПК-6 кВ ТСН-2 и 2-СШ-10 кВ ПС 110кВ Огни; По результатам внепланового диагностирования опорной изоляции в ячейке ПК-6 кВ ТСН-2 и 2-СШ-10 кВ ПС 110кВ Огни разработать мероприятия по замене дефектных и работающих с превышением допустимого срока эксплуатации изоляторов. |  |  |  |  | 322951 1309251802944
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1309251942478
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-247 ПС 110 кВ Безопасная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-247 ПС 110 кВ Безопасная, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265503 1309252035132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1409250141979
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Плиево-Ищерская (121) с отпайкой на ПС Карабулак-2 в пролетах опор №129-133; 1. Установить птицезащитное устройство на опоре№131 фаза "А" ВЛ 110 кВ Плиево-Ищерская (121) с отпайкой на ПС 110 кВ Карабулак-2 2. По результатам осмотра выполнить замену дефектных полимерных изоляторов на опорах № 129-133 фазы "А" ВЛ 110 кВ Плиево-Ищерская (121) с отпайкой на ПС Карабулак-2 |  |  |  |  | 323550 1409250520091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Куруш проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 1409250522661
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП-№5 п. Н. Кяхулай, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1409250625682
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Мамедкала - Кайтаг с отпайкой на ПС Родниковая (ВЛ-110-192) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322951 1409250636995
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Черняевка, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 1409250700297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке Курдул ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1409250715980
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1409250725638
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Зангиева ТП-4 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Зангиева ТП-4 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1409250815466
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Большая Арешевка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 1409250820298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Т-1-29-100 кВА Ф№1 ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1409250840683
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Огузер на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 1409250900300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах № 67-73 ВЛ 110 кВ Чиркей ГПП – Ирганай ГПП (ВЛ-110-170) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1409250930969
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Хушетская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1409250930635
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1409250935684
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/331 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/331 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1409250939338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-27 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1409251030679
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №100-105 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1409251245996
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Балтинский ТП-252 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Балтинский ТП-252 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 1409251400467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 1 от ПС Сулевкент выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 1409251445650
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр шлейфов ВЧЗЛ-164, Л-264 на ПС 110 кВ Карьер.; По результатам осмотра шлейфов ВЧЗЛ-164, Л-264 на ПС 110 кВ Карьер, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 322650 1409251514301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 МТП 5/313 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 5/313 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 1409251531443
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотр ВЛ 10 кВ Ф-334 от ПС 35/10 кВ Исправная, после проведенной работы МЧС |  |  |  |  | 32340002 1409251536220
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-514 от ПС 35/10 кВ Псаучье -Дахе наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-514 от ПС 35/10 кВ Псаучье -Дахе, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340003 1409251620222
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1409251706480
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 12/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 12/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 12/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1409251804481
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1409251919482
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 110 кВ Прикубанская |  |  |  |  | 32265101 1409252011483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1409252025479
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС-35/10 Воронежская 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №75-76 Ф-108 ПС-35/10 Воронежская; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС-35/10 Воронежская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 1409252158484
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32).; Произвести внеочередной инженерный осмотр Причина отключения на ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32).; Произвести повторную послеаварийную проверку РЗА ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) на ПС 110 кВ Юго-Западная. |  |  |  |  | 322701 1509250240458
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену птицезащитных устройств опоры №109 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Выполнить измерения сопротивления контура заземляющих устройств опоры №109 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 1509250302250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 110-112 ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Троицкая-Моздок (Л-158) в пролете опор №110-112. |  |  |  |  | 322650 1509250318302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 90-120 и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1509250555981
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое освидетельствование КТП 3-14/400 кВА от ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС Заиб |  |  |  |  | 32295011 1509250601531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию концевых кабельных муфт на ВЛ-6кВ Ф№21 ПС 110 Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 1509250815983
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановые В/В испытание ТН-110кВ и ОПН-110кВ I-СШ ПС 110 кВ "Берег" |  |  |  |  | 322953 1509250858979
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на Л1 ВЛ 0,4кВ от 5-КТП-11/63 кВА ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 1509250900965
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-5 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1509250900680
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 3-КТП -9/25 кВА ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1509250905985
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Р-7-630 кВА №3 "п. Ленинкент" ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1509250913654
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-6А/100 кВА ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 1509250930986
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Н23-13-315 №422 "Умакай" ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1509250930648
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-5/348 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-5/348 |  |  |  |  | 32265603 1509250939340
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82).; Выполнить внеочередной осмотр приводов выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322656 1509251013342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Брянск, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 1509251020301
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на КТП-718 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1509251128641
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Запланировать проведение тепловизионного контроля в местах соединений проводов на участке ВЛ находящегося на балансе КБФ ВЛ 110 кВ Машук-Залукокоаже (Л-1); Провести измерение габарита от проводов до поверхности земли в пролете опор №337-338 на ВЛ 110 кВ Машук-Залукокоаже (Л-1) |  |  |  |  | 323002 1509251204254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ БКТП-В 33-18/630 для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 1509251400636
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от МТП – 6/501 от ПС 110кВ "Каясула" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от МТП – 6/501 от ПС 110кВ "Каясула". |  |  |  |  | 32265601 1509251440341
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-284 по всей длине; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-284 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1509251500137
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП Цаболов с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 1509251643496
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1509251705339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить высоковольтное испытание изоляции выключателей типа ВМК-35 (В-35-Т-1,В-67) на ПС 110кВ ЗФС.; Обратиться письмом к руководству ПАО "Россети Северный Кавказ" - филиал "Дагэнерго" об выделении элегазового выключателя типа ВГБ-35 для установки в ячейку 35 кВ В-66 на ПС 110кВ ЗФС. |  |  |  |  | 322952 1509251712643
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 22/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 22/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 22/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1509251849485
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-13/291 назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-13/291 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340005 1509251920223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Полная замена изоляторов и усиление шлейфов всех фаз на опоре №108 ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322950 1509252341480
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | произведение внеочередной осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению КВЛ 110 кВ ГЭС-2 - ГЭС-1; произвести чистку при необходимости замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №14 КВЛ 110 кВ ГЭС-2 - ГЭС-1 |  |  |  |  | 323400 1609250122218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1609250511988
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1609250511990
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1609250511991
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1609250511987
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1609250557984
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1609250700081
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1609250745989
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №1от ПС 110 кВ Арсламбек при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1609250929290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1609251105082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1609251144992
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам выполнения мероприятия 3.1.1. разработать мероприятия по повышению надежности эксплуатации ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Дзуарикау (Л-4).; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Дзуарикау (Л-4). |  |  |  |  | 322701 1609251308459
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/188 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/188 |  |  |  |  | 32265602 1609251323343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф39 ПС 110/6 кВ ГПП , в том числе и участок в сторону БКТП-Г-39-1 № 343 «КОР» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1609251334609
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1609251617993
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-412 ПС 330кВ Ильенко для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-412 ПС 330кВ Ильенко, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1609251620451
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1609251623994
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1253/129 ПС 35 кВ Подгорная. При необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1609251820303
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений на ПС "Наурская" 110/35/10кВ. |  |  |  |  | 32280001 1609251835655
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 200-250 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1609251929997
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1709250130083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №214 |  |  |  |  | 32295301 1709250530029
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КЛ-10кВ Ф-184 по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра КЛ-10кВ Ф-184, при выявлении дефектов и неисправностей, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1709250530452
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после наезда на опору по всей длине линии, провести перетяжку проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1709250530025
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; Запланировать замену изоляции на опоре №31 ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1709250537340
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с дальнейшим включением слабых мест в ремонтную программу. |  |  |  |  | 32295301 1709250646011
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1709250648010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф5 ПС Мамедкала с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1709250711998
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 1709250747012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, для выявления и устранения слабых мест |  |  |  |  | 32295301 1709250803015
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/10 кВ кВ КТП 2мкр Ленинкент для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 1709250805637
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 3.1.1. На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ выполнить замену повреждённого высоковольтного ввода на В-125.; 3.1.2. На ПС 110кВ Каспийская ТЭЦ Провести внеочередной ТВК первичного оборудования.; 3.1.3. Провести внеочередной ТВК ВЛ 110 кВ Махачкала – Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-125).; 3.2.1. Направить письмо ИА Дагэнерго о выделении ШОН-302С для замены неисправного на ВЛ-110-103 ПС 110кВ Каспийская ТЭЦ. Обеспечить выполнение работ.; 3.2.2. Обратиться письмом в ИА Дагэнерго в части обращения к ООО «Каспий Энергосервис» об обеспечении передачи технической документации по ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. Обеспечить внесение данных в СУПА и разработку графика ТОиР на 2026 год. |  |  |  |  | 322953 1709250833977
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 1709250910656
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №5 ПС 35 кВ Насосная-1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1709251113047
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП-2/525 от ПС 35 кВ" Андрей-Курган " с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП-2/525 от ПС 35 кВ" Андрей-Курган " |  |  |  |  | 32265601 1709251400345
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-11/496 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-11/496 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 1709251425346
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-404 от ПС 110 кВ Левокумская по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-404 от ПС 110 кВ Левокумская. |  |  |  |  | 32265604 1709251654347
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-334 ПС 110кВ Белый Уголь, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1709251725453
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1709251751486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую тепловизионную диагностику ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Миатлы (ВЛ-110-111). |  |  |  |  | 322952 1809250000652
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1809250300084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Сергокала.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Мулебки.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Сергокала.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Сергокала.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110 кВ Сергокала.; Выполнить внеочередной осмотр Ф-8 ПС 110 кВ Сергокала.; По результатам осмотра отличавшихся ВЛ-10 кВ внести выявленные нарушения в журнал неисправностей, установить сроки выполнения. |  |  |  |  | 32295304 1809250345998
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322656 1809250537348
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №71-73 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №72 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опору №72 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; по результатам осмотра верхового осмотра ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 1809250540307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№13 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1809250805811
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП ВЛ-10 кВ Ф-6 от ПС 110/10 кВ Хунзах с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295008 1809250830467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете 29-30 ВЛ-6кВ Ф№1 ПС Буйнакск-2 |  |  |  |  | 32295306 1809250900092
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 10кВ от ПС Саясан, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 1809250953645
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ в РП-СМУ ВЛ 6кВ Ф№21 ПС 110 Дербент- Западная |  |  |  |  | 32295109 1809250955006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Араблинка |  |  |  |  | 32295101 1809251027999
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 10 кВ ПС Терская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 10 кВ ПС Терская |  |  |  |  | 32270107 1809251035481
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 110-130 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1809251049003
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-287 до ТП-312. |  |  |  |  | 32270110 1809251140498
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №1от ПС 110 кВ Калиновка, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 1809251225294
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Написать письмо в Тебердинский национальный парк о маркировке и вырубке деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ 110 кВ "Горная- Гоначхир" (Л-38) и угрожающих падением.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Горная- Гоначхир" (Л-38) с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия. |  |  |  |  | 323400 1809251426224
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 1/400кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-1 ПС Адрейаул на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 1809251530660
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр выключатель нагрузки ВН-16 в ТП Ф-6 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1809251655681
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1809251740997
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Железноводск - Аэропорт (Л-195) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Железноводск - Аэропорт (Л-195). |  |  |  |  | 322658 1809251855462
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 33/170 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 33/170 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 33/170 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1809251955489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками с целью оценки состояния проводов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ II цепь с отпайками разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Требования к организации технической эксплуатации (глава II Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070)/ |  |  |  |  | 322953 1809252321989
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу КФХ Шабалин А.Н.. о привидении ТП-3/195 ПС 110 кВ Новая Деревня в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265101 1809252358490
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену птицезащитных устройств на опоре №109 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 1909250552253
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на анкерной металлической опоре №9 ВЛ 110 кВ 330 Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ 330 Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ 330 Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141). |  |  |  |  | 322651 1909250555478
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262).; Выполнить замену разрушенного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262), при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 1909250605142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-144 ПС 110 кВ ПТФ, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-144 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1909250704456
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1909250736304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести аварийную замену сваленной опоры №384 , а также провести осмотр линии на наличие дефектных опор и пролетов ВЛ-10 фид№1 ПС Эчеда |  |  |  |  | 32295010 1909250815485
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-205 от ПС 330/10 кВ Черкесск-330, назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-205 от ПС 330/10 кВ Черкесск-330, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 1909250830225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 60--70 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай"; Выполнить верховой осмотр на участке 60-80 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул"; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-8/160кВА ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты; Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10кВ Ф3 ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №285-286 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Заря"; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай"; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Зрых; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС Рутул |  |  |  |  | 32295108 1909250905013
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 и 18-19. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №23 от ПС 110 кВ Махачкала-110, произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС 35 кВ Солнце, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Солнце, произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 и 15-16. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35 кВ Солнце, произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-25. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Солнце, произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 и 20-21. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35 кВ Алмало, произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-19. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сулак с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 32295301 1909250910002
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | обход ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 110/35/10 Гуниб. |  |  |  |  | 32295006 1909250910501
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-10/301 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-10/301 |  |  |  |  | 32265603 1909250940351
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ООО "Контракт" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1909251021358
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Чеботарёву В.Ф. ООО "ДСК Грас-Светлоград" о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265704 1909251040341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 1909251114305
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС ИП Белимову М.П. необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1909251148357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1909251213007
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 20-50 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1909251236978
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить герметизацию корпуса КТП-65 |  |  |  |  | 32295306 1909251331095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС 35кВ от ПС Тлярата для выявления дефектных опор. |  |  |  |  | 32295007 1909251420491
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф № 6 ПС Такалай, ВЛ-10кВ Ф № 1 ПС Дженгутай, ВЛ-10кВ Ф № 5 ПС Дженгутай, ВЛ-10кВ Ф № 7 ПС Дженгутай, ВЛ-10кВ Ф № 4 ПС Казанище, ВЛ-10кВ Ф № 2 ПС Эрпели, ВЛ-10кВ Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1909251440995
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент"; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Утамыш(новая)" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Первомайск"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Утамыш(новая)"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №8-10 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Каякент"; Обязать собственника содержать эл.установки 10-КТП-21/25кВА. И.П. Моллакент (потребительский) ВЛ-10кВ Ф10 ПС Каякент в работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2; Обязать собственника содержать эл.установки 3-КТП-24/250кВА. И.П. Сулейманов ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" работоспособном состоянии и эксплуатировать их в соответствии с требованиями ПТЭП п.1.2.2 |  |  |  |  | 32295104 1909251555957
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт провода (установить ремонтный зажим РАС-120) на опоре 159 фаза "А" ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105); На основании данных по грозовым отключениям ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) произвести оценку надежности грозозащиты и разработать мероприятия по повышению ее надежности. |  |  |  |  | 322951 1909251613972
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок КЛ-6 кВ от ТП-Н-7-2 №558 «ПТИ» - в сторону ТП-Н-18-3 №64 «Ломоносова» и при обнаружении дефекта включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1909251650663
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить калиброванные предохранители фазы А и В ПКТ-10 на КТП 6-4/160 Ф№6 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1909251655525
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-13 10кВ ПС Эльхотово наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр и расчистку трассы Ф-13 10кВ ПС Эльхотово от ДКР и веток деревьев, угрожающих касанию и падению на провода . |  |  |  |  | 32270106 1909251655487
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 на КТП 2-22/160 Ф№2 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1909251655524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПКТ-10 фазы В и С на КТП 5-41/100 Ф№5 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1909251710529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку изоляторов В Ф1 ПС 35 кВ "Уркарах-Новая" |  |  |  |  | 322951 1909251722935
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-31 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1909251750003
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1909251750999
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1909251750004
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-459 от ПС 110/10 кВ Кубанская назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-459 от ПС 110/10 кВ Кубанская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1909251802226
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния электросетей в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270101 1909251810488
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 90-110 ВЛ 35 кВ Курах - Тпиг (ВЛ-35-38) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322951 1909251830002
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 1909251902352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-302 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-302 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 1909251915353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Ерси |  |  |  |  | 32295107 1909251945954
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1) в ремонтную программу на 2027г. расширение просеки подрядным способом.; Произвести ремонт проводов в пролетах опор №80-84 на ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1). |  |  |  |  | 322701 1909252012477
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-104 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-104 ПС 110 кВ Провал , при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1909252050457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на 6-Р-2 отпайка Сегиляр на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала.; Выполнить верховой осмотр на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС 110 кВ Мамедкала; Выполнить верховой осмотр на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС 110 кВ Мамедкала; Выполнить верховой осмотр на участке 10-20 ВЛ-10кВ Ф3 ПС 110кВ Мамедкала; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 Самур с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить осмотр КТП ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Ф7 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Геджух; Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке №80-100 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Джемикент; Выполнить ревизию линейных разъединителей от КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Мамедкала; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Огни; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 Ф 10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 1909252107970
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП-40 ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Дербент-330 согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 1909252136008
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1909252206958
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок от ТП-П-18-9-630 ТП "Дом Депутатов" в сторону КТП "Гостиница Приморская" , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1909252310617
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Сивух,ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Дружба,ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Костек,ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Костек,ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС Кизилюртовская,ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Андрейаул проверить состояние соединения проводов (там где необходимо); Обратиться к собственникам КТП № 4/160 кВА,КТП № 31/400 кВА,КТП №29/100,КТП №11/100кВА,КТП №1/250кВА,КТП №17/40кВА,КТП №21/160кВА, с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП 2/160кВа ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС Сивух, КТП 17/160кВаВЛ 10 кВ Ф-14 ПС Кизилюртовская,КТП 6/160кВа ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Сивух, |  |  |  |  | 32295203 1909252315651
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 1909252352959
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 2009250047682
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Оружба с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2009250127961
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС руководству ООО "Арго" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2009250352359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | ПС 110кВ Компас КРУН 10кВ дополнительно усилить креплением кабеля разгрузит соединение кабеля на проходные изоляторы. |  |  |  |  | 322953 2009250415990
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Направить письмо в администрацию г. Махачкалы о необходимости принятия мер для отвода воды путем обустройства дренажных каналов либо иных мероприятий, обеспечивающих своевременный отвод дождевых вод с прилегающей территории ПС 110 кВ Приморская. |  |  |  |  | 322953 2009250420991
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2009250430005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2009250430006
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить загнившую опору ВЛ-10 кВ ПС 110/10кВ Хунзах Опора №103 |  |  |  |  | 32295008 2009250440483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2009250450645
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Татаюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2009250500649
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 9 ПС 110 кВ Бабаюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 2009250500648
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить КВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) в ремонтную программу подрядным способом на 2026г замена проводов и замена траверсы.; Произвести ремонт проводов в пролетах опор № 123-124, замену траверсы на опоре № 124 на КВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал (Л-124) подрядным способом. |  |  |  |  | 322701 2009250532482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35/10 Согратль для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2009250540503
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Установить РВО-10 фазы С на КТП 3-13/25 Ф№3 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Вачи |  |  |  |  | 32295009 2009250555532
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить мероприятия препятствующие попаданию влаги в ру-6 кВ РТП-58 |  |  |  |  | 32295306 2009250600091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить все ТП на ВЛ 10кВ от ПС 35/10 кВ Бежта на испракность и наличие разрядников. |  |  |  |  | 32295007 2009250600533
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №4 от пс 110 Ботлих для проверки надежности крепления изоляторов к крюкам |  |  |  |  | 32295005 2009250610509
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр разъединителей трансформаторных пунктов, запитанных от ВЛ-10кВ №2 пс 110 Ботлих |  |  |  |  | 32295005 2009250610511
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Цанак с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 2009250635955
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 05-01-11/25кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2009250645303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Хуцевка, проверить состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32295401 2009250646308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2009250700695
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2009250705646
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2009250730085
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2009250730086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2009250732962
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по Ф-11 ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ШАМХАЛЯНГИЮРТ, сделать перетяжку проводов в пролете опор №177-178, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 2009250733646
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2009250800481
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2009250806683
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотр отпайки В.Тандо ВЛ-10кВ №3 от пс 110 Миарсо для выявления опор с загниванием подземной части |  |  |  |  | 32295005 2009250810514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 72-73 по ВЛ 10кВ Ф-9 от ПС 35 кВ Некрасовка 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-9 от ПС 35 кВ Некрасовка, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 2009250826311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№14 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2009250830033
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Направить письмо в руководство Дагэнерго включить программу по повышению надёжности электроснабжения потребителей на 2026 ПС 110кВ Изберг-Северная замену тележки В-Ф-16 с масляным выключателем на тележку с вакуумным выключателем с дополнительной установкой ОПН-10кВ на тележке. |  |  |  |  | 322953 2009250835992
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей соответствующих номинальным значениям силового трансформатора ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки |  |  |  |  | 322959 2009250836625
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Курский ТП-176 Ф-4 Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Курский ТП-176 Ф-4 Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2009250840484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку изоляции В- Ф3 ПС 110кВ Родниковая |  |  |  |  | 322951 2009250840004
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2201/110 ПС 35 кВ Комсомолец. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2009250852309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ФГБУ Ставропольмелиоводхоз, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 2009250909308
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-14/487 от ПС 110 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-14/487 от ПС 110 Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 2009250916354
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-7 ПС Шали, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280011 2009250940670
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 32280012 2009251015653
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок от ЗРУ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП до опоры ВЛ №1 , и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2009251050604
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Димитрово по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2009251050696
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2009251116672
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 35 кВ Ярыксу - Андрейаул (ВЛ-35-31) на предмет возможного подмыва грунта под опорами.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 35/110 кВ по Северному энергорайону на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322952 2009251131655
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ТП Ф-259 на предмет целостности шлейфов разъединителей, по результатам осмотра определить мероприятия в план работу УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2009251133310
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС "Бачи-Юрт-35", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2009251146650
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2009251227318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2009251250317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35кВ Сардаркент согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295107 2009251300956
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2009251304312
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-М. Горького, 21 до к/я, М.Горького к/я 6 0,4кВ ТП-27 Ф-22 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-М. Горького, 21 до к/я, М.Горького к/я 6 0,4кВ ТП-27 Ф-22 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2009251327485
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-103 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2009251330458
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко. |  |  |  |  | 32265602 2009251334361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-332 ПС 35кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-332 ПС 35кВ Золотаревская с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2009251343342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110 кВ ГПП в том числе и вводной кабель КЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110 кВ ГПП и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ |  |  |  |  | 322959 2009251443605
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110 кВ ГПП , в том числе и участок наружной концевой муфты на вводной опоре КВЛ-6 кВ , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2009251443612
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-300 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-300 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 2009251448355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 32295201 2009251500647
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-873 ПС 35 кВ Воздвиженская на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-873 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2009251553343
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009251555647
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ-10кВ №6 от пс 110 Ботлих с вскрытием грунта у опор |  |  |  |  | 32295005 2009251610519
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС Тагиркент с целью определения провиса стрелы провода |  |  |  |  | 32295106 2009251618964
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Наурская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2009251620680
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 40/235 ПС 35 кВ В.Русская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 40/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 40/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2009251629491
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/14 Ф-3 ПС "Аэропорт". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009251650648
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений на ВЛ 35 кВ Ярыксу - Новокули (ВЛ-35-42), необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Произвести обваловку вокруг опоры №30 ВЛ 35 кВ Ярыксу - Новокули (ВЛ-35-42) |  |  |  |  | 322952 2009251740656
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Красноармейская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2009251745691
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Магарамкент для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2009251813966
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку изоляции В-Ф1 ПС Первомайская |  |  |  |  | 322951 2009251915005
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Оружба с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2009251948967
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 2009252005482
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/4 Ф-6 ПС "Тепличная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2009252050649
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-162 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-162 ПС 35 кВ Темижбекская , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 2009252110139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разрядников на всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Советское |  |  |  |  | 32295106 2009252115969
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗТП-47 до РУ-6кВ ЗТП-47А и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2009252230016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию концевых муфт на ВЛ-6кВ ф№3 ПС 110 Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2009252245009
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Изберг-Северная В-110-Т-2 выполнить замену повреждённого высоковольтного маслонаполненного ввода на ввод с твёрдой изоляцией.; На ПС 110 кВ Изберг-Северная провести внеочередной тепловизионный контроль вводов 110 кВ.; Направить письмо в ИА Дагэнерго с предложением включить в программу повышения надёжности электроснабжения потребителей замену высоковольтных выключателей типа МКП-110 ПС 110 кВ Изберг-Северная на элегазовые выключатели.; По результатам ТВК вводов 110 кВ разработать перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 2009252319993
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №315 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122).; Произвести чистку изоляторов на опоре №315 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122). |  |  |  |  | 32280001 2109250058654
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109250510660
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-109 ПС 35кВ Гражданская по всей длине на предмет выявления дефектных вязок проводов к изоляторам.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-109 ПС 35кВ Гражданская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2109250515463
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Левокумская.; По результатам осмотра на ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Левокумская внести выявленные нарушения в журнал дефектов |  |  |  |  | 322656 2109250548360
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор № 90-110 на ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191); Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 2109250548001
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС 35кВ "Ведено", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280013 2109250735659
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ардонский ТП-302 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ардонский ТП-302 Ф-10 ПС Западная . |  |  |  |  | 32270110 2109250815486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу Магарамкентких РЭС произвести внеплановый ТО оборудования на ВЛ-0,4кВ от 2-ктп-16/160кВА от ПС Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2109250830971
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2109250849492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-№13-16/630 "ТЗБ" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2109250900613
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-№13-16/630 "ТЗБ" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2109250900614
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л2 от 6- КТП-13/400 кВА ПС "Ахты" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2109250900014
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо потребителю ООО "Нептун" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ. |  |  |  |  | 32265802 2109250900459
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС председателю СПК "Хуторок" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2109250906356
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/451 ПС 110 кВ Ставропольская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/451 ПС 110 кВ Ставропольская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2109250916344
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Водонасосная |  |  |  |  | 32355002 2109250922097
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ от опоры № 12 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/104 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2109250938493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр крепления изоляторов на ВЛ-10кВ 31 от пс 110 Миарсо |  |  |  |  | 32295005 2109250940518
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-209 ПС 110кВ Ипатово, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-209 ПС 110кВ Ипатово по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 2109251016345
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение оборудования, находящегося на балансе ООО ТК "Привокзальный", выполнить после устранения неисправности и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо ООО ТК "Привокзальный" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-102 ПС 110кВ Провал. |  |  |  |  | 32265802 2109251100460
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109251130674
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-522 по всей длине; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-522 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 2109251145140
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП-50 до ВРУ-0,4кВ МКД Алферова,10-8 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2109251202017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявить причины отказа оборудования уплотнения модели Триком GIP-2, по результатам разработать комплекс мер по предупреждению повторения аналогичных отказов, включая разработку организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности эксплуатации указанного оборудования. |  |  |  |  | 322901 2109251208698
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2109251209661
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2109251220034
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-0,4кВ от ЗТП-47 до ВРУ-0,4кВ МКД Советская,22-Хизроева,11 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2109251220018
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-37 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок вводного кабеля , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2109251250606
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр КВЛ-10кВ Ф-407 ПС 110кВ Горячеводская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ Ф-407 ПС 110кВ Горячеводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2109251302461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденной концевой муфты на опоре-1 ВЛ-6кВ Ф№10 ПС Буйнакск-1 |  |  |  |  | 32295306 2109251330090
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Побежимова ТП-325 Ф-2 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Побежимова ТП-325 Ф-2 ПС Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2109251340489
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 20/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2109251402494
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2109251415692
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП Коптильная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2109251425608
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-423 от ПС 110 кВ Урожайная до Р-423-4 разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-423 от ПС 110 кВ Урожайная до Р-423-4 с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2109251426375
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/148 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО Садко опора № 46 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/148 ПС 110 кВ Дмитриевская своевременно обслуживать электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 2109251455141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2109251520299
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 22/104 ПС 35 кВ Воронежская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 22/104 ПС 35 кВ Воронежская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 22/104 ПС 35 кВ Воронеская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2109251601495
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 2109251630527
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-422 от ПС 110 кВ Урожайная разработать мероприятия по их устранению.; Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-422 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 2109251638374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№18 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2109251658685
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений и мест повеса гасителей вибрации ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур (Л-127).; Провести тепловизионный контроль оборудования КРУН 6-10 кВ на ПС 110 кВ Гудермес. Устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ). |  |  |  |  | 32280002 2109251812663
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№613 ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2109252135686
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр силовых трансформаторов на фидер №11 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2209250000684
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-10 кВ по Ф18 ПС 110/35/6 кВ в том числе и участок от ВН-16 перемычка на Т1 вТП-П-15-11 №587 «Обсерватория» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2209250150610
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская с отпайкой на Берестовскую ВЭС (Л-134).; Запланировать замену перекрытой подвески на опоре № 188 ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская с отпайкой на Берестовскую ВЭС (Л-134).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская с отпайкой на Берестовскую ВЭС (Л-134) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2209250532346
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр приводов МВ 110 кВ ПС 110 кВ Ново-Невинномысская. |  |  |  |  | 322651 2209250615487
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Мизур - Унал (Л-18). По результатам осмотра определить перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322701 2209250646483
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2209250757312
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-331 по всей длине, на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-331, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2209250802464
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110 кВ Компас в том числе и участок отпайки кабельной линии КЛ 10 КВ на ГКТП-К-5-12-160 "Авадан" , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2209250830690
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-265 на наличие дефектных вязок проводов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-265, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 2209251025465
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь |  |  |  |  | 32265602 2209251124363
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Невыявленные причины |  |  |  | При выполнении всех видов работ в КРУН (ЗРУ) 6-10 кВ на ПС 110/35 кВ обращать особое внимание на состояние опорных,проходных изоляторов,состояние уплотнений.; Провести внеплановый инструктаж персоналу службы ЭТС по теме: "Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики" (Приказ Минэнерго от 04 октября 2022г. №1070 об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации). |  |  |  |  | 322656 2209251133362
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-750 Ф-32 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2209251236651
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-46 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2209251600685
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 2209251709015
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-315кВа в камере трансформатора Т-1 в ЗТП-47. |  |  |  |  | 1000000130 2209251730019
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗРП до РУ-6кВ ЗТП-51 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2209252107020
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№18 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2209252345687
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена вязки провода на опоре №272 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2309250120001
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ "А" с.Т-2 от ТП-340 до ТП-341.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ с.ф.49 от ТП-316 до ТП-331 |  |  |  |  | 32270110 2309250120499
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные положения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести верховую ревизию в пролетах опор уделяя внимание на состояние покрытия изоляторов (глазури), при обнаружении замечаний разработать мероприятия по устранению. Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №141 ВЛ 110 кВ Кочубей - Тарумовка с отпайкой на ПС Таловка (ВЛ-110-131). |  |  |  |  | 322954 2309250209295
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Прикумск – Терская (Л-70).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 156 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск- Терская (Л-70). |  |  |  |  | 322656 2309250527364
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 46 фаза "С" ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск. |  |  |  |  | 322656 2309250530365
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) на наличие перекрытия гирлянд изоляторов; Запланировать замену разрушенного изолятора на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) разработать мероприятия (при необходимости) по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2309250540348
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На конструкции опоры №30 ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) установить специальные устройства, отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171). |  |  |  |  | 32280001 2309250540668
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 100-130 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2309250631016
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗТП-105 до РУ-6кВ ЗТП-107 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2309250720021
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2309250840007
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ №1 от РУ-6кВ Каспийская ТЭЦ до РУ-6кВ ЗРП по Ф-8 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2309250915022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№26/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2309250923035
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести ревизию элегазовых выключателей совместно с представителями завода изготовителя (ООО "ЗЭТО СМП Северо-запад") на ПС 110 кВ "Цемзавод" 110/35/6-10кВ. |  |  |  |  | 32280002 2309250940688
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС ЗТМ до РУ-6кВ ГПП-ЗТМ по Ф-2 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 2309250940023
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-287 по всей длине; Уведомить потребителя ПАО ВымпелКом в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-2/287. |  |  |  |  | 32265501 2309251005145
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф14 ПС Компас , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ЗТП-№14-5/1000 "Ватан" в сторону ул. Орлова , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2309251050618
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Левобережная - Юго-Западная (Л-30). |  |  |  |  | 322701 2309251236491
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок от РТП-Ц-612-1 №494 «Москва» - в сторону ТП-Ц-612-3 №428 «КАМЮ» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2309251320664
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок КЛ 6 КВ от ВЛ 6 КВ ввод в РП-ТП-Ц-66-1 №805 «Динамо» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2309251320665
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик на предмет наличия посторонних шумов и иных дефектов трансформаторов.; По результатам осмотра ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265702 2309251606349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр силовых трансформаторов на фидер №5 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2309251614683
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2309251615673
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-5 6 кВ ПС Алагир наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 6 кВ ПС Алагир |  |  |  |  | 32270102 2309251617490
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-357 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2309251630686
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Юго-Восточная , в том числе и участок кабельной перемычки КЛ-6кВ между опорами ВЛ №№27-28 в районе промзоны , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ |  |  |  |  | 322959 2309251630616
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, |  |  |  |  | 32295301 2309251733038
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки, включить замену дефектных блок- контактов в заказы АСУ ТОиР на 2026г.; Произвести проверку блок-контакта электромагнита включения на выключателях аналогичного типа (ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1) по Эльбрусской группе ПС |  |  |  |  | 323002 2309251901255
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ 330 Ставрополь - ВНИИОК (Л-236) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ 330 Ставрополь - ВНИИОК (Л-236). |  |  |  |  | 322651 2409250543488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-435 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-435 ПС 110 кВ Александрия с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2409250805350
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Степновские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4234/233 ПС 110 кВ Соломенская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265002 2409250819313
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2409250938314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр крепления изоляторов к крюкам на ВЛ-10кВ от пс 110 Ботлих |  |  |  |  | 32295005 2409250940521
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 60-80 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 2409251002018
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2409251110657
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-4 СКТП 7/35 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-4 СКТП 7/35 |  |  |  |  | 32265602 2409251115368
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-27 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2409251135664
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Восстановить нормальную схему сети 110 кВ на ПС 110 кВ Изберг-Северная |  |  |  |  | 322953 2409251214022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ необходимо провести обход-осмотр ВЛ-10кВ для включения в графики предстоящих капремонтов. |  |  |  |  | 32295301 2409251235109
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/574 от ПС 35 кВ "Кара-Тюбе" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/574 от ПС 35 кВ "Кара-Тюбе". |  |  |  |  | 32265601 2409251330366
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32280012 2409251340658
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок от ТП-Ц-611-7 №6 «Дагстрой» - в сторону РП ТП-Ц-611-10 №107 «Рынок-2» , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2409251526623
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и участок вводного кабеля , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2409251526621
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская. |  |  |  |  | 32265604 2409251553367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2409251725008
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/151 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/151 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/151 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2409251737496
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 3/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 3/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2409251742497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2409251745013
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10кВ Ф-701 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-701 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265701 2409252016351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№18 ПС"НОВАЯ", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2409252030689
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф22 ПС Новая , в том числе и участок КЛ-0,4кВ от ТП Н-22-4-(2х1000) № 105 "Россия" в сторону МКД по ул. Имама Шамиля 58А , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2409252043620
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-283 на предмет выявления деффектов и неисправностей.; по результатам осмотра всех ТП на Ф-283 разработать мероприятия. |  |  |  |  | 32265805 2409252058466
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2509250530039
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61).; Запланировать замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 2509250531352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр (ВЛ-35-29), по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2509250535306
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1 1.Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Плиево- Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) с оценкой состояния фарфоровых изоляторов.; 1.. По результатам осмотра выполнить замену дефектных фарфоровых изоляторов ВЛ 110 кВ Плиево- Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129)на опорах №167-169 |  |  |  |  | 323550 2509250538092
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку втычных контактов выбора уставок, в блоках земляных и дистанционных защит ШДЭ 2802 В-169, В-109 и В-140 на ПС 110 кВ Бабаюрт, на предмет наличия дефектов. По результатам проверки – устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Акташ, на тему: Требования к эксплуатации РЗА, и проведение качественного технического обслуживания по НТД: Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555), раз-делы II,V и VII; Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, глава XL |  |  |  |  | 322952 2509250754671
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию концевых кабельных муфт ТП ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2509250800010
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-37 ПС 110 кВ Компас , в том числе и участок до КТП-К-37-2-400 "Газопроводная" , и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2509251100619
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2509251215507
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-2/143 ПС 35 кВ Прикалаусская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-2/143 ПС 35 кВ Прикалаусская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2509251326353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести техническое обслуживание КЗ-110 Т-2 ПС 110 кВ Джильгита, с проверкой состояния всех узлов на предмет ухудшения механической прочности в процессе эксплуатации. |  |  |  |  | 322954 2509251339302
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/331 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/331 |  |  |  |  | 32265603 2509251356369
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-328 от ПС Садовая с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-328 от ПС Садовая |  |  |  |  | 32265603 2509251433370
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Отправить вакуумный выключатель № 312005 на завод изготовитель "Таврида Электрик". |  |  |  |  | 322656 2509251433344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф 35 П/С «Новая» в том числе и участок от ТП-Н-35-1 №559 «ж/д ДЭМ» - в сторону ТП-Н-35-2 №151 «Дары моря» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2509251600626
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Бр.Темировых ТП-165 Ф-1 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Бр.Темировых ТП-165 Ф-1 ПС Юго-Западная |  |  |  |  | 32270110 2509251705493
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- от пр. Коста,267 до пр. Коста, 269 ТП-211 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- от пр. Коста,267 до пр. Коста, 269 ТП-211 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2509251710494
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2509251925675
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2509251931662
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-6/452 ПС 110 кВ Ставропольская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-6/452 ПС 110 кВ Ставропольская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2509252005354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2509252036014
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС Дербент-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 2609250258011
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену птицезащитных устройств на опоре №71 на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС-Залукокоаже (Л-210); Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ на предмет обращения особого внимания по выявлению массового скопления и гнездования птиц при обходах и осмотрах ВЛ |  |  |  |  | 323002 2609250541256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выполнении ТО на ОПН-10 кВ установленных на шинных мостах силовых трансформаторах оброщать особое внимание на целостность защитной обочки. |  |  |  |  | 322656 2609250742378
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-509 от ПС Ачикулак с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-509 от ПС Ачикулак |  |  |  |  | 32265601 2609250800371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 37/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2609250828036
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор на предмет состояния сцепных арматур и проводов в шлейфах на анкерных опорах КВЛ-110 кВ Баксанская-ГЭС-ЦРУ с отпайкой на ПС 110 кВ Гунделен (Л-4).; Провести внеочередной инструктаж инженерно-техническому персоналу СВЛ на предмет обращения особого контроля и надзора во время приемки ВЛ после проведения КР. |  |  |  |  | 323002 2609250850257
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение отпайки, которая находится на балансе потребителя ООО "Роснефть", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо ООО "Роснефть" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-404 ПС 110кВ Провал. |  |  |  |  | 32265802 2609250855467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В ячейке В-Ф-45 ПС 110кВ Восточная вторичные цепи проложит защитном кожухе |  |  |  |  | 322953 2609250959023
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2609250959110
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 50-60 для определения провиса провода в пролете опор 50-60 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №57-58 ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 2609251027025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №390-400 для определения провиса провода в пролете опор 390-400 ВЛ-10кВ Ф №2 ПС Капир 110 кВ 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор 395-396 ВЛ-10кВ Ф №2 ПС Капир 110 кВ |  |  |  |  | 32295102 2609251030024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-21-2 №104 «Квартал А» - в сторону ТП-Н-21-5 №75 «Солнышко» и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2609251054627
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-194 ПС 110 кВ Лысогорская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2609251202318
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО МТС, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 2609251202317
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-13 ПС Горец, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2609251215693
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2609251216026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 66-67 ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2609251237017
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор 85-86 ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2609251322019
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор 20-30 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №29-30 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 2609251334012
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2609251336020
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-529/106 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-529/106 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2609251345468
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№23 ПС"НОВАЯ", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2609251348688
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-431 от ПС 35 кВ Величаевская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-431 от ПС 35 кВ Величаевская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2609251354373
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Наурская, Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2609251410681
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2609251449027
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока ВТ-35 на всех МВ 35 кВ на ПС 35 кВ Советское Руно.; Ремонтному персоналу Ипатовской ГП провести внеплановый производственный инструктаж на тему: - объем технического обслуживания и мероприятия по повышению надежности эксплуатации выключателей типа ВТ-35. |  |  |  |  | 322657 2609251456355
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/327 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/327 |  |  |  |  | 32265603 2609251458372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 2609251525309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | После проведения средних ремонтов силовых трансформатор 35/110 кВ по Центральным ЭС (в т.ч. с регенерацией, сушкой масла и пр.), учащенно проверять газовое реле на наличие скопления в нем газа (воздуха). |  |  |  |  | 322658 2609251540475
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф "АТХ" ПС Сепараторов в том числе и участок КЛ-0,4кВ от ГКТП-№26 школа-11/630 "Дача Сепараторов" и случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2609251740628
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 15-351 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2609251905687
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | на ПС 35кВ Мулебки установить ОПН-10кВ в ячейке фидера №2. |  |  |  |  | 322953 2609251915024
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением |  |  |  |  | 32295106 2609251933021
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ "Б" от ЦРП-1 до РП-3. |  |  |  |  | 32270110 2609251937503
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | выполнить обход линии ВЛ-10кВ Ф№4 ПС110/35/10 Гуниб |  |  |  |  | 32295006 2609251950516
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Фрунзе ТП-63 Ф-37 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Фрунзе ТП-63 Ф-37 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2609252020497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№1 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-1-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 2609252315492
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2609252350684
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ от ПС 110 кВ ЦПП КВЛ-6 кВ Ф-61 в том числе и участок - вывод на опору ВЛ №1 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2709250000631
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2709250110493
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф№3 от ПС "Тлярата" для выявления дефектов и разработки мероприятий. |  |  |  |  | 32295007 2709250140530
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Садовая- Довсун (Л-285) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110 кВ Садовая на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей аппаратуры устройств РЗА на ПС 110 кВ при проведении ТО».; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Садовая- Довсун (Л-285).; Произвести внеплановый технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Садовая.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 7 фаза "В" ВЛ 110 кВ Садовая- Довсун (Л-285). |  |  |  |  | 322656 2709250539379
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. По результатам осмотра выполнить замену дефектных фарфоровых изоляторов ВЛ 110 кВ Плиево-Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) на опоре № 172.; 1.Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Плиево-Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) с оценкой состояния фарфоровых изоляторов. |  |  |  |  | 323550 2709250551093
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) на участке опор №№231-233; Выполнить замену дефектной изоляции, установку птицеотпугивающих устройств на опоре №232 ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32).; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) разработать мероприятия, при необходимости, определить сроки и ответственных лиц за их выполнение. |  |  |  |  | 322650 2709250555316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10 кВ ф№3 от пс Бежта для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295007 2709250600534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) на участке между ПС 110 кВ Капир и ПС 110 кВ Курах с целью оценки состояния проводов.; На ПС 110 кВ Касумкент проверить ИМФ-3Р ВЛ-110-191 на правильность определения расстояния до места короткого замыкания.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Касумкент - Курах с отпайкой на ПС 110 кВ Капир (ВЛ-110-191) разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322951 2709250605028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в зажимах грозотроса на участке опор № 1-26 ВЛ 110 кВ Кизилюртовская – Ярыксу (ВЛ-110-176).; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Северному энергорайону на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322952 2709250625657
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 110/35/10 Гуниб для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295006 2709250740513
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-5 10 кВ ПС Архонская наметить мероприятия и сроки выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 10 кВ ПС Архонская |  |  |  |  | 32270101 2709250743501
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-пр. Коста ТП-57 Ф-16 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-пр. Коста ТП-57 Ф-16 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2709250922500
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-100 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2709250955688
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от МТП-5/498 от ПС 35 кВ Владимировская |  |  |  |  | 32265604 2709251012376
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-131 ПС 110кВ Ессентуки-2 для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-131 ПС 110кВ Ессентуки-2, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2709251020471
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 2709251030685
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2709251125029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2709251137030
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2709251220087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок по Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП вывод на опору №1 и в случае обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2709251240632
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-20/130 ПС 35кВ Северная по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-20/130 ПС 35 кВ Северная, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265805 2709251248473
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Заменить сломанные ж/б опоры №271, 272 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2709251250016
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2709251255088
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №48-49 на ВЛ 10кВ№1 от ПС "Тлярата |  |  |  |  | 32295007 2709251305535
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- "дома №"19-27" РП-20 ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- "дома №"19-27" РП-20 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 2709251320507
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 32295301 2709251422105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор №34-35. |  |  |  |  | 32295301 2709251423104
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-49/300 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-49/300 |  |  |  |  | 32265603 2709251440377
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки ВЛ 10 кВ Ф-888 ПС 35 кВ Малая Джалга на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-888 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2709251522356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-8 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2709251530689
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-27/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-27/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2709251605357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2709251650048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2709251650049
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановое техническое обслуживание ячейки С-101 на ПС 35 Малая Джалга.; Провести внеплановые испытания ячейки С-101 на ПС 35 Малая Джалга. |  |  |  |  | 322657 2709251730358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№65 ПС"ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2709251900677
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10кВ Ф-108 ПС 110кВ Суворовская для выявления дефектов проходных изоляторов.; по результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ Ф-108 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2709251923472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических явлений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2709252020050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№1 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2809250030629
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 114 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80). |  |  |  |  | 322656 2809250557380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2809250649031
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Тепличный комбинат" с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2809250700675
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2809250720032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Согратль с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2809250801112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2809250801111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2809250820037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют на КТП ВЛ-10кВ Ф1 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 2809250840033
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневский ТП-33 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тургеневский ТП-33 Ф-10 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 2809250859502
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ- 0,4кВ Ф-1 от КТП-20/232 для выявления дефектов и неисправностей после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ- 0,4кВ Ф-1 от КТП-20/232 разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2809250916469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Н-19-5-630 кВА №44 "Гайдара", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2809250930667
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2809251028665
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Майские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Предусмотреть установку бетонных тумб для защиты опор в местах, где имеется опасность наезда автотранспорта.; Развесить информационные листы в г. Майский о соблюдении ПДД в охраной зоне ВЛ со стороны водителей автотранспортных средств. |  |  |  |  | 32300205 2809251055258
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/011 ПС 110 кВ Светлоград в журнал дефектов и наметить сроки их устранения; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/011 ПС 110 кВ Светлоград по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2809251150359
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Л. Шевцовой ТП-125 Ф-5 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Л. Шевцовой ТП-125 Ф-5 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 2809251401505
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-14/293 ПС 35 кВ Лиман в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-14/293 ПС 35 кВ Лиман по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2809251515360
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок до вводной опоры и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2809251635633
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2809251747113
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-25/433 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-25/433 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2809252225361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-200 ПС 35кВ Янкуль на наличие дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-200 ПС 35кВ Янкуль, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2809252227470
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 10кВ№1 от ПС "Анцух |  |  |  |  | 32295007 2809252348536
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками.; На конструкции опоры №98 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 32280002 2909250016677
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 50-60 для определения провиса провода в пролете опор 50-60 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 2909250201034
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Надтеречная, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2909250650666
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | произведение внеочередной осмотр на предмет выявления участков ВЛ подверженных интенсивному загрязнению ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252); произвести чистку при необходимости замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №22, ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) |  |  |  |  | 323400 2909250650227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 110 кВ Юго-Восточная в том числе и участок КЛ-6кВ в пролете опор №№27-28 и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2909250720634
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Крайновка на наличие ПК 10 кВ. |  |  |  |  | 32295401 2909250910313
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку состояния блок-контактов приводов выключателей 110 кВ Кизляр-2, уделяя особое внимание на состояние тяг блок-контактов. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013). |  |  |  |  | 322954 2909250936315
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-24/312 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-24/312 |  |  |  |  | 32265603 2909251029381
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6 кВ от оп.№1 до ТП-450. |  |  |  |  | 32270110 2909251205504
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-30 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2909251210667
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 9/52 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 9/52 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265602 2909251327383
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-318 ПС 35 кВ Путь Ленина по всей длине; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-318 ПС 35 кВ Путь Ленина ,при необходимости,наметить мероприятия,и сроки их устранения,назначить ответственных за их выполнение лиц |  |  |  |  | 32265504 2909251352146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ КТП Каммаева 72ж для отключения токов КЗ и перегрузки. |  |  |  |  | 322959 2909251409645
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-200 ПС 330 кВ Прикумск-330 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-200 ПС 330 кВ Прикумск-330. |  |  |  |  | 32265602 2909251525382
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение ТП-855/101, которая находится на балансе потребителя Сильченко Ю.И., произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю Сильченко Ю.И. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-101 ПС 35кВ Ясная Поляна-1. |  |  |  |  | 32265802 2909251530477
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-427 на предмет целостности шлейфов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работу УЭС. |  |  |  |  | 32265005 2909251540314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических явлений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-110кВ Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2909251655051
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2909251759385
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-252 по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра, при необходимости, разработать мероприятия и срок устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265805 2909251918478
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений, выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/6 Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 2909252036098
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-250кВа в КТП №9-124 (КТП-Каспий) |  |  |  |  | 1000000130 2909252052024
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/109 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть ввод 0,4 кВ на опоре №29 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП 7/109 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 7/109 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2909252110498
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю ПАО МТС о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 2909252135319
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-6/270 по всей длине.; Уведомить потребителя опора № 12 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-6/270 ПС 110 кВ Преградная своевременно обслуживать электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 3009250045147
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Исакову А.Б., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 3009250237315
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 3009250709150
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-434 ПС 110 кВ Полимер по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 3009250745324
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | 1. Выполнить испытания вводов Т-1, Т-2, измерения сопротивления обмоток постоянному току Т-1,Т-2. 2.Выполнить ТВК в/вводов 110 кВ на Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Плиево; 1. Выпустить распоряжение по службе подстанций на учащенные испытания и выявления дефектов в/вводов 110 кВ типа ГКТП III-90-126/80 01.; Проработать с мастерами СПС требования СО 34.46.611-2005 "Типовая технологическая инструкция ремонт высоковольтных вводов классов напряжения 35 кВ и выше" и СТО 34.01.23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" раздел 29, в части оценки предельных значения тангенса угла диэлектрических потерь (далее - tgδ1): Который не должен превышать 0,7% при вводе в эксплуатацию и 1,2% в процессе эксплуатации. Для твердой изоляции предельное значение tgδ1 не должны быть ниже 0,25%, а в случае резкого роста tgδ1 более чем на 0,2 % за год необходима консультация изготовителя |  |  |  |  | 323550 3009250746094
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 3/400 ПС Дружба с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295203 3009250912659
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Аэропорт" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3009250926671
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№18 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3009251044666
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ТП, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, коммутационных аппаратов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 3009251049316
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Ладбалковская; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Ладбалковская при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 3009251109148
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-18 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 3009251110669
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок вводного кабеля КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ ЦПП в сторону №1 и в случае обнаружения дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3009251136638
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр маслонаполненного оборудования ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Грачевская для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 3009251304499
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 3009251306036
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Исправить провис пролёта опор№28-29 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала , а так же произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3009251315040
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-372 на наличие дефектных изоляторов.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-372, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 3009251321479
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП-3/578 от ПС 35 кВ" Кара-Тюбе " с целью выявления возможных дефектов и неисправностей; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП-3/578 от ПС 35 кВ" Кара-Тюбе " |  |  |  |  | 32265601 3009251333384
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Степновские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-270 ПС 35 кВ Степное по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265002 3009251401321
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр силовых трансформаторов в ТП (МТП, СКТП), запитанных от ВЛ 10 кВ Ф-094 ПС 35 кВ Высоцкая .; После выполненного внепланового осмотра силовых трансформаторов в ТП (МТП, СКТП) запитанных от ВЛ 10 кВ Ф-094 ПС 35 кВ Высоцкая выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 3009251511362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор № 100-120 на ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186); Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 3009251735035
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3009251750480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 3009251750495
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-0,4кВ от ЗТП-40 до ВРУ-0,4кВ МКД 12кв.дом и восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 3009251820025
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 4/250 кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 3009251836658
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Компас с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 32295301 3009251859103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-155/163 ПС 110 кВ Железноводская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-155/163 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3009251902481
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС 110 кВ Новая в толм числе и участок вводного кабеля КЛ- 6кВ вывод на опору №1 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ |  |  |  |  | 322959 3009251908639
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-163 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 3009251930697
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок кабельной линии КЛ-10 кВ в сторону БКТП-В-33-3-630 №1089 "Дзержинский" ( Н.Хушет по ул. Ярагского-Гафурова) |  |  |  |  | 322959 3009252125649
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение ТП-17/395 (на балансе ОАО МегаФон), произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ОАО МегаФон, о некачественной работе оборудования, повлекшее за собой отлючение Ф-395. |  |  |  |  | 32265801 3009252140482
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Карьер, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 3009252152322
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Аланский ТП-136 Ф-13 ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Аланский ТП-136 Ф-13 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 3009252200506
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф 2 ПС Цемзавод, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 3009252255686
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок вводного кабеля КЛ- 6кВ по Ф-32 ПС 110 кВ ГПП в сторону опоры №1 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3009252354640