## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 408 | 253 | 469 | 1130 | 1130
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 3490.7253 | 639.3101 | 2971.1408 | 7101.1761 | 7101.1761
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 59 | 22 | 38 | 119 | 119
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 150.7014 | 63.7249 | 88.1953 | 302.6216 | 302.6216
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 203 | 172 | 222 | 597 | 597
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 84.8973 | 47.8807 | 124.7776 | 257.5555 | 257.5555
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 15 | 18 | 34 | 67 | 67
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 24.7921 | 93.4203 | 102.916 | 221.1284 | 221.1284
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 18 | 9 | 29 | 56 | 56
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 16.1754 | 5.4284 | 144.6797 | 166.2834 | 166.2834
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 35 | 35 | 37 | 107 | 107
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 31.9181 | 18.833 | 67.5777 | 118.3288 | 118.3288
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 5 | 5 | 9 | 19 | 19
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 7.7308 | 3.2019 | 10.1447 | 21.0773 | 21.0773
ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети)
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 11 | 4 | 3 | 18 | 18
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 39.3673 | 7.9782 | 0.64584 | 47.9914 | 47.9914
Итого
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 753 | 517 | 841 | 2111 | 2111
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 3846.3076 | 879.7774 | 3510.0775 | 8236.1625 | 8236.1625
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ для отключения токов КЗ и перегрузки |  |  |  |  | 322959 0110250100655
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить поврежденный кабель на В 110 Ойсунгур ПС "Курчалой " 110/35/10кВ.; Провести дератизацию на ПС "Курчалой " 110/35/10кВ. |  |  |  |  | 32280002 0110250129705
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод" , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0110250152687
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234).; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "С" на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234), при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0110250639149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/35/10 кВ Тлох после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 0110250648539
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт разъединителч на опоре №227 у КТП№24/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0110250715027
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-0,4кВ от ЗТП №10-13 (ТП-Школа 8) до ВЛ-0,4кВ на ул. Калинина и восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 0110250720026
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№6 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением Ответственное лицо: |  |  |  |  | 32295106 0110250807022
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Костек проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 0110250820729
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф№2 от ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 0110250945120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок КЛ-6кВ ЗРУ 6кВ до ТП-Г-24-1 №330 «Циолковского» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0110251003641
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-113 ПС 110кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0110251005306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0110251006730
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0110251007723
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0110251105676
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ КТП-Н-10-5 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0110251213659
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0110251252740
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП-М-9-12 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0110251258662
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП Магомеда Гаджиева 206 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0110251258660
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС "Юго-восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0110251300738
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0110251412102
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №25 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0110251550186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 6/160кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-5 ПС Адрейаул на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 0110251630731
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-7-1 №432 «Ивановская» - в сторону ТП-Н-7-2 №558 «ПТИ» , и при обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ |  |  |  |  | 322959 0110251633624
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-0,4кВ от ЗТП №13-62 до ВЛ-0,4кВ на ул. Буйнакского и восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 0110251634027
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ ЗТП №13-62 (Кам.карьер).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ ЗТП №13-62 (Кам.карьер).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ ЗТП №13-62 (Кам.карьер).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ ЗТП №13-62 (Кам.карьер). |  |  |  |  | 1000000130 0110251634029
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 0110251647763
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 14/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Костек с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 0110251831732
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0110252255474
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС-2 в РУ-0,4кВ КТП №7-101 (КТП-Меридиан).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС-2 в РУ-0,4кВ КТП №7-101 (КТП-Меридиан).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС-2 в РУ-0,4кВ КТП №7-101 (КТП-Меридиан).; Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС-2 в РУ-0,4кВ КТП №7-101 (КТП-Меридиан). |  |  |  |  | 1000000130 0210250010028
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС 110кВ. Д-Западная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0210250142051
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ПС Новая Ф16 до ТП-Н-16-1 №429 «Наука» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0210250345642
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110 кВ Новая , в том числе и участок от ТП-Н-20-9 №83 «Винзавод» - в сторону ТП-Н-20-11 №65 "Леташова" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0210250345748
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр (ВЛ-35-203), по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0210250635326
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф -18 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0210250655678
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№5 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-5-10кВ ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 0210250756496
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 2/156 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 2/156 |  |  |  |  | 32265602 0210250857386
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт разъединителя у КТП№5/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф.№1 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0210250900032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП на ВЛ-10кВ ФИД №2 от ПС 35кВ Сардаркент согласно утвержденным графикам Касумкентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла. |  |  |  |  | 32295102 0210251030059
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-450 Ф-2 ПС "Черноречье" 35. Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0210251048682
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0210251542679
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№6 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 0210251610187
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0210251950483
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок вводного кабеля Ф69 ПС ЦПП и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0310250117712
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицезащитных устройств на опоре №247 на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99); Запланировать мероприятие по установке ПЗУ на 2026 на участке опор №1-303 ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99) |  |  |  |  | 323002 0310250549259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Николина Балка.; Запланировать замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 220 ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Николина Балка.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Николина Балка разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 0310250553289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234).; Выполнить замену разрушенного изолятора фазы "А" опора №61 на ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234), при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 0310250601151
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке опор №125-129 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре №126 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опоре № 126 ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36).; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 0310250619325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32295202 0310250750741
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0310250820742
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-1-10кВ Ф№1 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 0310250855497
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270109 0310250905509
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Касание веток проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0310250920041
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-125 ПС 110кВ Ново-Бештаугорская по всей длине для выявления дефектов и неисправностей.; выполнить перетяжку провода в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ Ф-125 ПС 110кВ Ново-Бештаугорская.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-125 ПС 110кВ Ново-Бештаугорская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0310250937484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести осмотр ТП 3-11/400кВА Ф-3, ПС 110/10 кВ Тлайлух на предмет технического состояния уплотнений. по результатам осмотра определить план работы РЭС. |  |  |  |  | 32295008 0310251035558
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№26 ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0310251050747
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок КЛ-6кв от ТП-Н-7-2 №558 «ПТИ» - вывод на опору ВЛ в сторону ТП-Н-39-4 №147 «Противочумная» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0310251135643
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать выполнение работ по проведению высоковольтных испытаний 2 СШ 10 кВ и оборудования.; Обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию 2 СШ 10 кВ на ПС 110 кВ ДКС-2 . |  |  |  |  | 322655 0310251256153
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-6/502 от ПС 110кВ Каясула с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-6/502 от ПС 110кВ Каясула. |  |  |  |  | 32265601 0310251300387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок вводного кабеля КВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 110 кВ Новая и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0310251302668
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ с.ф.49 от ТП-316 до ТП-331 |  |  |  |  | 32270110 0310251415512
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Мин-Воды 2. |  |  |  |  | 322658 0310251430500
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь |  |  |  |  | 32265602 0310251502391
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок кабельной перемычки КЛ-10кВ в промежутке опор №№5-6 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0310251510652
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0310251605188
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 0310251652764
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и участок КЛ 10кВ ТП-М-1-4 №381 «Школа №85» в сторону ТП-М-1-5 №30 «Калинина» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0310251700644
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №4от ПС 110 кВ Кочубей , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 0310251703319
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала-110 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0310251713106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 50-51 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС 110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0310251718500
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/18 Ф-6 ПС "Западная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0310251725696
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС-35 кВ Кубань. |  |  |  |  | 32265101 0310251757501
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить ремонт КЛ-0,4кВ от РУ-6кВ ЗТП №7-100 (ТП-Ж/М-2) до ВРУ-0,4кВ МКД Хизроева,37. |  |  |  |  | 1000000130 0310252042030
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- на опору домов 18-30, 31,33 от РП-20 ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- на опору домов 18-30, 31,33 от РП-20 ПС Карца. |  |  |  |  | 32270110 0310252150510
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-423/334 ПС 110кВ Белый Уголь, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-423/334 ПС 110кВ Белый Уголь, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0310252210488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/291 ПС 110кВ Круглолесская, по всей длине, на наличие повреждений, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/291 ПС 110кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения.; произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/291 ПС 110кВ Круглолесская. |  |  |  |  | 32265805 0410250049489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Обратиться в администрацию МО "село Кочубей" с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов расположенной рядом с ВЛ 110 кВ Кочубей - Артезиан-2 (ВЛ-110-141) . |  |  |  |  | 322954 0410250316327
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №05 от ПС 110 кВ Калиновка , по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 0410250530320
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в месте отключения на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) выявленные нарушения внести в журнал дефектов.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 286 фаза "А" ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  |  | 322656 0410250647393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС Димтрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0410250700733
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-22-1 №124 «ДМУ» в сторону опоры № 1 , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0410250733651
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Акбулатюрт проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295203 0410250830734
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Суворовский ТП-189 Ф-13 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - Суворовский ТП-189 Ф-13 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0410250845511
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-3/384 ПС 35кВ Марьины Колодцы, по всей длине, на предмет выявления неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-3/384 ПС 35кВ Марьины Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия. |  |  |  |  | 32265801 0410250932490
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Степновские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4343/217 ПС Левопадинская по всей длине. При необходимости, определить мероприятия, необходимые для включения в план работ УЭС. |  |  |  |  | 32265002 0410250944327
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 6/496 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 6/496 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 0410251008388
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/254 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-11/254 ПС 35 кВ Казьминская |  |  |  |  | 32265101 0410251016503
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-201 ПС 35кВ Новый Янкуль на наличие дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф-201 ПС 35кВ Новый Янкуль, при обнаружении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0410251030485
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр шин 0,4кв в ТП Ф-8 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0410251030765
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0410251031491
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-291 ПС 110кВ Круглолесская на предмет наличия дефектов проходных изоляторов.; по результатам осмотра всех ТП Ф-291 ПС 110кВ Круглолесская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0410251057492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-163 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0410251115766
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/148 ПС 35 кВ Георгиевска при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/148 ПС 35 кВ Георгиевская. |  |  |  |  | 32265101 0410251118505
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/114 ПС-35/10 Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ на вводе в здание на опоре № 33 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/114 ПС-35/10 Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/114 ПС-35/10 Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0410251132506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф2 ПС Лучек |  |  |  |  | 32295108 0410251200037
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-6/234 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-6/234 ПС 35 кВ Балахоновская |  |  |  |  | 32265101 0410251246504
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проинформировать организации и граждан, находящихся в Апанасенковском районе, районе прохождения ВЛ 0,4 /10 кВ, о соблюдении правил в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32265705 0410251309364
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0410251315509
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-21/301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-21/301 ПС 35 кВ Бурукшун по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0410251325365
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Комсомольский ТП-101 Ф-40 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Комсомольский ТП-101 Ф-40 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 0410251330513
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ПЗУ на всех фазах опоры №115 ВЛ 110 кВ Тлох - Хунзах с отпайкой на ПС Тлайлух (ВЛ-110-159). |  |  |  |  | 322950 0410251443499
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№12 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 0410251530121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и участок от ТП-М-1-2 №750 «Аэропорт. шоссе 2 А» в сторону ТП-М-1-3 №154а «Фекальная М-1» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0410251720647
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №46-47 на ВЛ 10кВ№3 от ПС "Тлярата" |  |  |  |  | 32295007 0410251745517
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №65 ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) |  |  |  |  | 323400 0410251837228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ Ф№3 от ПС " Бежта ", произвести перетяжку проводов в пролете опор 132-133 |  |  |  |  | 32295007 0410251844572
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-119 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП Ф-119 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0410252122494
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры №316 ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 0410252356704
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ Ф-395 ПС 110кВ Кинжал по всей длине, на предмет выявления дефектов кабельных муфт.; по результатам осмотра КВЛ 10кВ Ф-395 ПС 110кВ Кинжал, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0510250502495
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику отпайки 8/2 " Ж/Д" требованием привести состояние данного оборудования ВЛ-10 кВ к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295403 0510250539321
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1).; Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре № 363 ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0510250558493
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0510250710697
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная в том числе и участок ввод с опоры ВЛ в ГКТП-В-33-14 №1277 «Школьная» (п. Н.Хушет) , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0510250710646
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход всех ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 0510250750053
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская по всей длине, для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-121 ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0510250820496
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 35 кВ Б.Арешевка на наличие ПК 10 кВ |  |  |  |  | 32295401 0510250828310
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Маркова ТП-76 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Маркова ТП-76 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0510250835514
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС «Курчалой-35» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 0510250842700
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №17 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0510250843189
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0510250907497
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 24/169 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 24/169 |  |  |  |  | 32265602 0510250920392
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-148 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0510250922498
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/431 от ПС 35 кВ Величаевская, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/431 от ПС 35 кВ Величаевская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 0510250936389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр всез КТП на линии ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110 Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0510250944122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-68 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0510251000767
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-28/111 ПС-35/10 Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ на вводе в здание на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-28/111 ПС-35/10 Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-28/111 ПС-35/10 Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0510251043507
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ Ф-618 ПС 35кВ Бутылочная по всей длине, на предмет прочности крепления провода к изоляторам.; по результатам осмотра КВЛ 6кВ Ф-618 ПС 35кВ Бутылочная, при необходимости , разработать мероприятия. |  |  |  |  | 32265801 0510251113499
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ-10 кВ Ф-857от ПС 110/10кВ Заречная назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-857от ПС 110/10кВ Заречная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 0510251217229
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-7 6 кВ ПС Фиагдон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их устранения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 6 кВ ПС Фиагдон |  |  |  |  | 32270102 0510251300516
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний КВЛ Ф-6 ПС Фиагдон наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний; Произвести высоковольтные испытания КВЛ Ф-6 ПС Фиагдон |  |  |  |  | 32270102 0510251311508
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/105 ПС-110 кВ Егорлыкская ГЭС. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-11/105 ПС-110 кВ Егорлыкская ГЭС.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/105 ПС-110 кВ Егорлыкская ГЭС. при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0510251348510
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-202 ПС Новый Янкуль по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-202 ПС Новый Янкуль, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0510251354486
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Школа ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Школа ТП-112 Ф-4 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0510251400515
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ ф№9 ПС "Махачкала-110", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0510251557752
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/166 ПС 110 кВ Рыздвяная по всей длине; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1/166 ПС 110 кВ Рыздвяная при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 0510251940154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№13 ПС-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0510252310073
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 0510252315735
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №30--31 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0510252325074
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор № 30-40 ВЛ 110 кВ Мамедкала – Кайтаг (ВЛ-110-192); На участке опор №2- 9 отпайка Огни ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 0610250535038
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ставрополь-Грачевская (Л-133) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ставрополь-Грачевская (Л-133). |  |  |  |  | 322651 0610250600502
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо начальнику РОВД Хунзахского района о предупреждении не допущении подобных случаев в охотничий период . |  |  |  |  | 322950 0610250901500
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 03/400 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0610250930726
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110кВ. Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0610250940075
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Мехельта" 35/10 кВ заменить разрядник фазе В. На КТП №2-23/400кВА.Выдать предписание владельцу электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 32295012 0610251010494
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф7 ПС Новая в том числе и участок от ТП-Н-7-4 №122 «Квартал-3» до ул. Тимирязева 23 (Ю.Акаева) и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0610251027650
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-037 ПС 110 Гофицкая по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-037 ПС 110 Гофицкая дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0610251330366
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0610251343042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-14/496 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-14/496 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 0610251418390
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проработать данное технологическое нарушение на ПС 110 кВ Северо-Восточная с персоналом Правобережной группы ПС |  |  |  |  | 322701 0610251429559
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Веденские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС 35кВ "Ведено", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280013 0610251438695
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф45 ПС ГПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-Г-45-5 №308 «ЦСУ» до МКД по ул. Энгельса, 47 (Абдулхакима Исмаилова 6) . |  |  |  |  | 322959 0610251439695
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 от КТП№1-17/400кВА ПС Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0610251530727
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | На ПС 110 кВ Цемзавод привести соответствии цепи оперативного питания ВТ1-110 кВ и ВТ1-6 кВ.; Написать письмо владельцу ЗРУ 6 кВПС 110 кВ Цемзавод о необходимости проведения технического обслуживания. |  |  |  |  | 32280002 0610251620540
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф16 ПС Приморская , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП-П-16-2 №882 «Горка» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0610251620696
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1122/261 ПС 110 кВ Электропривод по всей длине. По итогам осмотра, в случае необходимости, разработать мероприятия и включить их в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0610251730331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№2 ПС "Новая", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0610252008765
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4.; Запланировать замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 231 ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 0610252116367
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№37 ПС"ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0610252250764
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Приморская , в том числе и участок КЛ-10 кВ от ТП-П-15-6 №591 «№5 ПМР» в сторону ТП-П-15-10 №446 «Приморская» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0710250532698
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотрВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Б.Арешевка., с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 0710250640329
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0710250912076
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-250кВа в КТП №18-24 (КТП-Гагарина). |  |  |  |  | 1000000130 0710251025031
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС-Буденновск внести в журнал дефектов выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС-Буденновск.; Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 52 фаза "С" ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС-Буденновск. |  |  |  |  | 322656 0710251429394
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-158 Ф-4 "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0710252229699
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-Фабричный ПС 35 кВ МТЭЦ в том числе и участок соединение кабельной жилы с неподвижным контактом РЛНД в сторону потребительского ГКТП-МТЭЦ-Ф-10-250 пр.Петра-1 27-г , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0810250019692
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Мамедкала – Кайтаг с отпайкой на ПС Родниковая (ВЛ-110-192) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Выполнить мойку изоляции на участке опор № 20-40 ВЛ 110 кВ Мамедкала – Кайтаг с отпайкой на ПС Родниковая (ВЛ-110-192); Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 0810250606039
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Установить ПЗУ на опоре №146 фаза "В" ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 323550 0810250607104
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Обратиться письмом к руководству филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», о выделения бульдозера для расчистки трас вдоль ВЛ из-за отсутствия подъездной дороги к опорам для выполнения верхового осмотра..; Произвести верховой осмотр опор с №6 по №14 ВЛ 110 кВ Миатлы - Чиркей ГПП (ВЛ-110-138) для выявления причин отключения ВЛ и разработки мероприятий. |  |  |  |  | 322952 0810250609713
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6).; Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре № 186 ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0810250636501
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0810250655709
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-9 п/с Ачхой-Мартан, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0810250737698
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/326 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/326 |  |  |  |  | 32265603 0810251007395
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться местному населению через СМИ о недопустимости нарушения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства ПУ СЭС.; Произвести установку спиральных зажимов на опорах № 1,4,10,15,16 вместо плашечных зажимов ПА-5-1-3 ВЛ 110 кВ Чирюрт - Гельбахская ГЭС (ВЛ-110-184) |  |  |  |  | 322952 0810251008714
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0810251200040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | выполнить обход линии ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 Гергебиль |  |  |  |  | 32295006 0810251301515
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-5/500 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-5/500. |  |  |  |  | 32265601 0810251333396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок кабеля КЛ 6кВ от ТП-Г-41-1 №480 «АТС» - в сторону ТП-Г-41-2 №347 «АПОЛЛОН» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0810251405700
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 110 кВ ГПП , в том числе и участок вводного кабеля и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0810251405699
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-45 ПС 110 кВ ГПП КЛ в том числе и участок 6 кВ от ТП-Г-45-2 №306 «22-я школа» - в сторону ТП-Г-45-3 №290 «Даггражданпроект» и при обнаружения дефектов включить в график неотложных работ |  |  |  |  | 322959 0810251405653
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок ввод КЛ-6кВ от ПС "ГПП" по Ф-35 до БКТП-Г-35-1 №343 «КОР» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0810251405670
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗТП-3 - ЗТП-42 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 0810251635032
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф32 ПС ГПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ Л-11 от РП-Г-32-2 №403 «ГОРГАЗ» в сторону МКД по ул. Магомедтагирова, 157в (Казбекова 157в) , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0810251800671
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/109 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-1/109 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/109 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0810251845511
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174). |  |  |  |  | 32280001 0810251854721
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор №10-20 ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Ахты 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Ахты |  |  |  |  | 32295108 0810251900041
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявления массового скопления и гнездования птиц на ВЛ-110 кВ Кашхатау ГЭС-Дубки (Л-102 разработать мероприятия по установке ПЗУ; Провести инженерный осмотр на предмет массового и гнездования скопления птиц на ВЛ-110 кВ Кашхатау ГЭС-Дубки (Л-102) |  |  |  |  | 323002 0810252235260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок вводного кабеля КЛ 6кВ ТП-Г-24-1 №330 «Циолковского» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0910250145657
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-438 ПС 110 кВ Изобильная по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-438 ПС 110 кВ Изобильная , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 0910250212155
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №113 ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) |  |  |  |  | 323400 0910250320212
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская. |  |  |  |  | 322651 0910250550508
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №11от ПС 110 кВ Тарумовка при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 0910250550322
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/19 Ф-3 "Аэропорт". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0910250552701
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и участок КЛ-10кВ от ТП-М-1-2 №750 «Аэропорт. шоссе 2 А» - в сторону ТП-М-1-3 №154а «Фекальная М-1» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0910250642658
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП 552/160 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности . |  |  |  |  | 32295301 0910250655108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Касание веток проводов в пролете опор №268-269 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0910250707052
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф-23 ПС 110 Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0910250725123
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-12/312 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-12/312 |  |  |  |  | 32265603 0910250846399
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Гериклиеву А.П., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0910250923328
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок вводного кабеля КЛ-6кВ в сторону вывода на опору ВЛ №1 ,и и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0910251328656
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 150-170 для определения провиса провода в пролете опор №150-170 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №159-160 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0910251435077
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через СМИ довести до местного населения, а так же до организаций работающих в районе прохождения ВЛ 110 кВ Кизляр-2 – Кочубей (ВЛ-110-165), о недопустимости нарушения правил охранных зон объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 322954 0910251517328
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-29/497 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-29/497 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 32265703 0910251544369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №3 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0910251602152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0910251605136
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в ТП Наука для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0910251820697
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-23/411 ПС 330кВ Ильенко, для выявления дефектов, после воздействия ветровой нагрузки.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-240/135 ПС 35кВ Юцкая, для выявления дефектов, после воздействия ветровой нагрузки.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-23/411 ПС 330 кВ Ильенко, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-240/135 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0910251900502
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0910251945196
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-511 по всей длине; Уведомить потребителя в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе ТП-7/511. |  |  |  |  | 32265501 0910252105156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110кВ Провал для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-136 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 10кВ Ф-136 ПС 35кВ Юцкая.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-104 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-136 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-137 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0910252205503
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Бонзавод для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0910252217709
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Насосная ПС 35 кВ Ленинкент после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы |  |  |  |  | 32295301 0910252254107
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 10кВ ПС Змейская наметить мероприятия и сроки по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 10кВ ПС Змейская |  |  |  |  | 32270106 1010250055518
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗТП-7-ЗТП-17 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 1010250345033
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ РП-ЗТП-52 и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 1010250415034
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1010250630042
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования на ПС 35 кВ Калиновская.; По результатам внепланового осмотра оборудования на ПС 35 кВ Калиновская, при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322658 1010250631509
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР всех КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Рутул" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. |  |  |  |  | 32295108 1010250658043
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1010250713368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнит ревизию всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Тагиркент чтоб не повторились подобные случаи |  |  |  |  | 32295106 1010250800054
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-126 ПС 330 кВ Прикумск по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-126 ПС 330 кВ Прикумск. |  |  |  |  | 32265602 1010250830402
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору ООО "ДПМК" Арзгирская" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265603 1010251017400
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 12/188 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 12/188 |  |  |  |  | 32265602 1010251028403
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1010251030171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1010251036114
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-10 кВ Ф12 ПС 110 кВ Приморская в результате в том числе и участок кабельной перемычки между опорами № 15-18 и при наличии дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1010251235674
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1010251330719
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |  |  |  | ДЭМ ПС 110 Тахта Казачкову С.М. провести внеочередную контрольную противоаварийную тренировку.; Назначить ДЭМ ПС 110 Тахта Казачкову С.М. внеочередную проверку знаний в центральной комиссии ПО Светлоградских ЭС в части выполнения оперативных переключений на ПС 110 кВ Тахта.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу ПО Светлоградские ЭС по тематике: «Выполнение переключений в электроустановках по бланкам (типовым бланкам) переключений, типовым программам переключений.; Провести практическое обучение порядку оперативных переключений в действующих электроустановках оперативному, оперативно-ремонтному персоналу Ипатовской группы ПС, с оформлением результатов обучения. |  |  |  |  | 322657 1010251444370
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-16/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-16/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-16/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1010251907513
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-18/108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/108 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1010251913512
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66).; Выполнить осмотр катушек включения/отключения в приводах выключателей 6/110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322656 1110250448407
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150).; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150).; Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Т-302 - Солуно-Дмитриевская (Л-150). |  |  |  |  | 322658 1110250611510
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по КТП-П-15-16 необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций на предмет наличия отверстий, а также выполнения мероприятий для предотвращения проникновения животных. |  |  |  |  | 322959 1110250643693
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/171 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1110250811514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 1110250820537
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-29/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-29/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1110250831515
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Диспетчерский ТП-94 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Диспетчерский ТП-94 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1110250905520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6кВ Ф№1 ПС-330 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 1110250943044
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-107 ПС 110кВ Бекешевская на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-107 ПС 110кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1110250945506
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Фекальная - пляж для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1110251018701
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/206 ПС 110 кВ ВНИИОК. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-1/206 ПС 110 кВ ВНИИОК.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/206 ПС 110 кВ ВНИИОК при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1110251106516
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письменное обращение в Новоалександровский филиал ГУП СК "Ставэлектросеть" о техническом состоянии ВЛ-10 кВ Ф-123 от ПС 110 кВ Красногвардейская. |  |  |  |  | 32265501 1110251124157
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 8-76 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1110251200768
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Менделеева для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1110251223711
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-16 ПС "Консервная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1110251235702
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Баня ТП-124 Ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Баня ТП-124 Ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1110251320521
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи от и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1110251320078
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-19/332 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-19/332 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1110251330371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ ввод в КТП-Н-23-6-100 ГЦН (база МЧС) и при обнаружении дефектов . включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1110251345673
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-206 ПС 110 кВ ВНИИОК при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-206 ПС 110 кВ ВНИИОК |  |  |  |  | 32265102 1110251359517
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации Предгорного муниципального округа о соблюдении охранной зоны ВЛ для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265802 1110251445505
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/154 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/154 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/154 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1110251628518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Оборван провод в пролетах опор №8-9 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2, старение изоляции, потеря механической прочности провода. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1110251641089
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-179 ПС 35 кВ Расшеватская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-179 ПС 35 кВ Расшеватская, при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1110251645158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1110251843769
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/154 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/154 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/154 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1110252008519
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1110252044770
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 1110252050045
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Мамедкала на участке 100-150 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1210250016083
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1210250054736
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф43 ПС Новая , в том числе и участок КЛ-0.4 кВ от ТП-Н-43-3 (1000, 630) ТП 4 "А.Султана" до н/в щита ЩО-70 "Школа №-31" и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1210250620676
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-М-1-12-400 кВА М.Гаджиева 206, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1210250626760
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 1210250720084
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП №2 Ф№3 ПС "Ленинкент" (4 МКР, 3-я Линия), с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1210250724759
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 1-КТП-13/250кВА ПС Зрых и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1210250830046
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-26 ПС 110 кВ Восточная , в том числе и участок кабельной линии КЛ-10 кВ , переход под железной дорогой и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1210250838706
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Ростовский ТП-9 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Ростовский ТП-9 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 1210250900522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф1 ПС «Махачкала-110» в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-М-1-2 №750 «Аэропорт. шоссе 2 А» , в сторону МКД "Абаканская 4" (Каммаева 11) и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1210250900679
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на Л-1 ВЛ-0,4кВ на участке 20-40 от 3-КТП-5/160 кВА ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 1210251000047
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от КТП "Комсомольская" п. Сулак, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1210251009758
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/488 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/488 от ПС 35 кВ Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 1210251048401
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-88 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1210251115771
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1210251233507
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1210251247703
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1210251259330
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Гагарина ТП-150 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Гагарина ТП-150 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 1210251325523
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить включение ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Юго-Западная (Л-1) в программу по расширению просеки подрядным способом на 2027г. |  |  |  |  | 322701 1210251411517
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить акт рекламации в адрес АО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара»»; Произвести высоковольтное испытание II СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кахун |  |  |  |  | 323002 1210251508261
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/301 ПС 35 кВ Бурукшун по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1210251647372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить калиброванные предохранители ПК-6 на ктп-88 ВЛ-6кВ Ф№4 ПС Буйнакск-1 |  |  |  |  | 32295306 1210252210101
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-216 ПС 35 кВ Марьины Колодцы по всей длине, на предмет выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных явлений.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-216 ПС 35 кВ Марьины Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1210252240504
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф35 П/С «Новая» в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-Н-35-2 №151 «Дары моря» до МКД по ул. И.Казака 100 и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1310250017691
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП ВЛ 10 кВ Ф-785 ПС 35 кВ Саратовская на предмет наличия мест для проникновения животных.; Разработать мероприятия по предотвращению попадания животных в ТП |  |  |  |  | 32300206 1310250245262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1310250330115
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП.; Произвести чистку изоляторов на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Аргунская-ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП |  |  |  |  | 32280002 1310250429740
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1310250556330
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155).; Запланировать замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре №18 ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1310250620373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийный ремонт на КТП 2-8/250 ВЛ-10 фид№2 ПС Эчеда, а также провести осмотр оборудования на наличие видимых дефектов |  |  |  |  | 32295010 1310250840542
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить работу по замене вышедшего из строя силового трансформатора ТМ-400кВа в КТП №10-11 (КТП-ДПИ). |  |  |  |  | 1000000130 1310250900035
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ 11-КТП-10/400 кВА с.Нижний-Джалган ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Араблинка от и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1310250922085
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП на Ф-161 на предмет выявления дефектов ТТ.; после выполнения внепланового осмотра ТП Ф-161, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1310251008512
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1310251155116
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Провести внеочередной инструктаж персоналу РЗА, обслуживающему ПС Новкус-Артекзиан на тему: "Проверка и наладка электромеханических реле"; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан по всей длине с целью выявления дефектов.; Произвести замену электромеханического реле РВМ-12 на статическое РСВ-13-18; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан. |  |  |  |  | 322656 1310251204411
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1310251220737
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-16/6 Ф-19 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1310251230706
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/17 Ф-3 ПС "Аэропорт". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1310251345707
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-27/33 Ф-27 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1310251355708
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/574 от ПС 35 кВ "Кара-Тюбе" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/574 от ПС 35 кВ "Кара-Тюбе". |  |  |  |  | 32265601 1310251404404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 35кВ Тлярата. Заменить дерево опоры №641 |  |  |  |  | 32295007 1310251420555
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП-23-100/250кВА (Ритм) от ВЛ-10кВ Ф-23 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 1310251525124
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Первомайская для выявления угрожающих отключению ВЛ деревьев (веток) |  |  |  |  | 32355004 1310251546100
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 1310251712331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 1310251738055
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор 10-20 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1310251812086
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1310251812087
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 на ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 |  |  |  |  | 32295108 1310251815048
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1310251820548
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/210 ПС 110 кВ Радиозавод. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/210 ПС 110 кВ Радиозавод.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/210 ПС 110 кВ Радиозавод при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1310251916523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 4/100кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1310251920728
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-12 кВ №6 ПС 110 кВ Точная механика, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1310252340117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку вторичных цепей (собственные нужды и оперативный ток) ПС 110 кВ Восточная, в соответствии с разработанным в 2025 году графиком согласно Протоколу заседания федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей Республики Дагестан под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Е.П. ГРАБЧАКА от 11.07.2024 № ЕГ-179/2ПР; Выполнить послеаварийную проверку дуговой защиты ячеек ЗРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Восточная. Привести в соответствие с требованиями НТД алгоритм действия защит, автоматики и актуализировать исполнительные схемы устройств РЗА; Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Новая (ВЛ-110-171) (ДФЗ-201) на ПС 110 кВ Восточная и ПС 110 кВ Новая.; Выполнить послеаварийную проверку защит трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Восточная. Привести в соответствие с требованиями НТД алгоритм действия защит, автоматики и актуализировать исполнительные схемы устройств РЗА.; Выполнить послеаварийную проверку цепей управления и автоматики выключателями В-10-Т-1, В-110-Т-1 на ПС 110 кВ Восточная. Привести в соответствие с требованиями НТД алгоритм действия защит, автоматики и актуализировать исполнительные схемы устройств РЗА.; Выполнить техническое обслуживание ВЧЗ-110-Л-171 ф. «А», В-110-Т-1 ПС 110 кВ Восточная; Для исключения предоставления некорректной оперативной информации об объемах обесточенной нагрузки всему оперативному персоналу ДС ЦУС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» про-вести обучение на тему: «Проведение расчета отключенной мощности потребителей»; Для проверки обеспечения селективности отключения автоматических выключателей щита постоянного тока на всех ПС 110 кВ ПУ ЦЭС Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» выполнить расчёт токов короткого замыкания на постоянном токе.; На ПС 110 кВ Новая выполнить внеочередное техническое облуживание приводов выключателей В-14, В-24 с проверкой их скоростных характеристик для выяснения причины отказа в отключении.; На ПС 110 кВ Новая провести послеаварийную проверку УРОВ 1-СШ-110кВ, УРОВ 2-СШ-110кВ в объеме «Восстановление».; По результатам проведения расчетов пункта 3.2.7 организационных мероприятий разработать и утвердить планграфик проведения проверки автоматических выключателей питания цепей оперативного тока на соответствие номиналов и характеристик автоматических выключателей расчетным значениям и принять меры по обеспечению селективности срабатывания автоматических выключателей щита постоянного тока на всех ПС 110 кВ ПУ ЦЭС Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».; Подготовить и направить обращение в администрацию города Махачкалы, о решении вопроса предотвращения затопления территории ПС 110 кВ Восточная , в период обильных атмосферных осадков и при сбросе воды со шлюзов предотвращающие затопление ПС 110 кВ Восточная; Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу о необходимости фиксации в оперативном журнале всех фактов срабатывания устройств РЗА, отключения автоматических выключателей питания устройств РЗА; Провести внеплановый производственный инструктаж всему персоналу СРЗА ПУ ЦЭС по качеству, полноте технического обслуживания УРЗА.; Провести оперативному персоналу ЦУС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» не плановый производственный инструктаж на тему: «Предоставление достоверной информации об объемах обесточенной нагрузки (предварительно сравнить с данными ОИК ДЦ)»; Разработать местную инструкцию по эксплуатации дуговой защиты ячеек ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Восточная |  |  |  |  | 322901 1410250338125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР на участке 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№24 ПС Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1410250548088
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Установить ПЗУ на опоре №146 фаза "В" ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 323550 1410250555103
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан. |  |  |  |  | 32265601 1410250652405
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-47 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №11-12 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1410250820699
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №45 ПС 110 кВ Восточная после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1410250823118
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 6 кВ ПС Сунжа |  |  |  |  | 32270108 1410250852519
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Костек, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 1410250910743
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-355 ПС 35 кВ Русская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 1410251005332
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-188 ПС 110 кВ Красный Октябрь |  |  |  |  | 32265602 1410251125406
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь |  |  |  |  | 32265602 1410251144409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить разъяснительные работы всем от частных КТП от ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Магарамкент чтоб подобных случаев не повторились |  |  |  |  | 32295106 1410251146056
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№22 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 1410251313132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП-23-218/250кВА (Ритм-3) от ВЛ-10кВ Ф-23 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 1410251313127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№12 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 1410251313125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 1410251313131
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) с измерением ESR конденсаторов и проверкой параметров выходного напряжения на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 1410251510176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1410251545089
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ провести внеплановые В/В испытание трансформаторов тока 6 кВ на всех фазах В-6-Т-1, В-6-Т-3 и при обнаружении заниженных изоляционных характеристик, заменить на новые.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к организации технической эксплуатации». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел II. |  |  |  |  | 322953 1410251645126
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская. |  |  |  |  | 322651 1410251737520
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр КВЛ-10кВ Ф-167 ПС 110кВ Провал для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ Ф-167 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1410251855513
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-345 от ПС 35/10 кВ Архыз, назначить мероприятия; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-345 от ПС 35/10 кВ Архыз, тщательно обследуя крюки, кронштейны, поддерживающие, анкерные (концевые), соединительные и ответвительные зажимы, защитные кожухи и колпачки, изоляция проводов фаз |  |  |  |  | 32340002 1410251927230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Новая провести внеочередную проверку Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ ГПП – Новая (ВЛ-110-116) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) в объеме «Восстановление».; На ПС 110кВ Новая провести визуальный осмотр состояния автоматов цепей напряжения ТН (звезды и треугольника) на предмет наличия повреждений, коррозии и загрязнения, по результатам проверки устранить выявленные нарушения.; Провести внеплановый производственный ин-структаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Новая, на тему: Требования к эксплуатации РЗА (глава V Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070).; Провести ревизию реле РП-23 на отходящих линиях 6кВ (№№ 2, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 36, 39, 41, 42, 43 и 45), оценить степень износа и при необходимости произвести замену. |  |  |  |  | 322953 1410252004127
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/35/10 кВ Тлох после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы РЭС |  |  |  |  | 32295008 1410252040557
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Темижбекская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Темижбекская, при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265502 1410252215159
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Туршунай, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 1510250115700
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Хамаматюрт, провести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния ТП КТП, при осмотре особое внимание обращать на состояние опорной и проходной изоляции, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295201 1510250200702
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 1510250224128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 91-93 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) в пролете опор № 90-94. |  |  |  |  | 322650 1510250611333
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гудермеские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280006 1510250720710
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32295202 1510250723738
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах №150-155 ВЛ 110 кВ Восточная - Буйнакск-2 (ВЛ-110-150) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322953 1510250732129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр по ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 110/35/6кВ ЗФС, проверить состояния изоляторов на КТП, при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295204 1510250749710
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-7 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1510250850744
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ в селе Ярагказмаляр чтоб не повторились подобные случаи |  |  |  |  | 32295106 1510250900061
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Первомайская 35/10 на выявление угрожающих причин отключения деревьев (веток) |  |  |  |  | 32355004 1510250958105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф9 ПС Каякент согласно утвержденным графикам Каякентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295104 1510251000049
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж производственному персоналу на тему: "Особое внимание, уделяемое местам скопление птиц вблизи ВЛ".; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 12/96-13/96 КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Искож |  |  |  |  | 307801 1510251001133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1510251126090
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Баклановская для оценки состояния ошиновки, натяжных, аппаратных (плашечных) зажимов в местах опрессовки.; Выполнить тепловизионный контроль оборудования на ПС 110 кВ Баклановская.; По результатам тепловизионного контроля оборудования на ПС 110 кВ Баклановская. внеочередного осмотра оборудования ПС 110 кВ Баклановская, при выявлении дефектов, наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 322655 1510251149162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1510251224325
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1510251320324
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1510251430119
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ФГУПСК «Восточный» ПТП Будённовский о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 1510251540410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №60-90 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 1510251555091
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 07/100 ПС Дагестан с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1510251600745
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП 6-95 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1510251600772
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок КЛ-6 кВ ввод в ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1510251653694
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Произвести замену прибора учета на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1073/196 ПС 110 кВ Лысогорская |  |  |  |  | 32265001 1510251726335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-5 ПС Андрейаул с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1510251750746
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330. |  |  |  |  | 32295101 1510252113092
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ново-Невинномысская, при выявлении нарушений, разработать мероприятия по их устранению; Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ново-Невинномысская в части уплотнений ячеек,камер и т.п. |  |  |  |  | 322651 1510252227521
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка произвести после устранения повреждения потребителем и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо гр. Хутова Н.Х. о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-411 ПС 330кВ Ильенко. |  |  |  |  | 32265802 1610250045514
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр 2 Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1610250120571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС Димитрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1610250625747
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийную замену вышедшего из строя разрядника на КТП 1-10/400 ПС 35 Кидеро , провести осмотр оборудования на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295010 1610250645552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийную замену вышедшего из строя разрядника на КТП 2-11/250 ПС 35 Кидеро , провести осмотр оборудования на наличие дефектов |  |  |  |  | 32295010 1610250645551
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 2-КТП-13/160кВА ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1610250845050
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1610250905749
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-5 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1610250905748
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС Димитрово с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1610250910750
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 6/487 от ПС 35 кВ Правокумска разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 6/487 от ПС 35 кВ Правокумская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 1610250916397
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-163 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1610251006516
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ фидер №2 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 1610251010094
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж производственному персоналу на тему: " Уделять особое внимание местам скопление птиц вблизи ВЛ".; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Нальчик на предмет массового гнездования и скопления птиц.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 14/96-15/96 КВЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1610251038134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 9-КТП-18/63 кВА с.Сабнова ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1610251115095
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ТП Военвед для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1610251325715
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор № 95-105 ВВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 1610251337052
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки ВЛ 10 кВ Ф-846 ПС 110 кВ Рагули на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-888 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1610251436374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 35 кВ Джемикент и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1610251511096
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 16-КТП-15/250 кВА с.Рукель ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС 330 кВ Дербент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1610251640097
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 40-50 для определения провиса провода в пролете опор 40-50 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1610251719098
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех ктп от ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 1610251752057
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-15/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1610251830524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1710250321540
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-8-10кВ Ф№8 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1710250630541
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выборочный верховой осмотр крепления изоляторов к крюкам на ВЛ-10кВ №5 от пс 35 Прогресс |  |  |  |  | 32295005 1710250850545
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ыполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Костек |  |  |  |  | 32295203 1710250850751
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Цумадинские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ-10 фид№2 ПС Эчеда на наличие дефектных опор и пролетов |  |  |  |  | 32295010 1710250900554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35кВ Ерси |  |  |  |  | 32295107 1710250940079
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «Югсталь Прокат» о недопущении похожих технологических нарушений. |  |  |  |  | 322656 1710250952418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-250 кВА |  |  |  |  | 32295201 1710251025716
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Проектная для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1710251040716
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-16/400кВА Насосная с. Чинар ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1710251042099
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-261 ПС 35кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-261 ПС 35кВ Совруно с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 1710251135375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1710251150570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110 кВ , в том числе и участок кабельного ввода КЛ-6 кВ в ТП-Н-22-1 №124 «ДМУ» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1710251215708
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/331 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/331 |  |  |  |  | 32265603 1710251340412
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Кевсала - Золотаревская (Л-58), на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Кевсала - Золотаревская (Л-58) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1710251358376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1710251406080
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-8/833 ПС 35 кВ Манычская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-8/833 ПС 35 кВ Манычская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1710251424377
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-12/536 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП-12/536 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб. |  |  |  |  | 32265601 1710251516413
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Правобережная", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 1710251529725
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-134 ПС 35кВ Юцкая на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-134 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1710251940515
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-319 ПС 35 кВ Путь Ленина по всей длине; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-319 ПС 35 кВ Путь Ленина ,при необходимости,наметить мероприятия,и сроки их устранения,назначить ответственных за их выполнение лиц |  |  |  |  | 32265504 1710252007160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1710252140567
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-237 ПС 110 кВ Дружба по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-237 ПС 110 кВ Дружба , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 1810250553161
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Дауровой, для обнаружения повреждений. По результатам осмотра разработать план-график мероприятий по устранению выявленных неисправностей. |  |  |  |  | 322701 1810250706556
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-189 ПС 110 кВ Красный Октябрь. |  |  |  |  | 32265602 1810250712415
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-5 ПС "Шатой", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 1810250729739
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-3А/160кВА ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1810250840081
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 322651 1810250841522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Росторг для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1810250900717
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф16 ПС Приморская , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ТП-П-16-2 №882 «Горка», вывод на опору №1 ВЛ в сторону ул. Беледжинская, Урахинская, Бабаюртовская , и при обнаружении дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1810250905702
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ -0,4кВ Л1 от 4- КТП-4/400кВа ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1810250910067
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 1810250937135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 7/455 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления возможных дефектов и неисправностей; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 7/455 от ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 32265604 1810250941414
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 41-42 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-1/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1810251001525
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-14/435 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-14/435 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1810251027378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния. Сделать перетяжку проводов в пролете опор №101-102. |  |  |  |  | 32295204 1810251050715
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ИП Биджиев, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340008 1810251320232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф22 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-Г-22-4 №101 "Рыбник" и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1810251518703
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1810251550100
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-33/9 Ф-33 ПС "Город". Устранить обнаруженные дефекты |  |  |  |  | 32280016 1810251635711
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-47 от ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №47-48 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1810251642712
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-267 ПС 110 кВ Новоселицкая на наличие дефектных вязок проводов.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-267 ПС 110 кВ Новоселицкая, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1810251705519
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-153 ПС 110кВ Ессентуки-2 для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-153 ПС 110кВ Ессентуки-2, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1810251720517
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186) и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Выполнить мойку изоляции на участке опор № 95-105 ВВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 1810251807060
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт и усиление всех шлейфов на опоре №48 ВЛ 110кВ Буйнакск 1 - Гергебиль (ВЛ 110-118) |  |  |  |  | 322950 1910250002543
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить включение в программу установки ПЗУ ВЛ 110 кВ Янтарь - Дауровой на опорах №95-98. |  |  |  |  | 322701 1910250700524
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф5 ПС Новая , в том числе и участок кабельной перемычки КЛ-6 кВ между опорами ВЛ , в сторону ТП-Н-5-3 №206 «Котельная ДЭМ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1910250730704
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-17 ПС "ГРП-110" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1910250755713
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Бр. Газдановых ТП-3 Ф-16 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Бр. Газдановых ТП-3 Ф-16 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1910250837525
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от СКТП-№8-1/400 "Дзержинец-1", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1910250845756
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ- 0,4кВ Л1 от 2- КТП-2/250кВА ПС Лучек и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1910250900069
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент с целью проверки стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 1910250902058
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 6-93 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1910250920773
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/241 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 3/241 |  |  |  |  | 32265602 1910250933420
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/286 ПС 110кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/286 ПС 110 кВ Большевик по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1910251020379
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый визуальный осмотр КВЛ-10кВ Ф-325 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ Ф-325 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1910251159518
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1910251220712
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП АРСИ для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1910251258718
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№15-8/630,400 "№3 ПМКР" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1910251258719
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф15 ПС Приморская , в том числе и участок КЛ 10 КВ от РП-П-18-7 №528 «Газетный комплекс» в сторону ТП-П-18-9 №906 «Дом депутатов» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1910251258707
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок цепи в ячейке трансформатора БКТП №2 «ПМКР» и при обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1910251258705
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Комсомольский ТП-101 Ф-40 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Комсомольский ТП-101 Ф-40 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1910251315526
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1910251520544
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-6 кВ Ф№5 (1) ПС-110 Огни и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1910251828103
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра и тепловизионного контроля разработать план-график мероприятий по устранению выявленных неисправностей.; провести тепловизионный контроль ошиновки на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Южная; Произвести внеплановый осмотр ошиновки на ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная |  |  |  |  | 323400 1910251941233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1910252020546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 1910252115774
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 20/250кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-14 ПС Акташ на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 1910252225752
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент с целью для определения стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 2010250132062
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Организовать разработку мероприятий по определению мест установки ПЗУ на ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125); Произвести замену, чистку загрязненной изоляции, при необходимости замену, на опоре №97 ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) |  |  |  |  | 323400 2010250634234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание владельцу электросетевого КТП-23-105/1000,400кВА (Насосная-2) от ВЛ-10кВ Ф-23 ПС-110 Изберг Северная о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295305 2010250720176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2010250800172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2010250800173
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270105 2010250810528
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/765 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/765 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2010250911380
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Урус-Мартановские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Алхазурово, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280007 2010250944738
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№16 от ПС 110 Изберг -Северная |  |  |  |  | 32295305 2010251100190
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№22 от ПС 110 Изберг -Северная |  |  |  |  | 32295305 2010251100191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 08/40 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Костек с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 2010251330753
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф-411 ПС 330кВ Ильенко по всей длине.; по результатам осмотра КВЛ 10кВ Ф-411 ПС 330кВ Ильенко, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2010251352521
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | АО Чеченэнерго при проведении инструктажа обращать внимание соблюдения правил при выполнении работ на устройствах РЗА |  |  |  |  | 32280002 2010251419723
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 10/053 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 10/053 с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 2010251430381
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Магасские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Сурхахи |  |  |  |  | 32355003 2010251649101
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№26/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2010252020153
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2010252030714
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 от ПС Майданск для выявления провисших проводов и их устранения. |  |  |  |  | 32295003 2010252150566
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-5-10кВ Ф№5 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2110250210547
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2110250400133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согратль после наезда на опору по всей длине линии, провести перетяжку проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2110250400130
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Хучни |  |  |  |  | 32295107 2110250430082
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Удалить посторонные предметы в КТП №31 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ТП и ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф.№5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2110250557134
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС АТЭЦ, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2110250559715
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход всех ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 "Львовский" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, а также при выявлении нарушений на потребительских ТП, владельцам вручить акты предписания на устранение данных наращений. |  |  |  |  | 32295201 2110250635718
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№5/100 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2110250655155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№16 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 2110250655154
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2110250655140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №130-131. |  |  |  |  | 32295301 2110250700144
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 п/с Катар-Юрт, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2110250738720
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 п/с Ассиновская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2110250740719
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 2110250748718
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 2 от ПС Львовский выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 2110250801717
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 Кв Александрия с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2110250942332
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 6кВ ПС Карца разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 6кВ ПС Карца |  |  |  |  | 32270108 2110250942527
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2110250943145
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-9 ПС "Восточная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 2110251005716
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-5 ПС "ГРП-110", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2110251150727
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф22 ПС Машзавод 35/10 , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от РТП-МЗ-22-1-1000 №430 "Машзавод" до МКД по проспекту И.Шамиля, д.93 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2110251225723
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр КТП№5/160кВА от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2110251235156
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 12/106 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 12/106 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2110251350382
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-11/510 от ПС 110кВ Ачикулак с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-11/510 от ПС 110кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 2110251445416
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2110251701755
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок кабельного ввода КВЛ-6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ ЦПП и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2110251710710
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 2110251812775
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 14/160 ПС Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2110251903754
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2210250122136
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2210250625717
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2210250705553
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 11-01-14/40 кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2210250810336
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ ЗРП-ЗТП №10-8 (ТП-ГПТУ-6) и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт с частичной заменой поврежденного участков кабеля. |  |  |  |  | 1000000130 2210250915036
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф- ПС Николаевская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 2210250942737
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ от опоры №73 до ТП-345 /400кВа ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 2210250952063
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в Администрацию г.Нальчик о недопущении земляных работ без согласования с персоналом НГЭС.; Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КЛ 6 кВ Ф-66 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2210250957137
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | По результатам осмотра МП устройств "Сириус-В" на ПС 110 кВ Светлоград, при выявлении замечаний наметить мероприятия и сроки их устранения.; Произвести технический осмотр МП устройств "Сириус-В" на всех присоединениях ПС 110 кВ Светлоград, на наличие возможной неисправности. |  |  |  |  | 322657 2210251056383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений шлейфов на анкерных опорах №18, 22, 24 ВЛ 110 кВ Дылым - Тлох (ВЛ-110-167). |  |  |  |  | 322952 2210251112721
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/784 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/784 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2210251324384
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 26/074 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 26/074 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2210251328385
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС Арзгир |  |  |  |  | 32265603 2210251335417
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 200-250 ВЛ-10кВ Ф 9 ПС 110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 2210251530064
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ножай-Юртовские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 10кВ от ПС Ножай-Юрт, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280012 2210251607735
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Дашаеву М.С., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 2210252010336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 2210252350549
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2310250515068
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор №10-20 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №18-19 |  |  |  |  | 32295104 2310250515066
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку блока ДЗ-2 Л-269 на ПС 110 кВ Кировская.; Выпустить ОРД по предприятию ВЭС "Ставропольэнерго" о проведении проверок индикаторов при проведении плановых ТО панелей защит ВЛ 110 кВ, не зависимо от вида ТО. |  |  |  |  | 323002 2310250618264
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатом инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на КВЛ-110 кВ Баксанская ГЭС-Малка (Л-211) разработать мероприятия по установке ПЗУ; Провести инженерный осмотр на предмет массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-183 КВЛ-110 кВ Баксанская ГЭС-Малка (Л-211) |  |  |  |  | 323002 2310250618264
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ; Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42), при выявлении замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Провести инструктаж ремонтному персоналу ПС 330 кВ Черкесск по объему необходимому принятию мер, исключающих попадание животных в электроустановки ПС 330 кВ Черкесск.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс.; Произвести дератизацию помещения ОПУ на ПС 330 кВ Черкесск; Произвести замену контрольного кабеля цепи блокировки ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы с отпайками (Л-218) от панели №63 "ДФЗ ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218)" до панели №88 "Комплект резервных защит М-2(ЭПЗ-1636)"па ПС 330 кВ Черкесск.; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СРЗАиМ СК ПМЭС; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СРЗАиМ. |  |  |  |  | 323400 2310250632235
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84".; Произвести чистку изоляторов на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". |  |  |  |  | 32280002 2310250635726
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149).; Выполнить замену дефектной (перекрытой) изоляции на промежуточной ж/б опоре № 90 ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 2310250637522
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить АШМ-35 на контактных шпильках вводов 35 кВ трансформатора Т-2 ПС 35кВ Шаури. |  |  |  |  | 322950 2310250753550
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 2310250830177
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-291 от ПС 110/10/6 кВ Ток Москвы назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-291 от ПС 110/10/6 кВ Ток Москвы, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340005 2310250834236
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Терская по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Терская |  |  |  |  | 32265602 2310250903421
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП-41 от ВЛ-6кВ Ф3 ПС Агабалаева согласно утвержденным графикам ДГЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295109 2310251045072
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №20-60 ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2310251047104
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-20/877 ПС 35 кВ Воздвиженская с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-20/877 ПС 35 кВ Воздвиженская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2310251120386
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Новая проверить состояние уплотнительных резинок на трансформаторах тока по необходимости включить в план для их замены. |  |  |  |  | 322953 2310251243202
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 |  |  |  |  | 32295101 2310251330105
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС "Куруш"Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Куруш, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 2310251333755
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 3/141 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 3/141 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2310251355387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Персоналу электромонтеров Хасавюртовского отделения выполнить работы по защите КТП№ 7/100кВ от попадания влаги, пыли посторонних предметов,способных повредить изоляцию.Провести осмотр ТП по ВЛ-10 Ф-4 ПС Дагестан на предмет протекания и герметичности, соответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам, для дельнейшего предупреждения аналогичных аварий |  |  |  |  | 32295203 2310251517756
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Чагаротар |  |  |  |  | 32295203 2310251601757
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход оборудования ОРУ -110 ПС 110 кВ Ахты с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322951 2310251719101
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2410250434337
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кинжал - Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч.; Выполнить замену дефектной (перекрытой) изоляции на промежуточной ж/б опоре № 115 ВЛ 110 кВ Кинжал - Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кинжал - Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 2410250644526
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2410250657338
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Ф-3 от ЗТП-7/762 опора №48 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра Ф-3 от ЗТП-7/762 внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2410250910388
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 11/182 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 11/182 |  |  |  |  | 32265602 2410250915419
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ТП Школа с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 2410251339529
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/094 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 4/094 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2410251400389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Росторг для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2410251415724
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2410251450722
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Проверить срабатывание защит РПН на Т-1 ПС Первомайская |  |  |  |  | 322951 2410251650102
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение потребителя ООО "Створ" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей работе оборудования и аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-126. |  |  |  |  | 32265802 2410251701529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Змена сгоревших в/в предохранителей на КТП№24/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ТП и ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф.№2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2410251720135
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2410251832526
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Общежитие ДПИ для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2410251854732
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-16/124 ПС 35 кВ Стародворцовская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-16/124 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 2410251908530
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры № 77 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра Л 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Плиево. |  |  |  |  | 32280002 2410252049742
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-163 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-163 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2410252110531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510250550178
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 2510250550179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510250551166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №2- 9 отпайка Огни ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная с отпайками (ВЛ-110-105) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322951 2510250605065
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510250750180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 8 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510250842181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510250842182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-766 ПС 35 кВ Казгулак в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-766 ПС 35 кВ Казгулак с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265701 2510250844390
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ларионова ТП - 47 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ларионова ТП - 47 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2510250900539
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 500-550 для определения провиса провода в пролете опор ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №523-524 |  |  |  |  | 32295101 2510250914106
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 20-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2510250925070
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков 1-КТП-4/100 кВА ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 2510250945071
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф34 ПС ГПП , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0.4 кВ вывод на опору Л-3 , ГКТП-№34-4/630 "1-я А Линия" и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2510250946713
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/163 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-1/163 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1/163 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2510250950527
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-292 ПС 110 кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения дефектов.; произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-292 ПС 110 кВ Круглолесская с целью выявления дефектов провода на разъединителях. |  |  |  |  | 32265805 2510251014525
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 31/242 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 31/242 |  |  |  |  | 32265602 2510251043422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2510251100183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№6-8/400 "Влага" ПС Тепличный комбинат для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2510251138733
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-27/170 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ на вводе в здание опора № 8 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-27/170 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-27/170 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2510251150529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 15/160 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2510251330758
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Хетагурова/ Кантемирова ТП-29 Ф-20 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Хетагурова/ Кантемирова ТП-29 Ф-20 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 2510251330538
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 35/10 Согратль для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2510251347559
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№31 от ПС 110 Изберг -Северная |  |  |  |  | 32295305 2510251700199
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-63 ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и участок КЛ-6 кВ от 2БКТП-Ц-63-4 №22 «Бурный» - в сторону ТП-Ц-63-7 №585 «Крытый рынок» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2510251935731
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5563/243 ПС 35 кВ Борец. При необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 2510252045343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьская с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2510252300337
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110 кВ Новая , в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ ввод в ТП-Н-16-1 №429 «Наука» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2610250630714
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №№190-201 ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162).; Выполнить осмотр приводов выключателей 110 кВ на ПС 110 кВ Солдато-Александровская.; Выполнить установку грозозащитного троса в пролете опор №№199-200 ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) до начала грозового периода.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) определить мероприятия в план работы службы ЛЭП. |  |  |  |  | 322650 2610250635342
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) в пролете опор № 8-10.; Выполнить замену разрушенного изолятора на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; Выполнить установку птицеотпугивающих устройств на опорах №№ 8-10 ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322650 2610250644344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ от ГКТП №5 Ф№2 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2610250645754
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-15/163 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2610250705528
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№21 ПС "ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2610250730753
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25/118 ПС 35 кВ Базовая 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25/118 ПС 35 кВ Базовая; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-25/118 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2610250905534
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | напривить писмо в админинистрацию Воровсколесского МО о необходимости доведения до населения информации о соблюдении охранных зон ВЛ. |  |  |  |  | 32265803 2610250907523
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Зангиева к/я ТП-4 Ф-28 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Зангиева к/я ТП-4 Ф-28 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2610250915537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ №4 от ПС 35 кВ Привольная ,при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2610250930339
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ 10 кВ Ф-734 ПС 35 кВ Кендже Кулак в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-734 ПС 35 кВ Кендже Кулак с целью выявления дефектов и нарушений охраной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 2610250933391
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 330 кВ Ставрополь, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 330 кВ Ставрополь |  |  |  |  | 32265103 2610250944531
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-5/471 от ПС 35 кВ Николо-Александровская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-15/472 от ПС 35 кВ Николо-Александровская. |  |  |  |  | 32265604 2610250955423
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-125 ПС 110кВ Ново-Бештаугорская для выявления дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей после неблагоприятных погодных воздействий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-125 ПС 110кВ Ново-Бештаугорская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2610251028527
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295301 2610251039148
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявлению массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Нальчик-Водозабор (Л-104) разработать мероприятия по установке ПЗУ; Провести инженерный осмотр на предмет массового скопления и гнездования птиц на участке опор №1-92 ВЛ 110 кВ Нальчик-Водозабор (Л-104) |  |  |  |  | 323002 2610251058265
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать произведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229), по выявленным замечаниям наметить мероприятия; Произвести, чистку, замену, загрязненной, поврежденной изоляции на опоре №2 ВЛ-110 кВ Зеленчук-Лунная Поляна (Л-229) |  |  |  |  | 323400 2610251122237
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной по опорный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково с предоставлением ЛО по каждой осмотренной опоре.; Разработать и утвердить график внеочередного верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково |  |  |  |  | 32300203 2610251135266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр линейных разъединителей КВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 330 кВ Машук на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра линейных разъединителей КВЛ-10 кВ Ф-331 ПС 330 кВ Машук, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2610251240524
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/425 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/425 ПС 110 кВ Восход по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2610251325392
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Батумская ТП-182 Ф-14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Батумская ТП-182 Ф-14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2610251401536
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск |  |  |  |  | 32265602 2610251412425
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ярык-су. |  |  |  |  | 32295205 2610251434776
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на МТП Ф-390 ПС 35 кВ Шаумян, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2610251515340
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-292 ПС 110кВ Круглолесская на наличие дефектов и повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-292 ПС 110кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 2610251527530
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№3-4/63кВА от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2610251538157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-16/307 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-16/307 |  |  |  |  | 32265603 2610251546424
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-138 ПС 35 кВ Казьминская |  |  |  |  | 32265101 2610251601532
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС-110 кВ Новая Деревня 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС-110 кВ Новая Деревня; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС-110 кВ Новая Деревня, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265101 2610251635533
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-225 ПС 35 кВ Графская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 2610251700345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №4от ПС 35 кВ Привольная при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2610251750338
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения ТН по ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Бабаюрт вручить предписание хозяину энергообъекта КФХ Яикбаева Б. |  |  |  |  | 32295201 2610251830720
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-128 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2610251900777
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт-35", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2610251954724
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС 110/10 кВ Хунзах |  |  |  |  | 32295008 2610252005562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№30/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2610252103158
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2610252105149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№4 от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Сергокала на наличие и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2610252118159
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-1 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2610252120730
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ НИИСХ о необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2610252145150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 37/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2610252210163
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-294 ПС 35 кВ Нижний Чегем; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ф-294 ПС 35 кВ Нижний Чегем; Разработать и утвердить график обрезки деревьев на ВЛ 10 кВ Ф-294 ПС 35 кВ Нижний Чегем |  |  |  |  | 32300209 2610252309267
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-16/10 Ф-16 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2610252309728
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №259. |  |  |  |  | 32295301 2610252328151
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ в Ф-152 ПС 35 кВ Очистные сооружения. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2710250150341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьская с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2710250450343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-6 ПС 35кВ Октябрьская проверить состояние изоляторов |  |  |  |  | 32295401 2710250550344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Кизляр-2, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 2710250600345
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 Кв Александрия с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2710250620347
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр Ф-6 ПС 110/35/10кВ Шелковская, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280004 2710250655731
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | по выявленным замечаниям на КТП-21/306 наметить мероприятия, произвести ТО; произвести внеочередной осмотр КТП-21/306 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340004 2710250702238
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2710250735729
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 40-60 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2710250747107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от 10-КТП-53/250кВА ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 2710250805093
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2710250825109
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузинская, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2710250835333
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ООО "Мория" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2710250855431
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить бригаду для наладки уставок оборудования на ПС 35кВ 3-я Ферма для селективности. |  |  |  |  | 32295404 2710250930334
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-534 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-534 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб. |  |  |  |  | 32265601 2710250954438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ногайская по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2710251042335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№422/250 кВА ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2710251112168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 300 -360 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ 10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2710251134108
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 5/082 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 5/082 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2710251405393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Махачкала-110 , в том числе и участок КЛ-10 кВ от ТП-М-1-2 №750 «Аэропорт. шоссе 2 А» в сторону ТП-М-1-3 №154а «Фекальная М-1» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2710251530720
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, проверить изоляторы ИПУ и ИО на КТП, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 2710251823722
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 2710251910560
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф29 ПС Компас , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от ТП-К-29-2 №868 «Родник» в сторону МКД Акушинского 96и , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2710252254721
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-204/103 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-204/103 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2710252329532
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская на наличие дефектов и повреждений.; выполнить обрезку веток дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающим падением на провода в пролете опор № 81-82.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская, при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения неисправностей. |  |  |  |  | 32265805 2810250029533
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ПС Осетия до ТП-374 |  |  |  |  | 32270110 2810250710530
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования КТП №40. по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2810250747341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2810250822167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ЗТП-33-7/630 "Советская 8" ф-33 ПС Восточная для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2810250952734
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ- 6 кВ Ф-10 ПС 110 кВ Приморская , в том числе и участок КЛ-6кВ на КТП-П-10-8/630 по адресу ул. 1-я Восходная 58 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2810251214722
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2810251230110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 2/042 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 2/042 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2810251330394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2810251334131
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-14/574 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-14/574 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 2810251420426
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП №10/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2810251440164
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 37/40кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 2810251528759
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ от ПС Михайловская до ТП-141.; Установить на опорах КВЛ-6 кВ от ПС Михайловская до ТП-141 предупреждающие (информационные) знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ и предупреждающие знаки «Осторожно электрическое напряжение». |  |  |  |  | 32270110 2810251741531
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТМ-100 кВА |  |  |  |  | 32295201 2810251800724
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Направить письмо подрядной организации ООО "Лидер" о необходимости согласования работ при проведении строительных и прочих работ на ПС 35/110 кВ. |  |  |  |  | 322651 2810251851537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Димитрово. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2810251950739
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-6 6 кВ ПС 110 кВ Ольгинская наметить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-6 6 кВ ПС 110 кВ Ольгинская |  |  |  |  | 32270109 2910250033533
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине на ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) выявленные нарушения внести в журнал дефектов.; Произвести замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 187 фаза "В" ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80). |  |  |  |  | 322656 2910250639429
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, Хубиеву Х.М., о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 2910250802239
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра Ф-20 10 кВ ПС Дауровой наметить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-20 10 кВ ПС Дауровой |  |  |  |  | 32270101 2910250835532
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-512 от ПС 110 кВ Ачикулак по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-512 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 2910250836439
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Ачикулак с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-511 от ПС 110 кВ Ачикулак. |  |  |  |  | 32265601 2910250836443
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Произвести повторную проверку АПВ на панели №31 "АПВ в составе автоматики В-121" на ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121).; Произвести чистку изоляторов опор №№ с 458 по 475 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121).; Проработать материалы данного расследования с персоналом ЛЭП.; Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА |  |  |  |  | 32280001 2910250842732
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/35/10 кВ Курджиново назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/35/10 кВ Курджиново, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340001 2910250940240
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ОАО "НК Роснефть", о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340004 2910250942241
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 12/173 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 12/173 |  |  |  |  | 32265602 2910250943432
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования КТП №37. по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2910250947342
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 30-50 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2910251018111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№16 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 2910251050198
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-118 ПС 330 кВ Прикумск |  |  |  |  | 32265602 2910251106433
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Запланировать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Денисенко – Городская (Л-71). По результатам осмотра организовать устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322701 2910251115534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику - проведение земляных работ согласовывать с ПАО "Россети Северный Кавказ"- "Дагэнерго" ДГЭС |  |  |  |  | 32295109 2910251115116
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Баксанские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1010 ПС 330 кВ Баксан на предмет видимых повреждений разрядников (РВО-10).; Произвести внеочередные замеры сопротивления контура заземления ТП-11 Ф-1010 ПС 339 кВ Баксан; Разработать и утвердить график внеочередного осмотра всех ТП Ф-1010 ПС 330 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300201 2910251125263
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ- 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок вводного кабеля КЛ-6 кВ по Ф-612 ПС 110кВ ЦПП в сторону опоры №1 и при обнаружению дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2910251144725
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Сообщить потребителю ГУП СК «Ставэлектросеть» о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения оборудования. |  |  |  |  | 32265703 2910251219395
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП-15/692: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; Произвести внеочередной осмотр ТП-15/692, по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340001 2910251257242
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137). |  |  |  |  | 32280002 2910251329743
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письма владельцам потребительских ТП о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270101 2910251345535
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП 03-06-11/63 кВА с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2910251430346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Октябрьская с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2910251430349
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 2/053 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 2/053 по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2910251445396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Крайновка, с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295401 2910251455350
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2910251500740
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-6 ПС 35 кВ Бердыкель, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2910251507744
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт разъединителя на опоре №618 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2910251530141
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Невыявленные причины |  |  |  | 3.1.1 Выполнить внеочередной тепловизионный контроль оборудования на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ.; 3.1.2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками (ВЛ-110-103). По результатам осмотра выполнить оценку технического состояния П-образных ж/б опор на участках ВЛ, где они установлены. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; 3.1.3 На ПС Каспийская ТЭЦ выполнить внеплановое техническое обслуживание выключателя В-112 проверку устройств РЗА в объеме восстановление.; 3.1.4 На ПС Каспийская ТЭЦ выполнить внеплановое техническое обслуживание аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями НТД.; 3.2.1 По результатам тепловизионного контроля оборудования ОРУ-110 кВ Каспийская ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; 3.2.2 На Каспийской ТЭЦ разработать и утвердить техническим руководителем график осмотра аккумуляторных батарей, и завести журнал записи результатов осмотров и объемов проведенных работ.; 3.2.3 По результатам выполнения пункта 3.1.4 настоящего акта с учетом технического состояния аккумуляторных батарей Каспийской ТЭЦ ПУ Центральных ЭС определить объем и периодичность технического обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей. |  |  |  |  | 322953 2910251545139
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№23 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 2910251550197
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2910251608160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2910251620161
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2910251628117
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2910251633119
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная - 1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2910251638169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2910251642115
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2910251648123
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинк |  |  |  |  | 32295101 2910251654113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2910251655112
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2910251705138
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Чиркей после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2910251705137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2910251708184
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2910251708192
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№33 ПС "Востчоная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2910251716746
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 2910251725193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт разъединителя на опоре №157 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2910251754142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №20-40 по выявленным нарушениям разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ 10 кВ Ф№5 ПС 110 кВ Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2910251759114
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-8 ПС "№84", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 2910251830745
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф- 1 ПС Сержень-юрт , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2910252020734
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф -3 ПС "Сержень-юрт", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2910252240733
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 02/400 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС Дружба с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 2910252335760
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10кВ Ф5 ПС Каякент 2 .Выполнить перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10кВ Ф5 ПС Каякент |  |  |  |  | 32295104 3010250030122
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП "Сулакская 159" для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 3010250045737
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 3010250100120
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР КТП от ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС "Ахты" и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295108 3010250157121
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 3010250620352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ- 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и участок от ТП-Ц-69-9 №5 «Филармония» - в сторону ТП-Ц-69-11 «Рыбный порт» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3010250645726
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревший в/в предохранитель на КТП№8/63 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 3010250715143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 3010250725194
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Эрпели после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 3010250725195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №25 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3010250905162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 3010250915126
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр ВЛ6-10кВ от пс 110 Ботлих для проверки надежности крепления крюков и изоляторов на опорах. |  |  |  |  | 32295005 3010250920565
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор на участке 200-250 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск"и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295104 3010250940124
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/864 ПС 35 кВ Вознесеновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1/864 ПС 35 кВ Вознесеновская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 3010251022397
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке №1-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 3010251028118
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный осмотр ВЛ1-10кВ от пс 35 Анди для выявления загнивания подземной части опор |  |  |  |  | 32295005 3010251030563
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-071 ПС 35 кВ Рогатая Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-071 ПС 35 кВ Рогатая Балка с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 3010251040398
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-15 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 3010251102741
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-19/305 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-19/305 |  |  |  |  | 32265603 3010251406430
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Довести до населения через СМИ, о соблюдении ПДД на дорогах идущих параллельно ВЛ 0,4кВ; ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 32295401 3010251415353
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Бердыкель", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 3010251546746
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр КЛ 10 кВ Ф-164 ПС 110 кВ Зеленогорская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам осмотра КЛ 10 кВ Ф-164 ПС 110 кВ Зеленогорская при выявлении дефектов и неисправностей, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3010251722535
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 3010252021125
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП ЦСУ для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 3010252153741
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-119/137 ПС 35 кВ Юцкая для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-119/137 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3010252253536
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС 35кВ Тлярата. |  |  |  |  | 32295007 3110250010556
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к обратиться в АО Дагнеруд Щебкарьер с письмом о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 322952 3110250511725
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра на предмет выявления участков КВЛ 110 кВ ГЭС-2 - ГЭС-1, подверженных интенсивному загрязнению; произвести чистку при необходимости замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №18 КВЛ 110 кВ ГЭС-2 - ГЭС-1 |  |  |  |  | 323400 3110250618243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/158 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/158 |  |  |  |  | 32265602 3110250846434
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-22 Ф-196 ПС 35 кВ Баксан на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-22 Ф-196 ПС 35 кВ Баксан; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-0,38 кВ ф-1 ТП-22 Ф-196 ПС 35 кВ Баксан |  |  |  |  | 32300202 3110250934275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Ф-1 от ТП-23/723-3 опора №2 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра Ф-1 от ТП-23/723-3 внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 3110251022399
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС Шали, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280011 3110251030736
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Д-Западная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 3110251306127
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/865 ПС 35 кВ Вознесеновская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-11/865 ПС 35 кВ Вознесеновская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 3110251320400
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли; по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-956 от ПС 110/35/10 кВ Лунная Поляна наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340002 3110251323244
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести дефектацию диэлектрических тяг МВ-10 ф.10 и ф.11 ПС 110 кВ Чикола и при необходимости заменить. |  |  |  |  | 322701 3110251520551
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС110кВ Махачкала 110 выполнить внеочередное ВВ испытание изоляторов 2-СШ-10кВ |  |  |  |  | 322953 3110251732146
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-17/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-17/157 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-17/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 3110251816535
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-317 от ПС 35/10 кВ Кардоник назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-317 от ПС 35/10 кВ Кардоник, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340002 3110251925245
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280002 3110252139747
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-152 ПС 110 кВ Дмитриевская по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-152 ПС 110 кВ Дмитриевская при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 0111250626166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 14-04-15/25кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ №4 от ПС 35кВ Крайновка с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295401 0111250706358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Крайновка на наличие ПК 10 кВ |  |  |  |  | 32295401 0111250707361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-199 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-199 |  |  |  |  | 32265602 0111250813435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС35кВ 3-я Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0111250850348
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться к оператору связи АО "Электросвязь" с предложением резервирования каналов связи ПС 110 кВ Кизляр-1, ПС 110 кВ Кизляр-2. |  |  |  |  | 322954 0111251025356
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ПС 35 кВ НС к-за Россия на наличие дефектных вязок проводов.; по результатам осмотра ВПС 35 кВ НС к-за Россия, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 0111251110545
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ КТП Обелиск для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0111251207757
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295306 0111251225266
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф18 ПС Новая в том числе и участок КЛ-6 кВ от ТП-Н-18-3 №64 «Ломоносова» - в сторону ТП-Н-7-2 №558 «ПТИ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0111251304727
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-144 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-144 |  |  |  |  | 32265602 0111251327436
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Гертма по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0111251734795
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр отпайки в сторону ПС 110 кВ Уйташ-1 и ПС 110 кВ Уйташ-2 ВЛ 110 кВ Махачкала - Каспийская ТЭЦ I цепь с отпайками с целью определения ее состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322953 0111251745147
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобного технологического нарушения необходимо выполнить внеплановый инженерный обход КТП-Ю-6-21, с целью определения состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322959 0111252000761
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ "А" от ПС 110 кВ ЦРП-1 до РП-15. |  |  |  |  | 32270110 0211250525540
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра внести установку птицезащитных устройств в план ТОиР-2027.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-295 ПС 35 кВ Нижний Чегем на предмет массового гнездования и скопления птиц. |  |  |  |  | 32300209 0211250820268
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Щорса ТП-43 Ф-12 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Щорса ТП-43 Ф-12 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 0211250845544
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/166 ПС 330 кВ Ставрополь 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/166 ПС 330 кВ Ставрополь; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0211250858536
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-10/239 ПС 110кВ Александровская на наличие дефектов и повреждений.; выполнить обрезку веток дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающим падением на провода в пролете опор № № 14-15 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-10/239 ПС 110кВ Александровская.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-10/239 ПС 110кВ Александровская, при необходимости, неметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0211250909544
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Крайновка проверкой состояния шлейфов. |  |  |  |  | 32295401 0211250930363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-6-9-400 кВА "Эрпелинская", ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0211250940772
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП №73 Ф№2 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0211250950771
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№3-4/400 "п. Сулак, ул. Заводская" ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0211250957788
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф22 ПС ГПП в том числе и участок от ТП-Г-22-8 №55 «4-я школа» - в сторону ТП-Г-22-9 №71 «Партшкола» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0211251055728
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№13-7/1000 "Общежитие Завода Сепараторов" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0211251107762
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф15 ПС Приморская , в том числе и участок от ТП-П-15-6 №591 «№5 ПМКР» в сторону МКД пр. "Петра-1 д. 113" (старый адрес Петра-1 д.59) , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0211251140729
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/127 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-19/127 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0211251152538
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Иристонская 5А-9 ТП-119 Ф-6 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Иристонская 5А-9 ТП-119 Ф-6 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0211251310545
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-487 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-487 ПС 35 кВ Елизаветинская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0211251355401
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-0.4кВ от 1-КТП-5/180 кВА ПС 35 кВ Джимикент |  |  |  |  | 32295101 0211251403128
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-276 ПС 110кВ Кевсала в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-276 ПС 110кВ Кевсала с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0211251519402
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС-110 кВ Новая Деревня, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-187 ПС-110 кВ Новая Деревня |  |  |  |  | 32265101 0211251740544
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 11/160 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Дружба с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 0211251911779
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф45 ПС ГПП , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0.4 кВ от ТП-Г-45-5 №308 «ЦСУ» до МКД Абдулхакима Исмаилова, д. 22 , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0211252000730
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4/197; По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4/197, при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 0211252204538
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 0311250005129
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0311250630201
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 0311250732351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Квартал 3 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0311250830773
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 2-528 ПС "Ленинкент" (СУД), с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0311250900777
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ардонская ТП-35 Ф-2 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ардонская ТП-35 Ф-2 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 0311250905546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Ф1 от 1- КТП 3-33/250 кВА ПС Усухчай и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0311250930130
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-447/411 ПС 330 кВ Ильенко по всей длине для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-447/411 ПС 330 кВ Ильенко, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0311251014540
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-155 ПС Чкаловская с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-155 ПС Чкаловская |  |  |  |  | 32265602 0311251057437
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0311251105209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4/197 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения; провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4/197 по всей длине на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам после ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 0311251115539
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/112 ПС-35/10 Спицевская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/112 ПС-35/10 Спицевская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5/112 ПС-35/10 Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0311251150539
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Кубалова ТП-86 Ф-10 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Кубалова ТП-86 Ф-10 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 0311251342547
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес Первомайского ТО о необходимости доведения до населения информации о соблюдении охранных зон ВЛ. |  |  |  |  | 32265801 0311251542548
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать на 2027 г при необходимости закупку контактных губок ВВ 6 кВ по ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеплановый осмотр первичных контактных частей в ячейках 6 кВ присоединений II СШ-6 кВ на ПС 110 кВ ПТФ |  |  |  |  | 323002 0311251600269
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-1 ТП-3/602 по всей длине, на предмет выявления дефектов вводов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-1 ТП-3/602, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0311251744549
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №12/74-13/74 КВЛ 6 кВ Ф-630 ПС 110 кВ ПТФ, при необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 307801 0311251925138
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Дубки, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-621 ПС 110 кВ Дубки |  |  |  |  | 307801 0311252022139
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного обхода осмотра ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) при выявлении дефектов разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137) |  |  |  |  | 32280002 0311252042751
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ- 10 кВ Ф-26 ПС 110 кВ Восточная , в том числе и участок переход через железную дорогу на РП-В-12-1(2х400) "Насосная" , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0311252113735
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 110кВ Акташ проверкой состояния Шлейфов. |  |  |  |  | 32295203 0311252143780
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2002/121 ПС 35 кВ Марьинская . По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0311252330339
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр кабелей и муфт на КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС 35 кВ Овощевод на предмет выявления дефектов.; После выполнения внепланового осмотра КВЛ 6 кВ Ф-601 ПС 35 кВ Овощевод, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0411250717554
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0411250723541
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Коцоева ТП-334 Ф-42 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Коцоева ТП-334 Ф-42 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 0411250900548
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ 2БКТП №33-б,н,1х630 "Абдулвагабова" ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0411250918789
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП №1-6/160 кВА ПС Сиртыч с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0411250930136
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-141 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-141 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0411250941542
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-608/108 ПС 110 кВ Суворовская для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-608/108 ПС 110 кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0411251018543
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к обратиться в АО Дагнеруд Щебкарьер с письмом о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 322952 0411251040761
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-31/231 ПС 35 кВ Балахоновская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-31/231 ПС 35 кВ Балахоновская |  |  |  |  | 32265101 0411251107545
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/125 ПС 35 кВ Шахтер 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/125 ПС 35 кВ Шахтер; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0411251119540
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП 265/956: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; произвести внеочередной осмотр ТП 265/956 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования, по выявленным замечаниям наметить мероприятия. |  |  |  |  | 32340002 0411251127246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-88 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0411251200806
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110кВ Кочубей при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 0411251200340
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф36 ПС ГПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-Г-36-7 №377 «Стыковочная» - ТП-Г-36-8 №492 «5 Ю/З Котельная» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0411251200768
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф29 ПС ГПП , в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-Г-29-1 №488 «Промжилстрой» в сторону ТП-Г-29-4 №455 «Общежитие ДУС» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0411251220780
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Августовских событий на опору ТП-195 Ф-1 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Августовских событий на опору ТП-195 Ф-1 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 0411251327549
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 17/100 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Дагестан с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 0411251353781
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-6 кВ Ф№21 ПС"ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0411251443778
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/130 ПС 35 кВ Сергиевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-14/130 ПС 35 кВ Сергиевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/130 ПС 35 кВ Сергиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0411251545541
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 80-100 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС Дербент-Западная и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295109 0411251615133
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Куруш |  |  |  |  | 32295203 0411251702782
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Волков о привидении потребительской отпайки за Р-170-4 к ТП-3/170 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0411252123543
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/10 кВ кВ СКТП-П-21-7-250 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0411252330774
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф35 ПС Новая , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ЗТП-№35-4/1000 "Соколенок" в сторону ЩО-70 котельной "Пиковая" и при обнаружении дефектов, включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0511250014736
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0511250115134
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр шлейфов на КТП от ВЛ-10кВ Ф№5 ПС-110кВ Каякент |  |  |  |  | 32295104 0511250120132
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0511250152135
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0511250310170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 2-КТП-19/400 кВА ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0511250850137
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0511250935203
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 |  |  |  |  | 32295104 0511251130138
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-269 по всей длине.; Уведомить потребителя ПАО "Мегафон" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0511251305168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ провести проверку технического состояния полюсов фаз "В и С" выключателя В-125 типа МКП-110 при выявлении недостатков произвести замену дефектных элементов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 0511251340165
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительских электросетей о приведении состояния электросетей в соответствие с требованиями НТД.; По результатам осмотра ф-2 10 кВ ПС Дарг-Кох наметить мероприятия и сроки устранения выявленных дефектов и замечаний; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Дарг-Кох |  |  |  |  | 32270106 0511251443543
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10кВ №4 от ПС 110кВ Кизляр-1 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0511251444359
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 19/074 ПС Рогатая Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП 19/074 ПС Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0511251500403
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф-211 ПС 35кВ Бештаугорец по всей длине для выявления дефектов.; по результатам осмотра КВЛ 10кВ Ф-211 ПС 35кВ Бештаугорец, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0511251509546
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Обновить программное обеспечение оборудования телемеханики 3COM (Baseline Switch 2226 Plus) установленного на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 0511251625166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС 110 кВ Новая с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечение равномерного распределения мощности по линиям электропередачи. |  |  |  |  | 322959 0511251721795
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35кВ Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0511251815139
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф-297 ПС 110кВ Суворовская по всей длине.; по результатам осмотра КВЛ 10кВ Ф-297 ПС 110кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0511251815547
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 23/63кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0511251830783
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенных проверок на ПС 110 кВ Левобережной группы ПС разработать перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов МВ-110 кВ типа ВМТ-110.; Произвести замену сальникового уплотнения РТИ сливного крана бака ф.А МВ-110 кВ Л-30 на ПС 110 кВ Юго-Западная.; Произвести осмотр всех выключателей 110 кВ типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Левобережной группы ПС. |  |  |  |  | 322701 0511251939550
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4/160 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО "Приволье" о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0511252015167
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0511252223807
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ от Дз. ГЭС до ТП-264 , пролёт опор №2-№3 .; Произвести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ от Дз. ГЭС до ТП-264 , пролёт опор №2-№3 . |  |  |  |  | 32270110 0511252241541
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-47 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок от ТП-Н-47-1(2*400) "Зои Космодемьянской" в сторону ТП-Н-47-2(2*1000) "Зои Космодемьянской" и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0611250608739
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ООО "АРГО" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 0611250611449
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф34 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 0611250738157
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 9/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 9/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 0611250922442
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Восток Инвест" о приведении КВЛ 6 кВ Ф-646 ПС 110 кВ ПТФ в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 307801 0611251111140
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр на участке 40-60 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 35 кВ Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0611251129140
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/037 ПС Гофицкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 7/037 ПС Гофицкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0611251330404
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0611251345141
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-14/505 от ПС 110 кВ Каясула с целью выявления возможных дефектов и неисправностей; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-14/505 от ПС 110 кВ Каясула. |  |  |  |  | 32265601 0611251350441
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП, КТП по ВЛ -10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 0611251530813
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ЗАО "Кавминводы" о необходимости проведения внепланового инструктаж на тему: "Общие требования к организации переключений в электроустановках". (Правила переключений в электроустановках). |  |  |  |  | 322658 0611251642552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-45 ПС 110 кВ ГПП , в том числе и участок цепи концевой муфты на трансформаторе №1 от ВН-16 в ТП-Г-45-3 №290 «Даггражданпроект» , и приобнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0611251735742
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП от ВЛ-6кВ Ф18 ПС Агабалаева и установить замки на КТП где они отсутствуют |  |  |  |  | 32295109 0611252158142
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Приморская в том числе и участок КЛ-10 кВ между РП-П-18-7 №528 «Газетный комплекс» и ТП-П-18-9 №906 «Дом депутатов» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0611252300743
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ 6-кВ Ф43 ПС Новая , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-Н-43-3(1000,630) ТП-561 №4 А.Султана в сторону РЩ-0,4 кВ в котельной установке А.Султана, д.1 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0611252323744
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение верхового осмотра с выемкой провода из зажимов и контролем состояния контактных соединений на ВЛ 110 кВ Грозный - ГРП-110 II цепь с отпайками (Л-137). По результатам осмотра зафиксировать перечень дефектов со сроками устранения. |  |  |  |  | 32280002 0711250615752
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ СТАЛЬСК, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, сделать перетяжку проводов в пролете опор №101-102. |  |  |  |  | 32295204 0711250725762
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 0711250740263
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-331 по всей длине, на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-331, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0711250808557
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/240 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 4/240 |  |  |  |  | 32265602 0711250834451
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-474 ПС 35 кВ Каменная Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-474 ПС 35 кВ Каменная Балка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0711250925405
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС 110 кВ Южная |  |  |  |  | 32265102 0711251043548
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 9/107 ПС 35 кВ Просянка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 9/107 ПС 35 кВ Просянка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0711251402406
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода, осмотра ВЛ-110 кВ Грозный - ГРП-110 I цепь с отпайками (136). В случае выявления дефектов организовать их устранение. |  |  |  |  | 32280002 0711251450753
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр 3ТП-№7-6-1/630 "О.Кошевого (новая)" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0711251610763
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 0711251725763
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-23/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-23/138 ПС 35 кВ Казьминская |  |  |  |  | 32265101 0711251800549
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Запикетная (Л-251).; Выполнить замену дефектной (перекрытой) изоляции на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Запикетная (Л-251).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Запикетная (Л-251) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322658 0711252055553
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-15/481 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0711252250407
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На конструкции опоры № 429 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 0811250202756
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0811250257143
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Рутул" согласно утвержденным графикам Ахтынского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295108 0811250455144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий.; На опоре №283 ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) произвести замену гирлянды типа ПС-70 на тип ПС-120 фаза "A", "B" и "C" и установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий |  |  |  |  | 322952 0811250633778
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0811250720174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Чиркей после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 0811250723262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Чиркей после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 0811250744265
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 4/433 от ПС 35 кВ Величаевская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 4/433 от ПС 35 кВ Величаевская. |  |  |  |  | 32265604 0811250906444
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ИТР ВЛ-0.4кВ от 11-КТП-4/250 кВА ПС Араблинка и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0811250910145
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Мичурина ТП-215 ф-5 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Мичурина ТП-215 ф-5 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0811250920542
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Р-5-400 кВА №7 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0811250930779
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-150 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-150,при необходимости наметить мероприятия, наметить сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265501 0811251050169
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0811251105546
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-055 ПС 110 кВ Николина Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-055 ПС 110 кВ Николина Балка с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 0811251113408
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-70/104 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-70/104 ПС 110 кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 0811251257550
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Полевая ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Полевая ТП-141 Ф-1 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 0811251401552
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок КЛ-6кВ ввод ТП-Н-22-6 №510 «ВОГ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0811251435751
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры КВЛ-10 кВ Ф№18 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0811251440792
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ДНТ "Лесная поляна" о привидении потребительской отпайки за Р-171-29 к ТП-54/171 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0811251648550
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф21 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ-6 кВ от ТП-Г-26-8 №257 «ДОСААФ» вывод на воздушную линию , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0911250100745
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КВЛ-6 кВ Ф 41 ПС ГПП , в том числе поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-Г-41-1 №480 «АТС» - в сторону ТП-Г-41-2 №347 «АПОЛЛОН» и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ на январь 2026 года. |  |  |  |  | 322959 0911250134842
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести верховой осмотр с выемкой провода из зажимов и контролем состояния контактных соединений на ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121).; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 0911250434754
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Чагаротар, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 0911250700784
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №18 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0911250727210
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295108 0911250730152
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ПАО Вымпелком, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265003 0911250754347
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Дача ТП-248 Ф-1 ПС Осетия разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Дача ТП-248 Ф-1 ПС Осетия |  |  |  |  | 32270110 0911250905554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-22 ПС Новая в том числе и участок вводного кабеля КЛ-6 кВ в ТП-Н-22-1 №124 «ДМУ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0911250907749
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 1-КТП -2/400 кВА ПС "Зрых" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0911250915148
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-8/496 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-8/496 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 0911250919445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№5-б/н/160 "п. Ленинкент ,Гагарина" ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0911251005793
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-21/160 кВА ПС "Усухчай" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0911251020150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№5-2/400 "№3 п. Сулак, ул. Заречная 701" ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0911251025797
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35 кВ Троицкая-1 |  |  |  |  | 323550 0911251040106
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка, находящегося на балансе УПРДОР "Кавказ", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо УПРДОР "Кавказ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС. |  |  |  |  | 32265802 0911251127551
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Интернациональная ТП-8 Ф-9 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Интернациональная ТП-8 Ф-9 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 0911251310555
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход КВЛ-10 кВ Ф18 ПС Приморская в том числе и участок кабельной линии от КТП-№18-б/н/250 "Газетный Комплекс №1" ПС Приморская в сторону Гостиница приморская , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0911251411785
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-20/309 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-20/309 |  |  |  |  | 32265603 0911251535446
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-447 ПС 35 кВ Старопавловская по всей длине линии, по результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0911251539346
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гунибские РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Цуриб для выявления дефекта. |  |  |  |  | 32295006 0911251700561
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КЛ-6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и участок КЛ-6кВ от опоры №3 в сторону РП-ТП-Ц-67-1 №107 «Рынок-2» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0911252152750
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-330 |  |  |  |  | 32295109 1011250014151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-40 для определения провиса провода в пролете опор 20-40 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1011250600153
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявления массового гнездования и скопления птиц на ВЛ-110 кВ Кахун-Старый Лескен (Л-9) разработать мероприятия по установке ПЗУ.; Провести инженерный осмотр на предмет массового гнездования и скопления птиц на ВЛ-110 кВ Кахун-Старый Лескен (Л-9) |  |  |  |  | 323002 1011250635270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Хунзахские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Тлайлух для выявления дефекта |  |  |  |  | 32295008 1011250703581
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Павлодольская-1 - Раздольная (Л-492) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35 кВ Павлодольская-1 - Раздольная (Л-492) с выборочной выемкой проводов из поддерживающих зажимов в пролетах опор от №10 до №17. |  |  |  |  | 322701 1011250825553
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению дефектов,выявленных после проведения внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/181; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 3/181 по всей длине с целью выявления дефектных перекидок от ВЛ к зданиям. |  |  |  |  | 32265602 1011251127452
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по Ф-14 ПС Компас необходимо выполнить внеплановый осмотр трансформаторных подстанций на предмет наличия отверстий, а также выполнения мероприятий для предотвращения проникновения животных и отключений. |  |  |  |  | 322959 1011251152769
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ 10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1011251220154
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-28 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1011251438749
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 4/142 ПС 35 кВ Прикалаусская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 4/142 ПС 35 кВ Прикалаусская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1011251523409
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр маслоуказательных стекол на всех трансформаторах тока на ПС 110 кВ Восточная с целью определения их состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 322953 1011251651175
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-141; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-141 от ПС 35 кВ Орловская |  |  |  |  | 32265602 1011251839454
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод на предмет выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод разработать мероприятия (при необходимости) и наметить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 322651 1011252023551
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/144 ПС 35 кВ Передовая по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/144 ПС 35 кВ Передовая, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265504 1011252111170
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС «Курчалой-110» , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 1011252303748
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/255 ПС 35 кВ Сабля на наличие дефектов и повреждений.; Выполнить обрезку веток дерева, растущего вне охранной зоны, но угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/255 ПС 35 кВ Сабля.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/255 ПС 35кВ Сабля, при необходимости, наметить мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265805 1011252314555
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24). |  |  |  |  | 322651 1111250242552
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр всей трассы кабельной линии Ф-6 ПС "Западная" на предмет осадки грунта. Принять меры по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280016 1111250655750
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС Акташ с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 1111250905785
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-7 10 кВ ПС 35 кВ Раздольная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-7 10 кВ ПС 35 кВ Раздольная |  |  |  |  | 32270107 1111251130557
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 1/081 ПС 110 кВ Константиновская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП 1/081 ПС 110 кВ Константиновская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1111251345410
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф1 ПС Дербент-330 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-6 кВ Ф1 ПС Дербент-330 |  |  |  |  | 32295109 1111251706149
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 61-62 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1111251716555
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 1111251729146
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-4 ПС Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1111251735786
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ - 0,4 кВ Ф - 2 от МТП – 10/452 от ПС 110 кВ Приозерная разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0,4 кВ Ф - 2 от МТП – 10/452 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 1211250934450
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-359 от ПС 35/10 кВ Электроизолит назначить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-359 от ПС 35/10 кВ Электроизолит с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку |  |  |  |  | 32340002 1211251040247
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 1211251107141
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-114 ТП-310/165/184 ПС 110 кВ Зеленогорская для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-114 ТП-310/165/184 ПС 110 кВ Зеленогорская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1211251158556
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Восточная выполнить тщательный осмотр места соединения шлейфов, спусков на оборудование, и при обнаружении дефектов включить в внеплановый ремонт. |  |  |  |  | 322953 1211251327185
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС 35кВ Первомайская, произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2023 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-10 кВ Ф-222 ПС 35кВ Первомайская по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2023 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265702 1211251446411
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выдать письмо персоналу МУП "ВОДОКАНАЛ" г.Ставрополь о соблюдении правил охраны электрических сетей в соответствии с Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 №160.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе КЛ-10 кВ Ф-111 ПС-110/10 Центральная. |  |  |  |  | 32265102 1211251521557
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-50 для определения провиса провода в пролете опор №30-50 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1211251625156
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 100-150 ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 1211251712147
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-6/11 Ф-6 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1211251840757
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-499 ПС 110 кВ Раздольная по всей длине.; По результатам осмотраВЛ-10 кВ Ф-499 ПС 110 кВ Раздольная, при необходимости, разработать мероприятия, назначить ответственных и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265502 1211252210171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр крепления изоляторов на опорах ВЛ-10кВ №2 от пс 35 Карата. |  |  |  |  | 32295005 1311250525579
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35кВ Павлодольская-110 - Павлодольская-1 (Л-434) разработать мероприятия по устранению выяв-ленния изоляторов идентичной конструкции.; Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 35кВ Павлодольская-110 - Павлодольская-1 (Л-434). |  |  |  |  | 322701 1311250742558
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-312 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-312 ПС 35 кВ Б.Джалга с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 1311250917413
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Халимбекаул после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 1311250922242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1311250930354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1311251000208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-17 от ПС 110кВ Ярык СУ проверкой состояния Вязок. |  |  |  |  | 32295203 1311251035789
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№4 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-4-10кВ ПС Цудахар 110. |  |  |  |  | 32295002 1311251045564
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС Капустино, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1311251135764
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Акташ – Кизляр-2 с отпайками (ВЛ-110-140) (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Акташ в объеме «Восстановление».; Выполнить внеплановую проверку Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Акташ – Куруш – Сулевкент – Бабаюрт (ДЗ, ТЗНП, МФО) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Акташ в объеме «Восстановление».; Провести внеочередную проверку знаний ДЭМ ПС 110 кВ Акташ Мухуеву Р.М. на тему порядок и последовательность производства оперативных переключений (Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757).; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу (ДЭМ) ПС 110 кВ Акташ на тему порядок и последовательность основных операций при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу производства оперативных переключений (Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757).; Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ОДС ЦУС ПУ СЭС на тему порядок и последовательность основных операций при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу производства оперативных переключений (Правила переключений в электроустановках, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757).; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА объектов электроэнергетики ПУ Северных ЭС, на тему: Требования к эксплуатации РЗА (глава XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070). |  |  |  |  | 322952 1311251144787
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | По результатам осмотра МП устройств "Сириус" на всех присоединениях ПС 110 кВ Светлоград при выявлении замечаний наметить мероприятия и сроки их устранения.; Произвести технический осмотр МП устройств "Сириус" на всех присоединениях ПС 110 кВ Светлоград на наличие возможной неисправности. |  |  |  |  | 322657 1311251220414
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход кабельной линии по КВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ 6кВ от ТП-Н-18-3 №64 «Ломоносова» - в сторону ТП-Н-7-3 №82 «Профтехучилище» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1311251341786
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 1311251412448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочная проверка электрических параметров трансформаторов на КТП с.Карата |  |  |  |  | 32295005 1311251505580
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-5/287 по всей длине.; Уведомить потребителя ИП Ефремов В.В. о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1311251620172
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-5 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1311251730808
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/204 ПС 110 кВ ВНИИОК. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-4/204 ПС 110 кВ ВНИИОК.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/204 ПС 110 кВ ВНИИОК при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1311251800556
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1311252205207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№39 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 1311252205211
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-409 ПС 35 кВ Птичье по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-409 ПС 35 кВ Птичье , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265504 1311252230173
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24), в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24). |  |  |  |  | 322651 1411250151554
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Хучни с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1411250540165
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Пересмотреть методики диагности электоро технического оборудования 6-110 кВ АО «Чеченэнерго» с учетом необходимых объемов и методов измерений и испытаний определенных в инструктивных материалах и НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗиА на тему: «Выявление и устранение неисправностей при проведение проверки РЗА в объеме «Профилактического контроля»»; Произвести проверку сопротивления изоляции, снятие характеристик намагничивания, измерения коэффициента трансформации трансформаторов тока 110 кВ на ПС №84. |  |  |  |  | 32280002 1411250700755
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Халимбекаул после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 1411250701243
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная.По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная. |  |  |  |  | 32265604 1411250709455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр КТП№11 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 1411250720212
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС35 кВ Костек проверкой состояния Вязок. |  |  |  |  | 32295203 1411250810791
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 37/160 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1411250855213
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-334 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-334 ПС 35 кВ Золотаревская с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265702 1411250921415
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-11/348 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-11/348 |  |  |  |  | 32265603 1411250945453
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ ЯКостек проверкой состояния Вязок. |  |  |  |  | 32295203 1411251004792
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ДНСТ им."Советской Армии" о привидении потребительской ТП-29/171 ПС 110 кВ Южная в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1411251107558
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/10 кВ кВ СКТП-№12-3/400 "Локомотив" ПС Тепличный комбинат для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1411251120770
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная. |  |  |  |  | 32265604 1411251240456
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-15/742 ПС 35 кВ Степной Маяк с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-15/742 ПС 35 кВ Степной Маяк дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1411251353416
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4кВ ТП-1099/166 ПС 110кВ ГНС на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра РУ 0,4кВ ТП-1099/166 ПС 110кВ ГНС, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1411251718560
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. Срок выполнения:22.08.2025 г. Ответственное лицо Сторонняя организация: |  |  |  |  | 32295301 1411252005204
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Камторг" о приведении участка КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП от опоры №3-3/63 и ТП-612 в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 307801 1511250457142
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-488 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-488 ПС 35 кВ Елизаветинская с целью выявления дефектов и нарушений. |  |  |  |  | 32265703 1511250514417
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) внести в журнал дефектов выявленные дефекты и наметить сроки их устранения.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84).; Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 98 фаза "В" ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84). |  |  |  |  | 322656 1511250657459
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Тургеневский ТП-85 Ф-5 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - Тургеневский ТП-85 Ф-5 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 1511250910564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое техническое обслуживание приводов типа ШПЭ-33 с необходимой регулировкой быстродействующих контактов (КСА) и со снятием необходимых характеристик на ПС 110 кВ Зеленогорская.; Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей аппаратуры устройств РЗА на ПС 110 кВ при проведении ТО».; Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА и СПС Центральных электрических сетей. |  |  |  |  | 322658 1511250950559
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Невыявленные причины |  |  |  | Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗА и М Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго» |  |  |  |  | 322658 1511250950559
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 4/026 ПС 35 кВ Шангала произошедших по причине воздействия птиц на электроустановки за период с 2024 по 2025 года. По результатам проведенного анализа, в случае если количество технологических нарушений на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 4/026 ПС 35 кВ Шангала по причине воздействия птиц на электроустановки в период с 2024 по 2025 года превышает 5 и более технологических нарушений, планировать при проведении капитальных ремонтов применение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 32265704 1511251000418
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф2 ПС Новая , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-Н-35-4 №460 «Соколенок» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1511251000766
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | по выявленным на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-56/335 замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-56/335 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 1511251000249
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 32/35 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 32/35 |  |  |  |  | 32265602 1511251002467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ ГПП , в том числе и участок кабельной линии в сторону РП-Г-19-1 №419 «ЦКБ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1511251002824
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1511251120793
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-68 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1511251229143
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-355 ПС 110 кВ Круглолесская на предмет наличия дефектов автоматических выключателей.; По результатам осмотра всех ТП Ф-355 ПС 110 кВ Круглолесская при необходимости, наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1511251305558
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 1511251330161
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Побежимова ТП-88 Ф-14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Побежимова ТП-88 Ф-14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 1511251400565
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1511251430155
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф4 ПС Рутул согласно утвержденным графикам Ахтынского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295108 1511251450162
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №6от ПС 110 кВ Калиновка при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 1511251545355
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 11-145 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 1511251730809
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Унцукульские РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Сделать обход осмотр всех КТП на ВЛ-10кВ Ф №1 от ПС Майданск. |  |  |  |  | 32295003 1511251730582
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС №Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1511251804798
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-6 ТП-114/135 ПС 35 кВ Юцкая по всей длине для выявления дефектов.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-6 ТП-114/135 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 1511252025562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Г-36-630 кВА №250 "Махмуда", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1611250733802
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ МТП-Т-12-5-400 кВА №443 "Садовод", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 1611250744803
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Повреждение кабельной линии КЛ-6 кВ от опоры ВЛ Ф-66 ПС "ЦПП" ввод в РП-ТП-Ц-66-1 №805 «Динамо» по КВЛ-6 кВ Ф-66 ПС ЦПП в результате межфазного замыкания жил кабеля по причине превышения нагрузок допустимых значений и изношенности кабеля от длительного использования. |  |  |  |  | 322959 1611250755767
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-13/488 от ПС 35 кВ Правокумская с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-13/488 от ПС 35 кВ Правокумская. |  |  |  |  | 32265604 1611250908457
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-857 от ПС 110/10 кВ Заречная с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. При необходимости произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32340006 1611250945250
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- до к/я 4 Таутиева, 6, К. Маркса ТП-23 Ф-46 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- до к/я 4 Таутиева, 6, К. Маркса ТП-23 Ф-46 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1611250950413
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-13/166 ПС 330 кВ Ставрополь 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-13/166 ПС 330 кВ Ставрополь; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-13/166 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1611251102559
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-6 ТП-22/173 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-6 ТП-22/173 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1611251115563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1611251230163
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Ларионова ТП-47 Ф-15 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Ларионова ТП-47 Ф-15 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1611251340566
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-277 ПС 110кВ Кевсала в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-277 ПС 110кВ Кевсала с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1611251419420
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7/313 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-7/313 ПС 35 кВ Б.Джалга по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1611251503419
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС Карабулак. |  |  |  |  | 323550 1611251640109
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - К. Маркса ТП-23 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - К. Маркса ТП-23 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1711250810567
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-13/774.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/774 выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1711250923421
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ от РУ-6кВ ЗТП №7-94 (Техникум) до РУ-6кВ ТП-Виктория необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 1711250942037
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 300-350 и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений ВЛ-10кВ Ф1 ПС Родниковая |  |  |  |  | 32295105 1711250950169
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 от ПС 110кВ Магарамкент проверит состояние разъединителей |  |  |  |  | 32295106 1711251153158
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 2/536 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП- 2/536 от ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265601 1711251251458
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляции на участке опор № 85-105 ВВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 1711251354164
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Тургеневский ТП-53 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Тургеневский ТП-53 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 1711251410569
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ РП-ЗТП №8-50 и возобновления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо выполнить ее ремонт. |  |  |  |  | 1000000130 1711251525038
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП Милан для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1711251850775
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-702/170 ПС 110 кВ Провал для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-702/170 ПС 110 кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1711252301564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110-35 кВ в зоне обслуживания Изобильненской гр.ПС на предмет возможности проникновения животных (птиц) в ячейки КРУН и ЗРУ.; По результатам осмотра ПС 110-35 кВ в зоне обслуживания Изобильненской гр.ПС, в случае обнаружения дефектов, разработать мероприятия по ремонту и восстановлению ячеек КРУН и ЗРУ. |  |  |  |  | 322655 1811250753174
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) с оценкой состояния изоляторов |  |  |  |  | 323550 1811250758168
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент с целью для выявления стрелы провиса провода |  |  |  |  | 32295106 1811250854159
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ РП-ЗТП №14-16 (ТП-Д/к) и возобновления нормальной схемы электроснабжения потребителей КЛ-6кВ необходимо отремонтировать. |  |  |  |  | 1000000130 1811250914039
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления работоспособности КЛ-6кВ и возобновления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести ремонт данной КЛ-6кВ. |  |  |  |  | 1000000130 1811250935040
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП-№23-б/н/1000 "ДОСААФ 2" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1811251205776
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо владельцу ТП-3 Ф-278 ПС 110 кВ Адыл-Су о приведении электроустановок, находящихся на балансе, в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32300211 1811251215271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№12 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 1811251225205
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-19 ПС 110 кВ Гудермес-Сити , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1811251245759
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 1811251337244
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1811251338166
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ -6 кВ Ф- 54 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок вводного кабеля КЛ- 6 кВ в ТП-Г-44-1 №303 «Детский сад Связи» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1811251342781
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить контроль исполнения графика высоковольтных испытаний СШ 6-10 кВ на ПС Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго".; Обеспечить разработку и выполнение графика ТОиР ячеек выключателей 6 - 10 кВ совместно с СШ 6 - 10 кВ на подстанциях 35 - 110 кВ Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго".; Обеспечить учет расхода коммутационного ресурса выключателей 6 - 110 кВ с учетом величины отключаемого тока короткого замыкания для планирования и проведения средних/капитальных ремонтов выключателей.; При производстве средних (капитальных) ремонтов выключателей 110 кВ типа ВМТ-110 (выработавших ресурс по коммутационной стойкости), производить замену дугогасительной камеры и дугоплавких, фторопластовых вкладышей.; Произвести высоковольтное испытание I СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кызбурун-110; Произвести ТОиР ячеек выключателей совместно с ошиновкой I СШ-10 кВ и II СШ-10 кВна ПС 110 кВ Кызбурун-110 |  |  |  |  | 323002 1811251445272
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-9/114 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО "Победа" о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1811251610175
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-5 6 кВ ПС Сунжа наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 6 кВ ПС Сунжа с проверкой герметичности и наличия запирающих устройств ТП для исключения аналогичных технологических нарушений из-за проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 32270108 1811251706560
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-361 по всей длине.; Уведомить потребителя ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬМЕЛЕОВОДХОЗ" в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 1811251743176
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО "СМДС ПМК" о привидении потребительской отпайки за Р-242-18 к ТП-14/242 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1811251755561
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/151 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 49-50 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/151 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7/151 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1811251836560
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-12/443 ПС 35 кВ Сотниковская по всей длине с целью выявления дефектов.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-12/443 ПС 35 кВ Сотниковская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1811252253422
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации- местное телевидение о недопустимости подобных нарушений ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная |  |  |  |  | 32295101 1911250407168
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить полимерный изолятор на опоре № 459 ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121). |  |  |  |  | 32280001 1911250520761
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На участке опор №64-76 ВЛ 110 кВ Дербент – Геджух II цепь с отпайкой на ПС Дербент-Западная (ВЛ-110-157) установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1911250716170
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10 кВ № 4 от ПС Татаюрт выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10кВ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе кап. ремонта. |  |  |  |  | 32295201 1911250740801
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-11 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 1911250847760
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дахадаевские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф3 от ПС ПС"Уркарах Новая" согласно утвержденным графикам Дахадаевского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295103 1911250928172
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/240 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 19/240 |  |  |  |  | 32265602 1911250942468
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1911251019373
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ф-6 6 кВ ПС Сунжа наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-6 6 кВ ПС Сунжа с проверкой герметичности и наличия запирающих устройств ТП для исключения аналогичных технологических нарушений из-за проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 32270108 1911251045562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф22 ПС ГПП , в том числе и участок кабельной линии от ТП-Г-22-6 №402 «Венбольница» - в сторону ТП-Г-22-7 №32 «Ботаническая» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1911251058801
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф-52 ПС "ГПП" , в том числе и участок КЛ-6 кВ от ТП-Г-29-4 №455 «Общежитие ДУС» в сторону ТП-Г-29-7 №406 «Геофизика» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1911251153782
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф1 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 1911251315173
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Дигорские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 ПС 110 кВ Дигора разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных замечаний и дефектов; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 ПС 110 кВ Дигора |  |  |  |  | 32270104 1911251417563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 10-20 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Дербент-330 и разработать мероприятия по выявленным недостаткам |  |  |  |  | 32295109 1911251500171
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 612 ПС ЦПП , в том числе и участок кабельной линии от РП-Ц-612-1 №494 «Москва» - до РП-Ц-615-1 №383 «Д/мир» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1911251620814
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кв Ф 612 ПС ЦПП в том числе и участок кабельной линии РП-Ц-612-1 №494 «Москва» - ТП-Ц-612-4 №509 «Стройбанк» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1911251620815
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 612 ПС ЦПП в том числе и участок от ТП-Ц-612-4 №509 «Стройбанк» - в сторону РП-Ц-612-2 №383 «Детский мир» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1911251620812
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№32/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1911251623216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1911251800568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр ГКТП-№21-12/630 "Квартал художников" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1911251820784
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№3 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-3-10кВ ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1911252010569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Геджух |  |  |  |  | 32295101 2011250614167
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-14 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 2011250635605
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 2011250905174
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов и усиление вязок |  |  |  |  | 32295301 2011250918228
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/431 от ПС 35 кВ Величаевская , разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/431 от ПС 35 кВ Величаевская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 2011250923463
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 800-870 ВЛ-10кВ Ф1 ПС Маджалис |  |  |  |  | 32295105 2011250950182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-138 ПС 35кВ Бештаугорец, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2011251015565
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Потребителю ТП-СХ направлено письмо с требованием: привести состояние электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32270110 2011251030568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений необходимо обратится к обратиться в МО городской округ "Город Кизилюрт" с письмом о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 322952 2011251152796
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 2011251155762
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/763 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/763 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2011251310423
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/336 с целью выявления возможных дефектов; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/336 |  |  |  |  | 32265603 2011251353464
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 20/502 от ПС 110 кВ "Каясула", разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 20/502 от ПС 110 кВ "Каясула" по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265601 2011251430465
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор №10-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 2011251530175
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-29 ПС ГПП , в том числе и участок от ТП-Г-29-1 №488 «Промжилстрой» в сторону ТП-Г-29-4 №455 «Общежитие ДУС» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2011251715791
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№22 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 2011251752206
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево - Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129); 2. Выполнить замену дефектных фарфоровых изоляторов на ВЛ 110 кВ Плиево - Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки(Л-129) на опоре № 31 |  |  |  |  | 323550 2111250622173
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо владельцу ТП-3 Ф-424 ПС 110 кВ Герменчик о приведении электроустановок, находящихся на балансе, в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32300208 2111250730230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2111250807178
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/361 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/361 |  |  |  |  | 32265603 2111250900466
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Урожайная |  |  |  |  | 32355004 2111250920108
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП п.Н.Хушет Кирова для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2111251020794
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Ф-1 от ТП-14/723-3 опора №3-4 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра Ф-1 от ТП-14/723-3 внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2111251308424
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-2/108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/108 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2111251722562
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр проверить состояние всех ТП от ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Тагиркент |  |  |  |  | 32295106 2111251725160
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Установить на ТП-53 ВЛ-6кВ Ф№5 ПС Буйнакск-1 калиброванные предохранители ПК-10 |  |  |  |  | 32295306 2111251747264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №101-102. |  |  |  |  | 32295204 2111251958788
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-15/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ на вводе опора №13 ВЛ-0,4 Ф-2 ТП-15/108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-15/108 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2111252021563
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№37 ПС "ГПП",с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2111252217799
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№12-2/630 "Авангард" для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2211250005796
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№2-3/630 "Рыбокомбинат, ул. Сулакская" ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2211250737804
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ЗТП-№7-б/н/400 "Школа 35 п.Ленинкент" ПС Радиоцентр (бесхоз), с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2211250819805
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - Годовикова ТП-325 Ф-14 ПС Электроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2211250830570
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф-144 ПС 110кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2211250845568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Бабаюртовские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обход-осмотры по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Львовское с проверкой состояния соединения проводов. ответственное лицо: Мастер СУ Львовского СУ Сулейманов Р.Б. |  |  |  |  | 32295201 2211250947802
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-247 ПС 35 кВ Средняя на наличие дефектных изоляторов, креплений, арматуры и вязок проводов к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-247 ПС 35 кВ Средняя наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265805 2211251002567
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-0.4кВ Л1 от 2-КТП-5/250 кВА ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 2211251030183
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-8/7 Ф-8 ПС "Северная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2211251040768
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№33-15/630 "Н.Хушет, Гагарина" ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2211251055813
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 43/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Карлонюр-Тяговая с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 2211251110790
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка, находящегося на балансе потребителя УПРДОР "Кавказ", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю УПРДОР "Кавказ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС. |  |  |  |  | 32265802 2211251123569
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-16/433 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2211251123426
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-388 ПС 35 кВ Шаумян по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 2211251156350
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф26 ПС ГПП в том числе и участок |  |  |  |  | 322959 2211251300783
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Г Плиева до КЯ 2 ТП-24 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Г Плиева до КЯ 2 ТП-24 ПС Западная. |  |  |  |  | 32270110 2211251330571
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-152/162 ПС 110кВ Железноводская для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-152/162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2211251550570
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС 110 кВ Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2211251804176
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2211251818177
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомление потребителя о своевременном техническом осмотре и обслуживании своей эл. установки. (Потребитель ГКУ КБР "Управдор"). |  |  |  |  | 32300208 2211251917273
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2211252231144
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 29/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2311250510217
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП Ф-137 ПС 35кВ Юцкая для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП Ф-137 ПС 35кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2311250710571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ, КТП-Т-1-25-400 кВА Ф№1 ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 322959 2311250722806
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку провода в пролете опор №51-52.. |  |  |  |  | 32295204 2311250733794
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС "Тепличная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2311250750769
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Надтеречные РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС Братская,устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280005 2311250755765
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр РЛНД-10 КТП№8 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 2311250800218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-М-6-Б/Н_400 кВА "Урожай-1", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2311250820817
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Р-5-400 кВА №7 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2311250842820
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/123 ПС 35 кВ Шахтер, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2311250859564
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от МТП-1/422 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от МТП-1/422 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2311250917469
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов , а так же произвести перетяжку пролёта опор№357-358 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала |  |  |  |  | 32295304 2311250938214
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф№2 с целью выявления ,устранения и предотвращения подобных технологических нарушений на ВЛ-2-10кВ ПС Ташкапур 35. |  |  |  |  | 32295002 2311250950573
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-112 ПС 110кВ Бекешевская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-112 ПС 110кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2311251026572
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 6/167 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 6/167 |  |  |  |  | 32265602 2311251115472
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2311251120808
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Дербент-330 |  |  |  |  | 32295109 2311251138184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-2/333 ПС 35 кВ Золотаревская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 2311251155427
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-64ПС 110 кВ ЦПП , в том числе и участок цепи концевой муфты ввода с опоры в ТП-Ц-64-8 «ПОРТ-2» (новая ТП) , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2311251204787
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 2311251344810
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-19/607 от ПС 110 кВ "Нефтекумск" с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-19/607 от ПС 110 кВ "Нефтекумск". |  |  |  |  | 32265601 2311251403470
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-743 ПС 35 кВ Степной Маяк в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-743 ПС 35 кВ Степной Маяк с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265701 2311251405428
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 2/318 по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 2/318, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2311251431566
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу СК "Корпорация развития Ставропольского края" о привидении потребительской отпайки за Р-193-10 к ТП-1/234 ПС 110 кВ Птицепром в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 2311251540565
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ от ТП-54 в сторону ТП-72 ВЛ-6 кВ Ф16 ПС Дербент-Северная |  |  |  |  | 32295109 2311251618185
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС 35 кВ Елизаветинская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2311251727429
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр ЗТП-№17-6/630 "Радиодом" ПС М-110 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2311251840800
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-33 ПС 110 кВ Восточная , в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ от КСУ в сторону БКТП-1-В-33-3 №1089 «Ярагского-Гафурова», и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2311252057790
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного осмотра опорных и проходных изоляторов I, II, III и IV СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Нальчик-110, при наличии дефектных изоляторов, включить их замену в план- график ТОиР на 2027г; Провести высоковольтное испытание I и II СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Нальчик-110; Произвести внеплановый осмотр опорных и проходных изоляторов I, II, III и IV СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Нальчик-110 |  |  |  |  | 323002 2311252356274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 110 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов и усиление вязок |  |  |  |  | 32295301 2411250445229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10кВ Ф-5 от ПС 35кВ Октябрьская 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Кизляр-2, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 2411250700365
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Побежимова ТП-325 Ф-2 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Побежимова ТП-325 Ф-2 ПС Восточная. |  |  |  |  | 32270110 2411250840572
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-22 ПС Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 2411250845246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после внезапного отключения |  |  |  |  | 32295302 2411251230253
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; Невыявленные причины |  |  |  | Направить письмо в подрядную организацию ООО "Энергопром-Монтаж" о недопустимости в процессе проведения работы производителю работ и членам бригады, производящим работу, без разрешения оперативного персонала выполнять какие- либо работы на любом другом действующем оборудовании, кроме того, куда был произведен допуск к работе.; Провести повторную проверку Комплекта А02 РЗА ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС-Академическая (Л-222) (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, АПВ, УРОВ) на ПС 110 кВ Академическая в объеме «Профилактического восстановления».; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СРЗАиМ и СПС. |  |  |  |  | 323400 2411251304251
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 2411251306471
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Ф-1 от КТП-8/763 опора №34 с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра Ф-1 от КТП-8/763 внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2411251315430
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф - Хетагурова ТП-87 Ф-6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф - Хетагурова ТП-87 Ф-6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 2411251400573
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить замену поврежденной концевой муфты на опоре -1 ВЛ-6кВ Ф№5 ПС Буйнакск-1 |  |  |  |  | 32295306 2411251718260
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП-01-05-06/63 с требованием привести состояние данных КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295401 2511250450360
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю Юсупов А.С., о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265005 2511250705349
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Утамыш(новая) 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Утамыш(новая) |  |  |  |  | 32295104 2511250751187
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ для выявления слабых мест и включить в ремонтную программу |  |  |  |  | 32295301 2511250815230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2511250850234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №78-79. |  |  |  |  | 32295404 2511250926357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подтяжка и затяжка болтовых контактных соединений. |  |  |  |  | 32295404 2511251010366
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС 35 Благодатное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-043 ПС 35 кВ Благодатное дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2511251407431
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех разъединителей на ВЛ-10кВ Ф-255 ПС 35кВ Сабля на наличие дефектов.; по результатам осмотра разъединителей на ВЛ-10кВ Ф-255 ПС 35кВ Сабля наметить мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265805 2511251720574
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ИП Варенников о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 2511251922177
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2511251924566
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф №6 от ПС 110кВМагарамкент согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295106 2511252332196
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-620 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2611250454145
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Сады Эльбруса" о приведении участка КЛ 6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ СКЭП между ТП-103 и ТП-176 в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 307801 2611250456146
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №37, ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) |  |  |  |  | 323400 2611250525252
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/499 от ПС 35 кВ Владимировская с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-3/499 от ПС 35 кВ Владимировская. |  |  |  |  | 32265604 2611250858460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Сулак после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2611251025219
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ОАО Черномортранснефть ЛПДС Незлобная, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 2611251111354
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Обновить программное обеспечение оборудования аппаратуры уплотнения связи ВЕКТОР установленного в линейном аппаратном зале (ЛАЗ) административного здания филиала "Дагэнерго". |  |  |  |  | 322901 2611251309799
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ -10 кВ Ф-742 ПС 35 кВ Степной Маяк в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-742 ПС 35 кВ Степной Маяк с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 32265701 2611251353432
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-1/325 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-1/325 |  |  |  |  | 32265603 2611251516473
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо администрации Предгорного муниципального округа о соблюдении охранной зоны ВЛ для дальнейшего оповещения населения. |  |  |  |  | 32265802 2611251541575
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-13/808 ПС 110 кВ Дивное по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-13/808 ПС 110 кВ Дивное дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2611252102433
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 4 А.Султана для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2611252104819
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Пионерская ПС Сулак Ф-2 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2611252154816
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку в объеме «восстановление» Комплекта автоматики В-128 (АПВ, АУВ) на ПС 110 кВ Ярыксу.; Выполнить мойку изоляции на опорах №22-32 ВЛ-110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128); Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗА ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», по следующим темам: - Виды технического обслуживания (глава II, п. 21 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555); - Объём и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании электромеханических и микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики (пункты 4.6, 7.1, 7.2, 7.3, 14.8 Приложения № 2 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.07.2020 № 555).; Произвести внеочередной инженерный обход ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) в пролете опор № 5-95 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ СЭС на тему: "Порядок проведения обхода, осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322952 2711250140797
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр всех КТП на ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС 35 кВ Новокули. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2711250530804
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 150-180 ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС Дербент-330 |  |  |  |  | 32295109 2711250634186
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2711250730238
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС "Каякент" и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 2711250940181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-30 для определения провиса провода в пролете опор №20-30 ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2711251020188
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-353 ПС 35 кВ Балковская 2 по всей длине линии, по результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 2711251149352
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр ТП РСУ для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2711251240818
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-4/570 от ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-4/570 от ПС 35 кВ Тукуй-Мектеб. |  |  |  |  | 32265601 2711251300474
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-842 ПС 110 кВ Рагули на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-842 дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2711251310434
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Бачи-Юрт-35", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280010 2711251310767
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Бурунная по всей длине линии, по результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265005 2711251330353
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/303 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-12/303 |  |  |  |  | 32265603 2711251349475
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/075 ПС 35 кВ Рогатая Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 2/075 ПС 35 кВ Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 2711251355435
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 6 кВ №7 ПС 110 кВ Насосная-1 с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 2711251512231
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф -Маркова на опору ТП-45 Ф-10 ПС В-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф -Маркова на опору ТП-45 Ф-10 ПС В-1. |  |  |  |  | 32270110 2711251710578
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/107 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/107 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-10/107 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2711251820568
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 2711251845179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мойку изоляторов на участке опор №55-65 ВЛ 110 кВ Касумкент – Магарамкент (ВЛ-110-151); Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 2711252002180
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить пробитый разрядник на КТП№27/400 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2711252010223
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16/356 ПС 35 кВ Рассвет, по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-16 /356 ПС 35 кВ Рассвет, при необходимости, наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 2711252011178
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84".; Произвести чистку изоляторов на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". |  |  |  |  | 32280002 2711252316766
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-64 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 2811250015147
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Искрит разъединитель на опоре №297 ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-3. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-3 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2811250745224
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-240 ПС 35 кВ Марьинская, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 2811251014351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | заменить опору №445 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для устранения дефекта |  |  |  |  | 32295304 2811251015215
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение потребителя ООО "Створ" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей работе оборудования и аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-121. |  |  |  |  | 32265802 2811251040576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести ревизию на всех ТП от ВЛ-10кВ Ф№3 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 2811251248197
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-6/834 ПС 35 кВ Манычская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-6/834 ПС 35 кВ Манычская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2811251333436
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/237 ПС 35кВ Эген в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/237 ПС 35кВ Эген по всей длине с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2811251417437
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-092 ПС 35 кВ Высоцкая по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-092 ПС 35 кВ Высоцкая дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 2811251427439
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск.; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск. |  |  |  |  | 32265602 2811251634480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№614-2/630 "Дом моды" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2811251813811
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№10/100 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2811251815221
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 32/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2811251815222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №2 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2811251815220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№2-2/250 "Дет.сад, ул. Сулакская" ПС "Сулак", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2911250815821
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ЗТП-№7-6/630 "п. Ленинкент Школа" ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2911250914822
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | по выявленным на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-25/332 замечаниям назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-25/332 с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340002 2911250915253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 612 ПС ЦПП в том числе и участок КЛ-0,4кВ от ТП-М-1-2/(400,160) кВА №750 "Аэропортовское шоссе, 2а" №1 ПС МАХАЧКАЛА-110 в сторону МКД "Аэропортовское шоссе, 2а" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2911250945810
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 ТП-2-1 ПС Коста разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 ТП-2-1 ПС Коста. |  |  |  |  | 32270103 2911251020580
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная, выявленные замечания устранить. Ответственный: Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2911251021809
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ 10 кВ Ф-772 ПС 35 кВ Кучерла в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-772 ПС 35 кВ Кучерла с целью выявления дефектов и нарушений охраной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 2911251115438
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-7 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 2911251142803
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2911251309191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на отпайке 11-Р-1 Рубас ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295101 2911251309190
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-903 ПС 35 кВ Айгурская.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-903 ПС 35 кВ Айгурская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 2911251412440
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС 110 кВ Промкомплекс, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-242 ПС 110 кВ Промкомплекс. |  |  |  |  | 32265102 2911251432569
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 50-60 для определения провиса провода в пролете опор 50-60 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 2911251450189
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2/1 от КТП-8/701 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2/1 от КТП-8/701 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 2911251544441
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр состояния контрольных кабелей в кабельных лотках ГЩУ на ПС 110 кВ Нефтекумск.; Произвести персоналу РЗА внеочередной инструктаж на тему: "Проведение испытания и проверки сопротивления изоляции контрольных кабелей". |  |  |  |  | 322656 2911251732476
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Советская для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2911251826823
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КВЛ-6 кВ Ф 63 ПС ЦПП в том числе и участок кабельной линии 2БКТП-Ц-63-4 №22 «Бурный» - в сторону ТП-Ц-63-7 №585 «Крытый рынок» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2911251905829
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ТП-415 до ТП-92. |  |  |  |  | 32270110 3011250044574
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования, используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденную КЛ-6кВ от КРУН ф-5 ПС 110 кВ Ардон до опоры № 2 ф-5 ПС 110 кВ Ардон. |  |  |  |  | 32270103 3011250658575
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№7/100 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП от ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятия по устренению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 3011250751225
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-331 ПС 110 кВ Зеленогорская на предмет выявления дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-331 ПС 110 кВ Зеленогорская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 3011250754577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-6-14-400 кВА №889 МКР "Вагонник-1". ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3011250811807
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-6/111 ПС-35/10 Спицевская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-6/111 ПС-35/10 Спицевская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-6/111 ПС-35/10 Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 3011250823570
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-899 ПС 110 кВ Дербетовская.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-899 ПС 110 Дербетовская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 3011250902442
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/472 ПС 35 кВ Каменная Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/472 ПС 35 кВ Каменная Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 3011250928443
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 5/155 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 5/155 |  |  |  |  | 32265602 3011250937481
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение потребителя ООО "Створ" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ООО "Створ" о ненадлежащей работе оборудования и аварийному отключению ВЛ 10кВ Ф-126. |  |  |  |  | 32265802 3011250954578
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обязать собственника произвести перетяжку проводов в пролете опор №407-408 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. |  |  |  |  | 32295303 3011251318226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию разъединителей на ВЛ 6 кВ Ф2 (очистные сооружения) ПС 110/6 кВ Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 3011251435192
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-220 ПС 35 кВ Беломечетская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-220 ПС 35 кВ Беломечетская. |  |  |  |  | 32265101 3011251521571
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Александрия на наличие ПК 10 кВ |  |  |  |  | 32295401 3011251610362
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС 35 кВ Балахоновская. |  |  |  |  | 32265101 3011251625572
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-859 от ПС 110/10 кВ Заречная назначить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-859 от ПС 110/10 кВ Заречная, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 3011251718254
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-760/103 ПС 35 кВ Юцкая для выявления дефектов.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-760/103 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 3011251810579
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 80-100 для определения провиса провода в пролете опор 80-100 ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №83-84 ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 3011252100193
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденную КЛ-6 кВ от ТП-340 до ТП-341 |  |  |  |  | 32270110 0112250051577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить монтаж и перетяжку проводов всех фаз на новые опоры в пролетах опор №54-55-56 на ВЛ 110 кВ Шамильское - Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195). |  |  |  |  | 322950 0112250215575
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-11 ПС 110/10кВ КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку провода в пролете опор №133-134. |  |  |  |  | 32295204 0112250336798
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС 110/10 КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ и КТП с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0112250340800
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0112250414201
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередого осмотра ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Автозавод для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 0112250433567
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 0112250450194
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск-330 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск-330. |  |  |  |  | 32265602 0112250630482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, для выявления и устранения слабых мест |  |  |  |  | 32295301 0112250705240
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 0112250801198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Костек |  |  |  |  | 32295203 0112250808818
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шелковские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведён внеочередной обход осмотр Ф-4 ПС 35/10кВ Старогладовская, замечаний нет. |  |  |  |  | 32280004 0112250825778
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП 2-4/400 пгт Ленинкент для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0112250900832
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0112250918204
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0112251050284
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ООО "Латис" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 0112251102483
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 2-20 ПС Троицкая о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270107 0112251146576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС 35 кВ Крайновка проверкой состояния шлейфов. |  |  |  |  | 32295401 0112251210364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП Ф№10 от ПС 110 Изберг-Северная |  |  |  |  | 32295305 0112251255247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0112251545337
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить потребителя Дедешко Ю.А. в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0112251615179
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС 110 кВ Геджух |  |  |  |  | 32295101 0112251722218
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, для выявления и устранения слабых мест |  |  |  |  | 32295301 0112251922338
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной по опорный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС 110 кВ Малка с предоставлением ЛО по каждой осмотренной опоре.; Разработать и утвердить график внеочередного верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС 110 кВ Малка |  |  |  |  | 32300203 0112251957226
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на МТП Ф-110 ПС 35 кВ Комсомолец, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0112252150360
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ от ТП-395 до опоры №19 к ПС Левобережная ф.28. |  |  |  |  | 32270110 0212250008579
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-8 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0212250205772
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-8/7 Ф-4 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0212250205771
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КСО №1 п .Н.Хушет для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0212250750833
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 10-03-05/25кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС 35кВ Брянск с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295401 0212250800395
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Тляратинские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС Бежта Заменит проходной изолятор |  |  |  |  | 32295007 0212250900577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0212251050239
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 0212251050347
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 0212251050351
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 0212251050232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести тепловизионный контроль контактных соединений на всех ВЧЗ ПС 110 кВ Хунзах. |  |  |  |  | 322950 0212251335576
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опорных изоляторов на БСК-1, БСК-2 ПС 110 кВ Ипатово.; По результатам осмотра на ПС 110 кВ Ипатово внести в журнал дефектов выявленные дефекты, наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 322657 0212251448445
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Утамыш(новая)" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 0212251500195
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии КВЛ 6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок КЛ-6 кВ от РП Ц-612-1/1000 "Москва" в сторону ТП-Ц-615-3/1000 "Камю" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0212251715825
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, для выявления и устранения слабых мест |  |  |  |  | 32295301 0212251816346
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный изолятор на МВ Т-1 ПС 110 кВ Летняя Ставка.; Провести высоковольтные испытания МВ Т-1 ПС 110 кВ Летняя Ставка. |  |  |  |  | 322657 0212251833444
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | направить письмо ООО "ПрофЭнерго" о повреждении провода ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-9/331 в пролете оп. №3-7, при проведении работ по монтажу провода/грозотроса в пролете опор №293-294 ВЛ 330кВ ГЭС-2 – Машук. |  |  |  |  | 32265801 0212251857581
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0212252010779
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-13 ПС Акташ с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0212252017819
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1270/132 ПС 35 кВ Подгорная. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0212252118357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех анкерных опор повторно ВЛ 110 кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ 110- 158). |  |  |  |  | 322950 0212252139574
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; Произвести замену, чистку загрязненной изоляции на опоре №53, ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) |  |  |  |  | 323400 0312250045255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 0312250203252
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-ВТБ. |  |  |  |  | 32270110 0312250335581
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться с письмом к собственнику ТП №24П с требованием привести состояние ТП согласно нормам и правилам эксплуатации. |  |  |  |  | 32295404 0312250437372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить сгоревшие в/в предохранители на КТП№4/25 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход всех КТП от ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2 с целью определения их состояния и разработки мероприятия по устренению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0312250728227
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 2 ПС Казанище после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0312250805360
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/312 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/312 |  |  |  |  | 32265603 0312250842477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ НИИСХ, проверить балансовые ТП, провести перетяжку проводов по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0312250900233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр всего оборудования ПС 35кВ Бажиган, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 0312250908370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала согласно утвержденным графикам Дербентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295101 0312250950219
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 13-КТП-2/160кВА. с Пинхаскала ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС Д-330 и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0312251057220
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Карла Маркса для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0312251220835
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-4 СКТП 7/35 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-4 СКТП 7/35 |  |  |  |  | 32265602 0312251317485
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/825 ПС 35 кВ Киевская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные в результате осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-2/825 ПС 35 кВ Киевская дефекты, занести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0312251537446
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0312251550367
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф-653 от ПС 110 кВ Усть-Джегута, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс, по выявленным замечаниям назначить мероприятия |  |  |  |  | 32340005 0312251559256
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) с измерением ESR конденсаторов и проверкой параметров выходного напряжения на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322901 0312251610301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0312251635235
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/360 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО "Феникс и К" о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0312252035180
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | оперативному персоналу Карачаевской группы ПС организовать учащенный осмотр трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ БСР; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СПС |  |  |  |  | 323400 0412250319257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 110 кВ Александрия проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295401 0412250730368
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-391 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 0412250955358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС 110 кВ Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0412251000221
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/834 ПС 35 кВ Манычская по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/834 ПС 35 кВ Манычская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0412251014447
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-8/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-8/576 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 0412251310479
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/142 ПС Прикалаусская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/142 ПС Прикалаусская по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0412251325448
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 0412251410223
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 200-250 и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Араблинка |  |  |  |  | 32295101 0412251411222
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№487/400 кВА ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0412251507245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 0412251530359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0412251540869
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Новая инструментальная технология, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0412251616359
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0412251626353
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС Акташ |  |  |  |  | 32295203 0412251631820
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановили оборванную вязку провода на опоре №88 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. Произвести внеочередной инженерный обход ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0412251726255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0412251730358
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№13\160 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0412252140302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 6 ПС Такалай после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 0512250027357
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить изоляторы на опоре №71 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 0512250353205
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ ПТФ.; Выполнить технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Ессентуки - 2. |  |  |  |  | 322658 0512250455589
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0512250520236
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех анкерных опор повторно на ВЛ 110 кВ Тлох – Ботлих (ВЛ-110-180). |  |  |  |  | 322950 0512250655578
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики оборудования СДТУ (раз в 6–12 месяцев) на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 0512250755370
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | провести обход осмотр КТП№7/160 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений |  |  |  |  | 32295304 0512250940303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№15 ПС "Махачкала-110", с проверкой состояния соединения проводов и ДКР в охранной зоне, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0512251008871
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать устранение дефектов на ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128), выявленных в результате проведения тепловизионного контроля и внеочередного осмотра.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) устранить выявленные дефекты.; Произвести тепловизионный контроль шлейфовых соединений ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128). |  |  |  |  | 32280002 0512251036773
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№208/63 кВА КОР от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0512251115261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 615 ПС ЦПП в том числе и участок в сторону РП-Ц-615-1 №383 «Детский мир» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0512251317839
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 6/074 ПС Рогатая Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 6/074 ПС Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 0512251335449
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-9/457 от ПС 110 кВ Приозерная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-9/457 от ПС 110 кВ Приозерная |  |  |  |  | 32265604 0512251351484
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0512251454224
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести измерения сопротивления изоляции катушек включения/отключения выключателя Л-157 на ПС 110 кВ Восход.; Провести измерения сопротивления изоляции катушек включения/отключения выключателя Л-83 на ПС 110 кВ Восход. |  |  |  |  | 322657 0512251500450
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 178 по ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Кизляр-2 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Кизляр-2, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 0512251530396
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0512251613870
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/109 ПС 110 кВ Центральная 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/109 ПС 110 кВ Центральная; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/109 ПС 110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0512251708573
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр РЛНД-10 КТП№8 от ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Сергокала для выявления дефектов |  |  |  |  | 32295304 0512251745304
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 32/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0512251745308
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ ДКЗ |  |  |  |  | 32295205 0512251830855
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Согратль с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 0512252140249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0512252140248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Согратль для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0512252157237
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника МКД Буйнакского 34 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295306 0512252205276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф36 ПС Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ 6кВ от ТП-Н-36-15 №16 «Дом быта» - в сторону РП-Н-36-16 №383 «Детский мир» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0612250013837
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Принять меры, исключающие попадание, животных и птиц в КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Архыз.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Архыз, по выявленным замечаниям назначить мероприятия Проработать материалы данного акта расследования с персоналом Зеленчукской группы ПС |  |  |  |  | 323400 0612250633259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№19/63 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 0612250645314
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Р-7-400 кВА №7 п. Ленинкент ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0612250733873
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КВЛ-6 кВ Ф 612 ПС ЦПП в том числе и участок от РП-Ц-612-1 №494 «Москва» - до РП-Ц-615-1 №383 «Д/мир» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0612250745826
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) выявленные нарушения внести в журнал дефектов.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 393 фаза "В" ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  |  | 322656 0612250750489
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) оборудования серверной телемеханики на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 0612250804301
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП "Комсомольская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0612250923872
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-26/127 ПС 35 кВ Шахтер 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-26/127 ПС 35 кВ Шахтер; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-26/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 0612250942574
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить администрации г. Нарткала о недопущении земельных работ без согласования с Урванскими РЭС; Предусмотреть возможность установки указательных знаков в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ф-619 ПС 110 кВ Нарткала |  |  |  |  | 32300208 0612250950276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 0612251000398
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 8/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь, разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП- 8/190 от ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 0612251044486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Джемикент. |  |  |  |  | 32295101 0612251055229
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Предупредить собственника КТП- 222 о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии |  |  |  |  | 32295306 0612251318250
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Правобережные РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки для их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-6 ПС 35 кВ Хумалаг |  |  |  |  | 32270109 0612251419583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 0612251600199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-402 ПС 110 кВ Благодарная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0612251655452
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 6-95 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0612252000856
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектных разрядников в ЗТП2277/124 ПС 35 кВ Комсомолец.; провести внеочередной осмотр вентильных разрядников на ТП Ф-124 ПС 35 кВ Комсомолец по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0612252005364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы |  |  |  |  | 32295301 0612252017251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | запросить автоматический выключатель на КТП№1-19 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для устранения дефекта |  |  |  |  | 32295304 0612252030315
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск-330 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-109 ПС 330 кВ Прикумск-330. |  |  |  |  | 32265602 0612252041491
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ ПТФ. |  |  |  |  | 322658 0612252050591
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 32265102 0612252252580
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84".; Произвести чистку изоляторов на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84". |  |  |  |  | 32280002 0712250002774
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 0712250052356
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП№26 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов произвести обход осмотр КТП№6 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Организовать обход осмотр КТП№3 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 0712250250316
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) с измерением ESR конденсаторов и проверкой параметров выходного напряжения на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 0712250520310
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 20-40 для определения провиса провода в пролете опор 20-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0712250548231
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0712250548234
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0712250548230
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0712250548233
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0712250548232
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ НЕЧАЕВКА, сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения состояния всех КТП и разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 0712250700799
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-9 ПС Куруш с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 0712250708821
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обод и осмотр кабельной линии КВЛ-6 кВ Ф 618 ЦПП в том числе и участок от ТП-Ц-618-6/630 №8 "Школа №13" в сторону ТП-Ц-618-7/1000 "982 "Дахадаева" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0712250750827
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-Т-1-12-4-630 кВА "Вагонник" ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0712250807876
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП№4 Ф№3 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0712250813875
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 0712250823235
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-50/300 по всей длине с целью выявления дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-50/300. |  |  |  |  | 32265603 0712250845487
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-0,4кВ от 4-КТП-11/400 кВА ПС "Заря" |  |  |  |  | 32295108 0712250920200
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф Зангиева ТП-4 Ф-28 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф Зангиева ТП-4 Ф-28 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 0712250925582
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-5/160 кВА ПС "Усухчай" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 0712250930202
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ Красная Заря по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-204 ПС 110 кВ Красная Заря , при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265502 0712250936181
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На опорах № 60-70 ВЛ 35 кВ Изберг-С - Первомайск (ВЛ-35-28) установить специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 0712250944207
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-Н-10-400 кВА №4 "Арсен", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0712251010874
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр по всей длине Ф-1 ТП-534/166 ПС 110кВ ГНС, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр по всей длине Ф-2 ТП-104/135 ПС 35кВ Юцкая, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр по всей длине Ф-3 ТП-104/135 ПС 35кВ Юцкая, на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результата осмотра Ф-1 ТП-534/166 ПС 110кВ ГНС, при необходимости, разработать мероприяти и сроки устранения дефектов.; по результата осмотра Ф-2 ТП-104/135 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприяти и сроки устранения дефектов.; по результата осмотра Ф-3 ТП-104/135 ПС 35кВ Юцкая, при необходимости, разработать мероприяти и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 0712251014586
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-5 ПС "Петропавловская", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 0712251055798
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 15/109 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 МТП 15/109 |  |  |  |  | 32265602 0712251107493
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Невыявленные причины |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 3/192, по всей длине, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 3/192, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 0712251123582
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0712251132577
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ТП Автобусная для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 0712251205836
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РУ 0,4 кВ ТП-912/152 ПС 110 кВ Ессентуки-2 на наличие дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра РУ 0,4 кВ ТП-912/152 ПС 110 кВ Ессентуки-2, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 0712251230606
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-397 ПС 35 кВ Комсомолец, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0712251255365
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-260 ПС 35 кВ Стародворцовская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ 10 кВ Ф-260 ПС 35 кВ Стародворцовская. |  |  |  |  | 32265101 0712251354579
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР на участке 100-170 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110кВ Белиджи и разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений ВЛ-10 кВ Ф№22 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0712251356236
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-9/130 ПС 35 кВ Сергиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0712251416578
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-240 ПС 110 кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-293 ПС 110 кВ Круглолесская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-293 ПС 110 кВ Круглолесская наметить мероприятия и сроки устранения.; по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-240 ПС 110 кВ Александровская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 0712251607585
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-524 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-524 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан. |  |  |  |  | 32265601 0712251613490
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-315 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-315 ПС 35 кВ Б.Джалга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0712251617454
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-148 ПС 110 кВ ПТФ, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения деффектов. |  |  |  |  | 32265802 0712251620587
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС 35 кВ Карабулак |  |  |  |  | 32355005 0712251630110
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ 10 кВ Ф-256 ПС 35 кВ Казьминская. |  |  |  |  | 32265101 0712251642581
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 0712251650366
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-253 ПС 110 кВ Тахта в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-253 ПС 110 кВ Тахта с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 0712251734455
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 10-140 ПС Ярык-су |  |  |  |  | 32295205 0712251835857
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-151 ПС 35 кВ Марьины Колодцы по всей длине, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-151 ПС 35 кВ Марьины Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 0712251838584
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС 35 кВ Родники, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС 35 кВ Родники. |  |  |  |  | 32265101 0712251917582
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф 5 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0712251954775
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф- 6 от ПС 35 кВ Котиева (Нестеровская) |  |  |  |  | 32355004 0712252003111
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить пробитый разрядник на КТП №6/63 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0712252031257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена вязки провода на опоре №498 ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-5 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0712252031256
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-562 от ПС 35/10 кВ Конзавод, назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-562 от ПС 35/10 кВ Конзавод, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 0712252033260
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/140 ПС Григорополисская; По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/140 ПС Григорополисская, при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265502 0712252050182
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Ульяновец, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265001 0712252050363
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю потребителю ООО Марьинский источник о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 0712252050361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | включение потребителя ПАО "Вымпелком" произвести после устранения повреждения и предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю ПАО "Вымпелком" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-163 ПС 110кВ Железноводская. |  |  |  |  | 32265802 0712252102610
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотрВЛ-10 кВ Ф№16 ПС Куруш проверкой состояния Вязок. |  |  |  |  | 32295203 0712252125822
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения Ф-1 КТП 26/074 ПС 35 кВ Рогатая Балка.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 26/074 ПС 35 кВ Рогатая Балка по всей длине с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 0712252127451
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-313 по всей длине, для выявления дефектов, после воздйствия неблагоприятных погодных условий.; про результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-313, при необходимисти, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 0712252200583
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Ельников В.О. о привидении потребительской отпайки за Р-211-11 к ТП-29/211 ПС-110 кВ Радиозавод в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0712252225576
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 09/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35 кВ Аксай с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 0712252258823
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-481 ПС 35 кВ Елизаветинская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-481 ПС 35 кВ Елизаветинская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 0712252335456
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-229 ПС-110 кВ Михайловск, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-229 ПС-110 кВ Михайловск |  |  |  |  | 32265102 0712252339583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Дружба Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№6 ПС Дружба, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо |  |  |  |  | 32295203 0812250030824
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС 110 кВ Новоульяновская. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №148 ВЛ-10 кВ Ф-133, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 0812250051362
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-347 от ПС 35 кВ Новоромановская с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-347 от ПС 35 кВ Новоромановская. |  |  |  |  | 32265603 0812250123488
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№1 ПС 35кВ Хучни согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС |  |  |  |  | 32295107 0812250131211
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0812250210369
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ИП Скляров Ю.И. о привидении потребительской отпайки за Р-235-84 к ТП-84/235 ПС 35 кВ Верхнерусская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 0812250236575
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 0812250330212
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в правоохранительные органы. Развесить информационные листы в с. Чегем-2 о недопустимости подобных действий со стороны водителей автотранспортных средств.; Установить защитные ограждения (отбойные тумбы) ж/б опоры №1/1. |  |  |  |  | 32300209 0812250422277
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Лескенские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо с рекламацией в адрес АО «Электротехнические заводы ЭНЕРГОМЕРА»; Перед монтажом в/в опорных изоляторов (ИОРП-10) производить необходимые испытания мегомметром для выявления скрытых повреждений изоляции. |  |  |  |  | 32300204 0812250605278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить пробитый разрядник на КТП №5/250 кВА ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 330 кВ М-330 Ф-1 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0812250715258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Согратль после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0812250810273
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№12 ПС 110 "Самур" |  |  |  |  | 32295101 0812250824237
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-441 ПС 35 кВ Старопавловская по всей длине. По результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0812250825367
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-140 от ПС 110/10 кВ Кавказская назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-140 от ПС 110/10 кВ Кавказская с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 0812250840261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Замена сгоревшего в/в предохранителя на КТП№9/63 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Замена сгоревшего в/в предохранителя на КТП№8/25 кВА ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-2 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0812250852259
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0812251005238
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0812251005239
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шалинские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф 9 ПС Шали, устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280011 0812251040783
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-5/877 ПС 35 кВ Воздвиженская с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-5/877 ПС 35 кВ Воздвиженская дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 0812251054457
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 0812251105371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 03-03-05/160кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ №5 от ПС 35кВ Октябрьская с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295401 0812251110397
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№4 ПС 35кВ Сиртыч согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС |  |  |  |  | 32295107 0812251119213
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№1432/160 кВА от ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35 кВ Насосная-1 о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 0812251142274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КВЛ-10 кВ Ф34 ПС Компас в то м числе и участок КЛ 0,4 кВ вывод в сторону ул. Московская от 2БКТП-К-34-21/1х630"Насосная Семендер" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0812251334828
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Обновить программное обеспечение блока коммутатора Cisco установленного на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 0812251415330
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №43 ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук |  |  |  |  | 323400 0812251439262
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-14 от ПС Кизилюртовская |  |  |  |  | 32295203 0812251457825
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0812251458241
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-164 ПС 35 кВ Сараева по всей длине с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 35 кВ Сараева дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0812251500458
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-3 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0812251815776
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые обход-осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Согратль, произвести перетяжку проводов в пролете опор |  |  |  |  | 32295301 0812251830334
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи 2.выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0812251900242
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-42 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 0812251957858
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Махачкала-110 в том числе и участок кабельной линии КЛ 10 кВ отходящей от ведомственной КТП-М-2-б/н-160 по ул. Ахульго д. 7 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0812252109838
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Акташ. |  |  |  |  | 32295205 0812252122859
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф29 ПС ГПП в том числе и участок кабельной линии КЛ 6 кВ отходящей от ТП-Г-29-7 №406 «Геофизика» в направление ТП-Г-29-6 №863 «Акушинского 30-32» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0812252150840
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6кВ Ф22 ПС ГПП , в том числе и участок КЛ-0,4 кВ от Р-2 (250 А) ТП-Г-22-3 №249«Огонек» в сторону МКД Имама Шамиля 31 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0912250040830
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести осмотр для наличия и устранения дефектов КТП№21 от ВЛ-10 кВ Ф4 ПС Сергокала произвести обход осмотр КТП №8 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Организовать обход осмотр КТП№9 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 0912250200309
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Новопавловская 2. По итогам осмотра определить (при необходимости провести комиссионное обследования опоры №11/3 ВЛ-10 кВ Ф-289, подвергшейся однофазному замыканию на землю и отнесение данной опоры к числу тех, на которые запрещен подъем с внесением в перечень опор, подъем на которые запрещен.) мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265004 0912250615368
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0912250709275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход по выявлению провисших проводов на ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Полигон Солнце, выполнить перетяжку, обновить вязки проводов, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 0912250709269
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор №30-40 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0912250746247
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-30 для определения провиса провода в пролете опор 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала 2.Выполнена перетяжка провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 0912250746243
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0912250746245
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Мамедкала и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 0912250747248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 3/25кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 0912250802826
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф6 ПС Юго-Восточная , в том числе и участок кабельной частной линии КЛ-6 кВ ГКТП-Ю-6-25-160 на ул Мартовская 26 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 0912250820834
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить оборванную вязку провода на опоре №318 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-12. Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф.№12 с целью определения её состояние и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 0912251012363
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0912251050878
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-23/11 Ф-23 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 0912251127781
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 0912251204249
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 0912251235250
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-076 ПС 35 кВ Рогатая Балка по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-076 ПС 35 кВ Рогатая Балка выявленные дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265704 0912251423459
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый аварийный осмотр ВЛ-10кв Ф № 3 ПС Чиркей после отключения |  |  |  |  | 32295302 0912251527355
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Шатойские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Цемзавод", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280014 0912251603787
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | включить программу ТОиР на 2026г приобретение дуговой защиты ЛАЙМ на монтаж в ячеек В-10-Т-1, В-10-Т-2, 1-сш-10кВ, 2-сш-10кВ.; направить письмо Таврида Электрик ЮКС ООО для совместного обследования причины отказа отключения выключателя |  |  |  |  | 322953 0912251639241
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 4 ПС Такалай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 0912251650352
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-5/298 по всей длине.; Уведомить потребителя ОАО "Красногвардейсрайгаз" о своевременном обслуживании электрооборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 0912251740183
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№37 ПС "Компас", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 0912251846877
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/115 ПС 35 кВ Базовая 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/115 ПС 35 кВ Базовая; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-8/115 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 0912252118592
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 0912252220777
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Утамыш(новая)" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295104 1012250400203
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Наурские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-6 ПС ИТК, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280003 1012250620795
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60).; Запланировать замену дефектной гирлянды изоляторов на опоре № 189 ВЛ 110 Светлоград - Грачевская (Л-60).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) разработать мероприятия, (при необходимости), по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322657 1012250718460
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховую ревизию на разъединителях Р-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1012250844251
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №23-24. Срок выполнения:11.08.2025 г. Ответственное лицо: Сторонняя организация: |  |  |  |  | 32295301 1012250918288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1012251045206
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1012251045208
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ГПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1012251054914
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 10-20 для определения провиса провода в пролете опор №10-20 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Первомайск" 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1012251115210
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 11/055 ПС 110 кВ Николина Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 11/055 ПС 110 кВ Николина Балка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1012251331461
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 8 ПС Новая в том числе и участок кабельной линии от ТП-Н-8-4 №378 «БКК» - в сторону ТП-Н-8-5 №491 «Калинина-78» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1012251343841
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной по опорный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 Сармаково с предоставлением ЛО по каждой осмотренной опоре; Разработать и утвердить график внеочередного верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково |  |  |  |  | 32300203 1012251443279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 16-КТП-18/100кВА с. В. Рукель и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков ВЛ-6 кВ Ф№16 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 1012251512252
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 7-КТП-22/400кВА с. Сабнова ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1012251603253
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Дружба с проверкой состояния изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 1012251620827
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль.; Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №148 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 1012251645594
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести персоналу службы ПС ЮУЭС неплановый инструктаж по техническому обслуживанию и ремонту выключателю.; Произвести регулировку контактов КСА привода выключателя на ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ. |  |  |  |  | 32280002 1012251747794
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-17 от ПС 35 ЯрыкСУ уделяя особое внимание на состояние изоляторов на ЗТП |  |  |  |  | 32295203 1012251805828
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП-Т-1-15 Сулакская 159 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1012251849845
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый технический осмотр блоков управления типа BU TEL220-05A на ПС 110 кВ Провал. |  |  |  |  | 32265802 1012251940590
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр КТП№5/160кВА от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1012252050348
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№803/400 кВА ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Махачкала о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1012252138277
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская по всей длине, на предмет прочности крепления провода.; Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-162 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1012252246592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр отпайка 7-Р-3 Верхний-Митаги ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1112250558255
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Казанище после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 1112250635350
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о своевременном техническом осмотре и обслуживании своей электроустановки ТП-55 Ф-254 ПС 110 кВ Баксан в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300202 1112250720280
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177). |  |  |  |  | 32280002 1112250800782
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП 12/187 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 МТП 12/187. |  |  |  |  | 32265602 1112250853495
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Причиной отключения ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС «Юго-Восточная» стало превышение номинального тока нагрузки выше допустимого, продолжительностью более 9 секунд, что вызвало срабатывание устройства релейной защиты (МТЗ-3, перегруз), предназначенного для предотвращения повреждений оборудования в следствии длительного превышения токовых нагрузок. |  |  |  |  | 322959 1112250915915
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить потребителя ООО Золотая Нива в необходимости своевременно выполнять ремонт и техническое обслуживание своего оборудования. |  |  |  |  | 32265501 1112250930184
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-11/902 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-11/902 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1112251045462
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ЦПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1112251145916
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ от ТП 6-70 до опоры №50 ВЛ 0,4кВ Ф-2 ПС Дербент-Агабалаева |  |  |  |  | 32295109 1112251210209
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/102 ПС 35 Просянка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 10/102 ПС 35 Просянка по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1112251338463
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Хабезские РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-501 от ПС 110 кВ Хабез назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-501 от ПС 110 кВ Хабез с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340003 1112251620263
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС "Южная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1112251628780
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ КТП-Ю-8-20-630 Джатей для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1112252012846
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 30-40 для определения провиса провода в пролете опор 30-40 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи 2,Выполнить перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1212250022257
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1212250022258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1212250022256
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-522 ПС 35 кВ Новкус-Артезиан. |  |  |  |  | 32265601 1212250318492
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-47 ПС 110/35/6кВ ЗФС, выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 32295204 1212250705812
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-36 до ТП-172. |  |  |  |  | 32270110 1212251024584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-7 ПС Аксай с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1212251103829
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП-14/761 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП-14/761 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265701 1212251333465
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/842 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10/842 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1212251335466
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Назрановские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опорных изоляторов фазы "А" и "В" |  |  |  |  | 32355002 1212251423107
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ 1-КТП-1/100 кВА "СПТУ" ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 1212251426266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 19/037 ПС 110 кВ Гофицкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 19/037 ПС 110 кВ Гофицкая по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265704 1212251505467
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№37 ПС"ГПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1212252023917
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-43/170 ПС-110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-43/170 ПС-110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-43/170 ПС-110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1212252312588
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1312250000291
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130). |  |  |  |  | 322651 1312250632584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Разработать график периодической диагностики (раз в 6–12 месяцев) оборудования Selta/RTU на ПС 110 кВ Гергебиль. |  |  |  |  | 322950 1312250700596
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-139 ПС 35 кВ Урух по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-259 ПС 110 кВ Электропривод по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-294 ПС 35 кВ Очистные сооружения по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265001 1312250808372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ ф.№3 ПС 35кВ Сиртыч согласно утвержденным графикам Табасаранского РЭС |  |  |  |  | 32295107 1312250830214
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ 10 кВ Ф-130 ПС 35 кВ Сергиевская.; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ 10 кВ Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь; 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС 35 кВ Базовая 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №34-35 Ф-117 ПС 35 кВ Базовая; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-130 ПС 35 кВ Сергиевская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-160 ПС 330 кВ Ставрополь, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-117 ПС 35 кВ Базовая, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1312250843596
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Г-42-2-2х1000 кВА №415 "Колос", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1312250900929
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Утамыш(старая)" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Каякент" с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент"; выполнить перетяжку провода в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Утамыш(новая)"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Капкаякент"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Утамыш(новая)"; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС "Каякент"; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 1312250900267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф 35 ПС ГПП в том числе и участок кабельной линии вводного холостого кабеля КЛ-6кВ, отходящего от Ф-35 ПС 110 кВ ГПП в направлении БКТП-Г-35-1 №343 «КОР» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1312250913851
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-166 по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-166 при необходимости наметить мероприятия, сроки их устранения и назначить ответственных за выполнение лиц. |  |  |  |  | 32265504 1312250946185
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ СКТП-П-10-9-400 для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1312250957831
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Н-43-400 кВА №944 "Надежда", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1312251000913
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ООО СП "Чапаевское" о привидении потребительской отпайки за Р-143-20 к ТП-20/143 ПС-35 кВ Казинская в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1312251012594
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-240 ПС 110 кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-246 ПС 110 кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; На ВЛ-10 кВ Ф-246 ПС 110 кВ Александровская произвести перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5/7-5/8 за КРУН-246-7.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-240 ПС 110 кВ Александровская наметить мероприятия и сроки устранения.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-246 ПС 110 кВ Александровская наметить мероприятия и сроки устранения.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-258 ПС 35 кВ Калиновская наметить мероприятия и сроки устранения. |  |  |  |  | 32265805 1312251017599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Дербент – Белиджи II цепь с отпайками (ВЛ-110-122) для выявления мест массового скопления птиц и по результатам осмотра разработать мероприятия по установке специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие посадке птиц на траверсы опор в местах возможных перекрытий. |  |  |  |  | 322951 1312251020217
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/102 ПС 110 кВ Грачевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/102 ПС 110 кВ Грачевская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/112 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/112 ПС 35 кВ Спицевская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/141 ПС 35 кВ Казинская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/141 ПС 35 кВ Казинская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-8/113 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-8/113 ПС 35 кВ Спицевская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 81-82 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/102 ПС 110 кВ Грачевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/112 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-4/141 ПС 35 кВ Казинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-8/113 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-3/117 ПС 35 кВ Базовая при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1312251023593
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Орловская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Орловская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-168 ПС 35 кВ Архангельская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-169 ПС 35 кВ Архангельская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС 35 кВ Архангельская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Красный Октябрь по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-196 ПС 110 кВ Плаксейка по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Орловская; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-144 ПС 35 кВ Орловская; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-168 ПС 35 кВ Архангельская; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-169 ПС 35 кВ Архангельская; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-173 ПС 35 кВ Архангельская; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-192 ПС 110 кВ Красный Октябрь; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-10 кВ Ф-196 ПС 110 кВ Плаксейка |  |  |  |  | 32265602 1312251026510
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-464 ПС 35 кВ Бурлацкая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1312251041468
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Невыявленные причины |  |  |  | Произвести проверку комплекта АПВ в составе автоматики ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) в объеме «Профилактического восстановления» автоматики выключателя на ПС 110 кВ Северная; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200); Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на ПС 110 кВ Северная; Проработать материалы данного расследования с персоналом СИиДО; Проработать материалы данного расследования с персоналом СПС; Проработать материалы данного расследования с персоналом СРЗАиМ; Проработать материалы данного расследования с персоналом СТЭиОР |  |  |  |  | 323400 1312251052248
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф43 ПС Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от КТП-Н-43-2 «Гальченко» до МКД "Зои Космодемьянская 58 А" в результате межфазного замыкания жил кабеля по причине превышения нагрузок допустимых значений и изношенности кабеля от длительного использования. |  |  |  |  | 322959 1312251055843
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/182 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/182 ПС 110 кВ Южная.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/157 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 42-43 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/157 ПС 110 кВ Пригородная.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-62/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-62/177 ПС 110 кВ Южная.; 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 47-48 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1/182 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-14/157 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/168 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-18/235 ПС 35 кВ Верхнерусская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-62/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5/125 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1312251058589
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-056 ПС 110 кВ Николина Балка в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-056 ПС 110 кВ Николина Балка с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 1312251151469
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-431 ПС 110 кВ Александрия с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1312251153470
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Ф-1 МТП-15/155 ПС 35 кВ Чкаловская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре Ф-1 МТП-15/155 ПС 35 кВ Чкаловская. |  |  |  |  | 32265602 1312251213497
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 10-30 ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка; Выполнить верховой осмотр на участке 1-10 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 110 кВ Белиджи; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№1 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ- 6 кВ Ф№9 ПС Огни с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№10 ПС Араблинка с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф7 ПС Белиджи с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ; выполнить перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №31-32 ВЛ-6 кВ Ф№7 ПС Д-Западная; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №34-35 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330; выполнить перетяжку провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Белиджи; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС Д-330; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ Ф2 ПС Белиджи; Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни |  |  |  |  | 32295101 1312251234259
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вскрытие бака трансформатора с КТП 5332/186 ПС 110 кВ Нины для определения истинных причин повреждения обмоток,; По результатам вскрытия силового трансформатора с КТП 5332/186 ПС 110 кВ Нины определить мероприятия в план работы ГОКЛЭУ. |  |  |  |  | 32265003 1312251250375
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Черекские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу отпайки ВЛ 10 кВ Ф-386 ПС 35 кВ Кара-Су от опоры №339 до ТП-10/04/160 кВА о приведении электроустановок находящихся на балансе Туристическая база "СОАБ БЕЗЕНГИ" в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300210 1312251254281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф35 ПС Новая в том числе и участок КЛ-6кВ от ТП-Н-35-3 №197 «Ирчи Казака» - в сторону ТП-Н-35-4 №460 «Соколенок» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 1312251259844
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1312251301496
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-21/5 Ф-21 ПС "Холодильник". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1312251305789
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС-110 кВ Свистухинская ГЭС, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС-110 кВ Свистухинская ГЭС. |  |  |  |  | 32265101 1312251312586
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-372 ПС 110 кВ Журавская на наличие дефектных вязок проводов, после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-372 ПС 110 кВ Журавская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1312251315595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 1312251315600
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5565/324 ПС 35 кВ Новокрестьяновская. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 1312251318378
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-13/320 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0, 4 кВ Ф-1 от МТП-13/320. |  |  |  |  | 32265603 1312251322508
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ЗАО Пятигорское карьероуправление, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 322650 1312251330369
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной по опорный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка на предмет ослабления вязки с предоставлением ЛО по каждой осмотренной опоре.; Разработать и утвердить график внеочередного верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-161 ПС 110 кВ Малка на предмет ослабления вязки. |  |  |  |  | 32300203 1312251340282
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес "Маремшаов Т.Б." о приведении ТП-19 Ф-104 ПС 110 кВ Залукокоаже в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300203 1312251346283
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-110 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-123 ПС 35 кВ Марьинская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-124 ПС 35 кВ Комсомолец по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-289 ПС 110 кВ Новопавловская 2 по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-471 ПС 110 кВ Кировская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-473 ПС 110 кВ Кировская по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265004 1312251349376
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3/148 ПС 35 кВ Георгиевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-5/138 ПС 35 кВ Казьминская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-3/187 ПС 110 кВ Новая Деревня при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3/148 ПС 35 кВ Георгиевская.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-5/138 ПС 35 кВ Казьминская.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-3/187 ПС 110 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32265101 1312251350587
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-203 ПС 35 кВ Новый Янкуль разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-205 ПС 110 кВ Водораздел разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-393 ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-205 ПС 110 кВ Водораздел на предмет выявления дефектов провода после воздействия ветровых нагрузок.; провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-393 ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская на предмет выявления дефектов провода после воздействия ветровых нагрузок.; провести осмотр ВЛ 10кВ Ф-203 ПС 35 кВ Новый Янкуль на предмет выявления дефектов провода после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 32265803 1312251350593
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково произвести перетяжку проводов в пролете опор №326-327; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково после неблагоприятных погодных явлении; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-10 кВ Ф-160 ПС 35 кВ Сармаково |  |  |  |  | 32300203 1312251351284
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Малка провести вырубку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Малка на предмет выявления повреждений после неблагоприятных погодных явлений; Разработать и утвердить график обрезки деревьев на ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Малка |  |  |  |  | 32300203 1312251359285
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Железноводская по всей длине на предмет выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 110 кВ Железноводская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265802 1312251402602
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход,осмотр на отпайке 3-Р-6 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Лучек" и разработать мероприятия по выявленным нарушениям; Выполнить внеочередной осмотр,обход на участке 80-120 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул"; Выполнить перетяжку провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Зрых"; Выполнить ревизию шлейфов на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты"; Укрепить фундаменты деревянных опор на отпайке 2-Р-2 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Ахты"; Укрепить фундаменты деревянных опор на участке 40-60 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 1312251420269
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-382 ПС 35кВ Марьины-Колодцы по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ Ф-605 ПС 35кВ Овощевод по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-226 ПС 35кВ Орбельяновская, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-382 ПС 35кВ Марьины-Колодцы, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ-6кВ Ф-605 ПС 35кВ Овощевод, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1312251429597
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Бекешевская, на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС 110 кВ Провал, на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 110 кВ Суворовская, на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 110 кВ Суворовская, на наличие дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-167 ПС 110 кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 110 кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 110 кВ Суворовская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1312251435603
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-501 ПС 110 кВ Каясула по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-502 ПС 110 кВ Каясула по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-506 ПС 110 кВ Ачикулак по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-579 ПС 35 кВ Кара-Тюбе по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-501 ПС 110 кВ Каясула.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-502 ПС 110 кВ Каясула.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-506 ПС 110 кВ Ачикулак.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-579 ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 1312251438499
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра замену дефектных вязок внести в ТОиР на 2026 год; По результатам осмотра произвести замену дефектных вязок ВЛ 6 кВ Ф-648 ПС 110 кВ ПТФ; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-648 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления повреждений после неблагоприятных погодных явлений. |  |  |  |  | 32300209 1312251438286
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун на предмет наличия повреждений после неблагоприятных явлений; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6/10-6/11 ВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ Ф-107 ПС 110 кВ Кызбурун |  |  |  |  | 32300202 1312251440287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Кизляр- 1, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1312251443374
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго УКЭС г. Баксан |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ИП Алоков о приведении находящейся на его балансе отпайки ВЛ 10 кВ Ф-194 ПС 35 кВ Баксан, в соответствии с требованиями ПТЭЭП. |  |  |  |  | 32300202 1312251448288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№21 ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1312251510912
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-20 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1312251518790
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Малокарачаевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-562 от ПС 35/10 кВ Конзавод назначить мероприятия и сроки их исполнения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-562 от ПС 35/10 кВ Конзавод, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340008 1312251520264
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Лиман в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-292 ПС 35 кВ Лиман с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1312251521472
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Октябрьские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-2 6кВ ПС Сунжа, Ф-7 6кВ ПС Сунжа и ф-8 6 кВ ПС Ольгинская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и сроки их выполнения; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-2 6кВ ПС Сунжа, Ф-7 6кВ ПС Сунжа и ф-8 6 кВ ПС Ольгинская на соответствие габаритов ВЛ нормам НТД. |  |  |  |  | 32270108 1312251528588
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-398/103 ПС 35 кВ Юцкая, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-492/113 ПС 110 кВ Бекешевская, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-131/134 ПС 35 кВ Юцкая, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-398/103 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-492/113 ПС 110 кВ Бекешевская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-131/134 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1312251529600
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-333 от ПС 35 кВ Серафимовская с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-333 от ПС 35 кВ Серафимовская. |  |  |  |  | 32265603 1312251530502
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Архонские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-3 10кВ ПС Архонская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3 10кВ ПС Архонская |  |  |  |  | 32270101 1312251532587
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-12 от ПС Куруш уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 1312251540832
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр Ф-2 ТП-12/188 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить внеплановый осмотр Ф-2 ТП-8/397 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; после выполнения внепланового осмотра Ф-2 ТП-12/188, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; после выполнения внепланового осмотра Ф-2 ТП-8/397, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 1312251547596
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-12/6 Ф-12 ПС "Восточная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1312251550791
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-422 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре Ф-422 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1312251553506
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Урванские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Внести в программу ТОиР на 2026 г. капитальный ремонт ТП-9 Ф-446 ПС 110 кВ Кахун.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-446 ПС 110 кВ Кахун на наличие видимых повреждений.; Произвести внеочередные замеры сопротивления контура заземления ТП-9 Ф-446 ПС 110 кВ Кахун. |  |  |  |  | 32300208 1312251555289
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-701 ПС 110 кВ Летняя Ставка.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-701 ПС 110 кВ Летняя Ставка. |  |  |  |  | 32265701 1312251555473
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу СНТ "Электрик" о привидении потребительской отпайки за Р-101-15 к ТП-44/101 ПС-35 кВ Рыбхоз в соответствии с требованиями ПУЭ |  |  |  |  | 32265102 1312251556595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 3/25кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ. |  |  |  |  | 32295203 1312251558833
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-2 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1312251600785
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра оборудования ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Центральная, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Центральная для выявления дефектов. |  |  |  |  | 322651 1312251601585
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Гуд. ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-22 ПС 110 кВ Гудермес , устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280017 1312251602784
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Аксай, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо). |  |  |  |  | 32295203 1312251603835
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Аксай Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Аксай, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо). |  |  |  |  | 32295203 1312251603834
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-304 ПС 110 кВ Арзгир по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-323 ПС 110 кВ Садовая по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-329 ПС 110 кВ Садовая по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-332 ПС 35 кВ Серафимовская по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-304 от ПС 110 кВ Арзгир.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-323 от ПС 110 кВ Садовая.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-329 от ПС 110 кВ Садовая.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-332 от ПС 35 кВ Серафимовская. |  |  |  |  | 32265603 1312251621503
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП "Абуков А.М." о приведении ТП-44 Ф-103 ПС 110 кВ Каменномостская в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300203 1312251625290
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС 110 кВ Восход в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС 110 кВ Восход с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1312251629474
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый обход осмотр (ВЛ-35-29), по выделенным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1312251630375
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС 35 кВ Котиева (Нестеровская) |  |  |  |  | 32355004 1312251630112
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр всех ТП Ф-104 ПС 110 кВ Каменномостское на наличие дефектов после неблагоприятных погодных условии, с предоставлением ЛО по каждому ТП.; Разработать и утвердить график внеочередного осмотра ТП Ф-104 ПС 110 кВ Каменномостское |  |  |  |  | 32300203 1312251632291
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Сунженские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Котиева |  |  |  |  | 32355004 1312251635113
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские городские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-6кВ Ф№2 ПС Буйнакск-1 в пролете опор 27-28 для уменьшения стрелы провиса |  |  |  |  | 32295306 1312251640372
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ 10 кВа Ф-12 от ПС Акташ уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 1312251655836
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра Ф Кастанаева ТП-285 Ф-12 ПС Денисенко разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф Кастанаева ТП-285 Ф-12 ПС Денисенко. |  |  |  |  | 32270110 1312251657586
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Курские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-213 ПС 35 кВ Совхоз 8 по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265005 1312251657380
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить изоляторы на опоре №71 ВЛ 110 кВ Ахты – Курах (ВЛ-110-186).; Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СВЭЛ на тему: Воздушные линии электропередачи (глава XXXVII Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022г. №1070) |  |  |  |  | 322951 1312251658227
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-144 ПС 110 кВ ПТФ на наличие дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-144 ПС 110 кВ ПТФ, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1312251704604
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Запланировать мероприятия на 2026г по результатам проведения тепловизионного контроля оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Герменчик.; Запланировать на 2026г внеочередную проверку плашечных болтовых зажимов в шлейфах анкерных опор ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Прохладная-1 (Л-88); Провести проверку и измерение сопротивления контура заземляющих устройств опоры №8 на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Прохладная-1 (Л-88); Произвести тепловизионный контроль оборудования ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Герменчик.; Произвести уборку территории ПС 35-110 кВ без оперативного персонала по Нарткалинской группе ПС. |  |  |  |  | 323002 1312251708292
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе. |  |  |  |  | 32265802 1312251718601
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ 3-я Ферма, произвести перетяжку проводов в пролете опор №96-97. |  |  |  |  | 32295404 1312251725376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1312251740335
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 5 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 1312251740362
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№23 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 1312251740267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№10/100 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Провести обход осмотр КТП 32/400 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Организовать обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 1312251740332
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв после воздействия неблагоприятных погодных условий и массового аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 1312251740361
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1034/259 ПС 110 кВ Электропривод, Ф-4 ТП-1065/193 ПС 110 кВ Лысогорская после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1312251745377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №561. |  |  |  |  | 32295301 1312251750295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-№12 ПС 110/10 КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо проверить состояние, а также выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушения, сделать перетяжку проводов в пролете опор №277-278. |  |  |  |  | 32295204 1312251827815
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ от ТП-381 до ТП-383 секции Ф-75. |  |  |  |  | 32270110 1312251837585
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1312251840831
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр линии ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Утамыш для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1312251845349
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-25 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1312251850792
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный обход осмотр оборудования ПС АКХП.; По результатам проверки и наличии замечаний разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу сл. ПС ЮУЭС на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей приводов ОД-110 при проведении ТО» и проработать материалы данного Акта расследования. |  |  |  |  | 32280002 1312251850786
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 9 ПС 35 кВ Насосная-1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1312251933279
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/317 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-2/317. |  |  |  |  | 32265603 1312251935498
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Дубки. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 1312251955839
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-455 от ПС 110 кВ Приозерная.; Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-455 от ПС 110 кВ Приозерная. |  |  |  |  | 32265604 1312251958525
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Ерси |  |  |  |  | 32295107 1312252000215
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС Андрейаул |  |  |  |  | 32295203 1312252010837
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-16 ПС Аксай с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1312252025838
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10 кВ Ф№5 ПС Андрейаул уделяя особое внимание на состояние изоляторов на КТП |  |  |  |  | 32295203 1312252030840
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №46-47. |  |  |  |  | 32295301 1312252030297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности необходимо произвести профилактические работы по ЛЭП на частной отпайке ВЛ 10 кВ №11 от ПС 110 Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 1312252030287
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295301 1312252030298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку на наличие ПК 10 кВ на всех КТП по ВЛ 10 кВ Ф-ф-3 от ПС Карлонюрт-Тяговая |  |  |  |  | 32295203 1312252034841
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На Ф-2 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Алмало , необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности |  |  |  |  | 32295301 1312252035317
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание, собственнику отпайки Гоксерное, на выполнение ремонтных работ для содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало. |  |  |  |  | 32295301 1312252035292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к собственнику КТП № 42/40кВА с требованием привести состояние данного КТП к нормам установленным ПУЭ |  |  |  |  | 32295203 1312252036842
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр всех КТП на ВЛ-6кВ Ф-2 ПС Изберг-Южная |  |  |  |  | 32295305 1312252040268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ ЗФС, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, сделать перетяжку проводов в пролете опор 133-1134. |  |  |  |  | 32295204 1312252050814
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 ПС Андрейаулс целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1312252100843
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС 110/10 КИЗИЛЮРТОВСКАЯ, необходимо выполнить произвести внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, выполнить перетяжку проводов в пролете опор №87-88. |  |  |  |  | 32295204 1312252130811
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Кизилюртовские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ АЛМАЛО сделать внеплановый инженерный обход ВЛ с целью определения ее состояния, а также проверить вязки проводов, сделать перетяжку проводов в пролете опор №92-93, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295204 1312252135816
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Согратль по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1312252158278
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-429 ПС 110 кВ Герменчик; Произвести замену масляного выключателя Ф-429 типа ВМПП-10-630-20 на вакуумный выключатель.; Произвести измерение стрелы провиса проводов в пролете №22-23 ВЛ 10 кВ Ф-429 ПС 110 кВ Герменчик, при необходимости произвести перетяжку провода.; Разработать график замеров стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ Ф-429 ПС 110 кВ Герменчик; Составить план-график на 2026г по замене масляных выключателей 6-10 кВ подстанций 35-110 кВ Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго" |  |  |  |  | 323002 1312252210294
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-344 ПС 110 кВ Отказное по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 1312252215374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №245-246 для определения провиса провода в пролете опор №245-246 ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №245-246 на ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110 кВ |  |  |  |  | 32295102 1312252222240
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-37 ПС "Холодильник" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1312252230793
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф "Фабричный" ПС "МТЭЦ", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1312252236891
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1312252243890
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Восстановить оборванный изолятор на опоре №615 ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-5 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 1312252320364
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установка траверсы на опору№194 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для устранения дефекта |  |  |  |  | 32295304 1312252340323
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку КТП на ВЛ 10 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ Кизляр-2 на наличие ПК 10 кВ |  |  |  |  | 32295401 1412250032389
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный обход ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-5 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1412250100340
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-7 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 1412250100336
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Карабудахкент Ф-3 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 1412250100339
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо руководство Дагэнерго, включить программу ППН на 2026/2027г. выполнение капитального ремонта силового трансформатора Т-1 тип: ТДН-16000/110/6кВ на ПС 110кВ Юго-Восточная.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 1412250125270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1412250140264
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№13 ПС "Юго-Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1412250145886
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Касумкент – Курах с отпайкой на ПС Капир (ВЛ-110-191) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 322951 1412250159228
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Обратиться в "Калмэнерго" с просьбой устранить гнезда внутри ВЧ заградителей приемных порталов ВЛ-110-141(1шт)и ВЛ-110-181(2шт) ПС-110 кВ Артезиан-2. |  |  |  |  | 322954 1412250230400
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке №302-303 для определения провиса провода в пролете опор №302-303 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Тпиг 35кВ 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №302-303 на ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Тпиг 35кВ |  |  |  |  | 32295102 1412250555246
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 от пс 110 Ботлих для выявления загнивания подземной части опор. |  |  |  |  | 32295005 1412250625590
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-23 ПС "Восточная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1412250755788
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1412250802585
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Ю-7-14-400 кВА, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1412250811887
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Обновить программное обеспечение сервера UP DL3805G5130-2GEU установленного на ПС 110 кВ Каспийская ТЭЦ. |  |  |  |  | 322953 1412250815331
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-1 ПС 110 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1412250830586
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП №1 Ф№3 ПС "Ленинкент" 4-МКР, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1412250830888
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-П-3-11-63 кВА "Мелиоратор" ПС "Приморская", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 1412250830889
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские городские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Кизляр- 2, уделяя особое внимание на состояние соединений проводов, при обнаружении замечаний, принять меры к устранению |  |  |  |  | 32295405 1412250845385
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ яч-3 от ПС 110/10 кВ БСР назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ яч-3 от ПС 110/10 кВ БСР с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 1412250847265
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-2 ПС Костек с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1412250900844
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-370 от ПС 110 кВ Петропавловская с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-370 от ПС 110 кВ Петропавловская. |  |  |  |  | 32265603 1412250905504
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-4/160кВА Дюбек ПС 35кВ Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1412250920216
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-3 ПС 35-10 "Мехельта" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1412250920584
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На ПС 35 кВ Алмало Ф-3 ВЛ-10кВ, необходимо содержать электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1412250945320
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Моздокские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 10 кВ ПС Терская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 10 кВ ПС Терская |  |  |  |  | 32270107 1412250950591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 5-42 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1412251000860
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4/176 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-5/235 по всей длине на предмет выявления дефектов, после воздействия ветровых нагрузок.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4/176 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-5/235 разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 1412251016594
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/424 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-16/424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1412251020505
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку работы привода В-Ф-2 ПС 110кВ Курах |  |  |  |  | 322951 1412251025244
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в ТП Ф-1 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 1412251030861
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Александровские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-49/240 ПС 110кВ Александровская по всей длине на наличие дефектов после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-49/240 ПС 110кВ Александровская наметить мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265805 1412251031598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1086/196 ПС 110 кВ Лысогорская после неблагоприятных погодных условий. По результатам осмотра, при необходимости, определить мероприятия в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1412251033379
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Гумбетовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ-10 Л-2 ПС 110 "Аргвани" с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295012 1412251050583
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-1 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1412251050850
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1263/131 ПС 35 кВ Подгорная по всей длине. По итогам осмотра , при необходимости, определить мероприятия и включить их в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 1412251109381
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-3 10 кВ ПС Чикола разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Чикола |  |  |  |  | 32270105 1412251114590
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку состояния деталей деревянных опор ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС 35кВ Сиртыч и разработать мероприятия по устранению подобных нарушений |  |  |  |  | 32295107 1412251115225
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор ВЛ-0,4кВ от 13-КТП-14/250 кВА от ПС 330 кВ Дербент |  |  |  |  | 32295101 1412251121265
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ардонские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра Ф-7 ПС Бекан разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и нарушений и сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 10 кВ ПС Бекан |  |  |  |  | 32270103 1412251220589
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-1 от ПС Даестан проверкой состояния Вязок. |  |  |  |  | 32295203 1412251250845
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-333 ПС 35 кВ Золотаревская в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-333 ПС 35 кВ Золотаревская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 1412251330475
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, ПАО МТС, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340006 1412251330266
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-537 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб по всей длине с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-537 ПС 35 кВ Махмуд-Мектеб. |  |  |  |  | 32265601 1412251335507
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Толстово-Васюковская с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ Ф-163 ПС 35 кВ Толстово-Васюковская. |  |  |  |  | 32265602 1412251343500
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести дополнительный внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425 от ПС 110 кВ Урожайная по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре Ф-425 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1412251345526
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Для выяснения причины срабатывания выходного реле в блоке ДЗ-2 при включении СВ-110 провести послеаварийную проверку комплекта ступенчатых защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110кВ ГПП – Компас (ВЛ-110-155) со стороны ПС 110 кВ Компас.; Направить письмо руководству Дагэнерго Провести через СМИ населению разъяснительную работу по охране ВЛ |  |  |  |  | 322953 1412251410271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ НС-2 Ф-3 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы КРЭС. |  |  |  |  | 32295303 1412251412341
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведены внеочередные обходы-осмотры ВЛ-10кВ Ф-12 ПС Куруш, проверить состояние соединения проводов (там где необходимо). |  |  |  |  | 32295203 1412251430846
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/701 с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-2/701 дефекты внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. Срок выполнения: |  |  |  |  | 32265701 1412251514477
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-№33-16/400 "Н.Хушет Ленина,93 " ПС Восточная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1412251520854
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/438 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/438 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 1412251546476
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Фрунзе ТП-63 Ф-37 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Фрунзе ТП-63 Ф-37 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 1412251620594
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр всех КТП от ВЛ-10кВ Ф4 ПС Лучек и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1412251620270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке №100-120 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Лучек" |  |  |  |  | 32295108 1412251626271
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Касумкентские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Укрепить фундаменты деревянных опор на участке №245 и №264 ВЛ-10кВ Ф №3 ПС Курах 110кВ |  |  |  |  | 32295102 1412251825254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо руководству Шамильского РЭС о необходимости восстановления габаритов пересекаемых ВЛ 0,4-10 кВ с ВЛ 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на ПС Гидатль (ВЛ-110-195) соответствие нормативным требованиям. |  |  |  |  | 322950 1412251855587
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная.По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-424 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 1412251927511
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/332 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/332 |  |  |  |  | 32265603 1412251927509
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/150 ПС 110 кВ Пригородная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 48-49 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/150 ПС 110 кВ Пригородная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/150 ПС 110 кВ Пригородная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1412251941590
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 11/400 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Куруш с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 1412252000847
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП 2/248 ПС 110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1412252014591
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить ТВК для выявления нагрева сварочных соединений, провести визуальный осмотр на отсутствие трещин в соединениях термической сварки 1-й и 2-й-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Приморская.; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Восточная, на тему: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V.; Провести проверку кабелей вторичных цепей релейной защиты Т-2 на ПС 110 кВ Приморская |  |  |  |  | 322953 1412252034272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 11/400 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-5 от ПС Куруш с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 1412252040848
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№8-б/н/400 "Труд" ПС Юго-Восточная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1412252128855
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Выполнить ТВК для выявления нагрева сварочных соединений 1-СШ-110 кВ и 2-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Восточная; Провести визуальный осмотр на наличие трещин в соединениях термической сварки 1-СШ-110 кВ и 2-СШ-110 кВ ПС 110 кВ Восточная; Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322953 1412252306307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС "Рутул" |  |  |  |  | 32295108 1512250500272
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | - Провести анализ нагрузок на отходящих КЛ от ПС «Приморская» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1512250710933
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр внеочередной масляных гидрозатворов воздухоосушителей измерительных трансформаторов 110 кВ проверить на отсутствие воды и льда в масле.; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом Прикубанской группы ПС |  |  |  |  | 323400 1512250935267
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП-516 Детская туббольница для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1512250958918
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" |  |  |  |  | 32295104 1512251005268
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ногайская по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1512251010377
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Апанасенковские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр магистрали ВЛ 10 кВ Ф-847 ПС 110 кВ Рагули на наличие дефектных изоляторов.; Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ Ф-847 дефекты, внести в журнал дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265705 1512251011478
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ЦПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1512251135932
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП Пальмира для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1512251142856
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ГПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1512251146931
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП-В-33-6-250 Школа №6 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1512251156893
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Тепличный комбинат с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений, провести перетяжку проводов по всей длине линии. |  |  |  |  | 32295301 1512251217280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП от ВЛ-10кВ Ф№4 Маджалис согласно утвержденным графикам Кайтагского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295105 1512251340273
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр БКТП Коркмасова 13 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1512251419920
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП К.Маркса - 1 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1512251541857
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ. Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1512251627274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Приморская» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1512251652930
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Махачкала-110» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1512251652928
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП, КТП по ВЛ -10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ленинаул по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 1512251710852
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Г. Хетагурова ТП-87 Ф-6 ПС Городская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Г. Хетагурова ТП-87 Ф-6 ПС Городская. |  |  |  |  | 32270110 1512251757595
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-19/177 ПС 110 кВ Южная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1512251758597
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Приморская с целью определения ее состояния и разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295301 1512251844281
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра силовых трансформаторов ВЛ 10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко.; Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов на ВЛ 10 кВ Ф-52 ПС 110 кВ Обрященко. |  |  |  |  | 32265602 1512251924518
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый обход , осмотр ИТР ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ. Белиджи и разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 1512252247275
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1612250010605
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения необходима замена провода на большее сечение. |  |  |  |  | 1000000130 1612250810041
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 7 ПС Казанище после аварийного отключения |  |  |  |  | 32295302 1612250929369
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр КТП 29/100 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1612251020371
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ногайская по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 1612251117378
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ 10кВ Ф-1 от ПС 35кВ Крайновка. 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 от ПС 35 кВ Крайновка, произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32295401 1612251327388
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ-0.4 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-1 от КТП 2/160 ПС Акташс целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 1612251421849
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Итум-Калинские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-4 ПС "Итум-Кала", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280015 1612251519806
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Махачкала-110» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1612251645927
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный обход КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Дженгутай Ф-2 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 1612251720342
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ "Б" от ТП-211 до ТП-225 |  |  |  |  | 32270110 1612251802593
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-135 ПС 35 кВ Юцкая на наличие дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-135 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1612251901608
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра Ф-5 6кВ ПС 110 Алагир разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний и наметить сроки их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-5 6кВ ПС 110 Алагир |  |  |  |  | 32270102 1612251907592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Компас» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1612251925926
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Новая» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1612251945925
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/108 ПС 35 кВ Кугультинская. 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/108 ПС 35 кВ Кугультинская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/108 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1612252035598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС-110 кВ Центральная 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 37-38 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС-110 кВ Центральная; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-54/109 ПС-110 кВ Центральная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1612252039600
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, потребитель, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340002 1612252100268
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково на наличие дефектов, с предоставлением ЛО по каждому ТП.; Разработать и утвердить график внеочередного осмотра всех ТП Ф-159 ПС 35 кВ Сармаково |  |  |  |  | 32300203 1612252113293
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал на наличие дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-104 ПС 110кВ Провал, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1612252205609
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Черкесск-Ток Москвы с отпайками (Л-218) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №49, ВЛ-110 кВ Черкесск-Ток Москвы с отпайками (Л-218) |  |  |  |  | 323400 1612252208269
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести опробование включения и отключения ЭВ-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Беслан от ключа управления. |  |  |  |  | 322701 1712250002597
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ-110 кВ Усть-Джегута-Кош-Хабль (Л-39) назначить мероприятия; Произвести верховой осмотр участка опор №50-55 ВЛ-110 кВ Усть-Джегута-Кош-Хабль (Л-39), по выявленным замечаниям наметить мероприятия |  |  |  |  | 323400 1712250124270
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 1712250422293
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-16 ПС "Консервная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1712250432800
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Провести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 1712250735374
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10кВ Ф3 ПС Лучек |  |  |  |  | 32295108 1712250840276
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Обратиться через СМИ к населению о недопустимости проведения работ в охранных зонах ВЛ без согласования с сетевой организацией. |  |  |  |  | 322952 1712250950817
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ЦПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1712251030924
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№8 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 1712251203277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Махачкала-110» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 1712251223923
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-24 ПС "Северная" устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 1712251600801
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КВЛ 6 кВ Ф-616 ПС 110 кВ Долинск |  |  |  |  | 307801 1712251709148
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-1 от ТП 7-9 ПС Ардон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-1 от ТП 7-9 ПС Ардон. |  |  |  |  | 32270102 1712251840598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Новоселицкие РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра всех ТП по Ф-279, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов и неисправностей.; Произвести осмотр всех ТП по Ф-279 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265804 1712252003611
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить разрушенные изоляторы на опоре № 100 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146).; На конструкции опоры №100 ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) установить специальные устройства отпугивающие птиц, не угрожающих их жизни.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146). |  |  |  |  | 32280001 1712252256802
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кутузова ТП-247 ПС ДзГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Кутузова ТП-247 ПС ДзГЭС. |  |  |  |  | 32270110 1712252350596
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Грозненские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Озеро", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280009 1812251040799
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 50-100 ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Усухчай |  |  |  |  | 32295108 1812251141279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ ТП "Санэпидстанция" для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 1812251555852
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС Дербент-Западная |  |  |  |  | 32295109 1812251604278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские городские ЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховую ревизию на Р-6 на ТП от ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Дербент-330 |  |  |  |  | 32295109 1812251608280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Избербашские городские ЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Для недопущения подобных технологических нарушений выполнить обход осмотр Ф№23 ПС 110 Изберг Северная |  |  |  |  | 32295305 1812251650254
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-2-10кВ Ф№2 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1812251720588
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | включение участка, находящегося на балансе потребителя УПРДОР "Кавказ", произвести после предоставления протокола испытания оборудования.; направить письмо потребителю УПРДОР "Кавказ" о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на их балансе и повлекшее за собой отключение ВЛ 10кВ Ф-166 ПС 110кВ ГНС. |  |  |  |  | 32265802 1812251733613
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/166 ПС-330 кВ Ставрополь 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/166 ПС-330 кВ Ставрополь; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/166 ПС-330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1812251807601
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 для выявления дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 1812251930614
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-90/135 ПС 110 кВ Промкомплекс, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 1812252003602
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/121 ПС 35 кВ Кугультинская 2. Перетянуть провода 0,4 кВ в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/121 ПС 35 кВ Кугультинская; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/121 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 1812252015599
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ ЗТП №13-62 (К/карьер). |  |  |  |  | 1000000130 1812252020042
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-10 кВ Ф9 ПС Махачкала 110 в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4кВ с от ГКТП-М-9-17-1000кВА "Досааф" до опоры в сторону ул. Гранитная и Пилотная и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. заменить сгоревший СИП на кабель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 322959 1812252338853
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Левашинские РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонтному персоналу Левашинских РЭС произвести внеочередной обход на ВЛ-2-10кВ Ф№2 для выявления нарушений и предотвращения дальнейших технологических нарушений на ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Леваши 110. |  |  |  |  | 32295002 1812252340598
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной верховой осмотр анерных опор на наличие повреждения шлейфов ВЛ 110 кВ Нефтекумск-Затеречная (Л-65).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Нефтекумск-Затеречная (Л-65) выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 322656 1912250213501
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 150-200 ВЛ-10 кВ Ф№4 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 1912250835281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-0,4кВ от 1-КТП-7/63кВА Цнал ПС 35кВ Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 1912250840226
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 4-КТП-4 /250 кВА ПС "Лучек" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 1912250840282
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-128 ПС 110 кВ Заветная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ Ф-128 ПС 110 кВ Заветная. |  |  |  |  | 32265101 1912251028608
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 1912251825285
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Машук - Железноводская с отпайками (Л-306).; По результатам внеочередного осмотра внести выявленные дефекты ВЛ 35 кВ Машук - Железноводская с отпайками (Л-306) в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 322658 2012250136616
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№22-б/н/160 "Авиаагрегат" ПС Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2012250840896
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 кВ ГПП в том числе и участок в сторону РП-Г-19-1-№419 «ЦКБ» , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2012250900847
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КЛ-6 кВ Ф-612 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок в сторону РП-Ц-612-2 №383 «Детский мир» , и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2012250905848
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-6 кВ Ф№3 ПС 110 кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 2012250906283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-222 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2012251000862
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л1 от 2-КТП-1/160 кВА ПС "Усухчай" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2012251000284
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Л2 от 3-КТП-18/630 кВА ПС "Рутул" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295108 2012251005285
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№593/400 кВА от ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 35 кВ Приморская о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2012251028282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов и усиление вязок |  |  |  |  | 32295301 2012251305321
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельной линии по КВЛ-10 кВ Ф38 ПС Компас , в том числе и участок кабельной линии КЛ-0,4 кВ от ГКТП-К-38-5-400 Ангажемент в строну МКД по улице А.Шахбанова, д.10 "В" , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2012251400849
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП-92 Карьерная для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2012251405910
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 8/167 ПС 330 кВ Ставрополь при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 2012251416605
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-4/570 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от СКТП-4/570. |  |  |  |  | 32265601 2012251422519
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Кочубеевские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-36/272 ПС 35 кВ Надзорная при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-36/272 ПС 35 кВ Надзорная. |  |  |  |  | 32265101 2012251504606
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства КТП№218/250 кВА ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2012251638283
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Согрталь после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2012251755306
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю ООО Пушное 1, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 2012251957382
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-21 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Революции ТП-30 Ф-47 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Революции ТП-30 Ф-47 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2012252100599
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить проект статьи в Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО "Россети Северный Кавказ" для публикации в социальных сетях информации о необходимости соблюдения Постановления правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"; Провести замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 на ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС 35 кВ Солдатская |  |  |  |  | 32300206 2112250030295
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2027 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ Ф-54 от РП-1 до ТП-317. |  |  |  |  | 32270110 2112250130600
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП№4 от Ф-3 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов произвести обход осмотр КТП №18 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов Организовать обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Сергокала для выявления и устранения нарушений |  |  |  |  | 32295304 2112250455373
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный обход КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбукий Ф-3 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2112250640343
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр кабельных линий по КЛ-10 кВ Ф31 ПС Восточная в том числе и участки кабельных линий ячеек Ф-18 и Ф-41 , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2112250830850
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-201 ПС 35 кВ Новый Янкуль по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-200 ПС 35кВ Янкуль по всей длине, для выявления дефектов, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-200 ПС 35кВ Янкуль, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения.; про результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-201 ПС 35 кВ Новый Янкул, при необходимости, разработать мероприятия и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265803 2112250902615
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 14/34 с целью выявления посторонних предметов на ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 МТП 14/34. |  |  |  |  | 32265602 2112250913524
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 4/496 от ПС 35 кВ Владимировская разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП - 4/496 от ПС 35 кВ Владимировская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей. |  |  |  |  | 32265604 2112250916520
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ кВ ГКТП Пилотная для отключения токов КЗ и перегрузки, произвести осмотр для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2112250918863
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ГКТП-№33-14-630 "Н.Хушет" ПС "Восточная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2112250930885
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют от ВЛ-10кВ Ф1 ПС "Усухчай" |  |  |  |  | 32295108 2112251005286
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КТП п.Сулак для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2112251025898
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП 8-222 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2112251025863
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/248 ПС-110 кВ Заводская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/248 ПС-110 кВ Заводская. |  |  |  |  | 32265102 2112251032607
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководством БРЭС директору ИП Русанову о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265602 2112251036529
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2112251144287
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать письмо персоналу ЗАО "Машстройсервис" о привидении КЛ-10 кВ Ф-178 ПС 110 кВ Промкомплекс в соответствии с требованиями ПУЭ. |  |  |  |  | 322651 2112251215604
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №83-87. |  |  |  |  | 32295301 2112251330289
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовкие городские ЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр рубильников 0,4кв в КТП Ф-8 ПС Акташ |  |  |  |  | 32295205 2112251340864
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ НИИСХ после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2112251350311
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов и усиление вязок |  |  |  |  | 32295301 2112251352322
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства от ВЛ-10кВ Ф1 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2112251359325
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести анализ аварийных отключений по причине воздействия на электроустановки птиц на ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная.По результатам анализа рассмотреть вопрос о необходимости установки птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Ф-443 от ПС 110 кВ Колодезная. |  |  |  |  | 32265604 2112251418521
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ЮУЭС (Южный участок ЭС) |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода - осмотра ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник и устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280002 2112251538797
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-350 от ПС 35/10 кВ Электроизолит назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-350 от ПС 35/10 кВ Электроизолит с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс. |  |  |  |  | 32340002 2112251745271
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору Ставропольского филиала ПАО "Ростелеком" о необходимости служебного расследования и принятии мер по недопущению вышеуказанных нарушений. |  |  |  |  | 32265603 2112251805522
05, Республика Дагестан | ПАО «Россети Северный Кавказ» МУП КЭС «Каспэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Для восстановления нормального режима электроснабжения потребителей необходимо произвести замену рубильника РПС в РУ-0,4кВ КТП №7-117 (Кирпичный-3). |  |  |  |  | 1000000130 2112251900043
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный обход КТП ВЛ-6 кВ ПС 110 кВ Рассвет Ф-13 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 2112251900344
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | 1.Выполнить внеплановый осмотр ИТР на участке 1-20 для определения провиса провода в пролете опор 1-20 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала 2.Выполнить перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2112252143288
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-Т-1-18/250 Матлинская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2112252312897
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Кировские РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ф-8 10 кВ ПС Эльхотово наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов и сроки для их выполнения.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 10 кВ ПС Эльхотово |  |  |  |  | 32270106 2212250115602
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Минераловодские РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ и ТП Ф-174 по всей длине на предмет выявления дефектов.; после выполнения внепланового осмотра ВЛ и ТП Ф-174 по всей длине, при необходимости, разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265801 2212250610618
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку состояния блок-контактов приводов выключателей 110 кВ Кизляр-2, уделяя особое внимание на состояние тяг блок-контактов. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению.; Определить места наибольшего скопления птиц на ВЛ 110 кВ Затеречная - Кочубей (ВЛ-110-88) и установить в этих местах специальные птице отпугивающие устройства.; Провести внеплановый инструктаж ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу службы ПС ПУ ЗЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» на тему: Основные поло-жения организации технического обслуживания и ремонта (глава II Правил организации техни-ческого обслуживания и ремонта объектов элек-троэнергетики (утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013).; Произвести внеплановый инструктаж персоналу СВВЭЛ ПУ ЗЭС, производящему обслуживание ВЛ 110 кВ по Затеречной зоне, на тему "Порядок проведения обхода-осмотра ВЛ". |  |  |  |  | 322954 2212250731379
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При обнаружении дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/432 от ПС 35 кВ Величаевская , разработать мероприятия и наметить сроки по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-6/432 от ПС 35 кВ Величаевская по всей длине с целью выявления возможных дефектов и неисправностей |  |  |  |  | 32265604 2212250911523
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «ЦПП» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 2212251100921
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести обход осмотр КТП №25 от ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Сергокала для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 2212251203376
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ ЗТП-№615-2/630 "Дагправда" ПС ЦПП для отключения токов КЗ и перегрузки, а так же произвести техническое обслуживание отходящих ЛЭП 0.4 кВ, во избежание повторных КЗ и выхода из строя электрооборудования. |  |  |  |  | 322959 2212251510866
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская.; по результатам внепланового осмотра всех ТП на Ф-162 ПС 110кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2212251810619
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести акустико-эмиссионный контроль опорных изоляторов фазы А и С на шинном мосту от выключателя С-1 в сторону разъединителя С-1-II; Проработать материалы данного акта расследования с персоналом СПС |  |  |  |  | 323400 2312250607258
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку герметичности шкафов на ОРУ-110 ПС 110 кВ Магарамкент. |  |  |  |  | 322951 2312251107306
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ТВК контактных соединений шлейфов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ Тлох – Ботлих (ВЛ-110-180).; По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, установить сроки исполнения.; Разработать мероприятия по усилению сварных соединений шлейфов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ Тлох – Ботлих (ВЛ-110-180), установить сроки выполнения. |  |  |  |  | 322950 2312251432589
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Эльхотово - Змейская (Л-111) разработать мероприятия по повышению надежности.; Провести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Эльхотово - Змейская (Л-111). |  |  |  |  | 322701 2312251914604
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго АГЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская", устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32280018 2412250032803
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Благодарненские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/430 ПС 110 кВ Александрия в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/430 ПС 110 кВ Александрия по всей длине с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265703 2412250546479
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 115-116 по ВЛ 10кВ Ф-3 от ПС 35кВ Черняевка 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф-3 от ПС 35кВ Черняевка, произвести перетяжку проводов. |  |  |  |  | 32295401 2412250800390
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 60-100 ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Мамедкала |  |  |  |  | 32295101 2412250825289
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Зольские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести визуальный контроль с целью определения видимых повреждений ОПН-10 ТП Ф-162 ПС 110 кВ Малка; Составить график осмотра ОПН-10 ТП Ф-162 ПС 110 кВ Малка |  |  |  |  | 32300203 2412250946296
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Новопавловские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить потребителю СПК Байкал, о необходимости проведения мероприятий по недопущению отключения электроустановок ВЭС и о необходимости приведения состояния электроустановок, находящихся на его балансе в состояние, отвечающее требованиям НТД. |  |  |  |  | 32265004 2412251009383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №101-104. |  |  |  |  | 32295301 2412251140296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений предусмотреть установку калиброванных предохранителей ПН-2, ПК/ПКТ в РУ-0,4/6 кВ СКТП-№1-б/н/250 "УОХ ДСХИ" ПС Тепличный комбинат для отключения токов КЗ и перегрузки, а так же произвести техническое обслуживание отходящих ЛЭП 0.4 кВ, во избежание повторных КЗ и выхода из строя электрооборудования. |  |  |  |  | 322959 2412251220867
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП 23/155 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-2 МТП 23/155. |  |  |  |  | 32265602 2412251304530
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Насосная-1 после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2412251324305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№61-3/630 "8 Марта" ПС ЦПП для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2412251420868
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ТСН-2 ПС 110кВ Каякент установить специальные устройства исключающие возможность перекрытий, а так же устройства, препятствующие попаданию птиц |  |  |  |  | 322951 2412251442260
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10кВ Ф-261 ПС 35кВ Совруно в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-261 ПС 35кВ Совруно с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265702 2412251706480
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 7-КТП 19/40кВА.с Аладаш ВЛ-10 кВ Ф№7 ПС 110 кВ Белиджи и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2412251741290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Восстановить крепление шлейфа на ВР-10 от КТП № 1/250 кВА 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Андрейаул с проверкой состояния крепления шлейфов на РЛНД-10 по всей ВЛ |  |  |  |  | 32295203 2412252258851
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Ирафские РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 3-52 ПС Чикола о приведении состояния оборудования ТП в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270105 2412252325601
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра по выявления массового гнездования и скопления птиц на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172) разработать мероприятия по установке ПЗУ.; Провести инженерный осмотр на предмет массового скопления и гнездования птиц на ВЛ 110 кВ Малка-Каменномостская (Л-172) |  |  |  |  | 323002 2512250717297
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2512250733853
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Дылым. Устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 32295202 2512250733854
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2512250820291
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку с помощью тепловизора с предоставлением подтверждающих документов.; Составить график проверки болтовых соединений ВН при помощи тепловизора в ТП Ф-613 ПС 110 кВ Искож находящихся в эксплуатации более 20 лет. |  |  |  |  | 307801 2512250905149
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-Ц-61-2-100 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2512250939903
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Зеленокумские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр кабельных муфт фидеров ПС 110 кВ Нины, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС |  |  |  |  | 32265003 2512250956384
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на Л 1 от 6-КТП-23/400 кВА ПС "Ахты" |  |  |  |  | 32295108 2512251000292
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Ахтынские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор на участке 350-400 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС Рутул |  |  |  |  | 32295108 2512251027294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Северные РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ Ф-7 ПС 110 кВ Дылым по всей длине. По результатам осмотра составить план работ по недопущению отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32295202 2512251056830
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-14/502 от ПС 110 кВ Каясула с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-14/502 от ПС 110 кВ Каясула. |  |  |  |  | 32265601 2512251310528
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Левокумские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-10/421 от ПС 110 кВ Урожайная с целью выявления посторонних предметов, дефектов и неисправностей.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от МТП-10/421 от ПС 110 кВ Урожайная. |  |  |  |  | 32265604 2512251316532
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр контактных соединений МТП Ф-139 ПС 35 кВ Урух, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы УЭС.; Произвести техническое обслуживание трансформатора МТП 1406/139 ПС 35 кВ Урух с ревизией контактных соединений. |  |  |  |  | 32265001 2512251320385
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№3 ПС Джемикент |  |  |  |  | 32295101 2512251424295
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 2512251623919
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 35 кВ Третья Ферма-Солончаковая (ВЛ-35-33) с проверкой состояния проводов. |  |  |  |  | 32295404 2512251629380
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку с помощью тепловизора с предоставлением подтверждающих документов.; Составить график проверки болтовых соединений ВН при помощи тепловизора в ТП Ф-612 ПС 110 кВ Долинск находящихся в эксплуатации более 20 лет. |  |  |  |  | 307801 2512251653150
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обход осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС 35кВ Третья Ферма, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2512251837381
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП-К-37-2-400. для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2512251901922
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№9 ПС "Каякент" |  |  |  |  | 32295104 2512251930293
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Махачкала-110» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 2512252038911
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП Бондаренко для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2512252242864
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-6 кВ Ф№23 ПС "Приозерная", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2512252302884
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр 2БКТП №33-б/н/1х630"Абдулвагабова" ПС Восточная . для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2612250005905
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф-61 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-6кВ водного кабеля от ПС на опору №1 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2612250311860
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф69 ПС ЦПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-6кВ водного кабеля от ПС ЦПП на опору №1 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2612250311858
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф64 ПС ЦПП в том числе и участок КЛ-6 кВ от ТП-Г-46-5 №235 «Подгорная» - в сторону ТП-Г-46-7 №554 «Фекальная-3» (Насосная станция) и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2612250311859
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться к потребителю, потребитель, о необходимости своевременного выполнения ТОиРО находящихся на балансе потребителя электроустановок и содержании электроустановок в исправном состоянии. |  |  |  |  | 32340006 2612251253272
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-11/327 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-11/327. |  |  |  |  | 32265603 2612251336531
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго Карабулакские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35 кВ Карабулак |  |  |  |  | 32355005 2612251400115
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Чегемские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать перечень мероприятий для устранения выявленных дефектов с назначением ответственных.; Произвести внеочередной инженерный осмотр всех разъединителей на ВЛ-6 кВ Ф-647 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления дефектов изоляторов и контактных соединений. |  |  |  |  | 32300209 2612251502299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке 450-500 ВЛ- 6 кВ Ф№3 ПС Огни и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2612251507296
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№21-2/1000 "Квартал А" ПС Новая для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2612251624902
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Ленина, 30 ТП-175 Ф-22 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Ленина, 30 ТП-175 Ф-22 ПС ЦРП . |  |  |  |  | 32270110 2612251710603
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обратиться в "Калмэнерго" с просьбой устранить гнезда внутри ВЧ заградителей приемных порталов ВЛ-110-141(1шт)и ВЛ-110-181(2шт) ПС-110 кВ Артезиан-2.; Провести внеочередную проверку знаний ДД ЦУС Магомедову С.А. в центральной комиссии Дагэнерго; Проработать с диспетчерами ЦУС Правила переключений в электроустановках, в части требований к порядку переключений в электроустановках. |  |  |  |  | 322901 2612252040399
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-032 ПС 110 кВ Гофицкая в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-032 ПС 110 кВ Гофицкая с целью выявления дефектов и нарушений охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32265704 2612252222481
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ ТП-Ц-61-7-400 кВА №93 "Ленина" ПС "ЦПП", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2712250023909
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 50 фаза "С"; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево-Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) |  |  |  |  | 323550 2712250157114
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание КТП-103/953 , произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий, произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ, Измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ, Измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора, Испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ; произвести осмотр КТП-103/953 по выявленным нарушениям наметить мероприятия |  |  |  |  | 32340002 2712250433273
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра на ПС Наурская 110/35/10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр на ПС Наурская 110/35/10. |  |  |  |  | 32280001 2712250727804
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ЗТП-№23-9/400 "Тарки-2" ПС Новая для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2712250830900
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Партизан. |  |  |  |  | 32295404 2712250837382
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-К-37-15-630 Семендер, ул. Сулакская 83, с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2712250855883
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-122 ПС-110 кВ Темнолесская. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №16/3-16/4 ВЛ-10 кВ Ф-122 ПС-110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-122 ПС-110 кВ Темнолесская, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2712250856612
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход- осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шамхал. |  |  |  |  | 32295301 2712250938324
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Нальчик, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-611 ПС 110 кВ Нальчик |  |  |  |  | 307801 2712250942151
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с населением через средства массовой информации-местное телевидение о недопустимости подобных нарушений вблизи действующей ВЛ-6кВ Ф №5 ПС 110кВ Огни |  |  |  |  | 32295101 2712251059297
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/110 ПС 35 кВ Кугультинская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/110 ПС 35 кВ Кугультинская. |  |  |  |  | 32265103 2712251114611
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110кВ Тарумовка при обнаружении замечаний разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295403 2712251213387
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Калиновка, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 2712251310386
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-579 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе по всей длине с целью выявления дефектов и неисправностей.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-579 от ПС 35 кВ Кара-Тюбе. |  |  |  |  | 32265601 2712251312534
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф7 ПС Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ-04 кВ от ТП-Н-7-1 №432 «Ивановская» до МКД по ул. Имама Шамиля 57 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2712251500861
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Полигон Солнце после воздействия ветровых нагрузок по всей длине линии, по результатам осмотра определить мероприятия в план работы. |  |  |  |  | 32295301 2712251715312
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС «Приморская» с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 2712251719908
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-26/119 ПС 110 кВ Темнолесская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2712251747610
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Курчалоевские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход - осмотр ВЛ10 кВ Ф-4 на ПС "Бачи-Юрт" по всей длине для выявления дефектов оборудования. По результатам обхода - осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32280010 2712251805808
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Некрасовка с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2712251820391
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП согласно утвержденным графикам Каякентского РЭС с обязательным определением пробивного напряжения трансформаторного масла |  |  |  |  | 32295104 2712251830298
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки состояния резиновых уплотнений силовых трансформаторов 35-110 кВ Малкинской группы ПС, при наличии дефектных прокладок, запланировать их замену в АСУ ТОиР на 2027г.; Произвести внеплановую проверку состояния резиновых уплотнений силовых трансформаторов 35-110 кВ по Малкинской группе ПС. |  |  |  |  | 323002 2712251916300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-35 кВ Алмало для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2712252005294
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10кВ Ф-4 от ПС 110 кВ Кизляр-2 с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295401 2712252031392
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дурмаз, произвести перетяжку проводов в пролете опор №67-68. |  |  |  |  | 32295301 2712252040327
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Буденовские РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Невыявленные причины |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/158 по всей длине с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 МТП 7/158. |  |  |  |  | 32265602 2712252139533
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Ларионова ТП-47 Ф-15 ПС ЦРП разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Ларионова ТП-47 Ф-15 ПС ЦРП. |  |  |  |  | 32270110 2712252145608
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 110 кВ ЦПП в том числе и участок кабельной линии КЛ-6 кВ вывод на опору №1 и при обнаружении дефектов включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2712252315862
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести перетяжку проводов в пролете опор 21-22 по ВЛ 10 кВ Ф- от ПС 35 кВ Черняевка 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ Ф- от ПС 35 кВ Чернявка, произвести перетяжку проводов |  |  |  |  | 32295401 2812250045393
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать извещение владельцу электросетевого хозяйства ЗТП№1368/160 кВА ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Точная механика о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2812250045318
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Каякентские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на участке №300-370 ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС "Первомайск" и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295104 2812250055299
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 2812250240299
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным нарушениям на ТП-77/859 наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ТП-77/859 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования. |  |  |  |  | 32340006 2812250305274
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Шамхал, произвести перетяжку проводов в пролете опор №556-557 |  |  |  |  | 32295301 2812250400290
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС-110 кВ Шамхал для включения в ремонтную программу и содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2812250400328
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2028 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6 кВ от ПС ЦРП-1 до РП-7 Ф 42. |  |  |  |  | 32270110 2812250430605
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Тарумовские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход - осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Тарумовка, по выявленным замечаниям разработать мероприятия по устранению. |  |  |  |  | 32295403 2812250500384
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2028 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Отремонтировать поврежденный КЛ-6кВ ф.37 от РП-3 до ТП-63. |  |  |  |  | 32270110 2812250534606
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести в инвестиционную программу 2028 г. закупку диагностического оборудования используемого для определения места повреждения на кабельных линиях 6-10 кВ c возможностью сохранения их изоляционных характеристик.; Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-36 от РП-3 от ТП-26 до ТП-Космос. |  |  |  |  | 32270110 2812250841607
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Южносухокумские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановые обход- осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ногайская по выявленным замечаниям разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32295404 2812250900383
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ от 3-КТП-14/100 кВА от ПС 35 кВ Джимикент и разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 2812250946300
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-Р-7-630 кВА №3 "п. Ленинкент" "ПС "Радиоцентр", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 2812250955882
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Ясная Поляна-2.; По результатам осмотр оборудования ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 при выявлении замечаний наметить мероприятия по их устранению со сроками устранения. |  |  |  |  | 322658 2812251041626
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры по ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 Шамхал. с проверкой состояния соединения проводов. |  |  |  |  | 32295301 2812251117300
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям по ПС 110 кВ Поляна наметить мероприятия; Произвести внеочередной осмотр с применением бинокля опорно-стержневой изоляции разъединителей 35-110 кВ ПС 110 кВ Поляна, с обращением особого внимания на целостности изоляторов, целостности армировочных швов опорных фланцев и покрышек ОСИ, соосности колонок полюсов и контактной части разъединителей. |  |  |  |  | 323400 2812251137275
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-10кВ Ф1 ПС 35 кВ НИИСХ о необходимости содержания электроустановки в состоянии эксплуатационной готовности. |  |  |  |  | 32295301 2812251155326
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-14/127 ПС-35 кВ Шахтер. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-14/127 ПС-35 кВ Шахтер.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-14/127 ПС 35 кВ Шахтер при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265102 2812251205609
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Прикубанские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-140 от ПС 110/10 кВ Кавказская назначить мероприятия, при необходимости произвести перетяжку проводов; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-140 от ПС 110/10 кВ Кавказская, с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340006 2812251330276
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1 для выявления дефектов и неисправностей.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2812251425620
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-326 ПС 35кВ Ясная Поляна-1 для выявления дефектов и неисправностей.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф-326 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2812251444621
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 110 кВ Белиджи |  |  |  |  | 32295101 2812251506301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-388/173,411 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, ПС 330 кВ Ильенко для выявления дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-388/173,411 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1, ПС 330 кВ Ильенко, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2812251520622
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго ГГЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр состояния изоляторов на ТП-3/12 Ф-3 ПС "Южная". Устранить обнаруженные дефекты. |  |  |  |  | 32280016 2812251616796
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-155/163 ПС 110 кВ Железноводская для выявления дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-155/163 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и установить сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32265802 2812251701623
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго МУП «Каббалккоммунэнерго» (арендованные сети) |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений разработать мероприятия по замене не прошедшего испытания кабеля.; Произвести измерения сопротивления изоляции кабельных линий КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП, находящихся в эксплуатации более 20 лет.; Составить график измерений сопротивления изоляции КЛ 6 кВ Ф-67 ПС 110 кВ СКЭП |  |  |  |  | 307801 2812251806152
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо руководство Дагэнерго создать условие для обслуживанию оперативным персоналом и обеспечить оперативными персоналами ПС 35кВ Мулебки. |  |  |  |  | 322953 2812252210286
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго СУЭС (Северный участок ЭС) |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120).; Произвести чистку изоляторов на опоре № 209 ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120). |  |  |  |  | 32280001 2912250209805
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Нефтекумские РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-1/525 от ПС 35 кВ Андрей-Курган с целью выявления возможных дефектов и неисправностей.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-1/525 от ПС 35 кВ Андрей-Курган. |  |  |  |  | 32265601 2912250949536
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр по КВЛ-10 кВ Ф12 ПС Компас в том числе и участок цепи КЛ-0,4 кВ на СКТП-№12-5/400 "Кандидатская-Казбекова" и при обнаружения дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 2912251215865
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП Приморская для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2912251515899
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Туркменские РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Внести выявленные дефекты по ВЛ-10 кВ Ф-753 в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-753 с целью выявления дефектов и нарушений в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32265701 2912251645482
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Центральные РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Перенести ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радиоцентр, с Т-1 в ячейку Т-2 |  |  |  |  | 32295301 2912251711329
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-4 ПС Юго-Западная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-4 ПС Юго-Западная. |  |  |  |  | 32270110 2912252010609
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Петровские РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-054 ПС 110 кВ Николина Балка, с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-054 ПС 110 кВ Николина Балка, внести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения |  |  |  |  | 32265704 2912252044483
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/232 ПС 35 кВ Воровсколесская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6/232 ПС 35 кВ Воровсколесская, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов |  |  |  |  | 32265803 2912252055625
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф- Побежимова ТП-88 Ф-14 ПС Элетроконтактор разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф- Побежимова ТП-88 Ф-14 ПС Элетроконтактор. |  |  |  |  | 32270110 2912252230610
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр СКТП-№Город-5/630 "Буровая УЗК" ПС Нефтебаза для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 2912252240901
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС Димирова с целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 3012250050867
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В целях недопущения подобных технологических нарушений по ВЛ 10 кВ, необходимо выполнить внеплановый инженерный обход-осмотр по Ф-3 ПС Андрейаулс целью определения его состояния на предмет касания и падения ДКР, а также на предмет разрегулировки, провиса проводов, ослабление вязок, (шлейфов) на опорах особенно в местах пересечения ВЛ и разработать мероприятие по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295203 3012250350865
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 41 фаза "С"; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Плиево- Костоева с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) Выполнить замену изоляторов на опоре № 41 фаза "С" |  |  |  |  | 323550 3012250550117
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) для выявления мест загрязнения линейной изоляции; произвести чистку и замену загрязненной подвесной изоляции на опоре №33 ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) |  |  |  |  | 323400 3012250700277
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить проверку сопротивления изоляции токовых реле ДЗТ-11 на Т-1 ПС 110 кВ Геджух; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗиА обслуживающего устройства РЗА на ПС 110 кВ Геджух, на темы: Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики (глава V Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070), Требования к эксплуатации РЗА (глава XL Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070). |  |  |  |  | 322951 3012250752307
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС Хасавюртовские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Костек с проверкой состояния проводов и изоляторов. |  |  |  |  | 32295203 3012250930868
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ИТР ВЛ-10кВ Ф№2 от ПС 110кВ Магарамкент с целью определения деревьев, угрожающих падением Ответственное лицо: Главный |  |  |  |  | 32295106 3012250943309
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить контроль выполнение графика ТОиР ячеек выключателей 6 - 10 кВ совместно с СШ 6 - 10 кВ на подстанциях 35 - 110 кВ Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго".; Обеспечить контроль исполнения графика высоковольтных испытаний СШ 6-10 кВ на ПС Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Каббалкэнерго".; Произвести высоковольтное испытание I СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кызбурун-110; Произвести ТОиР ячеек выключателей совместно с ошиновкой I СШ-10 кВ и II СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кызбурун-110 |  |  |  |  | 323002 3012251005298
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№1 ПС 35кВ Хив |  |  |  |  | 32295107 3012251012261
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр КТП-В-14-1-400 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 3012251047907
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести анализ нагрузок на отходящих ВЛ от ПС "Стекловолокно" с последующей разработкой комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на оптимизацию режимов работы сети и обеспечения равномерного распределения мощности по линиям электропередач. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера МГЭС Лачинов С.А. |  |  |  |  | 322959 3012251128906
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-10 кВ Ф№11 ПС Араблинка |  |  |  |  | 32295101 3012251256302
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Выполнить ремонт и усиление шлейфов всех фаз на опоре №177 ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118). |  |  |  |  | 322950 3012251351593
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/35/10 кВ Курджиново наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 от ПС 110/35/6 кВ Преградная, ВЛ 10 кВ Ф-379 от ПС 110/35/10 кВ Курджиново обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 3012251400278
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ 110 кВ Махачкала – ГПП II цепь (ВЛ-110-145) по выявлению распускания с провода остатков ОВК и включить в план демонтажа не эксплуатируемого ОВК. |  |  |  |  | 322953 3012251412354
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Алагирские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 1-8 ПС Цей о приведении состояния оборудования электросетей в соответствии с требованиями НТД |  |  |  |  | 32270102 3012251601611
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Магарамкентские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений на линейных разъединителях на ВЛ-10кВ ф.№1 от ПС 110кВ Магарамкент |  |  |  |  | 32295106 3012251630310
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118) с целью определения ее состояния после воздействия ветровых нагрузок и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений.; Выполнить ремонт и усиление шлейфов на всех трех фазах опоры № 119 ВЛ 110 кВ Буйнакск-1 – Гергебиль (ВЛ-110-118). |  |  |  |  | 322950 3012251701591
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10 кВ Ф-325 от ПС 110/10 кВ Сторожевая наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-325 от ПС 110/10 кВ Сторожевая, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340002 3012251746279
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Карабудахкентские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный обход КТП ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Гурбуки Ф-3 с целью определения её состояния и разработки план-графика мероприятий по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32295303 3012251857345
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Поселок левый ТП-170 Ф-1 ПС Редант разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Поселок левый ТП-170 Ф-1 ПС Редант. |  |  |  |  | 32270110 3012251925614
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам измерения стрелы провиса проводов, произвести перетяжку проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ ЦРУ; Произвести измерение стрелы провиса проводов прибором "Даль" ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ ЦРУ.; Разработать и утвердить график измерения стрелы провеса провода на ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ ЦРУ |  |  |  |  | 32300211 3012251925301
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2026-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ НГЭС.; выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ НГЭС; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 35 кВ Передовая.; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-190 ПС 35 кВ Тищенская; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-193 ПС 35 кВ Тищенская; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-352 ПС 35 кВ Рассвет; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-353 ПС 35 кВ Рассвет; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-354 ПС 35 кВ Рассвет; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-356 ПС 35 кВ Рассвет.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ НГЭС при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ НГЭС при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС 35 кВ Передовая,при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-190 ПС 35 кВ Тищенская при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-193 ПС 35 кВ Тищенская при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-352 ПС 35 кВ Рассвет при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-353 ПС 35 кВ Рассвет при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-354 ПС 35 кВ Рассвет при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-356 ПС 35 кВ Рассвет при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265504 3012252032189
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Шамильские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход линии ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль.; Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №40 на ВЛ 10кВ №3 от ПС 110кВ Гидатль. |  |  |  |  | 32295011 3012252120595
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить на опоре №105 подвесные гирлянды изоляторов на шлейфы для недопущения дальнейшей их раскачки. |  |  |  |  | 322950 3012252205599
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановые инструктажи всему оперативному персоналу ПС 110 кВ Чиркей ГПП на темы: - осмотры оборудования ПС (Инструкция о порядке осмотра оперативным персоналом силового оборудования, на ПС 110/35/10 кВ ПУ СЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Даг-энерго») |  |  |  |  | 322952 3012252207866
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ГКТП по ул Северная 27 для проверки изоляции, электрических контактов и выявления иных дефектов и устранения их при обнаружении |  |  |  |  | 322959 3012252222904
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС Ерси с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 3012252305262
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Эльбрусские РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-287 ПС 35 кВ Джайлык предпринять необходимые меры по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-287 ПС 35 кВ Джайлык на предмет наличия повреждений после неблагоприятных погодных условии.; Разработать и утвердить график осмотра всех воздушных спусков ВЛ 10 кВ Ф-287 ПС 35 кВ Джайлык |  |  |  |  | 32300211 3012252320303
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Баклановская - НПС-5.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Баклановская - НПС-5, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 3012252355199
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 322655 3012252355192
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоалександровская-Светлая (Л-275), ВЛ-110 кВ Светлая-Красногвардейская (Л-117), ВЛ 110 кВ Красная Заря-Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новоалександровская-Светлая (Л-275), ВЛ-110 кВ Светлая-Красногвардейская (Л-117), ВЛ 110 кВ Красная Заря-Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и наметить сроки их устранения. |  |  |  |  | 322655 3112250024198
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф№2 ПС Геджух с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295101 3112250539303
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Ботлихские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №6 для выявления слабо закрепленных изоляторов |  |  |  |  | 32295005 3112250552592
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Буйнакские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф № 1 ПС Дженгутай после воздействия неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 32295302 3112250625375
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Затеречные ЭС Кизлярские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход-осмотр по ВЛ 10 кВ Ф-4 от ПС 35 кВ Б.Арешевка проверкой состояния вязок. |  |  |  |  | 32295401 3112250700394
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ по Ф 611 ПС ЦПП в том числе и участок от КТП-Ц-611-14 №542 «Советская 1а» по в сторону МКД "Советская 1 А" и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3112250700892
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Кайтагские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ фидер№3 ПС Родниковая с целью определения деревьев, угрожающих падением, приближением к проводам, нарушения стрел провиса проводов ВЛ и разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32295105 3112250725311
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Труновские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Безопасная,ВЛ-10 кВ Ф-249 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-453 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 35 кВ Подлесная; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Правоегорлыкская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Безопасная,ВЛ-10 кВ Ф-249 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-453 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-243 ПС 110 кВ Безопасная, ВЛ-10 кВ Ф-195 ПС 35 кВ Подлесная , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-390 ПС 35 кВ Правоегорлыкская при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265503 3112250801190
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Восточные ЭС Георгиевские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1146/142 ПС 110 кВ Обильное по всей длине. По итогам осмотра , при необходимости, определить мероприятия и включить их в план работы УЭС. |  |  |  |  | 32265001 3112250802386
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Карачаевские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 10кВ Ф-704 от ПС 35/10 кВ Учкулан назначить мероприятия. При необходимости произвести перетяжку проводов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-704 от ПС 35/10 кВ Учкулан с тщательным осмотром состояния всех элементов линии, обратить внимание на состояние трасс |  |  |  |  | 32340007 3112250807280
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф36 ПС Новая в том числе и участок от ТП-Н-36-15 №16 «Дом быта» - в сторону РП-Н-36-16 №383 «Детский мир» и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3112250810894
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-№6-320 кВА Ф№2 ПС "Ленинкент", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3112250815879
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Новоалександровские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-445 ПС 110кВ Григорополисская, ВЛ-10 кВ Ф-139 ПС 110 кВ Григорополисская.; Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-457 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-185 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-184 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-181 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-378 ПС 35 кВ Радуга, ВЛ-10 кВ Ф-379 ПС 35 кВ Радуга.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-456 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-457 ПС 35 кВ Темижбекская, ВЛ-10 кВ Ф-185 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-184 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-181 ПС 35 кВ Расшеватская, ВЛ-10 кВ Ф-378 ПС 35 кВ Радуга, ВЛ-10 кВ Ф-379 ПС 35 кВ Радуга , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотраВЛ-10 кВ Ф-445 ПС 110кВ Григорополисская, ВЛ-10 кВ Ф-139 ПС 110 кВ Григорополисская. , при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265502 3112250821193
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ СКТП-Т-1-19-25 кВА ПС "Тепличный комбинат", с проверкой состояния соединения , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3112250826880
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Вокзальный ТП-141 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Вокзальный ТП-141 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 32270110 3112250845613
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные обходы-осмотры ВЛ-0,4 кВ КТП-П-3-30-400 кВА "Спутник", с проверкой состояния соединения проводов , выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: начальник ВЛ Нарчаев С.Н. |  |  |  |  | 322959 3112250856881
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Урупские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | по выявленным замечаниям на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/381 наметить мероприятия; произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/381, обратить внимание на состояние трассы: не производится ли вблизи линии какие-либо работы, не сложены ли под линией посторонние материалы, нет ли вблизи линии деревьев угрожающих падением, или молодой поросли |  |  |  |  | 32340001 3112250858281
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС Сергокалинские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать обход и осмотр КТП№10 от ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Мулебки для выявления и устранения нарушений провести обход осмотр КТП№5 от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Мулебки для выявления и устранения дальнейших повреждений произвести обход осмотр КТП №17 от ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Мулебки для выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 32295304 3112250900377
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Гергебильские ЭС Кумухские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход и осмотр Ф№1 ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Кумух |  |  |  |  | 32295009 3112250930597
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-286 ПС 110 кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-286 ПС 110 кВ Большевик с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112250933484
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Предгорные РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134/137 ПС 35 кВ Юцкая, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-348/162 ПС 110 кВ Железноводская, для выявления дефектов и неисправностей, после воздействия неблагоприятных погодных условий.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-134/137 ПС 35 кВ Юцкая, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения.; по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-348/162 ПС 110 кВ Железноводская, при выявлении дефектов, разработать мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32265802 3112250958628
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Грачевские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/113 ПС 35 кВ Спицевская. 2. Перетянуть провод 0,4 кВ пролет опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/113 ПС 35 кВ Спицевская.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3/113 ПС 35 кВ Спицевская при необходимости разработать мероприятия и сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265103 3112251026614
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Западные ЭС Шпаковские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | 1.Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС-110 кВ Центральная. 2.Произвести перетяжку проводов 10 кВ в пролете опор №112-113 ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС-110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Рыбхоз, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС-110 кВ Центральная, при необходимости,разработать мероприятия и сроки устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр по всей трассе ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Рыбхоз. |  |  |  |  | 32265102 3112251041615
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Кевсала в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-271 ПС 110 кВ Кевсала с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112251056485
09, Республика Карачаево-Черкесия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго Зеленчукские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередное техническое обслуживание ТП 55/325: произвести измерение сопротивления заземляющего устройства; произвести измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силового трансформатора и отходящих линий; произвести измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи "фаза-нуль" отходящих линий 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции РУ 6-20 кВ и 0,4 кВ; измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора; испытание оборудования и изоляции 6-10 кВ повышенным напряжением промышленной частоты 50 гЦ.; произвести внеочередной осмотр ТП 55/325 При осмотре обратить внимание на целость изоляторов, отсутствие трещин и сколов, защищенность цементных швов от влаги, окраску арматуры и отсутствие подтеков ржавчины по поверхности изоляторов, степень загрязнения поверхности уносами, отсутствие коронирования, по выявленным замечаниям наметить мероприятия. |  |  |  |  | 32340002 3112251105282
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС на тему: «Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики». НТД: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022N 1070), раздел V. |  |  |  |  | 322951 3112251125308
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Б.Джалга в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-314 ПС 35 кВ Б.Джалга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112251144487
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-251 ПС 110 кВ Тахта в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-251 ПС 110 кВ Тахта с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112251236488
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Новоалександровская - Расшеватская (Л-377).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новоалександровская - Расшеватская (Л-377), при необходимости, разработать дополнительные мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 322655 3112251248187
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261), при необходимости разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 322655 3112251323194
15, Республика Северная Осетия-Алания | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Севкавказэнерго Владикавказские гор. ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | По результатам осмотра Ф-Кабардинский ТП-139 Ф-40 ПС ДзауГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-Кабардинский ТП-139 Ф-40 ПС ДзауГЭС. |  |  |  |  | 32270110 3112251340612
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ревизию линейных разъединителей на КТП от ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110кВ Араблинка и разработать мероприятия на устранение выявленных недостатков |  |  |  |  | 32295101 3112251352304
06, Республика Ингушетия | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ингушэнерго |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-3 от ПС 35/10 кВ ПС Нестеровская |  |  |  |  | 323550 3112251400116
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Прикумские ЭС Арзгирские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/333 с целью выявления возможных дефектов.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от МТП-2/333 |  |  |  |  | 32265603 3112251420537
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить программу надёжности электроснабжения потребителей замену выключателя типа: ВМГ-133 морально устаревшего на современный вакуумный выключатель типа: BB/TEL-10/1000 для ПС35кВ Карабудахкент. |  |  |  |  | 322953 3112251424313
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Центральные ЭС Курсавские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 2/176, по всей длине, после воздействия ветровых нагрузок.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 2/176, при необходимости, разработать мероприятия и установить сроки устранения дефектов. |  |  |  |  | 32265803 3112251442627
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Невыявленные причины |  |  |  | Внести выявленные дефекты на ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС 35 кВ Бурукшун в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 ПС 35 кВ Бурукшун с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112251504489
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Ладбалковская по всей длине.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-116 ПС 35 кВ Ладбалковская, при необходимости, разработать мероприятия и установить срок устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32265501 3112251549188
07, Кабардино-Балкарская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго Прохладненские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ЗАО "Мобиком Кавказ" о приведении находящейся на балансе ТП-4 Ф-774 ПС 35 кВ Солдатская в соответствие требованиям ПУЭ. |  |  |  |  | 32300206 3112251703302
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Светлоградские ЭС Ипатовские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести выявленные дефекты во время осмотра ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-281 ПС 110 кВ Большевик с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32265702 3112251724486
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Махачкалинские ГЭС |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый инженерный обход и осмотр КВЛ-6 кВ Ф-39 ПС 110 кВ Новая в том числе и участок кабельной линии КЛ- 0,4 кВ от ТП-Н-39-4 №147 «Противочумная» в сторону потребителей , и при обнаружении дефектов , включить в график неотложных работ. |  |  |  |  | 322959 3112251745895
95, Чеченская Республика | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Чеченэнерго Ачхой-Мартановские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход осмотр Ф-1п/с Красноармейская, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 32280008 3112251802807
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Изобильненские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-409; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению дефектов |  |  |  |  | 32265504 3112251835197
26, Ставропольский край | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Ставропольэнерго Новотроицкие ЭС Красногвардейские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-161 по всей длине.; Уведомить потребителя ООО Агрхолдинг Красногвардейский в необходимости своевременного обслуживания электрооборудования находящегося на его балансе. |  |  |  |  | 32265501 3112251915191
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Дербентские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Заменить нестандартные предохранители (вставки из проволоки ) на калиброванные предохранители ПК-10кВ на КТП где они отсутствуют ВЛ-6 кВ Ф№9 ПС Д-330 |  |  |  |  | 32295101 3112252026305
05, Республика Дагестан | филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» Дагэнерго Дербентские ЭС Табасаранские РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2026-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Хив с целью определения деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 32295107 3112252040263