## 2 квартал 2014
Количество аварийных ограничений (отключений) по границам территориальных зон деятельности ОАО "МРСК Северного Кавказа" с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению и недопущению (1 квартал 2014 года).
№ п.п. | Наименование филиала, общества | Наименование подразделения | Дата нарушения | Описание нарушения | Причина нарушения | Мероприятия по недопущению подобных нарушений
1 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-30 15:20 | 30.06.2014 в 15 часов 20 мин дежурный узла связи ВЭС обнаружил неисправность телемеханики по каналу "Mini-Link 7Е" (год выпуска 2001) на участке между базой НРЭС и Советским УЭС.Бригада службы связи , прибыв на Советский УЭС в 16 часов 50 мин (расстояние междц базой ВЭС и Советским УЭС 75км) выявила , что причиной отсутствия телемеханики по каналу пс Ростовановская,Троицкая, Соломенская явился дефектный блок ММU -2*2. Блок был заменен. РРЛ "Mini-Link 7Е" введена в работу в 17 часов 19мин.Причина повреждения блока не установлена. | Поврежден блок ММU -2*2. | Заменить блок ММU -2*2.
2 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-29 22:03 | При осмотре обнаружено нарушение целостности провода АС-50 в пролете опор 153-154 фаза "С" и поврежденный изолятор оп 165 фаза "В", шквалистый ветер, гроза, ливень. От МТЗ отключился МВ Ф-257 ПС Электропривод, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ неуспешно. | обрыв провода АС-50 фаза "С" в пролете опор 153-154 и поврежден изолятор оп 165 фаза "В" | Произвести ремонт провода в пролете опор 153-154 фаза "С" и заменить изолятор оп 165 фаза "В".
3 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-30 05:12 | Причина не выявлена, событие последствий не имело Н.-Ульяновская»: IIст НЗЗ, АПВ – успешно; ф «А-О», 3Iо=0,57кА, 3Uо=45,3кВ Iкз=0,82кА, t=0,82сек; L=35,9км. «Полимер»: 1ст НЗЗ; АПВ – успешно; ф «А-0», 3Iо=3,81кА, 3Uо=64,8кВ Iкз=3,64кА, t=0,9сек; L=0,6км. |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ пс Н.Ульяновская - Полимер Л-166
4 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-19 16:20 | 19.05. 2014 в 16 часов 20 мин от защит отключилась ВЛ-110кв пс Н-ульяновская-Полимер (Л-166). Осмотром причина отключения не установлена. Повреждений оборудования нет Потребители: с. Н-Ульяновская ст.Подгорная, ст.Александрийская. СЗО нет. ПС Полимер: 1ст НЗЗ; 3Iо=2.16кА; 3Uо=25.5кВ; L=14.6кМ; ф"А"- 0. ПС Новоульяновская: 1 КЗ: 1стНЗЗ; 3Iо=0.78кА; 3Uо=44.7кВ; L=17.8кМ; ф"А"- 0. 2 КЗ: 1стНЗЗ; 3Iо=0.63кА; 3Uо=50.4кВ; L=19.кМ; ф"А"- 0. | нет | Произвести внеплановый осмотр ВЛ- 110кв пс Н-ульяновская-Полимер Л-166.
5 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-10 22:16 | 10.06.2014г в 22 часа 16 мин от защит отключился МВ 35 кв Л-599 пс Зеленокумск. с успешным АПВ, причина не установлена. ТО, АПВ-успешно | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кв Л-599 пс Зеленокумск- Варениковская.
6 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-12 06:52 | 12.06.2014г в 6 часов 52 мин произошло аварийное отключение ВЛ-110кв Л-163 ПС Георгиевск -ПС Минводы-2 , АПВ успешное , причина не установлена пс Мин-Воды-2: 1ст НЗЗ, ТО, АПВ усп L= 3,9 км; ф « С»-0, 3Iо= 5,28 кА, 3Uо= 42,2 кВ, Iкз= 4,95 кА, t= 0,2 сек. пс Георгиевская: 1ст НЗЗ, АПВ усп L= 20,3 км; ф « С»-0,3Iо= 2,1 кА, 3Uо= 13,2 кВ, Iкз= 2,5 кА, t= 0,44 сек. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кв Л-163 ПС Георгиевск -ПС Минводы-2
7 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-03 00:17 | 03.06.2014 в 0 часов 17 мин при КЗ на ВЛ-110кв Л-32 " ПС Георгиевская -ПС Зеленокумская" на ПС Георгиевская действием 1 ст. НЗЗ, ТО, АПВ успешно отключился МВ Л-32.На ПС Зеленокумская действием 2 зона ДЗ отключился МВ Л-32 , АПВ не работало ( режим КС) по причине обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №42, что привело к появлению в сети 110кв неполнофазного режима. В 0 часов 34 мин оперативным персоналом ПС "Георгиевская" отключен МВ Л-32 ВЛ-110кв Л-32 "ПС Георгиевская-ПС Зеленокумская"выведена в аварийный ремонт . 03.06.2014гв 11 часов 42 мин после устранения повреждения ВЛ-110кв Л-32 "ПС Георгиевская _Зеленокумская введена в работу. | Обрыв шлейфа фаза "В" на опоре №42 (8,8 км от ПС Георгиевская ) в месте сварного соединения проводов (соединение термитной сваркой). | 1. Произвести ремонт шлейфа на ВЛ-110кв Л-32 "ПС Георгиевская-ПС Зеленокумская"-опора №42 фаза"В"- срок -немедленно. 2. Произвести верховой осмотр состояния шлейфов на опорах № 49, 50,52,53 ВЛ-110кв Л-32 "ПС Георгиевская -ПС Зеленокумская" -срок 30.08.2014 Организационные причины: 1. Разработать график замены сварных соединений проводов выполненных термитной сваркой на спиральные зажимы=срок до 30.07.2014г.0
8 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-25 14:35 | 25.05.2014г в 21 час 20 мин от защит отключился МВ Ф-373 пс Н-Заведенное. Причина не выявлена,повреждений оборудования нет. МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-373 пс Н-Заведенное.
9 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-01 16:07 | 01.06.2014г в 16 часов 07 мин от защит отключилась ВЛ-110кВ Георгиевская -Зеленокумская (Л-32) с успешным АПВ. Зеленокумск: 2ст НЗЗ, АПВ-усп, ИМФ: Ф "А", L=34,2км, 3I=1,02ка, 3U=18,0кв, Iкз=1,15ка, t=1,51сек Георгиевск: 1ст НЗЗ, ТО, АПВ-усп, ИМФ: Ф "А", L=11,9км, 3I=2,97ка, 3U=18,6кв, Iкз=2,88ка, t=0,22сек | нет | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Георгиевская -Зеленокумская (Л-32).
10 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-10 05:02 | 10.06. 2014г в 5 часов 02 мин произошло аварийное отключение ВЛ-110кв Л-159 пс Троицкая -Восток с успешным АПВ, причина не установлена. пс Восток: 1ст НЗЗ, АПВ усп L= 7,0км; ф « А-О»,3Iо= 0,87кА, 3Uо= 83,7кВ, Iкз=0,87кА, t= 0,13сек. пс Троицкая: 2ст НЗЗ, АПВ усп L= 42,3км; ф « А-О»,3Iо= 0,72кА, 3Uо= 44,7кВ, Iкз=0,77кА, t= 1,46 сек. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кв Л-159 пс Троицкая -Восток.
11 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-04-29 16:34 | 29.04.2014г в 16 часов 34 мин от диф. защиты IIсш-110 кВ отключились МВ С-1, Л-80, Л-32 с выбросом масла из под резиновой прокладки между верхней фарфоровой покрышкой и поддоном расширителя в/ввода 110 кВ МВ Т-3 фаза "А" в сторону IIСШ 110 кВ ( бак не поврежден), АПВ IIсш-110кВ не успешно. | Прогорание эл. дугой по всей длине с нижней части ввода 110 кВ МВ Т-3 фаза "А" до металлического фланца изоляционной многослойной бумаги.От избыточного внутренего давления, нижняя фарфоровая рубашка рассыпалась на фракции от 10мм до 40мм, произошло КЗ на корпус МВ. | 1. Произвести замену ввода МВ Т-3 фаза "А" со стороны СШ-110 кВ. Организационные мероприятия: 1. Запланировать поэтапную замену вводов 110кв на ПС "Зеленокумская" со сроком эксплуатации 30 лет и более- срок: 30.06.2014. 2. Установить периодичность измерений в/водов 110 кВ ПС "Зеленокумская" со сроком эксплуатации 30 лет и более - 1 раз в 2 года - срок: 30.06.2014.
12 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-13 06:30 | 13.05. 2014г в 6 часов 30 мин во время стихийного явления ( сильный ветер , дождь, гроза, град) от защит отключился МВ Л-688 пс Марьинская. Повреждений оборудования нет МТЗ, АПВ не успешно , РПВ успешно, работа АВР пс 35/10кв Старопавловская. | нет | Произвести внеочередной осмотр Л-688 пс Марьинская
13 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-13 05:22 | 13.05.2014г в 5 часов 22 мин при повреждении на 43,8 километре Л-165 ( участок Прикумских электрических сетей) произошло аварийное отключение МВ Л-165 пс Зеленокумск ,работа АВР пс Нины успешно , погашения потребителей нет. МВ Л-165 пс Зеленокумск не включился после АПВ, РПВ по причине потери пружинящих свойств плоской пружины отключающего механизма привода ШПЭ-33 МКП-110кв МВ Л-165 пс Зеленокумск в результате длительной эксплуатации (1989г). | Потеря пружинящих свойств плоской пружины отключающего механизма привода ШПЭ-33 МКП-110кв МВ Л-165 пс Зеленокумск в результате длительной эксплуатации (1989г). | Заменить плоскую пружину отключающего механизма привода ШПЭ-33 МКП-110кв МВ Л-165 пс Зеленокумск
14 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-25 21:20 | 25.05.2014 о в 21 час 20 мин от защит отключился ВВ Ф-182 пс Нины . Поврежднний оборудования нет . МТЗ, АПВ не успешное,РПВ успешное | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-182 пс Нины .
15 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-29 14:26 | 29.05.2014г в 14 часов 26 мин от защит отключилась ВЛ-110кВ Георгиевская -Зеленокумская (Л-32) с успешным АПВ. ПС 110/35/6кВ Георгиевская - 1ст НЗЗ; АПВ-успешно; 3Iо=2.4кА; 3Uо=13.2кВ; L=19.1км; Iкз=2,52кА; t=0.22с.; ф"С"- 0. ПС 110/35/10кВ Зеленокумская - 2ст НЗЗ; АПВ-успешно; 3Iо=1.41кА; 3Uо=25.8кВ; L=26.67км; Iкз=1,34кА; t=1.28с.; ф"С"- 0. | нет | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Георгиевская -Зеленокумская (Л-32).
16 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-11 09:13 | 11.05.2014г в 9 часов 13 мин от защит отключилась ВЛ-110кв Л-166 на пс Полимер -Н.Ульяновская с успешным АПВ. пс 110/10кв Полимер -2ст НЗЗ, АПВ успешное, пс 110/35/10кв Н-Ульяновская -1ст НЗЗ, АПВ успешное. | нет | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110кв Л-166 на пс Полимер -Н.Ульяновская
17 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-06-15 16:24 | 15.06.2014 в 16 часов 24 мин аварийно отключилась ВЛ-110кв Л-162 пс Георгиевск -С-Александровская.Причины не выявлены , событие последствий не имело. пс «С.Александровская» 1 ст НЗЗ , АПВ –успешно 3Iо=2,46кА, 3Uо=56,4кВ ф «А»; L=6,9 км; Iкз=2,06кА, t=0,17сек; пс «Георгиевская» 1ст НЗЗ, ; АПВ -успешно 3Iо=1,8кА, 3Uо=13,8кВ ф «А»; L=26,8 км; Iкз=2,25кА, t=0,42сек; |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кв Л-162 пс Георгиевск -С-Александровская.
18 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-04-19 06:31 | 19.04.02014г в 6 часов 31 мин от защит отключилась ВЛ-110кв Л-159 пс Восток - Троицкая . Причина отключения не установлена. пс Восток: 1ст НЗЗ,ТО ,АПВ успешно, Ф "С" , L=6,9км. пс Троицкая: 2ст НЗЗ, АПВ усп , Ф"С". L=43,4км. | нет | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110кв Л-159 пс Восток -Троицкая .
19 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-13 19:58 | 13.05.2014г в 19 часов 58мин от защит отключился МВ Л-511 пс Ростовановкая по причине перекрытие проводов на ВЛ-35кв Л-572 в пролете опор 84-85 в 2х местах ( въезд в станицу Курская) кусками профиля, упавших с крыш домостроений, во время сильного ветра,дождя, грозы. пс 110/35/10кв Ростовановская - ТО, АПВ , РПВ неуспешно | нет | снять профиля = немедленно
20 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС | 2014-05-10 06:23 | 10.05 2014г в 6 часов 23 мин отключилась ВЛ-110кв Л-90 пс Ростовановская -Прохладная -2 с успешным АПВ пс Ростовановская :-1ст НЗЗ, АПВ успешное, пс Прохладная -2:-2 ст НЗЗ, АПВ успешное | нет | Произвести инженерный осмотр ВЛ-110кв Л-90 пс Ростовановская -Прохладная -2
21 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-20 19:08 | 20.05.2014 г в 19 часов 08 мин от защит отключился МВ Ф-381 пс 110/10кв Подкумок .Повреждений оборудования нет. Причина отключения не установлена. МТЗ, АПВ , РПВ не успешно | нет | Произвести внеочередной осмотр Ф-381 пс 110/10кв Подкумок .
22 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-04-23 18:29 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-2 ТП -1420/152 ПС Очистные сооружения не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА-5735 Ф-2 ТП-1420/152 ПС Очистные сооружения. | При осмотре причина отключения автоматического выключателя ВА-5735 ФЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1420/152 ПС Очистные сооружения не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1420/152 ПС Очистные сооружения.
23 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-03 15:00 | При осмотре причина отключения ВВ Ф-196 ПС Лысогорская не установлена (ливень, порывистый ветер). От ТО отключился ВВ Ф-196 ПС Лысогорская, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-196 ПС Лысогорская.
24 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-19 21:50 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская не установлена. Повреждений оборудования нет. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередно осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская.
25 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-06-10 22:35 | 10.06.2014г в 22 часа 35 мин от защит отключился ВВ Ф-153 пс Подгорная причина не установлена , событие последствий не имело МТЗ, АПВ не упешно, РПВ упешно |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-153 пс Подгорная.
26 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-06 22:53 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП -1407/139 ПС Урухская не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП -1407/139 ПС Урухская. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС Урух повреждений оборудования не установлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС Урух.
27 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-04-23 19:09 | Причина отключения автоматического выключателя ВА-5735 Ф-1 ТП-1539/259 ПС Очистные сооружения не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА-5735 Ф-1 ТП-1539/259 ПС Очистные сооружения. | Поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1539/259 ПС Электропривод.
28 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-11 20:50 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП - 1407/139 ПС Урух не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП - 1407/139 ПС Урух. | при осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС Урух поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1407/139 ПС Урух.
29 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-05-18 22:33 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП 1086/196 ПС Лысогорская не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП 1086/196 ПС Лысогорская. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1086/196 ПС Лысогорская.
30 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-06-15 14:29 | При сильном , порывистом ветре схлест проводов ветвями деревьев в пролете опор 10-11 ВЛ -0.4 Ф-2 ТП-1229/304 ПС Зональная. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ -0.4 Ф-2 ТП-1229/304 ПС Зональная. | Поврежденного оборудования ВЛ -0.4 Ф-2 ТП-1229/304 ПС Зональная нет. | Произвести обрезку деревьев по ул. Ленина.
31 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-06-30 16:01 | Причина отключения ВЛ-10кв Ф-109 пс Н-Ульяновская не установлена МТЗ, АПВ, РПВ не успешно |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-109 пс Н-Ульяновская
32 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Георгиевские РЭС) | 2014-04-23 19:46 | Причина отключения автоматического выключателя ВА-5735 Ф-3 ТП-1352/387 ПС Подкумок не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА-5735 Ф-3 ТП-1352/387 ПС Подкумок. | Повреждений оборудования при осмотре Ф-3 ТП-1352/387 ПС Подкумок не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-1352/387 ПС Подкумок.
33 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Степновские РЭС) | 2014-05-13 21:35 | 13.05.2014г в 21 час 35мин во время стихийного явления (сильный ветер, дождь, град) произошло аварийное отключение МВ Ф-233 на пс Соломенская .Осмотром повреждений оборудования не обнаружено. МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-233 на пс Соломенская
34 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Степновские РЭС) | 2014-05-13 21:12 | 13.05.2014г в 21 час 12 мин отключился ВВ Ф-480 пс Восток. При осмотре обнаружен поврежденный разрядник "В" ТП-4208 "В", что привело к появлению "земли " и отключению ВВ Ф-480 на пс Восток персоналом в ручную. Причина повреждения не установлена. Разрядник заменен 14.05.2014г в 9 часов 16 мин. МТЗ, АПВ неуспешно, при РПВ появилась "земля" , ВВ Ф-480 отключен персоналом вручную | поврежден разрядник "В" ТП-4208 "В". | Заменить разрядник "В" и произвести внеплановое испытание ТП-4208 / Ф-480 на пс Восток
35 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Степновские РЭС) | 2014-06-19 09:01 | осмотром причины отключения Ф-254 не установлено. МТЗ,АПВ неуспешно,РПВ успешно,АВР нет. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-254 ПС Варениковская
36 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Степновские РЭС) | 2014-05-02 09:31 | При осмотре обнаружено нарушение целостности провода АС-50 фазы "В" в пролете опор 263-264 Ф-219 ПС Богдановская, при падении провода на землю произошел схлест с фазой "С", что привело к междуфазному КЗ и МВ Ф-219 ПС Богдановская отключился от защиты. Причина повреждения провода (обрыв) не установлена. От МТЗ отключился МВ Ф-219 ПС Богдановская, АПВ отсутствует, АВР отсутствует, РПВ неуспешно. | обрыв провода АС-50 фазы "В" в пролете опор 263-264 Ф-219 ПС Богдановская. | Произвести замену провода АС-50 фазы "В" в пролете опор 263-264 Ф-219 ПС Богдановская .
37 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-04-29 22:19 | Причина отключения Ф-347 пс Отказное не установлена | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-347 пс Отказное
38 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-05-11 02:11 | 11.05.2014 в 2 часа 11 мин от защит отключился ВВ Ф-146 пс С-Александровская, причине отключения не установлена , Повреждений нет ТО, АПВ не успешно, РПВ успешо | нет | 11.05.2014 в 2 часа 11 мин от защит отключился ВВ Ф-146 пс С-Александровская, причине отключения не установлена , Повреждений нет ТО, АПВ не успешно, РПВ успешо
39 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-06-11 19:29 | Во время грозы, сильного порывистого ветра, дождя произошло падение крупной ветки дерева на провода ВЛ-10кв Ф-373 в пролете опор 272-273, что привело к схлесту проводов и отключению МВ Ф-373 от защит на на пс Н-Заведенное. МТЗ, АПВ не успешно, РПВ успешно |  | Выполнить обрезку деревьев ВЛ-10кв Ф-373 пс Н-Заведенное в пролетах опор 268-273.
40 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-05-08 20:35 | 08.05.2014г в 20 часов 35 мин от защит отключился ВВ Ф-184 пс Нины.Причина не установлена. Повреждений оборудования нет ТО, АПВ не успешно , РПВ успешно | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-184 пс Нины
41 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-05-02 22:54 | При осмотре причина отключения МВ Ф-373 ПС Новозаведенное не установлена, ливень, шквалистый ветер. От МТЗ отключился МВ Ф-373 ПС Новозаведенное, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | произвести инженерный осмотр Ф-373 ПС Новозаведенное
42 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-05-13 23:05 | 13.05.2014г в 23 часа 05мин во время сильного ветра, дождя, грозы, града произошло отключение МВ Ф-242 на пс Борец. Осмотром повреждений не выявлено. ТМЗ, АПВ,РПВ не успешно | нет | произвести инженерный осмотр Ф-242 пс Борец.
43 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Зеленокумские РЭС) | 2014-04-19 21:35 | В результате наброса проволоки на провода в пролете опор 1-2 Ф-1 ТП-5652/262 ПС Горькая Балка-1 произошло их перегорание и отключение автоматического виключателя ВА-5735 Ф-1 ТП-5652/262 ПС Горькая Балка-1. | Нарушение целостности провода А-25 ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 1-2 Ф-1 ТП-5652/262 ПС Горькая Балка-1. Причина не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2652/262 ПС Горькая Балка-1.
44 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-13 19:30 | При сильном порывистом ветре и грозе произошло отключение автоматического выключателя ВА-5735 Ф-2 ТП 2519/239 ПС Коммаяк. Повреждений оборудования нет. Отключение автоматического выключателя ВА-5735 Ф-2 ТП 2519/239 ПС Коммаяк. | При осмотре ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2519/239 ПС Коммаяк поврежденного оборудования не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2519/239 ПС Коммаяк
45 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-04-10 10:51 | Причина отключения МВ Ф-156 ПС Кура не установлена. Повреждений оборудования нет. От МТЗ отключился МВ Ф-156 ПС Кура, АПВ отсутствует, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Выполнить инженерный осмотр Ф-156 ПС Кура
46 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-03 07:40 | В результате сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете 7/7-7/8 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская, что привело к оключению автоматического выключателя. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская. | Повреждений оборудования ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская нет. | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 7/-7/8 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская.
47 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-13 20:10 | При сильном дожде и грозе повреждился ПН-2 Ф-1 ТП-2761/156 ПС Кура. Повреждение ПН-2 Ф-1 ТП-2761/156 ПС Кура. | Повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2761/156 ПС Кура. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2761/156 ПС Кура.
48 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-04-10 09:45 | По неустановленной причине произошло перегорание ПН-2 Ф-2 ТП-2761/156 ПС Кура. Повреждение ПН-2 Ф-2 ТП-2761/156 ПС Кура. | Повреждение ПН-2 ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2761/156 ПС Кура | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП-2761/156 ПС Кура.
49 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-13 20:32 | 13.05.2014 в 20 часов 32 мин во время стихийного яления (сильный ветер,дождь,гроза ,град) при появлении "земли" МВ Ф-118 пс Н-Павловская-2 был отключен персоналом в ручную. Осмотром обнаружена (ветка ) в пролете опор 42-43.Повреждений оборудования нет. " земля 100%" | нет | Произвести внеочередной осмотр вЛ-10кв Ф-118 пс Н-Павловская-2.
50 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-13 20:35 | 13.05.2014г в 20 часов 35 мин во время стихийного явления ( сильный ветер, дождь, гроза,град) произошло аварийное отключение МВ Ф-157 на пс Кура. Осмотром повреждений оборудования не установлено. МТЗ, АПВ, РПВ не успешно | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-157 на пс Кура.
51 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-10 08:10 | 10.05.2014 в 8 часов 10 мин при сильном порывистом ветре произошел срыв изолятора ШФ-10 "А" Ф-127 пс ОГЭС на опоре 2/5 , падение провода на траверсу ,что привело к появлению "земли" и отключению ВВ Ф-127 на пс ОГЭС персоналом в ручную. "земля 100%" | срыв изолятора ШФ-10 "А" Ф-127 пс ОГЭС на опоре 2/5. | Заменить изолятор фаза "А" Ф-127 пс ОГЭС на опоре 2/5.
52 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-11 20:40 | В результате схлеста проводов в пролете опор 31-32 (сильный , порывистый ветер) произошло отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-3 ТП 2003/121 ПС Марьинская. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-3 ТП 2003/121 ПС Марьинская. | При осмотре обнаружены следы перекрытия (ветер, гроза) в пролете опор 31-32 ВЛ-0.4 Ф-3 ТП-2003/121 ПС Марьинская. | Произвести перетяжку проводов АС-35 в пролете опор 30-33 ВЛ-0.4 Ф-3 ТП-2003/121 ПС Марьинская.
53 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-29 21:57 | При осмотре причина отключения ВВ Ф-110 ПС Комсомолец не установлена. Шквалистый ветер, гроза, ливень. От МТЗ отключился ВВ Ф-110 ПС Комсомолец, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-110 ПС Комсомолец .
54 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-29 21:55 | При осмотре причина отключения МВ Ф-467 ПС Новопавловская-1 не установлена. Шквалистый ветер, гроза, ливень. От МТЗ отключился МВ Ф-467 ПС Новопавловская-1, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-467 ПС Новопавловская-1.
55 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-11 19:32 | 11.06.2014 в 19 часов 32 мин при сильном порывистом ветре произошел схлест проводов фаз "А,В" из-за разрушения изолятора фазы "В" на выносном разъединителе Р-327 ТП-2327/441,что привело к отключению МВ Ф-441 от защит на пс Старопавловская. От МТЗ , АПВ и РПВ неуспешное | Изолятор ШС-10 выносного разъединителя Р-327 ТП-2327/441. | Замена изолятора фазы "В" на Р-327 ТП-2327/441 Ф-441 пс Старопавловская.
56 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-08 06:50 | При сильном, порывистом ветре схлест проводов в пролете опор 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская. | Повреждений оборудования ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2045/121 ПС Марьинская.
57 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-04-16 14:57 | По неустановленной причине произошло повреждение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-2081/474 ПС Кировская. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-2081/474 ПС Кировская персоналом вручную. | Повреждени автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2081/474 ПС Кировская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2081/474 ПС Кировская.
58 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-29 21:50 | При осмотре причина отключения МВ Ф-442 ПС Старопавловская не установлена. Шквалистый ветер, гроза, ливень. От МТЗ отключился МВ Ф-442 ПС Старопавловская, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-442 пс Старопвловская
59 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-07 14:20 | В результате нарушения крепления провода к изолятору (ветер) на опоре 1 ВЛ-04, кВ Ф-2 ТП-2514/239 ПС Коммаяк произощло отключение ВА 5735. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-04, кВ Ф-2 ТП-2514/239 ПС Коммаяк | Нарушено крепление провода к изолятору (обрыв вязки) на опоре 1 ВЛ-04, кВ Ф-2 ТП-2514/239 ПС Коммаяк. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04, кВ Ф-2 ТП-2514/239 ПС Коммаяк.
60 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-03 05:54 | При осмотре обнаружен поврежденный опорный изолятор ИО-10 фазы "А" на неподвижном ноже выносного Р-775 ТП-2775/159 ПС Кура, что явилось причиной появления "земли" и МВ Ф-159 ПС Кура отключен персоналом вручную. Причина повреждения изолятора не установлена. При появлении "земли" МВ Ф-159 ПС Кура отключен персоналом вручную. | поврежден опорный изолятор ИО-10 фазы "А" на неподвижном ноже выносного Р-775 ТП-2775/159 ПС Кура. | Заменить поврежденный опорный изолятор ИО-10 фазы "А" на неподвижном ноже выносного Р-775 ТП-2775/159 ПС Кура.
61 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-29 21:50 | При осмотре причина отключения не установлена. Шквалистый ветер, гроза, ливень. От МТЗ отключился МВ Ф-441 ПС Старопавловская, АПВ не успешно, АВР отсутствует, РПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-441 ПС Старопавловская.
62 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-03 04:58 | Из-за разгермитизации разрядника РВО-10 фаза "С" ТП-2110/473 снизилось его пробивное напряжение, при замыкании на землю в сети 10 кВ разрядник сработал и разрушился. Повреждений на других фазах не обнаружено. От МТЗ отключился ВВ Ф-473 ПС Кировская, АПВ неуспешно, АВР отсутствует, при РПВ появилась "земля" и ВВ Ф-473 отключен персоналом вручную. | разрушение разрядкика РВО-10 фаза "С" ТП-2110/473 пс Кировская | Заменить разрядника РВО-10 фаза "С" ТП-2110/473 пс Кировская
63 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-15 13:05 | При сильном порывистом ветре произошел схлест проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0.4кВ Ф-4 ТП-2004/122 ПС Марьинская, вследствии чего отключился автоматический выключатель ВА 5735. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0.4кВ Ф-4 ТП-2004/122 ПС Марьинская. | Поврежденного оборудованя ВЛ-0.4кВ Ф-4 ТП-2004/122 ПС Марьинская нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-4 ТП-2004/122 ПС Марьинская.
64 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-06-12 11:10 | В результате схлеста проводов при ветре в пролете опор 1/3-1/4 произошло отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2088/474 ПС Кировская. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2088/474 ПС Кировская. | Поврежденного оборудования ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2088/474 ПС Кировская нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 Ф-2 ТП-2088/474 ПС Кировская.
65 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-03 05:54 | При осмотре обнаружен поврежденный опорный изолятор ИО-10 фазы"А" на неподвижном ноже линейного Р-1624, что привело к поялению "земли" и МВ Ф-156 ПС Кура отключен персоналом вручную. Причина повреждения изолятора ИО-10 не установлена. При появлении "земли" МВ Ф-156 ПС Кура отключен персоналом вручную. | опорный изолятор ИО-10 фазы"А" на неподвижном ноже линейного Р-1624 Ф-156 ПС Кура. | Заменить поврежденный опорный изолятор ИО-10 фазы"А" на неподвижном ноже линейного Р-1624 Ф-156 ПС Кура.
66 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-20 06:10 | Причина отключения автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-2210/289 ПС Новопавловская-2 не установлена, Повреждений оборудования нет. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 Ф-1 ТП-2210/289 ПС Новопавловская-2. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-1 ТП-2210/289 ПС Новопавловская-2
67 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Новопавловские РЭС) | 2014-05-13 06:25 | 13.05. в 6 часов 25 мин от защит отключился МВ Ф-121 пс Марьинская. Причина не установлена . Повреждений оборудования нет МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно | нет | Произвести инженерный осмотр МВ Ф-121 пс Марьинская.
68 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-06-18 22:30 | При сильном порывистом ветре обломившееся дерево упало на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3348/220 ПС Графская в пролете опор 46-47, что явилось причиной нарушеня целостности (обрыв) провода АС-35. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3348/220 ПС Графская |  | Произвести дополнительную обрезку ветвей деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3348/220 ПС Графская.
69 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-04-27 11:30 | В результате нарушения крепления провода к изолятору на опоре19 отключился автоматический выключатель ВА-5735 Ф-2 ТП-3489/296 ПС Курская-2. Причина обрыва вязки не установлена. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3489/296 ПС Курская-2. | Нарушение целостности крепления провода к изолятору опора 19 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3489/296 ПС Курская-2, причина не установлена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3489/296 ПС Курская-2.
70 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-13 23:05 | 13.05.2014г при стихийном явлении (сильный ветер, дождь, гроза, град) произошло аварийное МВ Ф-403 пс Каново-1 . Причина не установлена.отключение МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно | нет | Произвести внеочередной осмотр Ф-403 пс Каново-1 .
71 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-14 07:00 | При шквалистом ветре ,грозе, ливне произошло падение дерева на провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3499/203 ПС Ростовановская с последущим их обрывам. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3499/203 ПС Ростовановская. | Нарушение целостности провода АС -35 в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3499/203 ПС Ростовановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3499/203 ПС Ростовановская.
72 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-14 07:00 | При шквалистом ветре, грозе, ливне произошел излом дерева с падением на провода в пролете опор 7-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3481/203 ПС Ростовановская последующим их обрывам. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3481/203 ПС Ростовановская. | Нарушение целостности провода АС-35 в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3481/203 ПС Ростовановская | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3481/203 ПС Ростовановская.
73 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-14 08:00 | При шквалистом ветре , грозе, ливне произошло падение дерева на провода на вводе в дом опора 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3363/258 ПС Русская, что привело к их схлесту. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3363/258 ПС Русская. | Поврежденного оборудования нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3363/258 ПС Русская.
74 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-06-18 22:30 | При сильном ,порывистом ветре обломившееся дерево упало на провода у опоры 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3412/225 ПС Графская, что явилось причиной нарушения целостности (обрыв) провода АС-35. Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3412/225 ПС Графская |  | Произвести дополнительную обрезку ветвей деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3412/225 ПС Графская
75 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-14 07:00 | При шквалистом ветре, грозе, ливне произошел излом дерева с падением на провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3046/230 ПС Ростовановская , что привела к нарушению их целостности (обрыв). Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3046/230 ПС Ростовановская. | Нарушение целостности провода АС-35 в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3046/203 ПС Ростовановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3046/203 ПС Ростовановская.
76 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-06-08 17:20 | Осмотром причина отключения МВ Ф-214 пс Совхоз №8 не установлена.СЗО нет МТЗ, АПВ нет, РПВ успешно |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кв Ф-214 пс Совхоз №8.
77 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-06-18 22:30 | При сильном, шквалистом ветре произошло падение обломившегося дерева на провода в пролете опор 33-34 ВЛ-0,4 кВ Ф- 3 ТП-3400/225 ПС Графская, что привело к нарушению их целостности (обрыв). Отключение автоматического выключателя ВА 5735 ВЛ-0,4 кВ Ф- 3 ТП-3400/225 ПС Графская. |  | Произвести дополнительную обрезку ветвей деревьев на ВЛ-0,4 кВ Ф- 3 ТП-3400/225 ПС Графская.
78 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-06-08 17:20 | 08.06.2014г в 17 часов 20 мин произошло аварийное отключение МВ Ф-368 пс Совхоз - №8 Причина не установлена, СЗО нет, быт п. Рощино МТЗ, АПВ нет, РПВ успешно |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-368 пс Совхоз - №8.
79 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-04-23 08:35 | В результате повреждения изолятора ШФ-20 фазы "С" опора 84 Ф-203 ПС Ростовановская, ВВ Ф-203 отключен персоналом вручную. Причина повреждения изолятора не установлена. При появлении "земли" ВВ Ф-203 ПС Ростовановская отключен персоналом вручную. | повреждение изолятора ШФ-20 фазы "С" опора 84 Ф-203 ПС Ростовановская, причина повреждения изолятора не установлена. | Произвести инженерный осмотр Ф-203 ПС Ростовановская
80 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-05-13 21:20 | 13.05.2014г в 21час 20 мин во время стихии ( сильный ветер , дождь, гроза, град) произошло аварийное отключение МВ Ф-358 пс Русская . Причина не установлена.Повреждений оборудования нет. МТЗ, АПВ, РПВ не успешно | нет | Впроизвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-358 пс Русская .
81 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-04-23 08:39 | При осмотре причина появления "земли" на Ф-201 ПС Ростовановская не установлена. "Земля" самоустранилась. При появлении "земли" МВ Ф-201 ПС Ростовановская отключен персоналом вручную. | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-201 ПС Ростовановская
82 | Ставропольэнерго | Восточные ЭС (Курские РЭС) | 2014-04-21 08:14 | При осмотре причина появления "земли " на Ф-214 ПС Совхоз-8 не установлена. "Земля" самоустранилась. При появлении "земли" МВ Ф-214 ПС Совхоз-8 отключен персоналом вручную. | нет | Произвести инженерный осмотр Ф-214 ПС Совхоз-8
83 | Ставропольэнерго | Есентукские горсети | 2014-04-08 18:45 | Повреждение ПН-2, КЗ на ВЛ-0.4кВ. | Повреждение ПН-2, КЗ на ВЛ-0.4кВ. | Замена ПН-2.
84 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-18 19:05 | 18.04.2014г в 19-05 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ- 10 кВ Ф-130 ПС "Сенгилеевская ГЭС".При осмотре обнаружено перекрытие в РУ-10 кВ потребительской ТП-17/130 "ОТФ". 18.04.2014г в 20-10 после отключения Р-17 к ТП-17/130 ВЛ - 10 кВ Ф-130 ПС "Сенгилеевская ГЭС" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Сенгилеевского УЭС.
85 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-19 12:13 | 19.04.14года в 12-13 отключился автоматический выключатель ВЛ 0.4 Ф-1 ТП 3/248 ПС Заводская Ставропольский УЭС Шпаковский РЭС. В 15-23 после осмотр ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен автоматический выключатель Ф-1 ТП 3/248 | Без повреждения оборудования ЗЭС | Произвести замену ввода. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
86 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-11 16:11 | 11.05.14 года в 16-11 произошло перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 7/135 ПС Промкомплекс Шпаковский УЭС. В 18-11 после устранения неполадки по команде диспетчера Шпаковского РДП включен Ф-2 ТП 7/135 | нет | Устранить неполадку Ф-2 ТП 7/135 ПС Промкомплекс. Ответственное лицо мастер Шпаковского УЭС.
87 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-18 11:41 | 18.04.2014г в 11-41 от ТО АПВ неуспешное отключилась КЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Центральная".Проведение земельных работ без согласования владельца КЛ-10 кВ, порыв кабеля (м-н Лазурный берег). 18.04.2014г в 14-50 после проведения ремонтных работ КЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Центральная" введена в работу успешно. | Силовой кабель 10 кВ. | Произвести восстановительные работы КЛ-10 кВ, выдать предупреждение потребителю о соблюдении охранной зоны КЛ-10 кВ. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
88 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-26 10:10 | 26.04.14 года в 10-10 отключился автоматический выключатель Ф-1 ТП 6/149 ПС Георгиевская Кочубеевский РЭС Беломечетский УЭС. В 15-08 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Кочубеевского РДП включен автоматический выключатель Ф-1 ТП 6/149. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Устранить неполадку. Ответственный мастер Беломечетского УЭС.
89 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-18 14:38 | 18.04.2014г в 14-38 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ , отключалась ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС "Южная". При осмотре было обнаружено повреждение силового кабеля к потребительской ТП -17/180 "Кубаньэлектрогаз". 18.04.2014г в 14-50 после отключения Р-17 к ТП-17/180 ВЛ-10 кВ Ф-180 ПС "Южная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
90 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-19 12:50 | 19.04.2014г в 12-50 от МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ, отключалась ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС "Пригородная".При осмотре было обнаружено повреждение на потребительской отпайке за Р-150-14 "Мобикомкавказ".19.04.2014г в 13-59 после отключения линейного разъеденителя Р-150-14 ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС "Пригородная"введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о привидении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Татарского УЭС.
91 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-21 11:16 | 21.04.2014г в 11-16 от МТЗ ,с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС "Сенгилеевская ГЭС".При осмотре обнаружено повреждение на потребительской отпайке за Р-131-21 КФХ Монастырев.21.04.2014г в 14-53 после отключения Р-131-21 ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС "Сенгилеевская ГЭС" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведению своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Сенгилеевского УЭС.
92 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-05 15:40 | 05.05.2014г в 15-40 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС "Пригородная".При осмотре обнаружено повреждение на потребительской отпайке за Р-150-14 базовая сотовая станция МТС. 05.05.2014г в 16-22 после отключения Р-150-14 ВЛ-10 кВ Ф-150 ПС "Пригородная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение владельцу данного электрооборудования о приведении его в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Татарского УЭС.
93 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 17:20 | 12.06.2014г в 17-20 Ф-135 ПС "Промкомплекс" отключен от КУ из-за "земли" в сети.При осмотре обнаружен разрушенный РВО-10 на потребительской отпайке за Р-135-12 ИП "Калашников".12.06.2014г в 19-30 после отключения Р-135-12 Ф-135 ПС "Промкомплекс" введен в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведению своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Шпаковского УЭС.
94 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-23 04:40 | 23.04.2014г в 04-40 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ, отключалась ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС "Воронежская".В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №№187-188. 23.04.2014г в 11-21 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-105 ПС "Воронежская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ на предмет обнаружения и устранения замечаний в работе электрооборудования. Ответственный мастер Междуреченского УЭС .
95 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-24 11:35 | 24.04.14 года в 11-35 был отключен Ф-2 ТП 5/122 ПС Темнолесская в следствии схлеста провода в пролете оп 23-24. В 15-11 после осмотра по команде диспетчера Шпаковского РДП включен Ф-2 ТП 5/122. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Устранение неполадки. Ответственный мастер Цимлянского УЭС.
96 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-06 11:00 | 06.05.14 года в 11-00 был сорван изолятор ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 1/128 опора 23 ПС Сергиевская Сергиевский УЭС. В 16-05 после устранения неполадки по команде диспетчера Грачевского РДП включен Ф-2 ТП 1/128. | нет | Устранить неполадки ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 1/128 опора 23.Ответственное лицо мастер Сергиевского УЭС
97 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-18 17:30 | 12.06.14 года в 17-30 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 7/104 явился схлест воода . В 19-00 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Кочубеевского РДП был включен Ф-3 КТП 7/104. | Повреждения оборудования ЗЭС нет | Устранить неполадку ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП 7/104 Междуреченского УЭС.Ответственное лицо мастер Междуреченского УЭС
98 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-24 14:40 | 24.04.2014 года при грозе от 1-й ст НЗЗ ф-В, 1-й зоны ДЗ с успешным АПВ отключались ВЛ 110 кВ Л-133 ПС 330 Ставрополь - ПС Грачёвская и Л-60 ПС Грачёвская - ПС Светлоград, и от ДЛЗ отключался МВ С-1 на ПС Грачёвская АПВ не работало и в 15-11 РПВ успешное МВ С-1. | Нет. | Произвести замену ШОН ВЛ 110 кВ Л-133 на ПС Грачёвская.
99 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-23 09:12 | 23.04.14 года в 09-12 был отключен Ф-1 ТП 5/111 ПС Спицевская в следствии перегорания ПН-2. В 11-00 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП включен Ф-1 ТП 5/111. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Заменить перегоревший ПН-2. Ответственный мастер Грачевского РЭС.
100 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-17 09:05 | 17.06.2014г в 09-05 при замыкании на "землю" отключили от КУ ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС "Промкомплекс".При осмотре обнаружено повреждение на потребительской отпайке за Р-135-17 к ТП-36/135 ЧП "Хачатурян". 17.06.2014г в 10-55 после отключения Р-135-17 ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС "Промкомплекс введена в работу нормально". | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Шпаковского РЭС.
101 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 16:37 | 12.06.2014 в 16-37 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС "Рыбхоз".Сильный порывистый ветер с дождем, осмотр ВЛ-10 кВ не производился.12.06.2014 в 17-18 дежурный ПС по команде ДД Шпаковского РЭС выполнил успешное РПВ ,ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС "Рыбхоз" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения. Ответственный мастер Новомарьевского УЭС.
102 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 13:04 | 12.06.14 года в 13-04 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1/117 явилось перегорание ПН-2. В 15-15 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП включен Ф-1 ТП 1/117. | Повреждения оборудования ЗЭС нет | Устранить неполадку на ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1/117 Бешпагирского УЭС. Ответственное лицо мастер Бешпагирского УЭС
103 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 12:01 | 12.06.2014г в 12-01 от МТЗ с неуспешным АПВ ,РПВ не выполнялась, отключалась ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС "Ст-330". При осмотре был обнаружен наброс провода на опоре №7/19 неизвестным лицом.12.06.2014г в 13-45 после устранения наброса ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС "Ст-330" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение наброса с ВЛ-10 кВ. Ответственный мастер Грачевского УЭС.
104 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 09:15 | 12.06.14 года в 09-15 отключился автоматический выключатель 0,4 кВ Ф-2 ТП 1/122 Темнолеского УЭС. В 12-54 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен автоматический выключатель Ф-2 ТП 1/122. | Повреждения оборудования ЗЭС нет. | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 1/122 Темнолеского УЭС.Ответственное лицо мастер Темнолеского УЭС
105 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-23 17:01 | 23.04.2014 года в 19-40 отключился МВ Т-32-6 ПС Промкомплекс погашен трансформатор Т-32, МВ Т-62 и с.ш. 10 кВ (ф-684 ООО КПЦ Ставропольводмелиорация, ф-688 ООО ПО Агротехпром - запитан по резерву) . | Нет. | Произвести замену диодного моста в во вторичной обмотке реле РП-341 цепи МТЗ 35 кВ трансформатора Т-32 ПС Промкомплекс.
106 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-05 14:00 | 05.05.2014г в 14-00 при появлении замыкании на землю отключали ВЛ-10 кВ Ф-232 ПС "Аэропорт". При осмотре было обнаружено повреждение за В-210-1 в ЦРП СНИИСХ (потребительское оборудование).05.05.2014г в 15-48 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-232 ПС "Аэропорт" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Шпаковского УЭС.
107 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-20 06:37 | 20.04.14года в 06-37 перегорел ПН-2 Ф-2 ТП 15/171 ПС Южная. В 09-30 после осмотра ВЛ и замене ПН-2 по команде диспетчера Шпаковского РДП был включен Ф-2 ТП 15/171 ПС Южная в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Заменить перегоревший ПН-2. Ответственный мастер Шпаковского РЭ.
108 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-20 10:35 | 20.04.14 года с 10-35 отключился автоматический выключатель 0.4 кВ Ф-2 ТП 8/180 ПС Южная Ставропольского УЭС Шпаковского РЭС. В 12-54 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен автоматический выключатель Ф-2 ТП 8/180. | без повреждения оборудования ЗЭС | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 8/180 ПС Южная. Ответственный мастер Шпаковского РЭС
109 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-29 12:06 | 29.04.2014г в 12-06 от МТЗ с неушпешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС "Заводская".В следствии сильного порывистого ветра, произошел срыв вязки на опоре№24( без повреждения провода). 29.04.2014г в 14-59 после восстановления вязки ВЛ-10 кВ Ф-248 ПС "Заводская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести восстановительные работы на ВЛ-10 кВ по замене сорванной вязки. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
110 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 15:51 | 08.05.2014г в 15-51 отключалась ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС "Егорлыкская ГЭС".При осмотре была обнаружена сорванная вязка на опоре №6/58 в результате сильного порывистого ветра. 08.05.2014г в 17-23 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС "Егорлыкская ГЭС" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение нарушения в работе электрооборудования. Ответственный мастер Сенгилеевского УЭС.
111 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 4. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу НГРЭС направ-ленный на исключение в дальнейшем случаев передачи некорректной инфор-мации о состоянии энергообъектов смежных субъектов электроэнергетики. Ответственный: филиал ОАО «Энел ОГК-5»-«Невинномысская ГРЭС». Срок исполнения – 20.06.2014.
112 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 5. Направить в ОДУ Юга запрос об изменении уставок срабатывания АЛАР на ПС 110 кВ НПС Успенская для исключения повторения случаев срабатывания при отсутствии асинхронного хода. Ответственный: Филиал ОАО «СО ЕЭС»-Северокавказское РДУ. Срок исполнения – 20.06.2014.
113 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 6. Филиалу ОАО «СО ЕЭС»-Северокавказское РДУ проанализировать уставки ступенчатых защит на ВЛ- 110 кВ НГРЭС – РИТ-Парк 1 и 2 цепь и выдать свое заключение (рекомендации). Результаты анализа направить во все организации участвовавшие в расследовании. Ответственный: Филиал ОАО «СО ЕЭС» - Северокавказское РДУ. Срок исполнения – 30.06.2014.
114 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 1. На ВЛ- 110 кВ НГРЭС – РИТ-Парк 1 и 2 цепь ввести в работу основную защиту ВЛ (ДЗЛ). Ответственный: ООО «Ставсталь». Срок исполнения - незамедлительно.
115 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 2. Выполнить верховой осмотр ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 и 2 цепь, обратив особое внимание на возможность приближения шлейфов ВЛ к заземленных конструкциям при ветровых нагрузках. По результатам осмотра определить и выполнить мероприятия по устранению замечаний и исключаю-щие повторение технологических нарушений имевших место 8.05.2014. Ответственный: ООО «Ставсталь». Срок исполнения – до 1.07.2014 (по информации ООО «Ставсталь» соответ-ствующая работа выполнена до начала работы комиссии).
116 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 3. Выполнить инженерный и верховой осмотр ВЛ- 110 кВ Л-24 и Л-57. По результатам осмотра разработать мероприятия (с последующим включением в ремонтную программу) по повышению надежности работы ВЛ при ветровых нагрузках. Ответственный: филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» Срок – до 10.07.2014.
117 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-08 09:33 | 08.05.14 в 09 час. 33 мин. в течение периода времени около 1,2 секунды про-изошло четыре коротких замыкания (КЗ) следующие подряд друг за другом, по-влекшие отключение четырех ВЛ-110 кВ: Л-203, Л-112, Л-23, Л-57. Краткое наглядное описание технологического нарушения проиллюстриро-вано графически (Приложение №2) в виде последовательности событий на вре-менной оси. Подробное описание технологического нарушения на основании расшиф-ровки осциллограмм регистратора аварийных процессов установленного на НГРЭС (Приложение №3) в хронологическом порядке приведено ниже. 1. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16 кА) на ВЛ- 110 кВ Невинно-мысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,227 сек. Действием защит ВЛ не отключается. Уставка 1 ступени токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) – 3Iо=25 кА, время срабатывания tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Электрическая дуга «перебрасывается» на соседнюю цепь ВЛ-110 кВ Л-112. На ВЛ-110 кВ Л-203 короткое замыкание самопроизвольно прекращается, линия остается в работе. 2. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Io=16,96 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – РИТ-Парк 1 цепь (Л-112) длительностью 0,232 сек. Действием ТЗНП Л-112 не отключается. Уставка 1 ступени ТЗНП – 3Iо=25 кА, tср=0,04; Уставка 2 ступени ТЗНП – 3Iо=13 кА, tср=1,7 сек; Уставка 3 ступени ТЗНП – 3Iо=9 кА, tср=4,5 сек, введено оперативное ус-корение до 0,5 сек. Однофазное КЗ переходит в двухфазное с землей (фазы «А», «В», «0») после чего ВЛ- 110 кВ Л-112 через 0,034 сек отключилась от действия 1 ступени дистан-ционной защиты (ДЗ) с запретом (по условию электродинамической защиты об-моток автотрансформатора НГРЭС при протекании токов КЗ более 4,3 кА) авто-матического повторного включения (АПВ). Уставка 1 ступени ДЗ: tср=0,04 сек; Iкз =15-18 кА. 3. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,3097 сек. 4. Возникновение двухфазного КЗ (фазы «А» «В», Iкз=14,2 кА) с переходом в двухфазное КЗ на землю на ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) длительностью 0,15 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-23 от действия 1 ступени ТЗНП на ПС Южная и 1 ступени ДЗ и токовой отсечки на НГРЭС с запретом АПВ. 5. Режим без КЗ (нормальный режим) длительностью 0,07 сек. 6. Возникновение однофазного КЗ (фаза «А», 3Iо=16,6 кА) на ВЛ- 110 кВ Невин-номысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) длительностью 0,091 сек. Отключение ВЛ- 110 кВ Л-57 от действия дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) на ПС Прикубанская и от действия от ДФЗ, токовой отсечки и 1 ступени ТЗНП на НГРЭС с запретом АПВ. 7. Одновременно с ВЛ- 110 кВ Л-57 отключилась ВЛ- 110 кВ Л-51 на ПС НПС Успенская (Кубаньэнерго) от действия АЛАР ФЦТ - автоматики ликвидации асинхронного режима с фиксацией циклов тока (Уставка АЛАР - Iср = 600 А, 1,5 цикла), что повлекло обесточение транзита Л-57+Л-143+Л-51 с ПС 110 кВ Прику-банская и Заветная. 8. В 09 час. 36 мин. произошло повторное однофазное КЗ (фаза «А», 3Iо=14,38 кА) на ВЛ-110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) длительностью 0,563 сек. ВЛ- 110 кВ Л-203 отключилась от действия оперативного ускорения 3 сту-пени ТЗНП с запретом АПВ. На момент времени 9 час 36 минут было отключено 7 ВЛ- 110 кВ (Л-112, Л-23, Л-57, Л-51, Л-143 Прикубанская-Заветная, Л-203), 4 ПС 110 кВ (Прикубанская, Заветная, РИТ-Парк, Печная), 7 ПС 35 кВ (Кочубеевская, КПП, Казьминская, Вревская, Балахоновская, Кара-Мурза, Надзорная) с суммарной нагрузкой 12,9 МВт. В 10 час. 03 мин. было восстановлено электроснабжение части потребителей (с.Кочубеевское) путем подачи напряжения 35 кВ от ПС Кочубеевская. В 10 час. 40 мин. после прибытия персонала Кубаньэнерго на ПС НПС Ус-пенская поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-51, подано напряжение на ПС Заветная. В 10 час. 46 мин. включен МВ С-1 на ПС Заветная, поставлена под напряже-ние ВЛ-10 кВ Л-143, подано напряжение на ПС Прикубанская. В 11 час. 12 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-23 со стороны НГРЭС. В 11 час. 16 мин. поставлена под напряжение ВЛ- 110 кВ Л-57 со стороны НГРЭС. В 11 час. 19 мин. замкнут транзит по Л-57 на ПС Прикубанская. В 11 час. 21 мин. замкнут транзит по Л-23 на ПС Южная. Прибывший для осмотра ВЛ линейный персонал выявил следующее: На опоре № 13 ВЛ- 110 кВ Невинномысская ГРЭС – РИТ-Парк 2 цепь (Л-203) (анкерная, металлическая) обнаружены следы перекрытия со шлейфа («опус-ка» провода с верхней траверсы к кабельной разделке) на тело траверсы, алюми-ниевые повивы провода шлейфа повреждены, распушены на 80% (Приложение №4 – фото опоры №13 Л-203). На опоре № 5 совместного подвеса Л-23 и Л-57: на ВЛ- 110 кВ Л-23 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы и фазы «В» и телом траверсы (Приложение №5 – фото опоры №5 Л-23), на ВЛ- 110 кВ Л-57 обнаружены следы воздействия электродуги между про-водом фазы «А» и телом траверсы (Приложение №6- фото опоры №5 Л-57). | Повреждений генерирующего и электросетевого оборудования в результате технологического нарушения не произошло. В результате технологического нарушения были на время до 1 час. 13 мин. обесточены потребители Кочубеевского района суммарной мощностью 12,9 МВт (две подстанции 110 кВ, 7 подстанций 35 кВ). Ввиду близости КЗ к шинам 110 кВ НГРЭС произошло значительное снижение напряжения во всей электрически связанной сети (в прилегающем энергорайоне). Остаточное напряжение на шинах НГРЭС в момент КЗ составляло 15-20% от номинального, на шинах 110 кВ ГЭС-4 – около 60% от номинального. При провале (снижении) напряжения длительностью около 1,2 секунды на ши-нах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго, произошло расстройство и остановка технологических процессов на ОАО «Невинномысский Азот». Электроснабжение электроприёмников ОАО "Невинномысский Азот" осуще-ствляется по I-ой категории надёжности по всем уровням напряжения 6 кВ, 35 кВ, 110 кВ. Перерыва электроснабжения ни по одной из питающих ОАО «Невинно-мысский Азот» ЛЭП не было, однако использование электроприёмников техноло-гических установок ОАО "Невинномысский Азот", обеспечивающих взаимное ре-зервирование и, соответственно, подключённых к взаимно резервируемым источ-никам питания, в периоды снижения напряжений на шинах 6-35-110 кВ НГРЭС и ВЛ- 110 кВ Л-111, Л-115 Ставропольэнерго не представлялось возможным. | 7. Рекомендовать ОАО «Невинномысский Азот» разработать (при условии эко-номической целесообразности) технические мероприятия, в том числе план их внедрения, обеспечивающие повышение устойчивости непрерывных техноло-гических процессов при возникновении одновременных кратковременных провалов напряжения на взаимно резервирующих внешних источниках пита-ния. Ответственный: ОАО «Невинномысский Азот» Срок исполнения: 01.07.2014 .
118 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 17:56 | 12.06.2014г в 17-56 Ф-111 ПС Спицевская: Отключен от КУ из-за "Земли" в сети.При осмотре обнаружено повреждение на потребительской ТП-24/111 Станция сотовой связи. 12.06.2014г в 19-07 после отключения Р-24 к ТП-24/111 Ф-111 ПС "Спицевская" введен в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Спицевского УЭС.
119 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-19 07:12 | 19.06.2014г в 07-12 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС "Центральная".При осмотре было обнаружено перекрытие на опоре №12/2 (птицей).19.06.2014г в 10-17 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС "Центральная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение нарушения. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
120 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-20 00:20 | 20.04.2014 года в 00-20 от ЛЗШ отключился Т-61-3 на ПС Лесная, погашена 3- я с.ш. 6 кВ (ф-707 - Монокристалл (3,5 МВт) - отработал АВР, погашения не было; ф-711 - без нагрузки - ЗАО Люминофор Сервис; ф-709 - Ставропольские электрические сети - 1 МВт, погашено - 24 ТП, 850 чел.) | Нет. | Произвести осмотр 3- с.ш. 6 кВ ПС Лесная на предмет отыскания причины отключения.
121 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-07 06:00 | 07.05.14 в 06-00 при дожде от 1-й ст НЗЗ ф- С с успешным АПВ отключалась ВЛ 110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь – ПС ВНИИОК. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь – ПС ВНИИОК на предмет отыскания причины отключения.
122 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-07 06:00 | 07.05.2014г в 06-00 от ТО с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС "Южная".Сильный порывистый ветер с дождем. 07.05.2014г в 06-32 по команде ДД Шпаковского РЭС дежурный ПС "Южная" выполнил РПВу ВЛ-10 кВ Ф-171 ПС "Южная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ На предмет выявления причин отключения. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
123 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-29 16:59 | 29.04.2014г в 16-59 от МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ ПС "Спицевская".В результате спиливания дерева персоналом птицефабрики "Спицевская" произошло его падение на провода в пролете опор №№14/15-14/16. 29.04.2014г в 18-30 после снятия дерева с проводов ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС "Спицевская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение дерева с проводов, выдать предупреждение персоналу потребителя о согласованию проведения работ в охранной зоне ЛЭП. Ответственный мастер Спицевского УЭС.
124 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-25 08:08 | 25.04.2014 года во время грозы при появлении замыкания ф-С на землю отключили ВЛ 35 кВ Л-682 ПС Базовая - ПС Спицевская. При внеочередном осмотре обнаружен обрыв провода АС-50 ф-С (верхняя) на ж/б промежуточной опоре № 43 из-за внутреннего дефекта провода в поддерживающем зажиме. (так же обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф-С - заменили изоляторы ПС-70). |  | Произвести ремонт провода и изоляторов ф-С на опоре № 43 ВЛ 35 кВ Л-682 ПС Базовая - ПС Спицевская.
125 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-18 08:37 | 18.04.14 с 08-37 до 11-30 поступила жалоба о отсутствии напряжении на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 ТП 11/711 ПС Южная Шпаковский РЭС Ставропольский УЭС. Причиной отсутствия напряжения явилось перегорание ПН-2 Ф-2 ТП 11/171 ПС Южная в следствии сильного порывистого ветра. В 11-30 18.04.14года после замены ПН-2 Ф-2 ТП 11/171 ПС Южная введен в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести замену ПН-2 Ф-2 ТП 11/171 ПС Южная.Ответственный мастер Ставропоьского УЭС.
126 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-12 22:46 | 12.06.2014г в 22-46 был отключен Ф-135 ПС Промкомплекс: Отключен от КУ из-за "Земли" в сети.При осмотре обнаружено повреждение на потребительской ТП-31/135 АЗС "ООО Алми".13.06.2014г в 09-04 после отключения Р-31 к ТП-31/135 ВЛ-10 кВ Ф-135 ПС Промкомплекс введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Шпаковского УЭС.
127 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-07 08:39 | 07.05.14 года в 08-39 произошло перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 4/126 ПС Ст. Дворцовская Кочубеевский УЭС | нет | Устранить неполадку ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 4/126 ПС Ст. Дворцовская. Ответственное лицо мастер Кочубеевского УЭС
128 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-28 23:34 | 28.05.2014 года при грозе в 23-34 от МТЗ с неуспешным АПВ отключился МВ ф-119 на ПС Родники из-за перекрытия по проходным изоляторам ф-А и ф-В на крыше КРУН в ячейке ф-119. | Нет. | Произвести чистку проходных изоляторов на крыше КРУН в ячейке ф-119 ПС Родники.
129 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-15 11:49 | 15.04.2014 года в 11-49 от 1 ступени НЗЗ, с успешным АПВ, фаза "А", отключалась ВЛ-110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь - ПС ВНИИОК, погашение потребителей сети 35/10 кВ не было. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь - ПС ВНИИОК на предмет отыскания причины отключения.
130 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-14 14:44 | 14.04.2014 года в 14-44 от ТО, с успешным АПВ фаза "А", отключалась ВЛ-110 кВ Л-239 ПС Промыш-ленная - ПС Пригородная, от 1 ступени НЗЗ, с успешным АПВ (ускорение 3 ступени НЗЗ), фаза "А", отключалась ВЛ-110 кВ Л-21 Свистухинская ГЭС - ПС Пригородная и от ДЛЗ, с успешным АПВ, МВ С-1 ПС Пригородная. При произведеном осмотре ВЛ-110 кВ Л-21 - в пролете опор №51-52 в середине пролета на проводе фазы "А", обнаружены следы перекрытия специальной техникой сторонней организации (Газпром), на расстоянии =8,2 км от Свистухинской ГЭС. Срочный ремонт не требуется. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Л-21 Сви-стухинская ГЭС - ПС Пригородная на предмет отыскания причины отключения.
131 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-17 09:12 | 17.05.14 года в 09-12 произошло отключение автомата из за схлеста ввода ВЛ 0,4 Ф-1 ТП 9/109 ПС Кугульта Кугультнский УЭС. В 13-05 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП включен автоматический выключатель Ф-1 ТП 9/109 | нет | Осмотр Вл включение автомата. Ответственный мастер Кугультинского УЭС.
132 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-27 12:12 | 27.05.2014г в 12-12 от МТЗТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС "Сергиевская". В результате сильного порывистого ветра с дождем произошел срыв изолятора с крюка траверсы оп.№288. 27.05.2014г в 14-30 после устранения нарушения в работе электрооборудования ВЛ-10 кВ Ф-130 ПС "Сергиевская" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести восстановление сорванного изолятора. Ответственный мастер Сергиевского УЭС.
133 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-20 00:50 | 20.05.2014г в 00-50 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС !"Сенгилеевская ГЭС".При сильном порывистом ветре с дождем и грозой отключилась ВЛ-10 кВ. 20.05.2014г в 01-37 после прохождения грозы дежурный ПС "Сенгилеевская ГЭС выполнил РПВу ВЛ-10 кВ Ф-131 ПС !"Сенгилеевская ГЭС" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причин отключения.Ответственный мастер Сенгилеевского УЭС.
134 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-19 22:55 | 19.05.2014г в 22-55 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-171 Пс "Южная".В результате сильного порывистого ветра с дождем отключилась ВЛ-10 кВ . 19.05.2014г в 23-02 дежурный ПС "Южная" выполнил РПВу ВЛ-10 кВ Ф-171 Пс "Южная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести осмотр данной ВЛ-10 кВ на предмет выявления причин отключения. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
135 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-28 08:00 | 28.06.2014г в 08-00 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС "Шахтер".Сильный порывистый ветер с дождем и грозой. 28.06.2014г в 08-22 по команде ДД Шпаковских РЭС дежурный ПС выполнил успешное РПВ ВЛ-10 кВ Ф-123 ПС "Шахтер" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения. Ответственный мастер Пелагиадского УЭС.
136 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-02 12:24 | 02.06.2014г в 12-24 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ ф-259 ПС "Заводская".При осмотре был обнаружен срыв изолятора на опоре №18 из-за свала земли неизветсной машины на опору наклон ее и срыв изолятора со штыря траверсы.02.06.2014г в 14-43 после устранения нарушения в работе электрооборудования ВЛ-10 кВ ф-259 ПС "Заводская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение нарушения в работе электрооборудования. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
137 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-28 09:15 | 28.06.14 года с 09-15 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 12/114 ПС Спицевская Спицевский УЭС явилось схлест провода.В 12-10 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП включен Ф-1 ТП 12/114. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Устранить неполадку Ф-1 ТП 12/114 ПС Спицевская. Ответственное лицо мастер Спицевского УЭС
138 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-15 12:13 | 15.04.2014 в 12-13 отключался АВ Ф-1 ТП-3/213 ПС "Кара-Мурза" Балахоновский УЭС, Кочубеевские РЭС.В результате сильного порывистого ветра произошел схлест ввода оп.№9. 15.04.2014 в 15-23 после устранения нарушения по команде диспетчера Кочубеевского РЭС АВ Ф-1 включен в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Прозвести замену ввода на ВЛ-0,4 кВ .Ответственный мастер Балахоновского УЭС.
139 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-24 15:46 | 24.06.14 года В 15-46 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2/163 ПС СТ-330 Грачевский УЭС явилось перегорание ПН-2. В 17-21 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП был включен Ф-1 КТП 2/163. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Устранить неполадку Ф-1 КТП 2/163. Ответственное лицо мастер Грачевского УЭС
140 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-01 09:05 | 01.05.14 года в 09-05 отключился автоматический выключатель ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1/259 Ставропольского УЭС. В 13-25 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен автоматический выключатель Ф-1 ТП 1/259 | Оборудование ЗЭС не повреждено | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 1/259 Ставропольского УЭС. Ответственное лицо мастер Ставропольского УЭС
141 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-12 15:02 | 12.04.2014г в 15-02 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 КВ Ф-108 ПС "Кугульта". При осмотре было обнаружено перекрытие В РУ-10 кВ на потребительской ТП-8/108 КФХ "Фисенко". В 17-01 12.04.14г после отключения Р-8 к ТП-8/108 ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС "Кугульта" введена в работу успешно.. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ.Ответственный мастер Кугультинского УЭС.
142 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-12 14:04 | 12.04.2014г в 14-04 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС "Казьминская". При осмотре был обнаружен наброс металлической проволоки на провода в пролете опор №№287-288 неизвестным лицом. В 17-57 12.04.2014г после устранения наброса ВЛ-10 кВ Ф-254 ПС "Казьминская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение нарушения в работе электрооборудования. Ответственный мастер Казьминского УЭС.
143 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-26 19:34 | 26.06.2014г в 19-34 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС "Балахоновская". Сильный порывистый ветер с дождем и грозой, осмотр данной ВЛ-10 кВ не производился.26.06.2014г в 19-55 по команде ДД Кочубеевских РЭС дежурный ПС выполнил успешное РПВ, ВЛ-10 кВ Ф-231 ПС "Балахоновская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения.Ответственный мастер Балахоновского УЭС
144 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-26 19:30 | 26.06.2014г в 19-30 от МТЗ , АПВ неуспешно и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Свистухинская ГЭС".Сильный порывистый ветер с грозой, осмотр данной ВЛ-10 кВ не производился.26.06.2014г в 19-48 по команде ДД Кочубеевского РЭС дежурный ПС выполнил успешное РПВ, ВЛ-10 кВ Ф-134 ПС "Свистухинская ГЭС" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения. Ответственный мастер Балахоновского УЭС.
145 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-07 10:11 | 07.04.2014г в 10-11 отключился автоматический выключатель Ф-2 ТП-3/128 ПС "Заветная" Заветненский УЭС ,Кочубеевские РЭС. При осмотре обнаружены выгорание полюсов на АВ Ф-2 ТП-3/128 ПС "Заветная". 07.04.2014г в 14-14 после замены АВ, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3/128 ПС "Заветная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести замену автоматического выключателя. Ответственный мастер Заветненского УЭС.
146 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-03 10:13 | 03.06.2014 в 10-13 отключилась ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 23/117 Беломечетского УЭС причиной явился схлест провода. В 11-47 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Кочубеевского РДП включена ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 23/117. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Произвести устранение нарушения в работе эл. оборудовании Ф-2 ТП 23/117 Беломечетского УЭС. Ответственное лицо мастер Беломечетского УЭС
147 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-26 19:00 | 26.06.2014г в 19-00 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская".При осмотре был обнаружен наброс на провода в пролете опор №№65-66.26.06.2014г в 21-10 после устранения наброса ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская" введена в работу нормально. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение наброса с ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская". Ответственный мастер Балахоновского УЭС.
148 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-29 10:00 | 29.06.14 года с 10-00 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 17/157 ПС Пригородная Татарский УЭС явилось схлест проводов. В 14-32 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен Ф-1 ТП 17/157. | Без повреждения оборудования ЗЭС | Устранить неполадку Ф-1 ТП 17/157 ПС Пригородная. Ответственное лицо мастер Татарского УЭС
149 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-28 08:09 | 28.05.2014 года ВЛ-10 кВ Ф-127 ПС Заветная находилась в работе в соответствии со схемой для нормального режима. В 08-09 во время грозы при появлении замыкания на землю отключили от ключа управления МВ ф-127. При осмотре обнаружено повреждение трансформатора тока ф-А (тип - ТВЛМ 10 кВ) перекрытие по внешней изоляции. | Повреждение трансформатора тока ф-А в ячейке ф-127 ПС Заветная. | Произвести замену трансформатора тока в ячейке ф-127 ПС Заветная.
150 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-19 17:45 | 19.05.2014 года в 17-45 при грозе отключалась от ДФЗ, второй ступени НЗЗ фаза А, ВЛ-110 кВ Л-139 ПС Лесная - ПС 3 Подъем, АПВ не работало. | Нет. | Произвести внеочередную проверку работы АПВ ВЛ-110 кВ Л-139 ПС Лесная - ПС 3 Подъем.
151 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-22 06:08 | 22.06.14 года с 06-08 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 9/130 ПС Сергиевский УЭС явилось перегорание ПН-2. В 11-46 После осмотра ВЛ по команде диспетчера Грачевского РДП был включен Ф- 1 КТП 9/130 | Повреждения оборудования ЗЭС нет. | Произвести устранение неполадки ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 9/130 Сергиевский УЭС. Ответственное лицо мастер Сергиевский УЭС.
152 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-13 06:30 | 13.05.14 года в 06-30 отключился автоматический выключатель ВЛ 0,4 Ф-2 ТП 7/127 ПС Шахтер Пелагиадский УЭС В 10-51 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен автоматический выключатель Ф-2 ТП 7/127 | нет | Осмотреть ВЛ и включить автоматический выключатель. Ответственный мастер Пелагиадского УЭС
153 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-07 17:18 | 07.06.14 года в 17-18 причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 16/117 ПС Родники явилось схлест проводов. В 19-12 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Кочубеевского РДП включен Ф-1 КТП 16/117 | Повреждения оборудования ЗЭС нет | Устранение неполадки ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 16/117 Беломечетский УЭС. Ответственное лицо мастер Беломечетского УЭС.
154 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-15 14:02 | 15.04.2014 года в 14-02 на ПС 3-й Подъём на Л-12 обнаружен несимметричность токовых нагрузок: ф-А=0 А; ф-В=200 А; ф-С=210 А. При внеочередном осмотре Л-12 на опоре № 112 анкерная ж/б обнаружен оборванный провод (АС-120) в анкерной петле ф-А, в 14-24 Л-12 отключена на Сенгилеевской ГЭС и в 14-31 Л-12 отключена на ПС 3 Подъём (Л-12 выведена в ремонт). В 20-14 Л-12 введена в работу после ремонта провода в шлейфе ф-А на опоре № 112. | Обрыв провода (АС-120) в шлейфе ф-А на опоре № 112 (анкерная ж/б) ВЛ 110 кВ Л-12 Сенгилеевская ГЭС - ПС Прибрежная - ПС 3-й Подъём | Произвести ремонт провода ф-А на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Л-12 Сенгилеевская ГЭС - ПС Прибрежная - ПС 3-й Подъём.
155 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-26 11:15 | 26.05.14 года в 11-15 произошло перегорание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП 3/111 ПС Спицевская Спицевский УЭС. В 12-50 после устранения неполадки по команде Грачевского РДП включен Ф-1 ТП 3/111 | нет | Устранить неполадку осмотреть ВЛ. Ответственный мастер Спицевского УЭС
156 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-26 08:42 | 26.05.14 года в 08-42 отключился автоматический выключатель ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 1/177 ПС Южная Ставропольский УЭС. в 14-24 после осмотра ВЛ по команде Шпаковского РДП был включен автоматический выключатель Ф-2 ТП 1/177. | нет | Провести осмотр ВЛ включить автомат. Ответственный мастер Ставропольского УЭС
157 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-05 15:00 | 05.06.14.года в 15-00 причиной отключение ВЛ 0,4 Ф-1 КТП 4/154 ПС Пригородная явилось перегорание ПН-2. В 16-05 после осмотра ВЛ по команде диспетчера Шпаковского РДП включен Ф-1 КТП 4/154 | Повреждения оборудования ЗЭС нет. | Устранить неполадку ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4/154 Татарский УЭС.Ответственное лицо мастер Татарского УЭС
158 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-06 20:33 | 06.04.2014 года в 20-33 от 1 ступени ТЗНП, с успешным АПВ, фаза "В", отключалась ВЛ-110 кВ Л-23 НГРЭС - ПС Южная. При осмотре обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "В" в пролете опор №69-70, в 13,6 км от НГРЭС, повреждение провода специальной техникой сторонней организации (провод поврежден на 50%). | Провод поврежден на 50% фаза "В" в пролете опор №69-70 ВЛ-23 НГРЭС - ПС Южная. | Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №69-70 ВЛ-110 кВ Л-23 НГРЭС - ПС Южная
159 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-31 19:45 | 31.05.2014г в 19-45 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключилась ВЛ-10 кВ Ф-165 ПС " Ст-330".Сильный порывистый ветер с дождем . 31.05.2014г в 19-55 дежурный ПС "Ст-330" выполнил успешное РПВ ВЛ-10 кВ Ф-165 ПС " Ст-330" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения. Ответственный мастер Надежденского УЭС.
160 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-07 12:26 | 07.04.2014 года в 12-26 от ДФЗ фаза "В" отключалась ВЛ-110 кВ Л-139 ПС Лесная - ПС III-Подъем, АПВкнс на ПС Лесная - успешно, АПВкс на ПС III-Подъем выведено при инспекторском осмотре АБ (аккумуляторной батареи персоналом подрядной организациии), в 13-30 РПВ на ПС III-Подъем - успешно. При осмотре ВЛ-110 кВ Л-139 дефектов не выявлено. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Л-139 ПС Лесная - ПС III-Подъем на предмет отыскания причины отключения.
161 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-04-16 06:23 | 16.04.2014 года в 06-23 от 1 ступени НЗЗ, с успешным АПВ, фаза "А", отключалась ВЛ-110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь - ПС ВНИИОК, погашение потребителей сети 35/10 кВ не было. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-236 ПС 330 Ставрополь - ПС ВНИИОК на предмет отыскания причины отключения.
162 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-27 17:39 | 27.06.2014 года в 17-39 произошёл программный сбой ВЧ поста (тип - ПВЗУ-Е) Дифференциально-фазной защиты ВЛ 110 кВ Л-131 ПС Западная - ПС Центральная. 30.06.2014 года в 11-28 после перезагрузки введён в работу ВЧ пост (тип - ПВЗУ-Е) Дифференциально-фазной защиты Л-131 ПС Западная | Нет. | Произвести устранение неисправности ДФЗ Л-131 ПС Западная.
163 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-22 20:06 | 22.06.2014г в 20-06 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС "Сергиевская".При осмотре был обнаружен наброс на провода в пролете опор №№5/36-5/37.22.06.2014г в 20-58 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-128 ПС "Сергиевская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение наброса в пролете опор №№5/36-5/37.Ответственный мастер Сергиевского УЭС.
164 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-29 15:23 | 29.05.2014г в 15-23 от ТО с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС "Южная".При осмотре обнаружено повреждение на потребительской отпайке за Р-177-43 к ТП-43/177 "Торговый центр". 29.05.2014г в 15-55 после отключения Р-177-43 ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС "Южная" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Выдать предупреждение персоналу потребителя о приведении своей электроустановки в соответствии с ПУЭ. Ответственный мастер Ставропольского УЭС.
165 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-27 15:26 | 26.06.2014г в 15-26 от МТЗ с неуспешным АПВ с неуспешным РПВ , отключалась ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС "Кугульта". При сильном порывистом ветре с дождем и грозой произошел срыв изолятора оп.№20, схлест проводов.26.06.2014г в 17-54 после замены крепления изолятора к траверсы (колпачок К-6) ВЛ-10 кВ Ф-109 ПС "Кугульта" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести восстановительные работы на ВЛ-10 кВ. Ответственный мастер Кугультинского УЭС.
166 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-06-23 04:27 | 23.06.2014г в 04-27 от МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным РПВ ,отключалась ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская".При осмотре обнаружено повреждение шлейфа на опоре №238 (гроза). 23.06.2014г в 09-47 после устранения нарушения ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести устранение нарушения в работе электрооборудования.Ответственный мастер Балахоновского УЭС.
167 | Ставропольэнерго | Западные ЭС | 2014-05-25 18:20 | 25.05.2014г в 18-20 от МТЗ с неуспешным АПВ и успешным РПВ отключалась ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская".Сильный порывистый ветер с дождем и грозой произошло отключение ВЛ-10 кВ. 25.05.2014г в 18-29 дежурный ПС "Прикубанская" выполнил РПВу ВЛ-10 кВ Ф-145 ПС "Прикубанская" введена в работу успешно. | Без повреждения оборудования ЗЭС. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ на предмет выявления причины отключения. Ответственный мастер Балахоновского УЭС.
168 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-06-03 11:49 | Замена дефектной изоляции (на оп. 51 разрушено 5 из 9 изоляторов) |  | Заменить разрушенные изоляторы на ВЛ-110кВ Л-109 опора № 51 Ф-"А" .
169 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-06-26 05:12 | Разрушение ОПН-110 ТН-2, Ф-"С". Скол изолятора на ТН-2-II в ст. II с.ш. 110 кВ Ф-"С" В 5.12 на ПС Безопасная откл. ЭВ С-1, ЭВ Л-109 от ДЗШ, АПВ неусп. От защиты минимального напряжения откл. ВВ Т-102, МВ Т-32. АВР 10, 35 кВ успешно. | Разрушение ОПН-110 ТН-2, Ф-"С". Скол юбки изолятора на ТН-2-II Ф-"С". | Заменить ОПН и опорный изолятор ТН-2-II
170 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-04-07 13:55 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Баклановская-Дмитриевская (Л-276) связан с необходимостью замены дефектных изоляторов на оп.105, 109. В 17.45 ВЛ 110 кВ Баклановская-Дмитриевская (Л-276) была введёна в работу. | ВЛ-110кВ Л-276 опора № 105 разрушено 19 изоляторов марки ПС-70Д, опора № 105 разрушено 12 изоляторов марки ПС-70Д. | 1. ВЛ-110кВ Л-276 опоры № 105, 109 выполнена замена разрушенных изоляторов.
171 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-04-15 17:29 | Вывод в ремонт ВЛ Л-120 связан с устранением нагрева на Л-120-Л Ф"А" в сторону МВ Л-120 и после устранения нагрева в 21.37 была введена в работу. | 15.04.14 в 17.00 на ПС Междуреченская при осмотре оборудования ДЭМ обнаружил нагрев контакта на Л-120-Л ф-А.В 17.29 ВЛ Л-120 выведена в ремонт. В 17.55 допущена бригада Изобильненской группы ПС для устранения дефекта. После аварийно-восстановительных работ в 20.49 дефект был устранен. В 21.37 ВЛ Л-120 введены в работу по нормальной схеме. | 1.Устранить нагрев контакта на Л-120-Л ф-А.
172 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-19 19:25 | В ТП-9/141 от защиты отключился н/в автомат Ф-3. ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-9/141 без повреждений. РПВ-успешное |  | Осмотреть ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-9/141. Выполнить РПВ Ф-3 ТП-9/141
173 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-20 10:50 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-17/215 в пролете опор №12-13 наброс веткой дерева произраставшего вне охранной зоны ВЛ РПВ неуспешно | Нарушений нет | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-17/215 в пролете опор №12-13 устранить наброс . В ТП-17/215 включить н/в автомат Ф-3.
174 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-06-27 20:18 | На ПС 110 кВ Баклановская выведено ДЗШ 110 кВ. ПС 110 кВ Баклановская в 20.18 выдался сигнал неисправность ДЗШ 110 кВ. На панели ДЗШ внешняя неисправность ДЗШ Ф-В. | сбой программы устройства Сириус-3 ДЗШ, повреждения оборудования не было. | произвести осмотр и перезагрузку устройства Сириус-3 ДЗШ
175 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-04-30 06:27 | Разрушение ОПН 110 кВ Ф"В" Диф. защита тр-ра Т-1, АВР-35, 10 кВ усп. | 30.04.14 в 06.27 при осмотре ПС Безопасная ДЭМ обнаружен поврежденный ОПНн-110 Т-1 Ф-В. Трансфор-матор Т-1 выведен в ремонт. В 12.00 допущена бригада Труновской группы ПС для устранения дефекта. После аварийно-восстановительных работ 30.04.2014 в 14.25 дефект был устранен. В 15.00 Трансформатор Т-1 введен в работу по нормальной схеме. | 1.Заменить поврежденный ОПНн-110 Ф-В
176 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-19 19:18 | В ТП-5/497 отключен от защиты н/в автомат Ф-2. ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-5/497 повреждений не обнаружено. | нет | Осмотреть ВЛ-0,4 кв Ф-2 ТП-5/497. Выполнить РПВ Ф-2 ТП-5/497
177 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-19 19:00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-5/141 в пролете опор №22-23 наброс веткой дерева, произраставшего вне охранной зоны ВЛ. АПВ отсутствует. РПВ неуспешное |  | Устранить наброс на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-5/141 в пролете опор №22-23.
178 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-04-29 17:56 | При включении МВ С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская (после вывода в ремонт МВ С-1 по заявке № 1646) выпали блинкера 2РС "Аварийный сигнал", 4РУ "Обрыв цепей управления". МВ С-1 не включился. Была подана аварийная заявка № 1769 на регулировку привода МВ С-1. По окончании работ по регулировке привода МВ С-1 был введен в работу в 20.53 29.04.2014г. | 29.04.2014 на ПС 110/35/6 кВ "Междуреченская" бригадой Изобильненской группы ПС выполнялись работы по заявке № 1646 ( Замена сорбента ВОФ,замена масла в гидрозатворах).После выполения работ в 17.56, при включении МВ С-1 на ПС выпали блинкера "Аварийный сигнал", "Обрыв цепей управления". МВ С-1 не включился. Была подана аварийная заявка № 1769 на регулировку привода МВ С-1. По окончании работ по регулировке привода, МВ С-1 был введен в работу в 20.53. | 1. Заменить поврежденную пружину удерживающей защелки
179 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-19 18:52 | Гроза, дождь, ветер н/в автомат | НЕТ | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-21/209
180 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-04-28 23:04 | При осмотре обнаружен поврежденный ОПНн-110 Т-2. На ПС Безопасная отключился трансформатор Т-2 от диф.з-ты, АВР-35,10 кВ усп. | 28.04.14 в 23.04 на ПС Безопасная ДЭМ обнаружен поврежденный ОПНн-110 Т-2 Ф-В. Трансформатор Т-2 выведен в ремонт. В 16.00 допущена бригада Труновской группы ПС для устранения дефекта. После аварийно-восстановительных работ 29.04.2014 в 19.00 дефект был устранен. В 19.58 Трансформатор Т-2 введен в работу по нормальной схеме. | 1.Заменить поврежденный ОПНн-110 Ф-В
181 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-19 22:10 | ВЛ-0,4 кв ф-1 ТП-10/477 в пролете опор №27-28 к.з. фаз "В" и "С". РПВ неуспешное | Нет данных | Устранить к.з. в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-10/477. В ТП-10/477 включить н/в автомат Ф-1.
182 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС | 2014-05-23 09:00 | Устранение нагрева контактных соединений на ВЧЗ Л-235 Ф"А" ПС 110 кВ Баклановская (избыточный нагрев t=35,8 С) | 23.05.14 в 9.00 на ПС Баклановская при осмотре оборудования ДЭМ обнаружил нагрев контактного соединения на ЗВЧ Л-235 ф-А (избыточный нагрев t=35,8 С). В 10.37 допущена бригада Изобильненской гр.ПС для устранения дефекта.В 17.00 дефект был устранен .В 17.48 ВЛ Л-235 кВ введена в работу по нормальной схеме. | Устранить нагрев контакта на ЗВЧ Л-235 ф-А
183 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Красногвардейские РЭС) | 2014-05-27 06:15 | Нет АПВ-н/успешно. РПВ-успешно | Разрушение изолятора на опоре№9 фаза-В. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-513 по всей длинне.
184 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Красногвардейские РЭС) | 2014-05-27 06:15 | Нет АПВ-н/успешно. РПВ-успешно | Разрушение изолятора на опоре№9 фаза-В. | Выполнить замену золятара ра опоре №9 фаза-В
185 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Красногвардейские РЭС) | 2014-06-03 10:19 | Нет | Хищение неизвестными лицами провода в пролете оп.№4-20-24,9-14 марки А-25 протяжонностью1,12 км. | 2 Подать заявление в ОМВД России по Красногвардейскому району
186 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Красногвардейские РЭС) | 2014-06-03 10:19 | Нет | Хищение неизвестными лицами провода в пролете оп.№4-20-24,9-14 марки А-25 протяжонностью1,12 км. | 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4/299.
187 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-05-19 19:15 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 тп-9/497 оп. №43 повреждение изолятора фазы "В"; разрыв провода фазы "В" на оп.№43 |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-9/497 оп.№43 заменить дефектный изолятор фазы "В", устранить обрыв провода фазы "В" на оп.№43
188 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-06-11 14:03 | ВЛ-10 кВ Ф-477 ПС Светлая на опоре №50 обрыв вязки провода фазы "В". МВ Ф-477 ПС Светлая МТЗ. АПВ, РПВ не успешно. | ВЛ-10 кВ Ф-477 ПС Светлая на опоре №50 обрыв вязки провода фазы "В" | Устранить обрыв вязки на опоре №50 ВЛ-10 кВ Ф-477
189 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-06-21 19:00 | не выявлены АПВ-отсутствует АВР-отсутствует РПВ-успешное | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф2 ТП-2/372 повреждение оборудования не выявлены. | Осмотреть ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-2/372. Выполнить РПВ н/в автомата Ф-2 в ТП-2/372
190 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-05-19 19:08 | Гроза, дождь,ветер н/в автомат | НЕТ | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-4/497
191 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-06-02 22:20 | не выявлены отсутствует | нет | Осмотреть ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-17/206. Выполнить РПВ Ф-1 ТП-17/206
192 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Новоалександровские РЭС) | 2014-05-19 18:52 | Дождь, гроза, ветер МТЗ, АПВ усп. | ВЛ-10 кВ Ф-141 повреждений нет | Успешное АПВ МВ Ф-141
193 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-05-29 07:30 | результате сильного дождя и ветра произошло отключение ВЛ-10кВ Ф-261от МТЗ Вследствии разрушения разрядников фазы"А"и"В"на ТП-16/261 | РВО-10 на ТП-16/261 | 2.Произвести замену разрушенных разрядников на ТП-16/261
194 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-05-29 07:30 | результате сильного дождя и ветра произошло отключение ВЛ-10кВ Ф-261от МТЗ Вследствии разрушения разрядников фазы"А"и"В"на ТП-16/261 | РВО-10 на ТП-16/261 | 1.Произвести внеочередной осмотр ТП от ВЛ-10кВФ-261
195 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-05-28 10:10 | 10:10 28.05.2014г житель с.Донского сообщил,ночью в результате ветра и дождя произошел обрыв ввода в здание .По наряду устранили обрыв ввода в 13:10 нет |  | Устранить обрыв ввода в здание на оп№43 н.в.Ф-2 от ТП-2/133
196 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-04-07 10:50 | нет нет | Хищение неизвестными лицами силового трансформатора ТМ-60, главного рубильника 100 А, автоматический выключатель 50 А. | Подать заявление в ОМВД России по Труновскому району
197 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-04-07 10:50 | нет нет | Хищение неизвестными лицами силового трансформатора ТМ-60, главного рубильника 100 А, автоматический выключатель 50 А. | Произвести осмотр ТП-8/260
198 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-06-27 15:10 | нет нет |  | 1.Произвести перетяжку провода оп50-52 Ф-2 от ТП-9/198
199 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-06-03 10:07 | 03.06.2014г в 10:07 от МТЗ отключился ВВ Ф-133 АПВ-н/усп,РПВ-н/усп,после осмотра ВЛ-10кВ Ф-133,обнаружили повреждение на ТП-22/133(разрушен проходной изолятор) | проходной изолятор | 1.Произвести замену проходного изолятора на ТП-22/133
200 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Труновские РЭС) | 2014-06-03 10:07 | 03.06.2014г в 10:07 от МТЗ отключился ВВ Ф-133 АПВ-н/усп,РПВ-н/усп,после осмотра ВЛ-10кВ Ф-133,обнаружили повреждение на ТП-22/133(разрушен проходной изолятор) | проходной изолятор | 2.Произвести внеплановый осмотр всех ТП от Ф-133
201 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-04-27 15:50 | В 15.50 в результате падения дерева на провода ВЛ-0.4 кВ н/ф Ф-3 от ТП 5/468 произошло откл. автоматического выключателя Ф-3. В 16.37 введно в работу нет | нет | Произвести осмотр и обход ВЛ 0.4 кВ
202 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-04-28 05:49 | В 05.49 в результате схлеста вводных проводов ул.Степная,д.5 оп.№5 ВЛ 0.4 кВ н/в Ф-1 от ТП 4/438 откл. автоматический выключатель Ф-1. В 06.40 введено в работу. нет | нет | Осмотр и обход ВЛ 0.4 кВ
203 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-05-26 18:20 | В результате схлеста вводных проводов на опоре №20 н/в ф-3 от ТП 1/192 без напряжения остались потребители с.Тищенского, ул.Космонавтов,социально-значимых потребителей нет. 26.05.2014 в 18.20 на ТП 1/192 откл. автомат.выключ. н/в Ф-3 в результате схлёста вводных проводов на опоре №20. В 19.05 введен в работу. | нет | мастеру выписать предписание на замену голых вводных проводов на изолированые
204 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-04-04 11:35 | социально - значимых потребителей нет. 4.04.2014 в 11.35 на п/с Междуреченская от МТЗ-1 откл.ВВ Ф-12 АПВ запрет,РПВ не усп.,в результате повреждения кабельной муфты в ячейке Ф-12. В 17.06 введен в работу ВВ Ф-12. | повреждение кабельной муфты в ячейке Ф-12 | Замена кабедьной муфты Ф-12
205 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-05-25 20:50 | В результате сильного ветра произошел обрыв крепления провода и схлест проводов на опоре №47 н/в Ф-1 от ТП 2/468 без напряжения остались потребители ст.Баклановской,ул.Октябрьская 25.05.2014 в 20.50 на ТП 2/468 откл. автом.выключатель н/в Ф-1,в результате схлёста проводов на опоре №47 вследствии обрыва крепления провода. В 21.50 введен в работу. | крепление провода на опоре №47 | Замена крепления провода на опоре №47 н/в Ф-1 от ТП 2/468
206 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-05-19 20:20 | В результате обрыва крепления провода к изолятору на ВЛ-10кВ Ф-237 на опоре №13/8 и неотложных работ по устранению повреждения,были отключены потребители ч/с ст.Каменобродской и п.Левоегорлыского 19.05.14 в 20.20 на п/с Дружба появилась "земля" Ф-В на ВЛ-10кВ Ф-237.В 20.20 отключен ВВ Ф-237 для производства работ по замене крепления провода к изолятору на опоре №13/8.В 21.50 включен ВВ Ф-237. | повреждение крепления провода к изолятору на опоре №13/8 ВЛ-10кВ Ф-237 | Замена крепления провода к изолятору на опоре №13/8 ВЛ-10кВ Ф-237
207 | Ставропольэнерго | Новотроицкие ЭС (Изобильненские РЭС) | 2014-05-27 18:50 | Вследствии ухудшения погодных условий(сильный ветер) откл.автомат.выключатель н/в Ф-2 от ТП 4/283 в результате без напряжения остались потребители с.Подлужного,ул.Северная 27.05.2014 в 18.50 в ТП 4/283 откл.автомат.выключатель н/в Ф-2 вследствие ухудшения погодных условий(сильный ветер).В 19.35 н/в Ф-2 от ТП 4/283 введен в работу. | нет | Провести обход и осмотр ВЛ 0.4 кВ н/в Ф-2 от ТП 4/283
208 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-13 21:10 | 13.05.2014г. в 21-16 П.с. оперативного персонала ПС 330 кВ Прикумск в 21-10 отключи-лась Л-70 от IV ст. НЗЗ, ТО, АПВ не успешное, ИМФ-3: фаза «В», L- 10,7 км, 3Io-1,98 кА, 3Uo-6,9 кВ, t-0,1 сек. Нарушено электроснабжение потребителей, запитанных от ПС Терская общей мощ-ностью 0,9 МВт. 21-16 Д.к. оперативному персоналу ПС 330 кВ Прикумск выполнить РПВ Л-70. (21-19 – выполнено успешно) Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Коваленко. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-70 в расчетной точке КЗ
209 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-01 05:45 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО. 1ст. НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ,ф"В", L-36,5км. 3I-1,38кА, 3U-21,9кВ, Iкз-21,8кА, t-0,1сек. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-124 в расчетной точке КЗ.
210 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-13 05:22 | 13.05.2014г. в 05-30 П.с. оперативного персонала ПС 330 кВ Прикумск в 05-22 отключилась Л-165 от I зона ДЗ, АПВ не работало (режим КС), ИМФ-3: фаза «В», L- 4,3 км, 3Io-6,42 кА, 3Uo-19,8 кВ, t-0,08 сек. Сообщено ДД СК РДУ, ДД ЦУС, Коротич, Коваленко. 05-30 Д.к. ДЭМ ПС Плаксейка осмотреть оборудование ПС. 05-46 П.с. ДЭМ ПС Плаксейка сработало АВР 35 кВ: отключен МВ ВТ-32, включен С-31. 06-25 П.с. ДД ЦУС на ПС Зеленокумск в 05-22 отключалась Л-165 от I ст. НЗЗ, АПВ неуспешное, ИМФ-3: фаза «В», L- 43,8 км, 3Io-0,75 кА, 3Uo-19,2 кВ, t-0,25 сек. В 06-13 выполнено успешное РПВ Л-165. Сообщено ДД СК РДУ, Коротич, Коваленко. 06-25 П.к. ДД ЦУС д.к. начальнику СЛЭП на осмотр Л-165, расстояние 43,8 ± 10 км. 13-44 Д.р. по Р №145 эл. монтер СЛЭП выехал на осмотр Л-165. 16-40 П.с. эл. монтера СЛЭП дефектов на линии не обнаружено. В районе 40-44 км Л-165, Л-80 проходит опыление с/х угодий самолетом. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Коваленко. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-165 в расчетной точке КЗ.
211 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-27 20:24 | 1ст. НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ, ф"С", L-35,9км, 3I-1,77кА, 3U-6,3кВ, Iкз-2,06кА, t-0.25сек.ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ,СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-80 в расчетной точке К.З.
212 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-03 13:13 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО 1 ступень ТНЗНП, ТО, Ф"С", L-0,0км, Iкз-3,17кА, 3Iо-2,85кА, 3Uо-70,5кВ, tкз-0,16с | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-76 в расчетной точке КЗ
213 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-13 05:22 | Причины не выявлены, событие последствий не имело. Л-80 ПС 330 кВ ПРИКУМСК - Т.О., АПВ успешное, ФП не работал; Л-80 ПС ЗЕЛЕНОКУМСК - не отключалась; | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-80 в расчетной точке КЗ.
214 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-18 05:52 | 1 ступень НЗЗ, Ф"А", L-11,4км, Iкз-2,4кА, 3Iо-2,28кА, 3Uо-48,0кВ, tкз-0,2с Причины не выявлены, событие последствий не имело. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр МВ-Л-83 на ПС Арзгир.
215 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-06 16:35 | 15-56 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой на II СШ-35 кВ фаза «В» «земля». Сообщено ДД СНГ. 16-35 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой отключился МВ ВТ-32 от МТЗ. Произошел выброс масла на ТН-32 фаза «В». Электроснабжение потребителей запитанных от Л-557 переведено ДД СНГ по режи-му своей сети. Потребители Л-549 по режиму сети были перезапитаны ранее. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко, ДД СНГ. 16-53 Д.к. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой по б/п №36,37 вывести в ремонт II СШ-35 кВ. 17-12 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой задание выполнено успешно. 17-36 Д.р. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой допустить бригаду НГПС для замены ТН-32. 18-05 Д.к. ДЭМ ОВБ НРЭС Оприш на ПС А.-Курган вывести Л-549 в ремонт. (18-20 –выполнено успешно) 20-00 Д.р. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой допустить бригаду НГПС для чистки изо-ляции ячейки Л-549. 20-27 Д.р. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой допустить бригаду СИиЗП для в/в испыта-ний ТН-32. 20-52 Д.р. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой допустить бригаду РЗА для проверки РЗА. 21-047 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой по результатам испытаний -ТН-32 можно вводить в работу. Сообщено Коротич, Ващенко. 21-09 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой Л-549 можно вводить в работу. 22-47 Д.к. ДЭМ ОВБ НРЭС Оприш на ПС А.-Курган ввести Л-549 в работу. (22-52 –выполнено успешно) 23-38 Д.к. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой по б/п № 38 ввести в работу II СШ-35 кВ, контролирующее лицо Алексенко. (23-40 – выполнено успешно) 23-40 Д.к. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой включить МВ ВТ-32.(23-48 – выполнено успешно) Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко. 23-48 Д.к. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой включить МВ Л-557, Л-549. 00-24 П.с. ДЭМ ПС Ачикулак Кузнецовой - выполнено успешно. Замечаний по рабо-те оборудования нет. 00-35 Восстановлена нормальная схема питания СШ-10 кВ ПС А.-Курган. | Выброс масла в трансфоматоре напряжения ЗНОМ-35 (ТН-32) фазы "В" | Произвести испытания трансформаторов напряжения 35кВ фаз "А" и "С" присоединения ТН-32 на ПС Ачикулак.
216 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-03 13:27 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО 1 ступень НЗЗ, Ф"С", L-0,0км, Iкз-3,56кА, 3Iо-3,72кА, 3Uо-69,6кВ, tкз-0,1с | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-82 в расчетной точке КЗ
217 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-13 22:10 | 13.05.2014г. 22-12 П.с. ДЭМ ПС Затеречная в 22-10 отключился ЭВ Л-65: II ст. НЗЗ, АПВ не сработало; ИМФ-3: фаза «С», L-13,7 км, 3Io-1,17 кА, 3Uo-38,1 кВ, t-1,23 сек. 22-13 П.с. ДД НРЭС Малиночка на ПС Нефтекумск в 22-10 отключился ВВ ВЛ-65: I ст. НЗЗ, АПВ не работало (режим КС); ИМФ-3: фаза «С», L-4,3 км, 3Io-2,7 кА, 3Uo-49,2 кВ, t-0,15 сек. 22-14 Д.к. ДЭМ ПС Затеречная выполнить РПВ ВВ ВЛ-65. 22-17 П.с. ДЭМ ПС Затеречная ЭВ ВЛ-65 не идет на включение, выпал блинкер «Неисправность опер тока в приводе выключателя», не поднимается блинкер «реле РПО» (реле положения «отключено»). 22-19 Д.к. ДД НРЭС включить ВВ ВЛ-65. (22-21 – выполнено успешно) Сообщено СК РДУ, ЦУС, Коротич, Коваленко. 14.05.2014г 02-52 Д.к. ДЭМ ПС Затеречная ПОП ЭВ Л-65, отключить Л-65-I, Л-65-Л. (03-10 – выполнено успешно) 03-10 Допущена бригада СРЗиА по Р№38 на панель автоматики Л-65 для проверки цепей управления ЭВ Л-65. 09-51 П.с. ДЭМ ПС Затеречная устранен дефект на реле блокировки повторного включения ЭВ. 10-13 П.к. ДД СК РДУ, ЦУС д.к. ДЭМ ПС Затеречная включить Л-65-I, Л-65-Л, ЭВ Л-65. (10-33 – выполнено успешно) Сообщено СК РДУ, ЦУС, Коротич, Коваленко. | Нет. | Произвести послеаварийную проверку автоматики Л-65 на ПС Затеречная.
218 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-03 12:57 | 13-13 П.с. ДД РДП АРЭС Сизенцевой в 12-57 отключилась МВ Л-72 от I ст. НЗЗ, I з ДЗ, АПВ неуспешное, ИМФ-3: фаза «В», L- 23,8 км, 3Io-1,44 кА, 3Uo-27,9 кВ, t-0,17 сек., Iкз-1,85 кА. 13-15 Д.к. ДД РДП АРЭС Сизенцевой выполнить РПВ МВ Л-72. 1317 П.с. ДД РДП АРЭС Сизенцевой РПВ МВ Л-72 неуспешное. Погашения потребителей не было, СШ 10 кВ ПС 110 кВ Чограйская запитана по фи-деру связи от ПС 110 кВ Арзгир по режиму сети. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко. 15-01 П.р. ДД ЦУС д.р. ДД РДП АРЭС Сизенцевой вывести в ремонт Л-72. (15-10 – выполнено успешно) 15-19 Д.р. бригаде СЛЭП на осмотр Л-72 на участке опор № 123-167. 20-01 П.с мастера СЛЭП Дубына на Л-72 с опоры №160 фаза «В» снят наброс прово-локи. Л-72 можно ставить под напряжение. 20-43 Д.к. ДД РДП АРЭС Сизенцевой ввести в работу Л-72. (20-52 – выполнено ус-пешно) Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-72 в расчетной точке К.З.
219 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-24 15:16 | Гроза, событие последствий не имело. Л-73 ПС Колодезная: 1ступень НЗЗ, АПВ успешное, фаза "В", L-3,1км. 3Iо=2,25кА. 3Uо=60,9кВ. Iкз=2,19кА, tкз=0,54с. Л-74 ПС Садовая не отключалась. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-73 в расчетной точке К.З.
220 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-24 05:19 | 05-23 П.с. оперативного персонала ПС 330 кВ Прикумск Анисимова в 05-19 отклю-чилась Л-70 (которая переведена через М-2) от I ст. НЗЗ, ТО, АПВ не работало, ИМФ-3: фаза «А», L- 0,2 км, 3Io-7,35 кА, 3Uo-41,1 кВ, t-0,08 сек. Нарушено электроснабжение потребителей, запитанных от ПС Терская общей мощ-ностью 2,1 МВт. 05-23 Д.к. оперативному персоналу ПС 330 кВ Прикумск Анисимову выполнить РПВ Л-70. (05-23 – выполнено успешно) | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-70 в расчетной точке К.З.
221 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-07 12:51 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО ПС НЕФТЕКУМСК НЗЗ 1ст, ТО, АПВусп, Ф "A", L-0,3кМ, 3Iо-2,64КА, 3Uо-51,0КV ПС ЛЕВОКУМСКАЯ ТНЗНП 1ст, АПВусп, Ф "A", L-34,47кМ, 3Io-0,93КА, 3Uo-62,88KV | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-277 в расчетной точке КЗ
222 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-23 13:55 | 23.05.2014г. в 13 час. 50 мин. на пс Арзгир произошел излом опорного изолятора фазы "А" разъединителя Ф-301-III. В 13 час. 55 мин. на пс Арзгир отключен ВВ Ф-301. В 14 час. 09 мин. на пс Арзгир выведены в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-301 и III сш 10 кВ. В 15 час. 16 мин. по распоряжению № 127/57 (неотложные работы) произведена замена опорного изолятора на Ф-301-III фаза "А". В 15 час. 34 мин. на пс Арзгир введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-301. | Излом изолятора на Ф-301-III фазы "А" | Произвести внеочередной осмотр опорной изоляции III с.ш. 10кВ на ПС Арзгир. При выявлении дефектных изоляторов заменить их немедленно.
223 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-24 07:39 | НЗЗ 1ст. АПВусп. Ф"C", L-26,9кМ, 3Io-1,59KA, 3Uo-19,2КВ, Iкз-2,36, tкз-0,18сек ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ. СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО | Нет. | Произвести внечередной осмотр ВЛ-110кВ Л-82 в расчетной точке К.З.
224 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-25 18:40 | 25.05.2014г. 18-40 П.с. ДД НРЭС Малиночка на ПС К.-Тюбе и ПС Н.-Артезиан отсутствует напряжение. Д.к. ДЭМ ПС Терская Ляхненко осмотреть МВ Л-560. 18-55 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко на ПС Терская от МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Л-560, АПВ неуспешное. Нарушено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Нов-кус – Артезиан и ПС Лесная – 14. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко, ДД СНГ. 18-55 Д.к. ДЭМ ПС Терская Ляхненко произвести РПВ Л-560. 18-58 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко – РПВ Л-560 успешное. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко, ДД СНГ. Восстановлено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Новкус – Артезиан, ПС Лесная - 14. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Л-560 по всей длинне.
225 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-01 01:34 | НЗЗ 1ст. АПВуспешное, Фаза "B ", L-10,7кМ, 3Iо-1,86кА, 3Uо-31,8кV, Iкз-1,82кА, tкз-0,14сек ПРИЧИНА НЕ ВЫЯВЛЕНА. СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-274 в расчетной точке К.З.
226 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-23 05:46 | 1СТ.НЗЗ. Т.О. АПВ УСПЕШНОЕ. ФАЗА /С/. L=10.1км. 3Iо=2.73кА. 3Uо=40.2кВ. tкз=0.11сек. Iкз=2.5кА. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-123 В расчетной точке К.З.
227 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-24 15:41 | Гроза, событие последствий не имело. Л-77 ПС 500 кВ Будённовск: 2 ступень ТЗНП-0, АПВ успешное, фаза "А", L=12,2 км, 3Iо=3.00кА. 3Uо=7,5кВ, Iкз=2.02. tкз=0,82с. Л-86 ПС Левокумская: 2 ступень НЗЗ, АПВ успешное, фаза "А", L=29,17 км, 3Iо=1,04кА. 3Uо=0,0кВ. | нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-77 в расчетной точке К.З.
228 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-10 21:44 | 10.06.2014 в 21-26 П.с. ДД НРЭС Малиночка на ПС К.-Тюбе и ПС Н.-Артезиан отсутствует на-пряжение. Д.к. ДЭМ ПС Терская Ляхненко осмотреть МВ Л-560. 21-44 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко на ПС Терская от ТО отключилась ВЛ 35 кВ Л-560, АПВ неуспешное. Нарушено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Нов-кус – Артезиан и ПС Лесная – 14. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко, ДД СНГ. 21-44 Д.к. ДЭМ ПС Терская Ляхненко произвести РПВ Л-560. 21-50 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко – РПВ Л-560 успешное. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Ващенко, ДД СНГ. Восстановлено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Новкус – Артезиан, ПС Лесная - 14. | Нет. | Произвести внечередной осмотр ВЛ-35кВ Л-560 по всей длинне.
229 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-24 06:09 | 1СТ., НЗЗ., АПВ УСПЕШНОЕ, 3Iо=1.08 кА,3Uо=17,1кВ, Iкз=1,01А, tкз=0,12сек, фаза /А/, L=51,6км. Причины не выявлены, событие последствий не имело. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-123 в расчетной точке К.З.
230 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-03 08:20 | Причины не выявлены, событие последствий не имело 2ст. НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ,Ф"А", L-78,3км. 3Iо=0.75 кА,3Uо=12,9кВ, tкз=1,27сек | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-124 в расчетной точке К.З.
231 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-03 05:35 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО НЗЗ 2ст, ДЗ 1з, АПВусп. Ф"A", L-37,2кМ, ЗIo-1,41, 3Uo-21,9, L-37,2кМ | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-123 в расчетной точке КЗ
232 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-23 16:45 | 16-47 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко на ПС Терская в 16-45 от МТЗ отключилась ВЛ 35 кВ Л-560, АПВ неуспешное. Нарушено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Нов-кус – Артезиан и ПС Лесная – 14. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Коваленко, ДД СНГ. 16-50 Д.к. ДЭМ ПС Терская Ляхненко произвести РПВ Л-560. 16-52 П.с. ДЭМ ПС Терская Ляхненко – РПВ Л-560 успешное. Сообщено ДД ЦУС, Коротич, Коваленко, ДД СНГ. Восстановлено электроснабжение потребителей запитанных от ПС Кара – Тюбе, ПС Новкус – Артезиан, ПС Лесная - 14. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Л-560.
233 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-17 10:45 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ. СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО НЗЗ 1ст, АПВусп, Ф "B", L-52,7кМ, 3Iо-1,05, 3Uо-17,1, Iкз-0,98, tкз-0,13 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-123 в расчетной точке КЗ
234 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-24 13:43 | 1 СТУПЕНЬ НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ, ФАЗА "В", L-15,2 кМ, 3Io-2.7 кА, 3Uo-30.3 кВ, Iкз-3,07кА, tкз-0,12с; ГРОЗА, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр выключателя Л-82 на ПС Арзгир.
235 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-11 09:36 | Причины не выявлены, событие последствий не имело 1ст. НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ,Ф"А", L-60,8км. 3Iо=0.96 кА,3Uо=17,4кВ, tкз=0,16сек | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-124 в расчетной точке К.З.
236 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-03 12:55 | Причины не выявлены, событие последствий не имело 1ст.НЗЗ,АПВ УСПЕШНОЕ,ф"С", L-0,0км,3I0-3,12кА, 3U0-65,1кВ,t-0,11сек | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-82 в расчетной точке КЗ.
237 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-08 05:12 | Причины не выявлены, событие последтвий не имело. ПС ПРИКУМСК : 1 СТУПЕНЬ НЗЗ, ТО, АПВ успешное, ФАЗА А-0, L-2.9 кМ, 3Iо--6,54кА, 3Uо-21,3кВ, tкз-0,08с, Iкз-6,27кА; | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-80 в расчетной точке К.З.
238 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-05 06:36 | НЗЗ 2ст., ДЗ 1з., АПВусп., Ф "A", L-10,7кМ, 3Io-2,67кА, 3Uo-40,8кМ, Iкз-2,46, tкз-0,09сек ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ. СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-123 в расчетной точке К.З.
239 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-12 06:14 | Т.О., L=12км, фаза /С/, 3Uо=21кВ, 3Iо=1.59кА, Iкз=2.02кА, t=0.09сек. Причины не выявлены, событие последствий не имело. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-70 в расчетной точке К.З.
240 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-06-29 04:50 | ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ. СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО НЗЗ IIст., АПВусп., Ф"B", L-117,7кМ, 3Iо-0,27кА, 3Uо-5,1кВ, Iкз-0,35кА, tкз-1,4 | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-124 в расчетной точке КЗ.
241 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-26 08:30 | 26.05.2014г. в 08-30 П.с. ДЭМ ПС Колодезная при осмотре оборудования ПС обнаружено, что оборван шлейф от ВЧЗ Л-273 в сторону РЛ-273-III на фазе «В». Сообщила ДД СК РДУ, ДД ЦУС, Коротич, Ващенко. 11-37 П.к. ДД СК РДУ, ДД ЦУС на вывод ВЛ 110 кВ Водозабор-Колодезная (Л-273) и III СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Колодезная в ремонт согласно заявок № 2258, 2259. 12-27 ДД ОДС ПЭС доложила ДД СК РДУ, ДД ЦУС, что ВЛ 110 кВ Водозабор-Колодезная (Л-273) выведена в ремонт. 12-35 Д.к. ДЭМ ПС Колодезная по б/п № 29-30 вывести в ремонт ЭВ ВЛ-273, III СШ-110 кВ. (13-00 – выполнено успешно) 13-41 Допущена бригада ЛГПс по Н-Д № 36/16 на подготовленное рабочее место. 15-59 П.с. ДЭМ ПС Колодезная дефект устранен, Л-273 можно вводить в работу, III СШ-110 кВ в резерв. 16-06 П.к. ДД СК РДУ, ДД ЦУС на ввод ЭВ ВЛ-273 в работу и III СШ-110 кВ в ре-зерв на ПС 110 кВ Колодезная и на ввод в работу ВЛ 110 кВ Водозабор-Колодезная (Л-273). 16-07 Д.к. ДЭМ ПС Колодезная по б/п № 31 ввести в работу ЭВ ВЛ-273, в резерв III СШ-110 кВ. (16-25 – выполнено успешно) 17-21 ДД ОДС ПЭС доложила ДД СК РДУ, ДД ЦУС, что ВЛ 110 кВ Водозабор-Колодезная (Л-273) введена в работу, III СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Колодезная в резерв. | Излом в аппаратном зажиме шлейфа фазы "В" от ВЧЗ Л-273 в сторону III с.ш. 110кВ. | Произвести визуальный осмотр шлейфов 110кВ на ПС Колодезная
242 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-26 05:27 | 05-33 П.с. ДЭМ ПС Затеречная Лугового в 05-27 отключился МВ Л-85: II ст. НЗЗ, АПВ не работало (режим КС); ИМФ-3: фаза «В» 21,6 км, 3Io-1,53 кА, 3Uo-31,5 кВ, t-1,35 сек. Сообщено СК РДУ, ЦУС, Коротич, Коваленко. 05-48 Д.к. ДЭМ ПС Затеречная Луговому осмотреть ячейку Л-85. 05-24 П.с. ДД СНГ Белокурова на ПС Компрессорная-2 отключалась Л-85 от I ст. ТНЗНП, АПВ успешное. 06-07 П.к. ДД СК РДУ д.к. ДЭМ ПС Затеречная Луговому включить МВ Л-85 на ПС Затеречная, чем замкнуть линию в транзит. 06-13 П.с. ДЭМ ПС Затеречная Лугового МВ Л-85 отключен, ВЛ 110 кВ Л-85 под на-пряжением. Замечаний нет. 06-16 П.с. ДЭМ ПС Затеречная Лугового РПВ успешное. | Нет. | Направить запрос в РН "Ставропольнефтегаз" на проведение послеаварийной проверки РЗА Л-85.
243 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-04-20 05:51 | Л-73 ПС Колодезная - 1СТ.НЗЗ. 1 ЗОНА ДЗ. фаза /С/, L-20,4км. 3Iо=1,59кА. 3Uо=34,2кВ. iкз=1,69. tкз=0,56сек.. Л-74 ПС Садовая - 2СТ.НЗЗ. фаза/В/. L=12.8км. 3Iо=2.04кА. 3Uо=44.7кВ. Iкз=2.02. tкз=1.68сек. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-73 в расчетной точке К.З.
244 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС | 2014-05-26 04:57 | 1ст. НЗЗ, АПВ УСПЕШНОЕ,ф"А", L-57,2км. 3I-0,96кА, 3U-16,5кВ, Iкз-0,85кА, t-0,16сек. ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ, СОБЫТИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИМЕЛО. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Л-124 в расчетной точке К.З.
245 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-04-24 17:45 | 24.04.2014г. в 16-07 п.с.Д НРЭС Милащенко А.М. на ПС Нефтекумск действием МТЗ отключился МВ ф-607,АПВ неуспешное,РПВ успешно.При включении ф-607 на 1 с.ш. 6кВ ПС Нефтекумск-"Земля,фаза "С.. В 16-25 бригада ОВБ приступила к осмотру ВЛ-6кВ ф-607 от ПС Нефтекумск. В 17-13 при осмотре ВЛ-6кВ ф-607 от ПС Нефтекумск -в пролетах опор № 118-120 оборыв провода фазы "С". В 17-45 п.к.ДД ПЭС выведена в ремонт ВЛ-6кВ ф-607 на ПС Нефтекумск. В 18-43 по н/д № 29 допущена бригада к работе для восстановления оборванного провода фазы "С"в пролетах опор № 118-120 ВЛ-6кВ ф-607 от ПС Нефтекумск. В 20-01 работа по н/д № 29 закончена,восстановлен оборванный провод фазы "С"в пролетах опор " 118-120 ВЛ-6кВ ф-607 от ПС Нефтекумск. В 20-49 П.К. . ДД ПЭС Д НРЭС Милащенко А.М.вести в работу ф-607 на ПС Нефтекумск. В 20-59 П.С. Д НРЭС ф-607 введен в работу на ПС Нефтекумск,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей,договорные обязательства нарушены не были. Последний плановый осмотр производился в июне 2013г. | Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор № 118-120 ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск. | 1.Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск в пролетах опор № 110-123 А. 2.По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний.
246 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-05-14 09:13 | 14.05.2014г.в 9-13 П.С.ДЭМ ОВБ при осмотре ПС Андрей-Курган действием МТЗ отключен МВ ф-531 ПС Андрей-Курган,АПВ неуспешное. В 9-15 П.К. Д ПЭС Д.Р. ДЭМ ОВБ произвести РПВ ф-531 ПС Андрей-Курган. В 9-24 П.С. ДЭМ ОВБ РПВ ф-531 ПС Андрей-Курган успешное,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей,договорные обязательства нарушены не были. П.Р. Главного инженера НРЭС ВЛ-10кВ ф+531 ПС Андрей-Курган не осматривать. Последний плановый осмотр производился в октябре 2013г. |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-531 ПС Андрей-Курган.
247 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-06-24 08:25 | 24.06.2014г. в 8-25 п.с.мастера КТУЭС при осмотре ПС Кара-Тюбе-действием МТЗ отключен ф-579,АПВ,РПВ неуспешные. В 8-26 бригада КТУЭС приступила к осмотру ВЛ-10кВ ф-579 от ПС Кара-Тюбе. В 10-25 при осмотре ВЛ-10кВ ф-579 ПС Кара-Тюбе на опоре № 94 разрушены изоляторы фазы "А" и фазы "С",произошло падение провода на траверсу ж/б опоры,схлест проводов фазы "А" с фазой"С" В 10-56 П.К.Д ПЭС эл.монтер КТУЭС (с правами опер.переключений) по б/п № 19 вывел в ремонт ВЛ-10кВ ф-579 ПС Кара-Тюбе. В 11-14 бригада КТУЭС приступила к работе по н/д № 56 для замены дефектных изоляторов фазы "А" и фазы "С",устранения схлеста проводов фазы "А" с фазой "С". В 12-06 по н/д № 56 работа закончена. В 12-26 п.р.Д ПЭС д.к. эл.монтеру КТУЭС(с правами опер.переключений) по б/п № 20 ввести в работу ф-579 ПС Кара-Тюбе. В 12-39 п.с.эл.монтера КТУЭС Ф-579 введен в работу на ПС Кара-Тюбе,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей,договорные обязательства нарушены не были. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ ф-579 ПС Кара-Тюбе производился в сентябре 2013г. | Повреждение изоляторов фазы"А" и фазы "С" на опоре № 94 ВЛ-10кВ ф-579 ПС Кара-Тюбе,схлест проводов фазы "А" с фазой "С." | 1.Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ ф-579 ПС Кара-Тюбе в пролетах опор № 86-96. 2.По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению дефектов.
248 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-05-22 15:13 | 22.05.2014г.в 14-45 на ПС Нефтекумск сработала сигнализация,"Земля" на 1 с.ш.6 кВ. В 14-50 на осмотр ВЛ-6кВ ф-607 выехала бригада ОВБ. В 15-05 при осмотре ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск на опоре № 14 обнаружен разрушенный изолятор (типа ШФ) фазы "А" В 15-13 на ПС Нефтекумск от КУ отключен МВ ф-607 В 15-57 П.Р.Д ПЭС Д.Р. Д НРЭС вывести в ремонт ВЛ-6кВ ф-607 на ПС Нефтекумск. В 16-09 П.С.Д НРЭС ф-607 на ПС Нефтекумск в ремонте. В 16-15 допущена бригада ОВБ к работе по н/д № 33 для замены дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск. В 16-46 работа по н/д № 33 выполнена,заменен дефектный изолятор фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск. В 16-50 п.р. Д ПЭС д.к. Д НРЭС ввести в работу ф-607 на ПС Нефтекумск. В 17-20 П.С. Д НРЭС ф-607 введен в работу на ПС Нефтекумск,контроль изоляции в норме, Последний плановый осмотр Ф-607 ПС Нефтекумск производился в октябре 2013г. | Электродуговое повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 14 ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск. | 1.Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-6кВ ф-607 ПС Нефтекумск в пролетах опор № 10-20. 2.По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
249 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-05-03 10:46 | 03.05.2014г. в 10-46 при осмотре ПС Андрей-Курган ДЭМ ОВБ обнаружено: действием МТЗ отключен МВ ф-530,АПВ,РПВ неуспешные. В 10-48 бригада ОВБ НРЭС приступила к осмотру ВЛ-10кВ ф-530 ПС Андрей-Курган. В 11-31 п.с. ДЭМ ОВБ НРЭС обнаружена сбитая ж/б опора № 13 ВЛ-10кв ф-530 ПС Андрей-Курган(автотранспортным средством ООО АФ "Киц".) В 11-40 п.к.Д ПЭС ДЭМ ОВБ НРЭС вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф-530 ПС Андрей-Курган. В 11-43 п.с. ДЭМ ОВБ ф-530 выведен в ремонт на ПС Андрей-Курган. В 14-21 допущена бригада АУЭС по н/д № 38 для замены ж/б опоры № 13 на ВЛ-10кВ ф-530 ПС Андрей-Курган. В 16-06 по н/д № 38 заменена дефектная ж/б опора № 13 на ВЛ-10кВ ф-530 ПС Андрей-Курган. В 16-09 п.к. Д ПЭС ДЭМ ОВБ ввести в работу ф-530 ПС Андрей-Курган. В 16-16 п.с. ДЭМ ОВБ введен в работу ф-530 ПС Андрей-Курган,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей,договорные обязательства нарушены не были. | Автотранспортным средством потребителя ООО АФ "Киц" сбита ж/б опора № 13 на ВЛ-10кВ ф-530 ПС Андрей-Курган. | Отослать предупреждение ООО АФ"Киц" о недопустимости порчи электротехнического оборудования ВЛ .
250 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-04-23 13:39 | 23.04.2014г. в 13-39 п.с.ДП Махмуд-Мектеб ,на ПС Махмуд-Мектеб действием МТЗ отключен МВ ф-538,АПВ,РПВ неуспешно. В 14-27 бригада ММУЭС приступила к осмотру ВЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ ф-538 от ПС Махмуд-Мектеб. В 16-11 при осмотре бригадой ММУЭС по согласованию с потребителем отключено МТП-3/538(ОТФ),разрушены РВО-10 фазы "В" и фазы "С". В 16-27 Д.К.ДП Махмуд-Мектеб включить МВ ф-538 на ПС Махмуд-Мектеб. В 16-40 п.с.ДП Махмуд-Мектеб ф-538 в работе,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей ,договорные обязательства нарушены не были. Последний плановый осмотр МТП-3/538 ПС Махмуд-Мектеб производился в феврале 2014г. | Электродуговое повреждение РВО-10 на МТП-3/538 ПС Махмуд-Мектеб. | .Произвести внеплановый осмотр РВО-10 по ТП ф-538 ПС Махмуд-Мектеб.
251 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Нефтекумские РЭС) | 2014-06-26 09:37 | 26.06.2014г. в 9-37 п.с. ДЭМ ОВБ при осмотре ПС Андрей-Курган-действием МТЗ отключен МВ ф-532,АПВ неуспешное. В 9-40 п.р. Д ПЭС д.к. ДЭМ ОВБ произвести РПВ МВ ф-532 ПС Андрей-Курган. В 9-43 п.с. ДЭМ ОВБ -РПВ МВ ф-532 ПС Андрей-Курган успешно,контроль изоляции в норме,восстановлено электроснабжение потребителей,договорные обязательства нарушены не были. П.Р. начальника НРЭС ВЛ-10кВ ф-532 ПС Андрей-Курган не осматривать. Последний плановый осмотр производился в ноябре 2013г. | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-532 ПС Андрей-Курган.
252 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-30 20:45 | 30.05.14.г. 20 час. 45 мин. По сообщениюпотребителей нет напряжения по ф- 154 ПС чкаловская. Дано распоряжение ОВБ выехать по расоряжению № 361 выехать на осмотр ПС Чкаловская. 21 час. 25 мин. По сообщению Эл. монтера ОВБ на ПС Чкаловской откл. ф-154 ПС Чкаловская, АПВ не успешное, МТЗ. Дана команда Эл. монтеру ОВБ произвести РПВ Ф-154 ПС Чкаловская. 21 час. 28 мин.По сообщению Эл. монтера ОВБ ф-154 вкл. РПВ успешное. Сообщено ДД ПЭС руководству ПЭС. | Нет. | 1. Провести внеочередной осотр ВЛ 10 кВ ф-154 ПС Чкаловская.
253 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-20 15:55 | 20.05.14 г. 15час. 55 мин. По сигналу ТУ откл. ф-163 ПС Т.Васюковская, АПВ-не успешное , МТЗ. 15час. 57 мин. ф-163 ПС Т.Васюковская вклл. от ТУ РПВ- успешное. Сообщено ДД ПЭС Руководству БРЭС. | Нет. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-163 ПС Т. Васюковская.
254 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-30 18:20 | 30.05.14.г. 18час. 20 мин. По сообщению жителей с. Покойное по улице Садовая нет напряжения. 18 час. 41 мин. Бригада ОВБ выехало по распоряжению № 360 осмотр ТП 5/35 ПС Покойная. 18 час. 45 мин. По сообщению эл. монтера ОВБ на ТП 5/35 ПС Покойная, откл. Н/В автомат ф-2. Дана команда эл. монтеру овб произвестиРПВ ф-2 от ТП 5/35 ПС Покойная. Дана команда эл. монтеру овб произвестиРПВ ф-2 от ТП 5/35 ПС Покойная. 18 час. 45 мин.По сообщению ОВБ ф-2 от ТП 5/35 ПС Покойная в работе, замечаний нет. | Нет. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от Тп 5/35 ПС Покойная.
255 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-06-30 08:15 | 30.06.2014г. 8 час. 15 мин. По сообщению энергетика ЗАО Калиненское нет напряжения по ф-153 ПС Чкаловская. 8 час.16 мин. Дана команда мастеру Чкаловского УЭС ПВП МВ ф-153 ПС Чкаловская. 8 час. 29 мин. По сообщению мастера МВ ф-153 откл. ,АПВ-неуспешное, МТЗ. Дана команда произвести РПВ ф-153 ПС Чкаловская. 8 час 30 мин. По сообщению мастера ф-153 в работе, РПВ - успешное. Сообщено ДД ПЯС, руководству БРЭС. | Нет. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-153 ПС Чкаловская.
256 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-04-28 12:50 | 28.04.2014г. 12час. 50мин. По сообщению мастера Чкаловского УЭС на ПС Чкаловская откл. Ф-156 ПС Чкаловская МТЗ,АПВ не успешное. Дана команда произвести РПВ Ф-156 ПС Чкаловская. 13 час.13 мин. По сообщению мастера Чкаловского УЭС Ф-156 в работе, замечаний нет. Сообщено ДД ПЭС, руководству БРЭС. | Нет. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-156 ПС Чкаловская.
257 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-29 18:40 | 29.05.14 г. 18 час.40 мин. По сигналу ТС откл. В-199-4 РП-3, АПВ- неуспешное, МТЗ. Сообщено ДД ПЭС руководству БРЭС. 18 час. 44 мин.В-199-4 вкл. от ТУ РПВ-успешное, замечаний нет.Сообщено ДД ПЭС , руководству БРЭС. | Нет. | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-199 РПЗ.
258 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-06-30 08:15 | 30.06.14г в 8час.15мин.по сообщению потребителей по ф-1 от ТП 8/35 ПС Покойная отсутствует напряжение. бригада выехала на обход. Во время осмотра прина не выявлена. в 8час.35мин.ф-1 от ТП 8/35 ПС Покойная введен в работу замечаний нет.договорные обязательства нарушены не были. | нет | провести внеочередной осмотр по всем отходящим фидерам ВЛ-04,кВ от ТП 8/35 пс Покойная,по выявленым замечаниям разработать мероприятия по их устранению
259 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-06-30 08:30 | 30.06.14г. в 8час.30мин. поступило сообщение абонента об отсутствии напряжения по ф-2 от ТП 7/162 .В 8-55 бригада ОВБ осмотрела ф-2 от ТП 7/162 ПС Т-Васюковская нарушений не выявлено В 9час.05 мин.Ф-2 от ТП 7/162 введен в работу,замечаний нет.Договорные обязательства нарушены не были. | Причина не выявлена | Провести внеочередной осмотр всех фидеров от ТП 7/162 ,вявленные нарушения устранить
260 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-06-30 13:25 | 30.06.2014г. 13 час. 25 мин. По сообщению потребителей ООО Новостародубское( мех.ток) нет напряжения по ВЛ 10кВ ф-232 ПС Стародубская. 13час. 45 мин.Дана команда мастеру Плаксейскго УЭС выехать на осмотр ПС Стародубская. 13 час. 50 мин По сообщению мастера ВВ ф-232 откл., АПВ не успешное, МТЗ. Дана команда произвести РПВ. 13 час.53 мин ПС мастера ВВ ф-172 вкл. РПВ успешное. Сообщено ДД ПЭС руководству БРЭС. | Нет. | 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-232 ПС Стародубская.
261 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-29 17:40 | КЗ, РПВ -успешное | Нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 2/240 п/ст Орловская.
262 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Буденовские РЭС) | 2014-05-21 18:20 | Откл н/в автомат ф-1 МТП 14/34 ПС Покойная РПВ- успешное. |  | 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП 14/34 ПС Покойная.
263 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-04-11 09:25 | 11.04.2014г. в 09 час. 25 мин. на пс Серафимовская отключен МВ Ф-335 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 10 час. 15 мин. по распоряжению № 50 при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-335 пс Серафимовская обнаружено, что на опоре № 2/50 разрушены изоляторы фазы "В","С" марка ШФ-10. В 10 час. 39 мин. на пс Серафимовская выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-335. В 11 час. 52 мин. по н-д № 64 заменены изоляторы фазы "В","С" на опоре № 2/50. В 12 час. 02 мин. на пс Серафимовская введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-335. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-335 пс Серафимовская производился 20.11.2013г. эл.монтером Серафимовского УЭС Калашниковым В.В. - замечаний не выявлено. Объяснительные прилагаются. | Разрушение изоляторов фазы "В","С" на опоре № 2/50 ВЛ-10 кВ Ф-335 пс Серафимовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-335 пс Серафимовская с целью выявления возможных дефектов.
264 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-06-02 20:07 | 02.06.2014г. в 20 час. 07 мин. на пс Арзгир отключен действием МТЗ ВВ Ф-303, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 20 час. 25 мин. по распоряжению № 105 при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-303 пс Арзгир обнаружено, что на опоре №7 порывом ветра сорваны изоляторы ШФ-20 фазы "А" и "В". В 20 час. 33 мин. на пс Арзгир выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-303. В 21 час. 20 мин. по н-д № 110 на ВЛ-10 кВФ-303 пс Арзгир на опоре № 7 заменены изоляторы фазы "А","В". В 21 час. 30 мин. на пс Арзгир введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-303. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-303 пс Арзгир производился 02.07.2013г. эл.монтером АУЭС-1 Францевым М.П. Объяснительные прилагаются. | Срыв изоляторов фазы "А","В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф-303 пс Арзгир. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-303 пс Арзгир с целью выявления возможных дефектов. Разработать мероприятия по их устранению.
265 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-05-06 18:28 | 06.05.2014г. в 17 час.25 мин. получено сообщение энергетика СПК"Нива" о перегорание ПК-10 на ТП-12/303 пс Арзгир. В 18 час.18 мин. по распоряжению № 68 при осмотре ТП-12/303 пс Арзгир обнаружено, что на ТП-12/303 пс Арзгир повредился ПК-10 фаза "А". В 18 час.28 мин. выведена в ремонт ТП-12/303 пс Арзгир. В 20 час.23 мин. по н-д № 18/29 на ТП-12/303 пс Арзгир произведена замена ПК-10 фаза "А". В 20 час. 29 мин. введена в работу ТП-12/303 пс Арзгир. | Повреждение ПК-10 фаза "А" на ТП-12/303 пс Арзгир. | Произвести замену ПК-10 фаза "А" на ИП-12/303 пс Арзгир.
266 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-05-07 09:00 | 07.05.2014г. в 09 час. 00 мин. получено сообщение энергетика СПК "Краснооктябрьское" нет напряжения от ТП-7/304 пс Арзгир. 09 час.57 мин. по распоряжению № 69 при осмотре ТП-7/304 пс Арзгир обнаружено, что на ТП-7/304 произошло перекрытие н.в. щита, повреждение эл.счетчика. В 11 час. 21 мин. выведена в ремонт ТП-7/304 пс Арзгир. В 15 час.04 мин. по н-д № 85/30 на ТП-7/304 пс Арзгир произведены ревизия н.в. щита, замена эл.счетчика. В 15 час. 13 мин. введена в работу ТП-7/304 пс Арзгир. | Перекрытие н.в. щита, повреждение эл.счетчика на ТП-7/304 пс Арзгир. | Произвести ревизию н.в. щита, замену эл.счетчика на ТП-7/304 пс Арзгир.
267 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-06-21 17:47 | 21.06.2014 г. в 15 час.00 мин. поступило сообщение энергетика ЗАО "Краснооктябрьское", что на ТП-20/332 пс Серафимовская похищен трансформатор мощностью 100 кВА и ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20/332 участок опор №1-42 похищен провод А-25, 5920 м. Потребитель - бригада №4 ЗАО "Краснооктябрьское". Сообщено в ОВД по Арзгирскому району. В 17 час. 51 мин. на ТП-20/332 пс Серафимовская отключен Р-20-1. | Хищение трансформатора мощностью 100 кВА на ТП-20/332 пс Серафимовская и провода А-25 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20/332. | Сообщить в ОВД Арзгирского района о хищение на ТП-20/332 пс Серафимовская.
268 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-04-08 14:35 | 08.04.2014г. в 14 час. 35 мин. на пс Садовая отключен ВВ Ф-327 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 15 час. 32 мин. по распоряжению № 94 бригадой Садовского УЭС при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-327 пс Садовая обнаружено, что на ТП-8/327 пс Садовая разрушены опорные изоляторы фазы "А","В" марка ИОР-10. В 15 час. 36 мин. на ТП-8/327 отключен Р-8-1. В 15 час.46 мин. на пс Садовая включен ВВ Ф-327. В 17 час. 07 мин. по наряду-допуску № 53 на ТП-8/327 пс Садовая заменены опорные изоляторы и в 17 час.16 мин. введена в работу ТП-8/327. Последний периодический осмотр ТП-8/327 пс Садовая проводился 20.08.2013г. эл.монтером Садовского УЭС Блиновым В.Н. - замечаний не выявлено. Объяснительные прилагаются. | Разрушение опорных изоляторов фазы "А","В" на ТП-8/327. | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ Ф-327 пс Садовая с целью выявления возможных дефектов. Разработать мероприятия по их устранению.
269 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-06-02 19:15 | 02.06.2014г. в 19 час.15 мин. на пс Садовая действием МТЗ отключен ВВ Ф-323, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 21 час. 36 мин. по распоряжению № 131 при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-323 пс Садовая обнаружен обрыв проводов АС-35 на участке опор №14/116-14/120. В 21 час. 40 мин. на ВЛ-10 кВ Ф-323 пс Садовая отключен Р-323-5. В 21 час. 55 мин. на пс Садовая включен ВВ Ф-323. 03.06.2014г. в 12 час. 37 мин. по н-д № 77 на ВЛ-10 кВ Ф-323 пс Садовая устранен обрыв проводов на участке опор № 14/116-14/120. В 12 час. 50 мин. на ВЛ-10 кВ Ф-323 пс Садовая включен Р-323-5. Последний периодический осмотр производился 21.01.2014г. эл.монтером Садовского УЭС Дубяга С.В. -замечаний не выявлено. Объяснительные прилагаются. | Обрыв проводов на участке опор № 14/116-14/120 ВЛ-10 кВ Ф-323 пс Садовая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВФ-323 пс Садовая с целью выявления возможных дефектов. Разработать мероприятия по их устранению.
270 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-05-13 09:10 | 13.05.2014г. в 09 час.10 мин. на пс Арзгир отключен ВВ Ф-302 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 09 час. 46 мин. по распоряжению № 68 при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-302 пс Арзгир обнаружен наброс на опоре № 17/15, перекрывающий фазы "А", "В". В 10 час. 05 мин. на пс Арзгир выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-302. В 11 час. 35 мин. по н-д № 83 на ВЛ-10 кВ Ф-302 пс Арзгир снят наброс фазы "А","В" на опоре № 17/15. В 11 час. 50 мин. на пс Арзгир введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-302. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-302 пс Арзгир проводился 20.09.2013г. эл.монтером АУЭС-2 Кабалалиевым А.Н. - замечаний не выявлено. Объяснительные прилагаются. | Нет | Произвести осмотр охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-302 пс Арзгир на предмет нахождения посторонних предметов.
271 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Арзгирские РЭС) | 2014-05-14 08:21 | 14.05.2014г. в 08 час. 18 мин. по ТС поступило сообщение на пс Арзгир отключен ВВ Ф-301. В 08 час. 21 мин. при осмотре КРУН-10 кВ пс Арзгир обнаружено, что ВВ Ф-301 отключен действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 08 час. 56 мин. по распоряжению № 71 при осмотре ВЛ-10 кВ Ф-301 пс Арзгир обнаружено, что на опоре № 57 разрушены изоляторы фазы "А","В". В 09 час. 15 мин. на пс Арзгир выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-301. В 10 час. 50 мин. по н-д № 93/33 на ВЛ-10 кВ Ф-301 пс Арзгир на опоре № 57 заменены дефектные изоляторы фазы "А","В". В 11 час. 11 мин. на пс Арзгир введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-301. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 пс Арзгир производился 07.10.2013г. эл.монтером АУЭС-1 Холявкиным С.С. - данного дефекта не было. Объяснительные прилагаются. | Разрушение изоляторов фазы "А","В" на опоре № 57 ВЛ-10 кВ Ф-301 пс Арзгир. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-301 пс Арзгир с целью выявления возможных дефектов. Разработать мероприятия по их устранению.
272 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Левокумские РЭС) | 2014-06-23 18:50 | 23.06.14 г в 18 час 50 мин, ДД РЭС Абрамова Е.М. получила сообщение от потребителя ЗАО "Аграрное производственное предприятие"( ТП -7,9/474) об отсутствии напряжения на объектах.В 19 час 25 мин при проведении осмотра оборудования ПС Николо-Александровская бригадой ОВБ обнаружено действием МТЗ отключен МВ Ф-474, АПВ неуспешное. В 19 час 30 мин произведено РПВ МВ Ф-474 - успешное; замечаний нет сообщено руководству РЭС, ДД ПЭС. Электроснабжение потребителей восстановлено. В 21 час 10 мин при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф- 474 ПС Николо -Александровская персоналом ОВБ на земле под разъединителем Р - 474 - 9 оп. № 6/1 обнаружены трупы обгоревших птиц, что предположительно и явилось перекрытием изоляции токоведущих частей оборудования 10 кВ с последующим отключением Ф-474 ПС Николо-Александровская; других замечаний и дефектов выявлено не было. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-474 проводился 22.05.14 г мастером Н-АУЭС Токарчуком Е.А. замечаний и дефектов выявлено не было, объяснительная прилагается. | Нет. | 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-474 ПС Николо-Александровская с целью выявления возможных очагов повреждения, выявленные дефекты устранить.
273 | Ставропольэнерго | Прикумские ЭС (Левокумские РЭС) | 2014-06-25 19:12 | 25.06.14 г в 19 час 12 мин на ПС Левокумская действием МТЗ отключен ВВ Ф-401, АПВ не успешно, РПВ не успешно. В 19 час 36 мин по распоряжению № 559 бригадой ОВБ обнаружено на Р - 401 - 4 опора № 1/1 разрушен изолятор ШФ - 20 фазы "В", произошел схлест проводов фазы "А" и "В". В 19 час 46 мин на Пс Левокумская выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-401. В 20 час 58 мин по н/д № 39 на ВЛ-10 кВ Ф-401 ПС Левокумская заменен изолятор фазы "В". В 21 час 09 мин на ПС Левокумская введена в работу ВЛ-10 кВ Ф-401. Последний периодический осмотр ВЛ-10 кВ Ф-401 ПС Левокумская проводился 20.01.14 г мастером Б-МУЭС Кихтенко А.П. замечаний выявлено не было. Объяснительные прилагаются. | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре " 1/1 ВЛ-10 кв Ф-401 ПС Левокумская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-401 ПС Левокумская с целью выявления возможных дефектов.Разработать мероприятия по их устранению.
274 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-22 05:49 | Отключение потребителей не было ПС Л.Ставка в 5-49 от НЗЗ 2 ступени АПВУ откл Л-62. Показания фиксирующего прибора 3Io=0.75кА, 3Uo=54.9кВ, L=21.3км. ПС Восход в 5-49 от НЗЗ 1 ступени АПВУ откл Л-62. | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-62 ПС Восход ПС Л.Ставка.
275 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-19 17:40 | Отключение потребителей не было. Во время осмотра Л-723 обнаружено - обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 172-173 ПС Гофицкая в 17-40 на ВЛ-35кВ Л-723 появилась "земля" 100%. В 17-50"земля" исчезла. ПС Победа сработал АВР-10кВ, при осмотре оборудования ПС обнаружено отсутствие напряжения на фазе "В" Л-723.Во время сильного грозового дождя произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов ПСД-70Е на опоре №172 Ф"В" и последующим обрывом провода марки ПЗВ-95. | На ВЛ-35кВ Л-723 ПС "Победа"- "Р.Балка" произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов ПСД-70Е на опоре №172 Ф"В" с последующим обрывом провода марки ПЗВ-95 в пролете опор №172-173, других повреждений оборудования небыло. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35 кВ Л-723.
276 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-19 17:40 | Отключение потребителей не было. Во время осмотра Л-723 обнаружено - обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 172-173 ПС Гофицкая в 17-40 на ВЛ-35кВ Л-723 появилась "земля" 100%. В 17-50"земля" исчезла. ПС Победа сработал АВР-10кВ, при осмотре оборудования ПС обнаружено отсутствие напряжения на фазе "В" Л-723.Во время сильного грозового дождя произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов ПСД-70Е на опоре №172 Ф"В" и последующим обрывом провода марки ПЗВ-95. | На ВЛ-35кВ Л-723 ПС "Победа"- "Р.Балка" произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов ПСД-70Е на опоре №172 Ф"В" с последующим обрывом провода марки ПЗВ-95 в пролете опор №172-173, других повреждений оборудования небыло. | Проверить сопротивление заземления опоры №172ВЛ-35кВ Л-723.
277 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-11 07:37 | 11.06.2014г. в 07-24 при осмотре ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" на ВЧ заградителе обнаружен обрыв шлейфа Ф"С" в сторону Л-61. В 07-37 по команде ДД Северокавказкого РДУ откл. МВ Л-61 ( Л-62 на ПС Л.Ставка в ремонте). В 07-54 введена в работу Л-62 Л.Ставка- Восход. В 09-32 Л-61 выведена в ремонт. В 13-21 после ремонта шлейфа Л-61 введена в работу, восстановлена нормальная схема электроснабжения ПС Светлоград. | В аппаратном зажиме видны следы коррозии аллюминевых жил провода АС-150, и по-вреждения стальных жил под действием тока нагрузки. Конструкция провода АС-150 состав-ляет: 26 аллюминевых жил 2,7 мм^2 и 7 стальных сечением 2,1 мм^2 | Выполнить внеочередной осмотр ошиновки на ПС 110 кВ : ПС Большевик, ПС Кевсала, ПС Дивное (со сро-ком службы более 50 лет).
278 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-11 07:37 | 11.06.2014г. в 07-24 при осмотре ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" на ВЧ заградителе обнаружен обрыв шлейфа Ф"С" в сторону Л-61. В 07-37 по команде ДД Северокавказкого РДУ откл. МВ Л-61 ( Л-62 на ПС Л.Ставка в ремонте). В 07-54 введена в работу Л-62 Л.Ставка- Восход. В 09-32 Л-61 выведена в ремонт. В 13-21 после ремонта шлейфа Л-61 введена в работу, восстановлена нормальная схема электроснабжения ПС Светлоград. | В аппаратном зажиме видны следы коррозии аллюминевых жил провода АС-150, и по-вреждения стальных жил под действием тока нагрузки. Конструкция провода АС-150 состав-ляет: 26 аллюминевых жил 2,7 мм^2 и 7 стальных сечением 2,1 мм^2 | Направить письмо в ОКС с предложением включить в инвест программу на 2016 г. замену ошиновки 110 кВ на ПС Светлоград
279 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-11 07:37 | 11.06.2014г. в 07-24 при осмотре ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" на ВЧ заградителе обнаружен обрыв шлейфа Ф"С" в сторону Л-61. В 07-37 по команде ДД Северокавказкого РДУ откл. МВ Л-61 ( Л-62 на ПС Л.Ставка в ремонте). В 07-54 введена в работу Л-62 Л.Ставка- Восход. В 09-32 Л-61 выведена в ремонт. В 13-21 после ремонта шлейфа Л-61 введена в работу, восстановлена нормальная схема электроснабжения ПС Светлоград. | В аппаратном зажиме видны следы коррозии аллюминевых жил провода АС-150, и по-вреждения стальных жил под действием тока нагрузки. Конструкция провода АС-150 состав-ляет: 26 аллюминевых жил 2,7 мм^2 и 7 стальных сечением 2,1 мм^2 | Провести всему оперативному персоналу обслуживающему ПС внеплановый инструктаж на тему: "Организация и порядок внеочередных осмотров оборудования ПС при неблагоприятных погодных условиях (сильном тумане, мокром снеге, гололеде, сильном ветре и дожде) ".
280 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-11 13:50 | В 13.50 во время сильного дождя с градом, ветром на ПС 110 кВ Гофицкая от МТЗ отключился МВ Л-410, АПВН. ПС 35 кВ Победа - работа АВР. По сообщению посторонних лиц повреждение на ВЛ 35 кВ Л-723. В 13.59 на ПС 35 кВ Р.Балка отключен Л-723-Л. В 14.01 на ПС 110 кВ Гофицкая включен МВ Л-410. ПС Гофицкая Л-410 от МТЗ , АПВН ПС Победа работа АВР. | На ВЛ-35кВ Л-723 ПС "Победа"- "Р.Балка" произошло перекрытие и разрушение подвес-ки изоляторов ПСД-70Е на опоре №21 Ф"А,С" с последующим обрывом провода марки ПЗВ-95 в про-лете опор №20-21, других повреждений оборудования небыло. | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ Л-723 по всей длине.
281 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-11 13:50 | В 13.50 во время сильного дождя с градом, ветром на ПС 110 кВ Гофицкая от МТЗ отключился МВ Л-410, АПВН. ПС 35 кВ Победа - работа АВР. По сообщению посторонних лиц повреждение на ВЛ 35 кВ Л-723. В 13.59 на ПС 35 кВ Р.Балка отключен Л-723-Л. В 14.01 на ПС 110 кВ Гофицкая включен МВ Л-410. ПС Гофицкая Л-410 от МТЗ , АПВН ПС Победа работа АВР. | На ВЛ-35кВ Л-723 ПС "Победа"- "Р.Балка" произошло перекрытие и разрушение подвес-ки изоляторов ПСД-70Е на опоре №21 Ф"А,С" с последующим обрывом провода марки ПЗВ-95 в про-лете опор №20-21, других повреждений оборудования небыло. | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №21 на ВЛ-35кВ Л-723.
282 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-03 00:40 | Причиной возникновения нарушения стало неисправность кабельной пары №26 кабеля ТПП 50*2 между аппаратной ВЧ связи ПС Светлоград и аппаратной АТС База СЭС. Прекратилась передача данных телемеханики ПС Благодарный 110 и ПС Благодарный 330. | В 01:35 пара заменена на исправную в том же кабели ТПП 50*2. | По результатам проверки внести в журнал дефектов выявленные замечания и наметить сроки их устранения.
283 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-03 00:40 | Причиной возникновения нарушения стало неисправность кабельной пары №26 кабеля ТПП 50*2 между аппаратной ВЧ связи ПС Светлоград и аппаратной АТС База СЭС. Прекратилась передача данных телемеханики ПС Благодарный 110 и ПС Благодарный 330. | В 01:35 пара заменена на исправную в том же кабели ТПП 50*2. | Выполнить внеплановую проверку кабеля ТТП 50*2 с целью выявления дефектных кабельных пар.
284 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-02 14:30 | В 14-30 02.05.2014г. на ПС "НПС-4" от ДЗТ1 отключился силовой трансформатор Т-1. В 14-32 02.05.2014г. во время осмотра ПС «НПС-4» обнаружено повреждение ввода ф"А" трансформатора Т-1. В 14-35 02.05.2014г. на ПС «НПС-4» введен в работу трансформатор Т-2. | Поврежден высоковольтный ввод ГКТП III-90-126/800 О1, №П-39907 трансформатора Т-1 ф"А" ПС "НПС-4" из-за нарушения контакта в цепи заземления измерительного вывода, что привело к возникновению недопустимо высокого напряжения на заземляемой обкладке, с края которой началось развитие пробоя изоляционного остова. Выход разряда на поверхность остова привел к разрушению внешней полимерной изоляции, а дальнейшее прорастание в глубь остова к окончательному электрическому пробою. | Провести демонтаж высоковольтного ввода типа ГКТП III-90-126/800 О1 №П-39907 ф"А" трансформатора Т-1 ПС "НПС-4".
285 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-02 14:30 | В 14-30 02.05.2014г. на ПС "НПС-4" от ДЗТ1 отключился силовой трансформатор Т-1. В 14-32 02.05.2014г. во время осмотра ПС «НПС-4» обнаружено повреждение ввода ф"А" трансформатора Т-1. В 14-35 02.05.2014г. на ПС «НПС-4» введен в работу трансформатор Т-2. | Поврежден высоковольтный ввод ГКТП III-90-126/800 О1, №П-39907 трансформатора Т-1 ф"А" ПС "НПС-4" из-за нарушения контакта в цепи заземления измерительного вывода, что привело к возникновению недопустимо высокого напряжения на заземляемой обкладке, с края которой началось развитие пробоя изоляционного остова. Выход разряда на поверхность остова привел к разрушению внешней полимерной изоляции, а дальнейшее прорастание в глубь остова к окончательному электрическому пробою. | Произвести осмотр нижней части ввода ф"А" , отвода ВН ф"А", трансформаторов тока ф"А", и твердой изоляции ВН ф"А". При обнаружении повреждений совместно с производителем разработать регламент по устранению неисправностей.
286 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-02 14:30 | В 14-30 02.05.2014г. на ПС "НПС-4" от ДЗТ1 отключился силовой трансформатор Т-1. В 14-32 02.05.2014г. во время осмотра ПС «НПС-4» обнаружено повреждение ввода ф"А" трансформатора Т-1. В 14-35 02.05.2014г. на ПС «НПС-4» введен в работу трансформатор Т-2. | Поврежден высоковольтный ввод ГКТП III-90-126/800 О1, №П-39907 трансформатора Т-1 ф"А" ПС "НПС-4" из-за нарушения контакта в цепи заземления измерительного вывода, что привело к возникновению недопустимо высокого напряжения на заземляемой обкладке, с края которой началось развитие пробоя изоляционного остова. Выход разряда на поверхность остова привел к разрушению внешней полимерной изоляции, а дальнейшее прорастание в глубь остова к окончательному электрическому пробою. | Произвести храмотографический анализ трансформаторного масла Т-1 ПС "НПС-4".
287 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-02 14:30 | В 14-30 02.05.2014г. на ПС "НПС-4" от ДЗТ1 отключился силовой трансформатор Т-1. В 14-32 02.05.2014г. во время осмотра ПС «НПС-4» обнаружено повреждение ввода ф"А" трансформатора Т-1. В 14-35 02.05.2014г. на ПС «НПС-4» введен в работу трансформатор Т-2. | Поврежден высоковольтный ввод ГКТП III-90-126/800 О1, №П-39907 трансформатора Т-1 ф"А" ПС "НПС-4" из-за нарушения контакта в цепи заземления измерительного вывода, что привело к возникновению недопустимо высокого напряжения на заземляемой обкладке, с края которой началось развитие пробоя изоляционного остова. Выход разряда на поверхность остова привел к разрушению внешней полимерной изоляции, а дальнейшее прорастание в глубь остова к окончательному электрическому пробою. | Заменить ввод ф"А" трансформатора Т-1 ПС "НПС-4"
288 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-05-02 14:30 | В 14-30 02.05.2014г. на ПС "НПС-4" от ДЗТ1 отключился силовой трансформатор Т-1. В 14-32 02.05.2014г. во время осмотра ПС «НПС-4» обнаружено повреждение ввода ф"А" трансформатора Т-1. В 14-35 02.05.2014г. на ПС «НПС-4» введен в работу трансформатор Т-2. | Поврежден высоковольтный ввод ГКТП III-90-126/800 О1, №П-39907 трансформатора Т-1 ф"А" ПС "НПС-4" из-за нарушения контакта в цепи заземления измерительного вывода, что привело к возникновению недопустимо высокого напряжения на заземляемой обкладке, с края которой началось развитие пробоя изоляционного остова. Выход разряда на поверхность остова привел к разрушению внешней полимерной изоляции, а дальнейшее прорастание в глубь остова к окончательному электрическому пробою. | Провести испытания трансформатора в соответствии с П.5 0ЭТ.412.002 ТО
289 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-24 14:42 | Отключение потребителей не было. ПС "Светлоград". В 14-42 от 1 ст НЗЗ с АПВУ откл.Л-60. Фаза-"В". Показания фиксирующего прибора: 3Io=0.78кА, 3Uo=19.8кВ, L=55.4км ПС Грачевка. В 14-42 от 1 ст.НЗЗ с АПВУ откл.Л-133. Фаза-"В" Показания фиксирующего прибора: 3Io=1.69кА, 3Uo=24кВ, L=5.6км | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-60.
290 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-30 07:45 | Отключение потребителей не было. ПС Ипатово Л-54. В 07:45 от НЗЗ I ст. откл Л-54, АПВУ. Показания фиксирующего прибора: 3Io=1.77кА, 3Uo=40.2кВ, L=13.3км. ПС Кевсала Л-54. В 07:45 от НЗЗ II ст. откл Л-54, АПВУ. Показания фиксирующего прибора: 3Io=0.5кА, 3Uo=1.2кВ, L=6.9км. |  | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-54
291 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-25 05:43 | Отключение потребителей не было. ПС "Светлоград". В 05-43 от 1 ст. НЗЗ с АПВУ откл. Л-61. Фаза-"В". Показания фиксирующего прибора: 3Io=1.44кА, 3Uo=25.2кВ, L=34.6км. ПС "Л.Ставка". В 05-43 от 1 ст.НЗЗ с АПВУ откл.Л-68. Фаза-"В". Показания фиксирующего прибора: 3Io=1.23кА, 3Uo=54.9кВ, L=22.1км. | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-61, Л-68, Л-272.
292 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-28 14:36 | Причина возникновения технологического нарушения - зависание службы передачи протокола МЭК-104 | Нарушения диспетческой связи и передачи управляющих воздействий режимной или противоаварийной автоматики не зафиксировано. | Провести проверку оборудования серверной стойки с установленным программным обеспечением ОИК "КОТМИ"
293 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-26 22:02 | Дождь,гроза,ветер. В 22-02 на п/ст Бл.330 от I ст НЗЗ отключалась Л-256, АПВУ.Фаза "В"-0, L -5,5км, 3Iо -4,44кА, 3Uо -31,8кВ, Iкз -5,1кА, t кз -0,13сек. | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-256.
294 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-24 14:33 | Отключение потребителей не было ПС "Восход". В 14-33 от 1 ст.НЗЗ с АПВУ откл. Л-157, Фаза-B. Показания фиксирующего прибора: 3Io=2кА, 3Uo=38.7кВ, L=15.1км ПС "Рагули ". В 14-33 от 3 ст.НЗЗ с АПВУ откл.Л-157, Фаза-B. Показания фиксирующего прибора: 3Io=0.81кА, 3Uo=33.9кВ, L=24.6км | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-157 ПС Восход-Рагули.
295 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-10 17:45 | Гроза, сильный дождь, перекрытие изоляции Л-400 оп. №47 фаза"В". . В 18-45 на п/ст Комбикормовая отключен разъединитель Л-400-Л и по ТУ на п/ст Эген включен МВ С-31. В 19-32 Л-400 выведена в ремонт.В 21-30 после замены изоляторов ПС-70 на ПСД-70Е - 3шт. в гирлянде Л-400 включена в работу. ПС Ипатово В 17-45 от МТЗ-2 с АПВН отключилась Л-400. На ПС Эген ЗМН отключился ВВ Т-101, от АВР-10 включен ВВ С-101. | На ВЛ-35кВ Л-400 ПС "Ипатово"- ПС "Комбикормовый з-д" во время грозы, сильного дождя произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов на ВЛ-35кВ Л-400 оп. №47 фаза"В". | Выполнить измерение сопротивления заземление опоры №47 на ВЛ-35кВ Л-400.
296 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-10 17:45 | Гроза, сильный дождь, перекрытие изоляции Л-400 оп. №47 фаза"В". . В 18-45 на п/ст Комбикормовая отключен разъединитель Л-400-Л и по ТУ на п/ст Эген включен МВ С-31. В 19-32 Л-400 выведена в ремонт.В 21-30 после замены изоляторов ПС-70 на ПСД-70Е - 3шт. в гирлянде Л-400 включена в работу. ПС Ипатово В 17-45 от МТЗ-2 с АПВН отключилась Л-400. На ПС Эген ЗМН отключился ВВ Т-101, от АВР-10 включен ВВ С-101. | На ВЛ-35кВ Л-400 ПС "Ипатово"- ПС "Комбикормовый з-д" во время грозы, сильного дождя произошло перекрытие и разрушение подвески изоляторов на ВЛ-35кВ Л-400 оп. №47 фаза"В". | Выполнить осмотр ВЛ-35кВ Л-400.
297 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-08 08:45 | Причиной возникновения нарушения стало падение уровня передачи АСК-1 ПС Благодарный 330 | Выход из строя электролитического конденсатора марки К50-6 в блоке ГН аппаратуры АСК-1, год выпуска 1981 | По результатам проверки внести в журнал дефектов выявленные замечания и наметить сроки их устранения.
298 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-08 08:45 | Причиной возникновения нарушения стало падение уровня передачи АСК-1 ПС Благодарный 330 | Выход из строя электролитического конденсатора марки К50-6 в блоке ГН аппаратуры АСК-1, год выпуска 1981 | Выполнить проверку блока ГН на оборудовании АСК-1 с целью выявления дефектных элементов
299 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-20 12:50 | зависание службы передачи данных протокола МЭК-104 (после перезагрузке оперативно информационного комплекса "КОТМИ" , работа восстановлена по нормальной схеме) | зависание службы передачи протокола МЭК-104 | Провести проверку оборудования серверной стойки с установленным программным обеспечением ОИК "КОТМИ"
300 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-21 08:10 | 21.06.2014г. в 08-10 появилась "Земля" 100% на Ф-064 ПС Д.Балка. В 08-40 отключили Р-064-4 "Земля" исчезла. В результате осмотра на ж/б опоре № 54 обнаружен разрушенный изолятор ШФ-10 фазы А. В 10-35 после ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) включён Р-064-4 и Ф-064 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-064 ПС Д.Балка произошёл пробой и разрушение изолятора ШФ-10 на ж/б опоре № 54 фазы А. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра включить в план ТО на июль месяц 2014г. замену выявленных дефектных изоляторов ШФ-10 на ШФ-20.
301 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-21 08:10 | 21.06.2014г. в 08-10 появилась "Земля" 100% на Ф-064 ПС Д.Балка. В 08-40 отключили Р-064-4 "Земля" исчезла. В результате осмотра на ж/б опоре № 54 обнаружен разрушенный изолятор ШФ-10 фазы А. В 10-35 после ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) включён Р-064-4 и Ф-064 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-064 ПС Д.Балка произошёл пробой и разрушение изолятора ШФ-10 на ж/б опоре № 54 фазы А. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-064 ПС Д.Балка от опоры № 29 до опоры № 60 с целью выявления дефектных изоляторов ШФ-10.
302 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-24 11:00 | 24.06.2014г. в 11-00 появилась Земля 100% на Ф-063 ПС Д.Балка. В 11-04 отключили Р-063-4 Земля исчезла. При осмотре Ф-063 ПС Д.Балка обнаружен разрушенный изолятор ШФ-10 на опоре № 6/222 фаза С. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) в 14-52 Ф-063 ПС Д.Балка введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-063 ПС Д.Балка произошёл пробой и разрушение изолятора ШФ-10 на опоре № 6/222 фаза С. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам верхового осмотра включить в план ТО на август месяц 2014г. замену выявленных изоляторов ШФ-10 на ШФ-20Г Ф-063 ПС Д.Балка.
303 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-06-24 11:00 | 24.06.2014г. в 11-00 появилась Земля 100% на Ф-063 ПС Д.Балка. В 11-04 отключили Р-063-4 Земля исчезла. При осмотре Ф-063 ПС Д.Балка обнаружен разрушенный изолятор ШФ-10 на опоре № 6/222 фаза С. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) в 14-52 Ф-063 ПС Д.Балка введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-063 ПС Д.Балка произошёл пробой и разрушение изолятора ШФ-10 на опоре № 6/222 фаза С. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-063 ПС Д.Балка опоры № 6/143-6/239 с целью выявления дефектных изоляторов ШФ-10.
304 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-18 06:35 | Причина возникновения технологического нарушения зависание службы передачи протокола МЭК-104 | зависание службы передачи протокола МЭК-104 | Провести проверку оборудования серверной стойки с установленным программным обеспечением ОИК "КОТМИ"
305 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-18 05:52 | отключение потребителей не было от НЗЗ 1 ступени АПВУ отключилась ВЛ-110кВ Л-83 с успешным АПВ, покзания фиксирующего прибора 3Io=2.28кА, 3Uo=48кВ, L=11.4км | нет | Выполнить осмотр Л-83 ПС Восход-ПС Арзгир.
306 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-22 02:42 | Причина возникновения технологического нарушения зависание службы передачи данных протокола МЭК-104 | зависание службы передачи протокола МЭК-104 | Провести проверку оборудования серверной стойки с установленным программным обеспечением ОИК "КОТМИ"
307 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС | 2014-04-21 06:01 | Отключение потребителей не было В 06-01 от 1ст.НЗЗ с АПВУ откл.Л-61. Показания фиксирующего прибора 3Io=1.47кА, 3Uo=25.8кВ, L=33.5км | нет | Выполнить осмотр ВЛ-110кВ Л-61, Л-68, Л-272.
308 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-18 16:40 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
309 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-06-18 09:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
310 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-06-22 15:00 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
311 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-21 13:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
312 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-19 09:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
313 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-19 09:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
314 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-17 09:20 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Замена вязок, перетяжка провода.
315 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-06-21 12:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
316 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-19 10:15 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Перетяжка провода, замена вязок на изоляторах.
317 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-22 05:20 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
318 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-20 10:15 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
319 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-12 10:18 | 12.05.2014 г. в 10-18 от МТЗ с НАПВ и НРПВ отключился Ф-723-III ПС Камбулат. В 10-57 отключен Р-723-III-12 и включен Ф-723-III. При осмотре Ф-723-III за Р-723-III-12 обнаружен разрушенный изолятор ШС-10Г на опоре № 307 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. В 15-18 после ремонтно-восстановительных работ ( замены изолятора) Ф-723-III введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-723-III ПС Камбулат произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-10Г на ж/б опоре № 307 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. Повреждения других элементов установки не было. | На основании проведенного осмотра занести выявленные дефекты в журнал дефектов. Наметить срок их устранения согласно Указаниям по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распредеоительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 153-34.3-20.573-2001).
320 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-12 10:18 | 12.05.2014 г. в 10-18 от МТЗ с НАПВ и НРПВ отключился Ф-723-III ПС Камбулат. В 10-57 отключен Р-723-III-12 и включен Ф-723-III. При осмотре Ф-723-III за Р-723-III-12 обнаружен разрушенный изолятор ШС-10Г на опоре № 307 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. В 15-18 после ремонтно-восстановительных работ ( замены изолятора) Ф-723-III введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-723-III ПС Камбулат произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-10Г на ж/б опоре № 307 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-723-III ПС Камбулат оп.300-312 с целью выявления дефектных изоляторов ШС-10Г.
321 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-17 08:20 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Замена вязок, перетяжка провода.
322 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-06-19 10:15 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
323 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-19 10:25 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Замена вязок, перетяжка провода.
324 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-21 15:50 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
325 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-21 13:50 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Замена вязок на штырьевых изоляторах, перетяжка провода.
326 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-20 11:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
327 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-19 10:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
328 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-21 13:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
329 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-18 11:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
330 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-20 16:20 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
331 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-04-22 05:20 | Схлест проводов. | Схлест проводов. | Перетяжка провода.
332 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-18 10:15 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
333 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-18 09:30 | Повреждение крепления проводов. | Повреждение крепления проводов. | Замена вязок, перетяжка провода.
334 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-04 22:03 | 04.05.2014 г. в 22-03 от МТЗ отключился Ф-841 ПС Рагули, АПВ и РПВ неуспешно. В 22-51 отключен Р-841-5 и включен Ф-841. При осмотре Ф-841 за Р-841-5 обнаружен разрушенный изолятор ШС-10Г на опоре № 1/6 (опора 1/6 дефектная) фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. 05.05.2014 г. в 20-07 после ремонтно-восстановительных работ ( замены дефектной деревянной анкерной опоры 1/6 на ж/б, и изолятора фазы "В") Ф-841 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-841 ПС Рагули произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-10Г на опоре № 1/6 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. Повреждения других элементов уста-новки не было | Выполнить верховой осмотр Ф-841 ПС Рагули оп.1/1-1/5 с целью выявления дефектных изоляторов ШС-10Г.
335 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-04 22:03 | 04.05.2014 г. в 22-03 от МТЗ отключился Ф-841 ПС Рагули, АПВ и РПВ неуспешно. В 22-51 отключен Р-841-5 и включен Ф-841. При осмотре Ф-841 за Р-841-5 обнаружен разрушенный изолятор ШС-10Г на опоре № 1/6 (опора 1/6 дефектная) фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. 05.05.2014 г. в 20-07 после ремонтно-восстановительных работ ( замены дефектной деревянной анкерной опоры 1/6 на ж/б, и изолятора фазы "В") Ф-841 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-841 ПС Рагули произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-10Г на опоре № 1/6 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. Повреждения других элементов уста-новки не было | Выполнить проверку всех деревянных опор на Ф-841 ПС Рагули с целью выявления степени загнивания стоек и приставок, а также иных дефектов опор.
336 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-05-04 22:03 | 04.05.2014 г. в 22-03 от МТЗ отключился Ф-841 ПС Рагули, АПВ и РПВ неуспешно. В 22-51 отключен Р-841-5 и включен Ф-841. При осмотре Ф-841 за Р-841-5 обнаружен разрушенный изолятор ШС-10Г на опоре № 1/6 (опора 1/6 дефектная) фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. 05.05.2014 г. в 20-07 после ремонтно-восстановительных работ ( замены дефектной деревянной анкерной опоры 1/6 на ж/б, и изолятора фазы "В") Ф-841 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-841 ПС Рагули произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-10Г на опоре № 1/6 фазы В, с последующим схлестом проводов фаз В и С. Повреждения других элементов уста-новки не было | На основании проведенного осмотра занести выявленные дефекты в журнал дефектов. Наметить срок их устранения согласно Указаниям по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распредеоительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи (РД 153-34.3-20.573-2001).
337 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Туркменские РЭС) | 2014-06-18 10:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода. | Ремонт провода.
338 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-29 07:00 | 29.05.2014 г. в 07-00 отключился Ф-3 от КТП 1/281 ПС "Большевик". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. В 09-32 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик".
339 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-29 07:00 | 29.05.2014 г. в 07-00 отключился Ф-3 от КТП 1/281 ПС "Большевик". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. В 09-32 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
340 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-29 07:00 | 29.05.2014 г. в 07-00 отключился Ф-3 от КТП 1/281 ПС "Большевик". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. В 09-32 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-1/281 ПС "Большевик" обнаружен обрыв ввода от опоры № 28. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
341 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-29 08:10 | 29.05.2014г в 08-10 от МТЗ с РПВН отключился Ф-246 ПС Добровольная. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-246 на опоре № 20 обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10Г фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С". 29.05.2014г в 11-30, после выполнения работ по замене разрушенного изолятора и устранения схлеста проводов, Ф-246 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-246 ПС Добровольная произошло разрушение изолятора марки ШС-10Г фазы "В" на опоре №20 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Других повреждений не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ Ф-246 ПС Добровольная оп.№ 20-35 с целью выявления дефектных изоляторов.
342 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-29 08:10 | 29.05.2014г в 08-10 от МТЗ с РПВН отключился Ф-246 ПС Добровольная. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-246 на опоре № 20 обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10Г фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С". 29.05.2014г в 11-30, после выполнения работ по замене разрушенного изолятора и устранения схлеста проводов, Ф-246 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-246 ПС Добровольная произошло разрушение изолятора марки ШС-10Г фазы "В" на опоре №20 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С". Других повреждений не было. | Внести в журнал дефектов опоры с дефектными изоляторами и наметить срок их замены.
343 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-10 08:15 | 10.05.2014г в 08-15 на Ф-302 ПС Бурукшун 35/10кВ появилась "Земля" 100%. В 09-50 отключен разъединитель КТП-8/302 (Р-8-1). При осмотре на КТП-8/302 обнаружен поврежденный силовой трансформатор ТМ-100кВА с пробоем изоляции на землю. 10.05.2014г. в 16-40, после ремонтно-восстановительных работ (замены трансформатора), Ф-302 ПС Бурукшун 35/10кВ введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-302 ПС Бурукшун 35/10кВ произошел пробой изоляции на землю на КТП-8/302 с последующим повреждением силового трансформатора ТМ-100кВА. Других повреждений на ТП не было. | При планировании годовых графиков капитального ремонта внести предложение включать в них замену трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет.
344 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-21 14:00 | 21.06.2014г. в 14-00 отключился ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-5. В 16-10 после ремонтно-восстановительных работ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП -15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете оп.№ 4-5. Провреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
345 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-21 14:00 | 21.06.2014г. в 14-00 отключился ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-5. В 16-10 после ремонтно-восстановительных работ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП -15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете оп.№ 4-5. Провреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген.
346 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-21 14:00 | 21.06.2014г. в 14-00 отключился ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген. При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете опор № 4-5. В 16-10 после ремонтно-восстановительных работ ф-2 от КТП-15/234 п/ст Эген введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП -15/234 п/ст Эген обнаружен обрыв провода в пролете оп.№ 4-5. Провреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
347 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-04-14 07:41 | 14.04.2014г в 07-41 на Ф-281 ПС Большевик 110/10кВ появилась "Земля" 100%. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-281 на опоре № 191 был обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 фазы "А". 14.04.2014г в 14-03, после ремонтно-восстановительных работ (замены изолятора), Ф-281 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-281 ПС Большевик 110/10кВ произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 191. Других повреждений элементов электроустановки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-281 ПС Большевик 110/10кВ оп.№ 170-210, с целью выявления дефектных изоляторов.
348 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-04-14 07:41 | 14.04.2014г в 07-41 на Ф-281 ПС Большевик 110/10кВ появилась "Земля" 100%. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-281 на опоре № 191 был обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 фазы "А". 14.04.2014г в 14-03, после ремонтно-восстановительных работ (замены изолятора), Ф-281 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-281 ПС Большевик 110/10кВ произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 191. Других повреждений элементов электроустановки не было. | По результатам осмотра внести в журнал дефектов опоры с дефектными изоляторами и наметить срок их замены.
349 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-06 11:20 | Разрушение изолятора на опоре №10. | Нет | Внести в журнал дефектов опоры с дефектными изоляторами и наметить срок их замены.
350 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-06 11:20 | Разрушение изолятора на опоре №10. | Нет | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4кВ нвф-1 от ЗТП-6/264 ПС Совруно оп.№1-10 с целью выявления дефектных изоляторов.
351 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-15 17:01 | 15.05.2014г. в 17-01 отключился Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. В 18-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
352 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-15 17:01 | 15.05.2014г. в 17-01 отключился Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. В 18-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген".
353 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-15 17:01 | 15.05.2014г. в 17-01 отключился Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. В 18-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/234 ПС "Эген" обнаружен обрыв ввода от опоры № 6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
354 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-17 11:00 | 17.05.2014 г. в 11-00 отключился Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-6/239 "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 14-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП-6/239 ПС "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
355 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-17 11:00 | 17.05.2014 г. в 11-00 отключился Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-6/239 "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 14-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП-6/239 ПС "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-6/239 ПС "Эген".
356 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-05-17 11:00 | 17.05.2014 г. в 11-00 отключился Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-6/239 "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 14-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от КТП- 6/239 "Эген" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-4 от КТП-6/239 ПС "Эген" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
357 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-02 14:00 | 02.06.2014г в 14-00 отключился ф-2 от КТП-9/281 ПС "Большевик". При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-9/281 ПС "Большевик" обнаружен схлест проводов. В 16-38 после ремонтно-восстановительных работ ф-2 от КТП-9/281 ПС "Большевик" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-9/281 ПС ""Большевик" обнаружен схлест проводов из-за сильного ветра. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить перетяжку проводов.
358 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-11 08:40 | 11.06.2014г. в 08-40 на Ф-344 ПС Комбикормовая 35/10кВ появилась "Земля" 100%. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-344 на опоре№ 168 был обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 фазы "А". 11.06.2014г в 10-43, после ремонтно-восстановительных работ (замены изолятора), Ф-344 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-344 ПС Комбикормовая 35/10кВ произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 168. Других повреждений элементов электроустановки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-344 ПС Комбикормовая 35/10кВ оп.№ 150-168, с целью выявления дефектных изоляторов.
359 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Ипатовские РЭС) | 2014-06-11 08:40 | 11.06.2014г. в 08-40 на Ф-344 ПС Комбикормовая 35/10кВ появилась "Земля" 100%. При осмотре ВЛ-10кВ Ф-344 на опоре№ 168 был обнаружен разрушенный изолятор марки ШС-10 фазы "А". 11.06.2014г в 10-43, после ремонтно-восстановительных работ (замены изолятора), Ф-344 введен в работу по нормальной схеме. | На Ф-344 ПС Комбикормовая 35/10кВ произошло разрушение изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 168. Других повреждений элементов электроустановки не было. | По результатам осмотра внести в журнал дефектов опоры с дефектными изоляторами и наметить срок их замены.
360 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 14:09 | 21.04.2014 г. в 14-09 отключился Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 5-6. В 17-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС " Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор №5-6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
361 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 14:09 | 21.04.2014 г. в 14-09 отключился Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 5-6. В 17-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС " Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор №5-6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
362 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 14:09 | 21.04.2014 г. в 14-09 отключился Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 5-6. В 17-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/461 ПС "Бурлацкая" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/461 ПС " Бурлацкая" обнаружен обрыв проводов в пролете опор №5-6. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,3 кВ Ф-1 от КТП-12/461 ПС "Бурлацкая".
363 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-28 09:07 | 28.05.2014 г. в 09-07 отключился Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-58 28.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. | Восстановить поврежденное оборудование.
364 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-28 09:07 | 28.05.2014 г. в 09-07 отключился Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-58 28.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/421 ПС "Восход-110/35/10".
365 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-28 09:07 | 28.05.2014 г. в 09-07 отключился Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-58 28.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 5/421 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов
366 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 10:17 | 21.04.2014 г. в 10-17 отключился Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.После ремонтно-восстановительных работ в 13-02 21.04.2014 г. Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая"введён в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая".
367 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 10:17 | 21.04.2014 г. в 10-17 отключился Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.После ремонтно-восстановительных работ в 13-02 21.04.2014 г. Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая"введён в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
368 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-21 10:17 | 21.04.2014 г. в 10-17 отключился Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.После ремонтно-восстановительных работ в 13-02 21.04.2014 г. Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая"введён в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-26/461 ПС "Бурлацкая" обнаружен обрыв ввода от опоры №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
369 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-19 09:17 | 19.06.2014 г. в 09-17 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. В 13-20 19.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
370 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-19 09:17 | 19.06.2014 г. в 09-17 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. В 13-20 19.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-3/462 ПС "Бурлацкая-35/10".
371 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-19 09:17 | 19.06.2014 г. в 09-17 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. В 13-20 19.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 37. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
372 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-22 09:40 | 22.05.2014 г. в 09-40 отключился Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10. В 15-42 22.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов
373 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-22 09:40 | 22.05.2014 г. в 09-40 отключился Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10. В 15-42 22.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/472 ПС "Кам-Балка-35/10".
374 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-22 09:40 | 22.05.2014 г. в 09-40 отключился Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10. В 15-42 22.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №8-10.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
375 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 14:05 | 26.05.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5. В 16-25 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
376 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 14:05 | 26.05.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5. В 16-25 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-12/443 ПС "Сотниковская-35/10".
377 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 14:05 | 26.05.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5. В 16-25 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 12/443 ПС "Сотниковская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №5.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
378 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 13:20 | 20.06.2014 г. в 13-20 отключился Ф-2 от КТП 10/431 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. В 14-55 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-10/431 ПС "Александрия-110/10".
379 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 13:20 | 20.06.2014 г. в 13-20 отключился Ф-2 от КТП 10/431 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. В 14-55 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
380 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 13:20 | 20.06.2014 г. в 13-20 отключился Ф-2 от КТП 10/431 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. В 14-55 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 10/43 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
381 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 10:28 | 26.05.2014 г. в 10-28 отключился Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13 . В 11-31 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
382 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 10:28 | 26.05.2014 г. в 10-28 отключился Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13 . В 11-31 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-3/461 ПС "Бурлацкая-35/10".
383 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-26 10:28 | 26.05.2014 г. в 10-28 отключился Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13 . В 11-31 26.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 12-13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
384 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 13:04 | 18.04.2014 г. в 13-04 отключился Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. В 16-46 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская".
385 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 13:04 | 18.04.2014 г. в 13-04 отключился Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. В 16-46 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
386 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 13:04 | 18.04.2014 г. в 13-04 отключился Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. В 16-46 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3/488 ПС "Елизаветинская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 26-27. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
387 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-23 06:30 | 23.06.2014 г. в 06-30 от МТЗ отключился ВВ Ф-425 ПС "Восход-110/35/10". В 07-22 бригада Мирненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425.При осмотре обнаружено разрушение изоляторов ШФ-10 на опоре №305 фаза "А" и опоре №306 фаза "В". В 10-47 после замены разрушенных изоляторов ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС "Восход-110/10/35" введена в работу по нормальной схеме. | Произошло разрушение изоляторов ШФ-10 на опоре №305 фаза "А" и опоре №306 фаза "В" ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС "Восход-110/35/10".Повреждения других элементов установки не было. | Внести выявленные дефектные изоляторы в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.
388 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-23 06:30 | 23.06.2014 г. в 06-30 от МТЗ отключился ВВ Ф-425 ПС "Восход-110/35/10". В 07-22 бригада Мирненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425.При осмотре обнаружено разрушение изоляторов ШФ-10 на опоре №305 фаза "А" и опоре №306 фаза "В". В 10-47 после замены разрушенных изоляторов ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС "Восход-110/10/35" введена в работу по нормальной схеме. | Произошло разрушение изоляторов ШФ-10 на опоре №305 фаза "А" и опоре №306 фаза "В" ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС "Восход-110/35/10".Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-425 ПС "Восход" опоры 300-315 с целью выявления дефектных изоляторов.
389 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-23 16:01 | 23.05.2014 г. в 16-01 отключился Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. В 17-18 23.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
390 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-23 16:01 | 23.05.2014 г. в 16-01 отключился Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. В 17-18 23.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/464 ПС "Бурлацкая-35/10".
391 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-23 16:01 | 23.05.2014 г. в 16-01 отключился Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. В 17-18 23.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/464 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №3. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
392 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-24 12:17 | 24.04.2014 г. в 12-17 отключился Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
393 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-24 12:17 | 24.04.2014 г. в 12-17 отключился Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/472 ПС "Каменная Балка".
394 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-24 12:17 | 24.04.2014 г. в 12-17 отключился Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 13/472 ПС "Каменная Балка" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-13/472 ПС "Каменная Балка" обнаружен обрыв ввода от опоры № 9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
395 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-25 23:30 | Причиной, приведшей к технологическому нарушению явился пробой проходных изоляторов фазы "В", "С" на ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10". Работа РЗА отсутствует. | На ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10" произошел пробой проходных изоляторов фазы "В", "С". Других повреждений на ТП не было. | Провести осмотр КТП-42/462
396 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-25 23:30 | Причиной, приведшей к технологическому нарушению явился пробой проходных изоляторов фазы "В", "С" на ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10". Работа РЗА отсутствует. | На ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10" произошел пробой проходных изоляторов фазы "В", "С". Других повреждений на ТП не было. | Провести ТО оборудования КТП-42/462
397 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-25 23:30 | Причиной, приведшей к технологическому нарушению явился пробой проходных изоляторов фазы "В", "С" на ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10". Работа РЗА отсутствует. | На ТП-42/462 ПС "Бурлацкая-35/10" произошел пробой проходных изоляторов фазы "В", "С". Других повреждений на ТП не было. | Внести выявленные после осмотра дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.
398 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 09:13 | 13.06.2014 г. в 09-13 отключился Ф-1 от КТП 8/438 ПС "Александрия-110/10".4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. обнаружен обрыв ввода на опоре При осмотре ВЛ-0, №22. В 10-45 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода на опоре №22. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
399 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 09:13 | 13.06.2014 г. в 09-13 отключился Ф-1 от КТП 8/438 ПС "Александрия-110/10".4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. обнаружен обрыв ввода на опоре При осмотре ВЛ-0, №22. В 10-45 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода на опоре №22. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10".
400 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 09:13 | 13.06.2014 г. в 09-13 отключился Ф-1 от КТП 8/438 ПС "Александрия-110/10".4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. обнаружен обрыв ввода на опоре При осмотре ВЛ-0, №22. В 10-45 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/438 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода на опоре №22. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
401 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-25 10:12 | 25.04.2014 г. отключился Ф-1 от КТП 4/452 ПС "Ставропольская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 12-21 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
402 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-25 10:12 | 25.04.2014 г. отключился Ф-1 от КТП 4/452 ПС "Ставропольская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 12-21 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
403 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-25 10:12 | 25.04.2014 г. отключился Ф-1 от КТП 4/452 ПС "Ставропольская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 12-21 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/452 ПС "Ставропольская".
404 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-16 14:05 | 16.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. В 16-47 16.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
405 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-16 14:05 | 16.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. В 16-47 16.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-2/481 ПС "Елизаветинская-35/10".
406 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-16 14:05 | 16.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. В 16-47 16.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 2/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете оп №3-4. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
407 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 09:08 | 20.06.2014 г. в 09-08/ отключился Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-54 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-2/472 ПС "Кам-Балка-35/10".
408 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 09:08 | 20.06.2014 г. в 09-08/ отключился Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-54 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
409 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-20 09:08 | 20.06.2014 г. в 09-08/ отключился Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3. В 11-54 20.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 2/472 ПС "Кам-Балка-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №2-3.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сро-ками устранения дефектов
410 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-22 13:57 | 22.04.2014 г. отключился Ф-2 от КТП 1/431 ПС "Александрия" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 16-38 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
411 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-22 13:57 | 22.04.2014 г. отключился Ф-2 от КТП 1/431 ПС "Александрия" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 16-38 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия".
412 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-22 13:57 | 22.04.2014 г. отключился Ф-2 от КТП 1/431 ПС "Александрия" При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. В 16-38 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-1/431 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 8-9. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
413 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 09:23 | 23.04.2014 г. в 09-23 отключился Ф-2 от КТП- 11/432 ПС "Александрия". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. В 12-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
414 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 09:23 | 23.04.2014 г. в 09-23 отключился Ф-2 от КТП- 11/432 ПС "Александрия". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. В 12-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия".
415 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 09:23 | 23.04.2014 г. в 09-23 отключился Ф-2 от КТП- 11/432 ПС "Александрия". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. В 12-01 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/432 ПС "Александрия" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 14-15. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
416 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 11:57 | 23.04.2014 г. в 11-57 отключился Ф-2 от КТП 34/497 ПС "Восход".При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружено замыкание ввода на опоре №12. В 14-42 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружен обрыв ввода на опоре №12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
417 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 11:57 | 23.04.2014 г. в 11-57 отключился Ф-2 от КТП 34/497 ПС "Восход".При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружено замыкание ввода на опоре №12. В 14-42 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружен обрыв ввода на опоре №12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход".
418 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-23 11:57 | 23.04.2014 г. в 11-57 отключился Ф-2 от КТП 34/497 ПС "Восход".При осмотре ВЛ -0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружено замыкание ввода на опоре №12. В 14-42 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-34/497 ПС "Восход" обнаружен обрыв ввода на опоре №12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
419 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-27 10:00 | 27.05.2014 г. в 10-00 отключился Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. В 16-20 27.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 27/481ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
420 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-27 10:00 | 27.05.2014 г. в 10-00 отключился Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. В 16-20 27.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 27/481ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-7/481 ПС "Елизаветинская-35/10".
421 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-27 10:00 | 27.05.2014 г. в 10-00 отключился Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. В 16-20 27.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП 27/481ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 7/481ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв провода в пролетах опор №16-18. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов
422 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-18 08:37 | 18.06.2014 г. в 08-37 отключился Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВФ-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. В 12-06 18.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
423 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-18 08:37 | 18.06.2014 г. в 08-37 отключился Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВФ-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. В 12-06 18.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
424 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-18 08:37 | 18.06.2014 г. в 08-37 отключился Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВФ-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. В 12-06 18.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 5/481 ПС "Елизаветинская-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры№13. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-5/481 ПС "Елизаветинская-35/10".
425 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-17 14:05 | 17.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-2 от КТП 10/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. В 15-35 17.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
426 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-17 14:05 | 17.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-2 от КТП 10/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. В 15-35 17.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10".
427 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-17 14:05 | 17.06.2014 г. в 14-05 отключился Ф-2 от КТП 10/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14. В 15-35 17.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №14.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
428 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 13:02 | 13.06.2014 г. в 13-02 отключился Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 . В 16-10 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 .Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
429 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 13:02 | 13.06.2014 г. в 13-02 отключился Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 . В 16-10 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 .Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-9/461 ПС "Бурлацкая-35/10".
430 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-13 13:02 | 13.06.2014 г. в 13-02 отключился Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 . В 16-10 13.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП 9/461 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8 .Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
431 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 11:02 | 19.05.2014 г. в 11-02 отключился Ф-1 от КТП 11/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №1-2. В 11-58 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 1-2.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
432 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 11:02 | 19.05.2014 г. в 11-02 отключился Ф-1 от КТП 11/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №1-2. В 11-58 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 1-2.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10".
433 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 11:02 | 19.05.2014 г. в 11-02 отключился Ф-1 от КТП 11/432 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №1-2. В 11-58 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-11/432 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 1-2.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
434 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-21 16:30 | 21.05.2014 г. в 16-30 отключился Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №7-8. В 17-50 21.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 от МТП-10/435 ПС "Александрия-110/10".
435 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-21 16:30 | 21.05.2014 г. в 16-30 отключился Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №7-8. В 17-50 21.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
436 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-21 16:30 | 21.05.2014 г. в 16-30 отключился Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв проводов в пролете оп №7-8. В 17-50 21.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 10/435 ПС "Александрия-110/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-10/435 ПС "Александрия-110/10" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-8.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
437 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-02 07:00 | В 07-00 на Ф-421 появилась "земля" 100%.Бригада Мирненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход-110/35/10".Разрушен изолятор на оп.№81 фаза "В". В 10-40 после ремонтно-восстановительных работ ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход" введена в работу по нормальной схеме. | Произошло разрушение изолятора на оп.№81 фаза "В" ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход-110/35/10".Повреждения других элементов установки не было. | Внести выявленные дефектные изоляторы в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.
438 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-02 07:00 | В 07-00 на Ф-421 появилась "земля" 100%.Бригада Мирненского УЭС выехала на осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход-110/35/10".Разрушен изолятор на оп.№81 фаза "В". В 10-40 после ремонтно-восстановительных работ ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход" введена в работу по нормальной схеме. | Произошло разрушение изолятора на оп.№81 фаза "В" ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход-110/35/10".Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-421 ПС "Восход-110/35/10" опоры 70-100 с целью выявления дефектных изоляторов.
439 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-12 09:35 | Причиной, приведшей к технологическому нарушению явилось межвитковое замыкание НН обмотки трансформатора 100 кВА КТП-9/442. Работа РЗА отсутствует. | На КТП-9/442 ПС "Сотниковская" произошло межвитковое замыкание НН обмотки трансформатора 100 кВА.Других повреждений на КТП не было. | При планировании годовых графиков капитального ремонта внести предложение включать в них замену трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет.
440 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 09:38 | 18.04.2014 г. в 09-38 отключился Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
441 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 09:38 | 18.04.2014 г. в 09-38 отключился Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
442 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-04-18 09:38 | 18.04.2014 г. в 09-38 отключился Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. В 12-57 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 ПС "Сотниковская" обнаружен обрыв провода в пролете опор № 11-12. Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-4/443 Пс "Сотниковская".
443 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-20 13:37 | 20.05.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12. В 15-45 20.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-31/497 ПС "Восход-110/35/10".
444 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-20 13:37 | 20.05.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12. В 15-45 20.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
445 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-20 13:37 | 20.05.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12. В 15-45 20.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 31/497 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №12.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
446 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 14:35 | 19.05.2014 г. в 14-35 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №6. В 15-26 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №6.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-3/462 ПС "Бурлацкая-35/10".
447 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 14:35 | 19.05.2014 г. в 14-35 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №6. В 15-26 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №6.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
448 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-05-19 14:35 | 19.05.2014 г. в 14-35 отключился Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №6. В 15-26 19.05.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 3/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры №6.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
449 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-23 11:10 | 23.06.2014 г. в 11-10 отключился Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 14-48 23.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 от МТП-6/462 ПС "Бурлацкая-35/10".
450 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-23 11:10 | 23.06.2014 г. в 11-10 отключился Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 14-48 23.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов
451 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-23 11:10 | 23.06.2014 г. в 11-10 отключился Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15. В 14-48 23.06.2014 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП 6/462 ПС "Бурлацкая-35/10" обнаружен обрыв ввода от опоры № 15.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
452 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-24 13:37 | 24.06.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30. В 16-54 24.06.2014 после ремонт-но-восстановительных работ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10"введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30.Повреждений других элементов эл.сети не было. | По результатам инженерных осмотров разработать противоаварийные мероприятия с конкретными сроками устранения дефектов.
453 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-24 13:37 | 24.06.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30. В 16-54 24.06.2014 после ремонт-но-восстановительных работ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10"введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Восстановить поврежденное оборудование.
454 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Благодарненские РЭС) | 2014-06-24 13:37 | 24.06.2014 г. в 13-37 отключился Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10". При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30. В 16-54 24.06.2014 после ремонт-но-восстановительных работ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10"введен в работу по нормальной схеме. | При осмотре ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 3/425 ПС "Восход-110/35/10" обнаружен обрыв ввода от оп №30.Повреждений других элементов эл.сети не было. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/425 ПС "Восход-110/35/10".
455 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 10:20 | 24.04.2014г. в 10-20 отключился Ф-2 от КТП-7/043 ПС Благодатная. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10, В 13-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-7/043 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/043 произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
456 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 10:20 | 24.04.2014г. в 10-20 отключился Ф-2 от КТП-7/043 ПС Благодатная. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10, В 13-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-7/043 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/043 произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/043 ПС Благодатная.
457 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 10:20 | 24.04.2014г. в 10-20 отключился Ф-2 от КТП-7/043 ПС Благодатная. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10, В 13-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-7/043 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/043 произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 10. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 10.
458 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 15:00 | 03.06.2014г. в 15-00 отключился Ф-3 от ТП-4/055 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 9, в 16-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-4/055 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-4/055 произошоло падение ветки на ввод в здание,с последующим обрывом ввода на опоре № 9. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-4/055 ПС Н.Балка.
459 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 15:00 | 03.06.2014г. в 15-00 отключился Ф-3 от ТП-4/055 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 9, в 16-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-4/055 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-4/055 произошоло падение ветки на ввод в здание,с последующим обрывом ввода на опоре № 9. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
460 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 15:00 | 03.06.2014г. в 15-00 отключился Ф-3 от ТП-4/055 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 9, в 16-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-4/055 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-4/055 произошоло падение ветки на ввод в здание,с последующим обрывом ввода на опоре № 9. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 9.
461 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-05-23 15:00 | 23.05.2014г. в 15-00 отключился Ф-2 от ТП-6/025 ПС Шангала. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-6/025 обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 15. В 16-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от ТП-6/025 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-6/025 проихзошол обрыв ввода в здание на опоре № 15. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 15.
462 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:30 | 23.04.2014г. в 13-30 отключился Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 обнаружен обрыв ввода опора № 27. В 16-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 произошел обрыв ввода в здание на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
463 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:30 | 23.04.2014г. в 13-30 отключился Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 обнаружен обрыв ввода опора № 27. В 16-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 произошел обрыв ввода в здание на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая.
464 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:30 | 23.04.2014г. в 13-30 отключился Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 обнаружен обрыв ввода опора № 27. В 16-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-4/094 ПС Высоцкая введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/094 произошел обрыв ввода в здание на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 27.
465 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-22 09:00 | 22.04.2014г. отключился Ф-3 от КТП-1/106, При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 обнаружен обрыв ввода в зднание на опоре № 38, В 10-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 38. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 ПС Просянка.
466 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-22 09:00 | 22.04.2014г. отключился Ф-3 от КТП-1/106, При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 обнаружен обрыв ввода в зднание на опоре № 38, В 10-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 38. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 38.
467 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-22 09:00 | 22.04.2014г. отключился Ф-3 от КТП-1/106, При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 обнаружен обрыв ввода в зднание на опоре № 38, В 10-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-1/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-1/106 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 38. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения.
468 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-05-26 10:10 | 26.05.2014г. в 10-10 отключился Ф-2 от ТП-2/052, при осмотре обнаружен обрыв ввода на опоре № 21. В 11-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от ТП-2/052 введён в работу. | При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-2/052 ПС Н.Балка обнаружен обрыв ввода на опоре № 21. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 21.
469 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:10 | 23.04.2014г. в 13-10 отключился Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 4. В 14-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 4 Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 4.
470 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:10 | 23.04.2014г. в 13-10 отключился Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 4. В 14-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 4 Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка.
471 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 13:10 | 23.04.2014г. в 13-10 отключился Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 ПС Н.Балка обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 4. В 14-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 4 Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
472 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 13:00 | 21.04.2014г. в 13-00 отключился Ф-5 от КТП-5/002 ПС Светлоград. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор № 26-27. В 15-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-5 от КТП-5/002 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-5/002 произошло падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор 26-27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену провода в пролёте опор 26-27.
473 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 13:00 | 21.04.2014г. в 13-00 отключился Ф-5 от КТП-5/002 ПС Светлоград. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор № 26-27. В 15-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-5 от КТП-5/002 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-5/002 произошло падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор 26-27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-5/002 ПС Светлоград.
474 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 13:00 | 21.04.2014г. в 13-00 отключился Ф-5 от КТП-5/002 ПС Светлоград. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор № 26-27. В 15-00 после ремонтно-восстановительных работ Ф-5 от КТП-5/002 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-5 от КТП-5/002 произошло падение ветки с дерева на провода, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор 26-27. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками выполнения.
475 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 18:00 | 03.06.2014г. в 18-00 отключился Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 13-14. В 18-40 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от ТП-7/035 введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 13-14. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
476 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 18:00 | 03.06.2014г. в 18-00 отключился Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 13-14. В 18-40 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от ТП-7/035 введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 13-14. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 в пролёте опор № 13-14.
477 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-03 18:00 | 03.06.2014г. в 18-00 отключился Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 13-14. В 18-40 после ремонтно-восстановительных работ Ф-4 от ТП-7/035 введён в работу по нормальной схеме. | На ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035 ПС Гофицкая произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 13-14. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-7/035.
478 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-05-22 10:10 | 22.05.2014г. в 10-10 отключился Ф-1 от ТП-1/036 ПС Гофицкая. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода в пролёте опор № 5-6. В 11-20 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-1/036 введён в работу. | При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1/036 ПС Гофицкая обнаружен обрыв провода в пролёте опор № 5-6. Повреждения других элементов установки не было. | Устранить обрыв провода в пролёте опор № 5-6.
479 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-05-24 09:30 | 24.05.2014г. в 09-30 отключился Ф-1 от ТП-4/106 ПС Просянка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/106 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 24-25. В 10-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-4/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/106 произошол схлёст проводов в пролёте опор № 24-25. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить перетяжку провода.
480 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 07:30 | 05.06.2014г. в 07-30 отключился Ф-3 от ТП-3/082 ПС Константиновская. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 7-8. В 08-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-3/082 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 7-8. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
481 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 07:30 | 05.06.2014г. в 07-30 отключился Ф-3 от ТП-3/082 ПС Константиновская. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 7-8. В 08-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-3/082 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 7-8. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 в пролёте опор № 7-8.
482 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 07:30 | 05.06.2014г. в 07-30 отключился Ф-3 от ТП-3/082 ПС Константиновская. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 обнаружено падение ветки на провода, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 7-8. В 08-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от ТП-3/082 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082 произошло падение ветки на провода, схлёст проводов в пролёте опор № 7-8. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-3/082.
483 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 10:00 | 23.04.2014г. в 10-00 отключился Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27, В 12-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-14/053 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 27.
484 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 10:00 | 23.04.2014г. в 10-00 отключился Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27, В 12-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-14/053 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14/053.
485 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-23 10:00 | 23.04.2014г. в 10-00 отключился Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка. При осмотре обнаружено падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27, В 12-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-3 от КТП-14/053 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14/053 ПС Н.Балка произошло падение ветки с дерева на ввод в здание, находящееся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 27. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения.
486 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 14:00 | 24.04.2014г. в 14-00 отключился Ф-2 от КТП-3/106 пс Просянка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. В 15-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 произошол схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
487 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 14:00 | 24.04.2014г. в 14-00 отключился Ф-2 от КТП-3/106 пс Просянка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. В 15-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 произошол схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить перетяжку провода.
488 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-24 14:00 | 24.04.2014г. в 14-00 отключился Ф-2 от КТП-3/106 пс Просянка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. В 15-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-2 от КТП-3/106 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 произошол схлёст проводов в пролёте опор № 6-7. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/106 ПС Просянка.
489 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 12:30 | 05.06.2014г. в 12-30 отключился Ф-1 от ТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 обнаружено падение ветки на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. В 13-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-4/094 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 произошло падение ветки на ввод в здание, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
490 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 12:30 | 05.06.2014г. в 12-30 отключился Ф-1 от ТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 обнаружено падение ветки на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. В 13-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-4/094 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 произошло падение ветки на ввод в здание, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 ПС Высоцкая.
491 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-05 12:30 | 05.06.2014г. в 12-30 отключился Ф-1 от ТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 обнаружено падение ветки на ввод в здание, находящихся в не охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. В 13-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-4/094 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 произошло падение ветки на ввод в здание, с последующим обрывом ввода на опоре № 13. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 13.
492 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:20 | 21.04.2014г. в 08-20 отключился Ф-1 от КТП-25/037 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 5-6. В 09-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-25/037 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 произошол схлёст проводов в пролёте опор 5-6. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить перетяжку провода.
493 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:20 | 21.04.2014г. в 08-20 отключился Ф-1 от КТП-25/037 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 5-6. В 09-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-25/037 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 произошол схлёст проводов в пролёте опор 5-6. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 ПС Гофицкая.
494 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:20 | 21.04.2014г. в 08-20 отключился Ф-1 от КТП-25/037 ПС Гофицкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 обнаружен схлёст проводов в пролёте опор 5-6. В 09-10 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-25/037 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-25/037 произошол схлёст проводов в пролёте опор 5-6. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
495 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-27 07:31 | 27.06.2014г. в 07-31 появилась Земля 100% на Ф-032 ПС Гофицкая. В 08-59 отключили Р-032-9 Земля исчезла. При осмотре Ф-032 ПС Гофицкая обнаружен разрушенный изолятор ШС-20 на ж/б опоре № 153 фаза В. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) в 11-22 Ф-032 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-032 ПС Гофицкая произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-20 на ж/б опоре № 153 фаза В. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить верховой осмотр Ф-032 ПС Гофицкая опоры № 1-158 с целью выявления дефектных изоляторов ШС-20.
496 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-27 07:31 | 27.06.2014г. в 07-31 появилась Земля 100% на Ф-032 ПС Гофицкая. В 08-59 отключили Р-032-9 Земля исчезла. При осмотре Ф-032 ПС Гофицкая обнаружен разрушенный изолятор ШС-20 на ж/б опоре № 153 фаза В. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора) в 11-22 Ф-032 введён в работу по нормальной схеме. | На Ф-032 ПС Гофицкая произошёл пробой и разрушение изолятора ШС-20 на ж/б опоре № 153 фаза В. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам верхового осмотра включить в план ТО на август месяц 2014г. замену выявленных изоляторов ШС-20 на ШФ-20Г Ф-032 ПС Гофицкая.
497 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:00 | 21.04.2014г. в 8-00 отключился Ф-1 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 14. В 09-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 14. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 ПС Н.Балка.
498 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:00 | 21.04.2014г. в 8-00 отключился Ф-1 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 14. В 09-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 14. Повреждения других элементов установки не было. | По результатам осмотра разработать мероприятия с сроками устранения дефектов.
499 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-21 08:00 | 21.04.2014г. в 8-00 отключился Ф-1 от КТП-3/051 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 14. В 09-05 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от КТП-3/051 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/051 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 14. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 14.
500 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-05-22 14:00 | 22.05.2014г. отключился Ф-1 от ТП-4/094 ПС Высоцкая. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 обнаружен обрыв ввода в здание на опоре № 2. В 14-30 после ремонтно-восстановительных работ Ф-1 от ТП-4/094 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/094 произошол обрыв ввода в здание на опоре № 2. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить замену ввода на опоре № 2.
501 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-17 16:19 | 17.04.2014г. в 16-19 от МТЗ отключился Ф-071 ПС Р.Балка. В 16-30 отключили КТП-8/071 и включили Ф-071 ПС Р.Балка. При осмотре Ф-071 ПС Р.Балка, на КТП-8/071 обнаружены два разрушенных опорных изолятора фазы А и В ИО-10-3,75 находящихся до предохранителей ПК-10 и повреждённый силовой трансформатор ТМ-100/10 (пробой обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием). После ремонтно-восстановительных работ (замена трансформатора) в 23-21 КТП-8/071 ввели в работу. | Ф-071 ПС Р.Балка на КТП-8/071 произошло разрушение двух опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы А и В и произошёл пробой изоляции обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием. Повреждения других элементов установки не было. | Выполнить внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ на Ф-071 ПС Р.Балка с целью выявления дефектов проходной и опорной изоляции.
502 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-17 16:19 | 17.04.2014г. в 16-19 от МТЗ отключился Ф-071 ПС Р.Балка. В 16-30 отключили КТП-8/071 и включили Ф-071 ПС Р.Балка. При осмотре Ф-071 ПС Р.Балка, на КТП-8/071 обнаружены два разрушенных опорных изолятора фазы А и В ИО-10-3,75 находящихся до предохранителей ПК-10 и повреждённый силовой трансформатор ТМ-100/10 (пробой обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием). После ремонтно-восстановительных работ (замена трансформатора) в 23-21 КТП-8/071 ввели в работу. | Ф-071 ПС Р.Балка на КТП-8/071 произошло разрушение двух опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы А и В и произошёл пробой изоляции обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием. Повреждения других элементов установки не было. | Включить в план ТО на май 2014г. замену выявленных дефектных изоляторов на КТП-10/0,4кВ на Ф-071 пс Р.Балка.
503 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-04-17 16:19 | 17.04.2014г. в 16-19 от МТЗ отключился Ф-071 ПС Р.Балка. В 16-30 отключили КТП-8/071 и включили Ф-071 ПС Р.Балка. При осмотре Ф-071 ПС Р.Балка, на КТП-8/071 обнаружены два разрушенных опорных изолятора фазы А и В ИО-10-3,75 находящихся до предохранителей ПК-10 и повреждённый силовой трансформатор ТМ-100/10 (пробой обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием). После ремонтно-восстановительных работ (замена трансформатора) в 23-21 КТП-8/071 ввели в работу. | Ф-071 ПС Р.Балка на КТП-8/071 произошло разрушение двух опорных изоляторов ИО-10-3,75 фазы А и В и произошёл пробой изоляции обмотки ВВ силового трансформатора фаз А и В с межвитковым замыканием. Повреждения других элементов установки не было. | При планировании годовых графиков капитального ремонта ТП-10/0,4кВ включить в них замену трансформаторов со сроком службы более 25 лет и сопротивление изоляции которых ниже нормы.
504 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-08 08:00 | 08.06.2014г. в 08-00 отключился Ф-1 от ТП-4/053 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/053 обнаружена повреждённая опора № 22, После ремонтно-восстановительных работ (замена опоры) в 11-31 Ф-1 от ТП-4/053 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/053 ПС Н.Балка произошёл наезд автотранспорта нва опору, в результате чего была повреждена опора № 22. Повреждения других элементов установки не было. | Направить письмо главе администрации с.Н.Балка о проведении разъяснительной беседы с населением о имевшем месте инциденте.
505 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Петровские РЭС) | 2014-06-08 08:00 | 08.06.2014г. в 08-00 отключился Ф-1 от ТП-4/053 ПС Н.Балка. При осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/053 обнаружена повреждённая опора № 22, После ремонтно-восстановительных работ (замена опоры) в 11-31 Ф-1 от ТП-4/053 введён в работу. | На ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/053 ПС Н.Балка произошёл наезд автотранспорта нва опору, в результате чего была повреждена опора № 22. Повреждения других элементов установки не было. | Восстановить повреждённую опору № 22 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-4/053 ПС Н.Балка.
506 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-06-27 08:22 | 27.06.2014 в 8:22 появилась земля на Ф-872. При осмотре фидера был найден поврежденный изолятор ШС-10 фаза "А" на оп 3/143. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора на ШФ-20), в 11:24 фидер Ф-872 включен в работу по нормальной схеме. | Повреждение изолятора ШС-10 на опоре 3/143 Ф-872 Повреждений других элементов электроустановки нет. | На основании выполненного осмотра, занести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения.
507 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-06-27 08:22 | 27.06.2014 в 8:22 появилась земля на Ф-872. При осмотре фидера был найден поврежденный изолятор ШС-10 фаза "А" на оп 3/143. После ремонтно-восстановительных работ (замена изолятора на ШФ-20), в 11:24 фидер Ф-872 включен в работу по нормальной схеме. | Повреждение изолятора ШС-10 на опоре 3/143 Ф-872 Повреждений других элементов электроустановки нет. | Провести верховой осмотр отпайки 3 на Ф-872 ПС Воздвиженская
508 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-06-03 08:09 | 03.06.14г в 08:09 появилась земля на Ф-871 ПС Рагули. В 10:32 было отключено КТП 14/871 и включен Ф-871. На КТП-14/871 ОТФ СПК "Путь Ленина" на фазе "В" обнаружен поврежден разрядник РВО-10., Фаза-B. После ремонтно-восстановительных работ (замена РВО-10) в 13:04 КТП 14/871 введено в работу по нормальной схеме. | На КТП-14/872 ОТФ СПК "Путь Ленина" на фазе "В"поврежден разрядник РВО-10., Фаза-B. Повреждений других элементов электроустановки не было. | По результатам осмотра, занести выявленные дефекты в журнал дефектов и наметить сроки их устранения
509 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-06-03 08:09 | 03.06.14г в 08:09 появилась земля на Ф-871 ПС Рагули. В 10:32 было отключено КТП 14/871 и включен Ф-871. На КТП-14/871 ОТФ СПК "Путь Ленина" на фазе "В" обнаружен поврежден разрядник РВО-10., Фаза-B. После ремонтно-восстановительных работ (замена РВО-10) в 13:04 КТП 14/871 введено в работу по нормальной схеме. | На КТП-14/872 ОТФ СПК "Путь Ленина" на фазе "В"поврежден разрядник РВО-10., Фаза-B. Повреждений других элементов электроустановки не было. | Выполнить осмотр РВО-10 всех КТП на Ф-871
510 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-04-01 07:30 | Обрыв провода в пролете опор 18-19 Ф2 от КТП 7/875 | Оборван провод в пролете опор 18-19 Ф2 от КТП 7/875 | Устранить обрыв провода
511 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-05-20 17:30 | обрыв провода оп.23-24 ф-2 КТП 2/848 в результате падения отдельно стоящего дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ | обрыв провода в пролете опор 23-24 ф-2 КТП 2/848 повреждений других элементов электроустановки не было | Устранить обрыв провода
512 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-05-16 11:30 | Обрыв ввода в здание оп.22 ф-2 КТП 12/864 | Оборван ввода в здание оп.22 ф-2 КТП 12/864 Повреждений других элементов электроустановки нет | Устранить обрыв ввода
513 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-05-15 08:00 | разрушение изолятора на КТП-2/834 нвф-2 оп 7 | Поврежден изолятор на опоре 7 Ф2 от КТП 2/834 | Замена поврежденного изолятора
514 | Ставропольэнерго | Светлоградские ЭС (Апанасенковские РЭС) | 2014-04-18 08:00 | Обрыв ввода в здание | Оборван ввод в здание на оп 40 Ф2 от КТП 15/851. Других повреждений эл.сетей нет | Заменить ввод в здание на оп 40 Ф1 от КТП 15/851
515 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-28 13:55 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-39 руб.7. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-39 руб.7. Ответственный-мастер СВЛ.
516 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-03 11:05 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-2 руб.14. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-2 руб.14. Ответственный-мастер СВЛ.
517 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-28 20:45 | Повреждение ПК к Т-1. | Повреждение ПК к Т-1 в ТП-600. | Заменить ПК к Т-1 в ТП-600. Ответственный-мастер СТПП.
518 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-29 20:30 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-672 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-672 от ПС Западная между ТП-161-ТП-303. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме.. | КЛ-6кВ Ф-672 от ПС Западная между ТП-161-ТП-303. Кабель ААВШу-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-161-ТП-303 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
519 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-29 11:45 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-150 руб.7. | Заменить ПН в ТП-150 руб.7. Ответственный-мастер СВЛ.
520 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-29 02:00 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.7. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.7. Ответственный-мастер СВЛ.
521 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-21 03:15 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-137 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ между РП-8-РП-40. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между РП-8-РП-40. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между РП-8-РП-40 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
522 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-21 20:30 | Повреждение КЛ-0,4 кВ. | КЛ-0,4кВ от ТП-281 руб. 12. | Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ от ТП-281 руб. 12 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
523 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-29 17:40 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.9. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.9. Ответственный-мастер СВЛ.
524 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-29 11:00 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
525 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-21 09:32 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-671 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-671 от ПС Западная до РП-1. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-671-Б от ПС Западная до РП-1. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-671-Б от ПС Западная до РП-1 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
526 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-21 13:43 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-107 на ПС Центральная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-107 от ПС Центральная до РП-30. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-107-Б от ПС Центральная до РП-30. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-107-Б от ПС Центральная до РП-30 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
527 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-28 22:25 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-330 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-330 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
528 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 04:10 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-691 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-691 от ПС Восточная до РП-13. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-691-Б от ПС Восточная до РП-13.. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-691-Б от ПС Восточная до РП-13 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
529 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 12:39 | Повреждён ПН | Повреждён ПН в ТП-145 руб. 6. | Заменить ПН в ТП-145 руб.6. Ответственный-мастер СВЛ.
530 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 11:45 | Повреждён ПН | Повреждён ПН в ТП-84 руб. 32. | Заменить ПН в ТП-84 руб. 32. Ответственный-мастер СВЛ.
531 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 08:32 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-37 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-37 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
532 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 09:30 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-41 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-41 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
533 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 12:13 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-256 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-256 от ПС Центральная между ТП-558-ТП-788. 3.Участок выведен в ремонт., потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между ТП-558-ТП-788. Кабель ААБл-10-3*150. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-558-ТП-788 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
534 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 07:40 | Повреждён ПН | Повреждён ПН в ТП-150 руб. 7. | Заменить ПН в ТП-150 руб. 7. Ответственный-мастер СВЛ.
535 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 06:38 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-18 руб. 8. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-18 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-18 руб. 8. Ответственный-мастер СВЛ.
536 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-30 09:50 | Повреждение ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-445 руб.1. Ответственный-мастер СКЛ.
537 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 06:15 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-359 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-359 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
538 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 08:00 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН в ТП-6 руб.2. | Заменить ПН в ТП-6 руб.2. Отвественный-мастер СВЛ.
539 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 03:40 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-679 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-679 от ПС Восточная до РП-15. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-679-Б от ПС Восточная до РП-15. Кабель ААБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-679-Б от ПС Восточная до РП-15 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
540 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-26 20:00 | Повреждены клицы на руб. 4 | Повреждены клицы на руб.4 в ТП-651. | Заменить клицы в ТП-651 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
541 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-26 07:00 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-5 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
542 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-14 12:10 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-57 руб.7. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-57 руб.7. Ответственный-мастер СВЛ.
543 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-28 10:50 | Повреждение 3-х ПК. | Повреждены 3ПК. | Заменить 3ПК к трансфоматору в ТП-581. Ответственный-мастер СТПП.
544 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-14 13:50 | Повреждение ПН | Повреждён ПН в ТП-61 руб.3. | Заменить ПН в ТП-61 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
545 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-14 19:25 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-360 руб.1. | Подвесить ровод на ВЛ-0,4кВ от ТП-360 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
546 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-14 20:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-348 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-348 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
547 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 10:18 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-689 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-689 от ПС Промышленная между ТП-373-ТП-193. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-373-ТП-193. Кабель ААШв-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-373-ТП-193 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
548 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 21:30 | Повреждение 3ПН | Повреждены 3 ПН. | Заменить 3 ПН в ТП-83 руб.13. Ответственный-мастер СВЛ.
549 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-12 16:40 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН в ТП-267 руб.8. | Заменить ПН в ТП-267 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
550 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-19 19:50 | Повреждение вводного рубильника к Т2 нет | Повреждены клицы вводного рубильника к Т-2 в ТП-352. | Заменить клицы на вводном рубильнике к Т-2 в ТП-352. Ответственный-мастер СТПП.
551 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-30 16:40 | Повреждение рубильника. | Повреждение рубильника в РУ-0,4кВ. | Заменить клицу в ТП-83 руб.13. Ответственный-мастер СТПП.
552 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-12 17:00 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-37 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-04кВ от ТП-37 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
553 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-28 08:00 | Повреждён ПН | Повреждён ПН в ТП-57 руб.5. | Заменить ПН в ТП-57 руб. 5. Ответственный-мастер СВЛ.
554 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-30 10:25 | Повреждены 2 ПН | Повреждены 2 ПН. | Заменить 2 ПН в ТП-72 руб.17,22. Ответственный-мастер СКЛ.
555 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-12 19:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-267 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-267 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
556 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-11 12:30 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-516 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-516 руб. 8. Ответственный-мастер СВЛ.
557 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 17:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода на В_0,4кВ от ТП-40 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-40 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
558 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-25 08:20 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от РП-1 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от РП-1 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
559 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 14:25 | Обрыв проводов. | Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ЯРВ-7. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ЯРВ-7. Ответственный-мастер СВЛ.
560 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-25 09:20 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН в ТП-233 руб.1. | Заменить ПН в ТП-233 руб. 1. Ответственный-мастер СКЛ.
561 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-27 15:30 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-307 руб.10. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-307 руб. 10. Ответственный-мастер СВЛ.
562 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 03:03 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-672 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-672 от ПС Западная до ТП-302. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-672 от ПС Западная до ТП-302. Кабель АСБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-672 от ПС Западная до ТП-302 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
563 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 06:15 | Повреждение 2-х контактных клиц. | Повреждены 2 контактные клицы в ТП-581 руб.3. | Заменить 2 контактные клицы в ТП-581 руб.3. Ответственный-мастер СТПП.
564 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 19:20 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-756 руб.24. Ответственный-мастер-СКЛ.
565 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-29 18:40 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-258 руб.6. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВот ТП-258 руб.6. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-258 руб.6. Ответственный-мастер СВЛ.
566 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-13 06:30 | Повреждение ПН | Повреждён ПН в ТП-5 руб.8. | Заменить ПН в ТП-5 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
567 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-23 14:00 | Повреждение КЛ-0,4 кВ, заделка ВУ в ТП-166 руб.22. | Повреждение кабельной заделки ВУ в ТП-166 руб.22. | Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ от ТП-166 руб. 22 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
568 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-30 00:52 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-661 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-661 от ПС Западная до РП-15. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-661-Б от ПС Центральная до РП-15. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-661-Б от ПС Западная до РП-15 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
569 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-14 16:06 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-710 на ПС Лесная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-710 от ПС Лесная до РП-16. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-710 от ПС Лесная до РП-16. Кабель ААБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-710 от ПС Лесная до РП-16 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
570 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 12:28 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-683 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-683 от ПС Восточная между ТП-433-ТП-32. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запианы по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-433-ТП-32. Кабель АСБ-6-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-433-ТП-32 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
571 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-09 15:25 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-384 руб.3. | Заменить ПН в ТП-384 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
572 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-04 13:45 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-131 ЯРВ. | Подвесиить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-131 ЯРВ. Ответственный-мастер СВЛ.
573 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-04 10:30 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-463 руб. 17. Ответственный-мастер СВЛ.
574 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-09 08:49 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-682 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-682 от ПС Восточная до ЦРП. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-682-А от ПС Восточная до ЦРП. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-682- А от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
575 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-14 12:30 | Повреждены 3 ПК. | Повреждены 3ПК. | Заменить 3 ПК к трансформатору в ТП-567. Ответственный-мастер СТПП.
576 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-10 14:00 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-274 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-274 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
577 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-10 21:59 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-123 на ПС Центральная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-123 между РП-30-РП-36. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-30119 между РП-30-РП-36. Кабель ААБл-10-3*150. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-30119 между РП-30-ТП-36 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
578 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-09 16:20 | Повреждена контактная клица | Повреждена контактная клица в ТП-184 руб.4. | Заменить контактную клицу в ТП-184 руб.4. Ответственный-мастер СТПП.
579 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-14 17:00 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-441 руб.12. | Заменить ПН в ТП-441 руб.12. Ответственный-мастер СВЛ.
580 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-09 16:25 | Поврежден ПН | Повреждён ПН в ТП-255 руб.3. | Заменить ПН в ТП-255 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
581 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 03:42 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-304 руб.16. | Заменит ПН в ТП-304 руб.16. Ответственный-мастер СВЛ.
582 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 09:30 | Поврежден ПН | Повреждён ПН вТП-342 руб.24. | Заменить ПН в ТП-342 руб.24. Ответственный-мастер СВЛ.
583 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-14 22:17 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-129 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
584 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-20 13:45 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-588 ЯРВ. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-588 ЯРВ. Ответственный-мастер СВЛ.
585 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-14 12:40 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-114 на ПС Северная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-114 от ПС Северная до РП-28. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-114-Б от ПС Северная до РП-28. Кабель ААШв-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-114-Б от ПС Северная до РП-28 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
586 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-05 15:20 | Повреждена контактная клица в РУ-0,4кВ. | В РУ-0,4кВ руб.2 повреждена контакнтая клица. | Заменить контактную клицу в РУ-0,4кВ в ТП-8 руб.2. Ответственный-мастер СТПП.
587 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-12 06:10 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-244 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Повреждённый участок на Ф-244 от ПС Завозская не определён. 3.Ф-244 на ПС Заводская успешно включён после в/в испытаний головных участков КЛ с использованием передвижной ЭТЛ. | Повреждённого оборудования нет. | Провести высоковольтные испытания головных участков КЛ-10кВ Ф-244 от ПС Заводская. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
588 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-12 18:00 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-255 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская до ТП-379. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская до ТП-3799. Кабель ААБ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская до ТП-379 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
589 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-11 20:00 | Повреждение ПН. | Заменить ПН в ТП-660 руб.15. | Заменить ПН в ТП-660 руб.15. Ответственный-мастер СКЛ.
590 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-12 19:55 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-392 руб.39. Ответственный-мастер СКЛ.
591 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-13 09:25 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-756 руб.24. Ответственный-мастер СКЛ.
592 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-13 20:20 | Повреждение КЛ-0,4 кВ (концевая заделка ВУ). | Концевая заделка ВУ в ТП-50 руб.3 | Отремонтировать концевую заделку ВУ в ТП-50 руб.3. Ответственный-мастер СКЛ.
593 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-05 16:40 | Поврежден ПН в ТП-278 руб.10. | Повреждён ПН в ТП-278 руб.10. | Заменить ПН в ТП-278 руб.10. Ответственный-мастер СВЛ.
594 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-08 12:10 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-346 руб.5. Ответственный-мастер СВЛ.
595 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-11 16:16 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-673 на ПС Промышленная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-673 от ПС Промышленная между ТП-305-ТП-465. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-673 от ПС Промышленная между ТП-305-ТП-465. Кабель ААШв-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-305-ТП-465 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
596 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-05 14:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-196 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-196 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
597 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-08 22:56 | Повреждена КЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4кВ от ТП-216 руб.14. | Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ от ТП-216 руб.14 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
598 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-05 14:35 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-143 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-143 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
599 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-11 04:03 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-144 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-144 от ПС Западная между ТП-273-ТП-233. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | Заделка ВУ на КЛ-10кВ между ТП-273-ТП-233. Кабель АСБ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-273-ТП-233 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
600 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-05 00:50 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-690 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-690 от ПС Восточная до ЦРП.. 3.Участок выведен в ремонт, потрбители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-690-Б от ПС Восточная до ЦРП.. Кабель АСБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-690-Б от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
601 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-04 22:18 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-695 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-695 от ПС Восточная до РП-15. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-695-А от ПС Восточная до РП-15. Кабель ААБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-695-А от ПС Восточная до РП-15 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
602 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-06 16:40 | Повреждена перемычка к Т-2 | Заделка ВУ кабельной перемычки к Т-2 в ТП-472. | Провести высоковольтные испытания кабельной паремычки к Т-2 в ТП-472 после ремонта. Ответственный-нач. СИРЗА Пономаренко С.В.
603 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-01 05:10 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН в ТП-85 руб.8. | Заменить ПН в ТП-85 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
604 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 10:50 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-85 руб.6. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-85 руб.6. Ответственный-мастер СВЛ.
605 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-02 16:15 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-278 руб. 10. | Заменить ПН в ТП-278 руб.10. Ответственный-мастер СВЛ.
606 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-19 19:20 | Повреждён ПК. | Повреждён ПК к Т-1 в ТП-519. | Заменить ПК к Т-1 в ТП-519. Ответственный-мастер СТПП.
607 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-02 10:45 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-311 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-311 руб.2 Ответственный-мастер СВЛ.
608 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-01 22:50 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-664 на ПС Промышлленная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-664 от ПС Промышленная между ТП-500-ТП-594. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-500-ТП-594. Кабель ААШв-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-500-ТП-594 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
609 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-20 09:10 | Повреждение ПН | Повреждён ПК к трансформатору в ТП-756. | Заменить ПК к трансформатру в ТП-756. Ответственный-мастер СТПП.
610 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-19 07:25 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-339 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-339 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
611 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-06 21:20 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-101 на ПС Центральная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-101 от ПС Центральная до РП-9. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-101-А от ПС Центральная до РП-9. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-101- А от ПС Центральная до РП-9 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
612 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-05 13:50 | Повреждены 3ПН. | Повреждены 3ПН в ТП-108 руб.3. | Заменить 3ПН в ТП-108 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
613 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-04 18:11 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-669 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-669 от ПС Западная до РП-3. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-669-Б от ПС Западная до РП-3. Кабель АСБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-669-Б от ПС Западная до РП-3 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
614 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-11 16:48 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН в ТП-139 руб.1. | Заменить ПН в ТП-139 руб. 1.Ответственный-мастер СВЛ.
615 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-30 21:20 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.19. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-19 руб.19. Ответственный-мастер СВЛ.
616 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-11 16:50 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-145 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-145 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
617 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-04 03:32 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-699 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-699 от ПС Восточная до ЦРП. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
618 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-11 20:10 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-391 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-391 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
619 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-20 12:20 | Повреждение заделки ВУ в ТП-135 руб.9. | Заделка ВУ в ТП-135 руб.9. | 1.Отремонтировать заделку ВУ в ТП-135 руб.9. 2.Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ ТП-135 руб.9. после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
620 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-07 15:30 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-660 руб.7. | Заменить ПН в ТП-660 руб.7. Ответственный-мастер СКЛ.
621 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-08 10:00 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-340 руб.4. | обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-340 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-340 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
622 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 16:25 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-278 руб.9. | Заменить ПН в ТП-278 руб.9. Ответственный-мастер СВЛ.
623 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-15 19:12 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-144 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-144 от ПС Западная между ТП-288-ТП-289. 3.Участок выведен в ремонт,потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-144 от ПС Западная между ТП-288-ТП-289. Кабель АСБ-10-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-288-ТП-289 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
624 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-16 17:45 | Повреждение заделки ВУ кабельной перемычки к Т-2. | Повреждена заделка ВУ кабельной перемычки к Т-2 в ТП-575. | Провести высоковольтные испытания кабельной перемычки к Т-2 в ТП-575 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
625 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-08 00:45 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-255 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская между ТП-379-ТП-479. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-255 между ТП-379-ТП-479. Кабель ААБ-10-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-379-ТП-479 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
626 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 19:00 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-359 руб.2. | Заменить ПН в ТП-359 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
627 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-06 12:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
628 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-10 19:30 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-286 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-286 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
629 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-03 18:20 | Повреждены 2 ПН. | Повреждены 2ПН в ТР-600 руб.1. | Заменить 2ПН в ТП-600 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
630 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-17 07:00 | Повреждение КЛ-0,4 кВ, заделка ВУ в ТП-316 руб.12. | Повреждена заделка ВУ на КЛ-0,4кВ в ТП-316 руб.12. | Провести высоковольтные испытания КЛ-0,4кВ от ТП-316 руб.12 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
631 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-07 09:00 | Повреждение ПК. | Повреждение ПК. | Заменить ПК к трансформатору в ТП-651. Оветственный-мастер СТПП.
632 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-17 15:50 | Повреждение ПК к Т-2. | Повреждён ПК к Т-2. | Заменить ПК к Т-2 в ТП-402. Ответственный-мастер СТПП.
633 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-17 17:10 | Повреждение ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-88 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
634 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-18 12:35 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-185 на ПС Южная от ТО.. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-185 от ПС Южная между ТП-547-ТП-413. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между ТП-547-ТП-413. Кабель ААШв-10-3*150. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-547-ТП-413 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
635 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-18 17:10 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-77 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-77 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
636 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-19 05:00 | Повреждены 2 ПН. | Повреждены 2 ПН в ТП-147 руб.6. | Заменить 2ПН в ТП-147 руб.6. Ответственный-мастер СКЛ.
637 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-05-07 22:00 | Повреждены 2 ПН. | Повреждены 2 ПН в ТП-546 руб. 18, 23. | Заменить ПН в ТП-546 руб. 18, 23. Ответственный-мастер СКЛ.
638 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-17 10:05 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-771 руб.2. Ответственный-мастер СКЛ.
639 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-23 06:50 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-699 на ПС Восточная от ТО.. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-699 от ПС Восточная до ЦРП. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП. Кабель ААБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6КВ ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
640 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-20 14:20 | 1.По звонка потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-114 на ПС Северная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-114 от ПС Северная до РП-14. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-114-Б от ПС Северная до РП-28. Кабель ААБ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-114-Б от ПС Северная до РП-28 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
641 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-07 19:00 | Повреждён ПН Нет | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-11 руб.13. Ответственный-мастер СВЛ.
642 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-03 15:00 | Повреждён ПК Нет | Повреждён ПК. | Заменить ПК в ТП-402. Ответственный-мастер СТПП.
643 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 12:10 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-76 руб.6. | Заменить ПН в ТП-76 руб.6. Ответственный-мастер СВЛ.
644 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 12:30 | Поврежден ПН | Повреждён ПН в ТП-113 руб. 19. | Заменить ПН в ТП-113 руб.19. Ответственный-мастер СВЛ.
645 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-18 15:52 | 1.Появилась "земля" на II секции 10кВ ПС Заводская. 2.При отключении Ф-254 на ПС Заводская "земля" исчезла. 3. При проверке мегаомметром сопротивления изоляции КЛ-10кВ между ПС Заводская и ТП-379 и КЛ-10кВ между ТП-759-ТП-269 результаты испытаний оказались не удовлетворительными. 4.Кабель Ф-254 между ПС Заводская-ТП-379 включён после проверки изоляции с использованием передвижной ЭТЛ. 5.Кабель между ТП-759-ТП-269 выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-254 между ТП-759-ТП-269. Кабель ААБ-10-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-759-ТП-269 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
646 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-18 14:30 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-256 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-256 от ПС Заводская до ТП-558. 3.Участок выведен в ремонт, потрбители запитаны о резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-256 от ПС Заводскаядо ТП-558. Кабель ААШв-10-3*185. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-256 от ПС Заводская до ТП-558 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
647 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-07 19:02 | Повреждён ПН Нет | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-468 руб.4. Ответственный-мастер СКЛ.
648 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-27 17:00 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-61 руб.3. | Заменить ПН в ТП-61 руб.3. Ответственный-мастер СКЛ.
649 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-03 09:06 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-647 на ПС Промышленная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-647 от ПС Промышленная до ТП-634. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-647 от ПС Промышленная до ТП-634. Кабель АСБ-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-647 от ПС Промышленная до ТП-634 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
650 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-20 19:47 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-651 на ПС Промышленная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-651 от ПС Центральная между РП-13и ТП-110. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между РП-13-ТП-110. Кабель ААШв-6-3*150. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между РП-13-ТП-110 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
651 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-06 04:45 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-255 на ПС Заводская от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская между ТП-479-ТП-317. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между ТП-479-ТП-317. Кабель ААБл-10-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-479-ТП-317 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
652 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-19 19:30 | Повреждены 3ПК, кабельная заделка ВУ на перемычке от трансформатора Т-1 до РУ-6кВ. | Заделка ВУ на перемычке от трансформатора Т-1 до РУ-6кВ. | Выполнить ремонт заделки ВУ, заменить ПК в ТП-467 секция Т-1. Ответственный-мастер СКЛ.
653 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 15:00 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-56 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-56 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
654 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-24 12:25 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-35 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-35 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
655 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-20 14:02 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-232 ЯРВ. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-232 ЯРВ. Ответственный-мастер СВЛ.
656 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-09 09:10 | Повреждён ПН Нет | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-429 руб.10. Ответственный-мастер СКЛ.
657 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-22 13:25 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-384 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ о ТП-384 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
658 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-02 14:00 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-699 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-699 от ПС Восточная до ЦРП. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП.Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-699-Б от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
659 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 11:20 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменит ПН в ТП-406 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
660 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-13 14:10 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-454 руб.19. Ответственный-мастер СКЛ.
661 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-18 17:32 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-04кВ от ТП-336 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-336 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
662 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-24 02:15 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-184 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-184 от ПС Южная до РП-23. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-184-А от ПС Южная до РП-23. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-184 А от ПС Южная до РП-23 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
663 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-22 03:48 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-108 на ПС Центральная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-108 от ПС Центральная до РП-7. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-108-Б от ПС Центральная до РП-7. Кабель ААБлГУ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-108-Б от ПС Центральная до РП-7 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
664 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-05 13:10 | Повреждён ПН Нет | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-37 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
665 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-04 19:32 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-139 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-139 от ПС Западная между ТП-283-ТП-483. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между ТП-283-ТП-483. Кабель АСБ-10-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-283-ТП-483 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
666 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-29 12:35 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-426 руб.5. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-426 руб.5. Ответственный-мастер СВЛ.
667 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-29 12:38 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-140 руб. руб.7. | Заменить ПН в ТП-140 руб.7. Ответственный-мастер СВЛ.
668 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-27 13:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-88 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-88 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
669 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-09 21:31 | 1.По звонкам потребителей и и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-662 на ПС Промышленная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-662 от ПС Промышленная между ТП-363-ТП-154. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-363-ТП-154. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-363-ТП-154 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
670 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 13:05 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-324 руб.11. Ответственный-мастер СКЛ.
671 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-19 01:54 | 1.По Звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-663 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-663 от ПС Западная между ПС Западная-РП-1. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-663 от ПС Западная до РП-18. Кабель ААБл-у6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ПС Западная-РП-18 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
672 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-29 08:40 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-140 руб.9. | Заменить ПН в ТП-140 руб.9. Ответственный-мастер СКЛ.
673 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-22 04:30 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-178 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-178 от РП-9 до вывдной опоры ВЛ в сторону ПС Южная. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-178-Б от РП-9 до выводной опоры ВЛ в сторону ПС Южная Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-178-Б от РП-9 до выводной опоры ВЛ в сторону ПС Южная после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
674 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-09 21:31 | 1.По звонкам поребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-664 на ПС Промышленная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-664 от ПС Промышленная между ТП-500-ТП-594. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-664 между ТП-500-ТП-594. Кабель АСБ-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-500-ТП-594 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
675 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-08 11:00 | Повреждены 2 ПН Нет | Повреждены 2 ПН. | Заменить 2ПН в ТП-129 руб.15. Ответственный-мастер СКЛ.
676 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 09:20 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-281 руб.4. Ответственный-мастер СКЛ.
677 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 15:55 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-317 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
678 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-17 09:44 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-675 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-675 от ПС Западная до РП-5. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-675-Б от ПС Западная до РП-5. Кабель ААШв-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-675-Б от ПС Западная до РП-5 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
679 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 16:00 | Повреждены 3 ПК. | Повреждены 3ПК. | Заменить 3ПК к трансформатору в ТП-268. Ответственный-мастер СТПП.
680 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-21 05:30 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-84 руб.32. Ответственный-мастер СВЛ.
681 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-21 19:30 | Поврежден ПН | Повреждён ПН в ТП-726 руб.4. | Заменить ПН в ТП-726 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
682 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-10 20:33 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-677 на ПС Западная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-677 от ПС Запдная до РП-1. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-677-Б от ПС Западная до РП-1. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-677-Б от ПС Западная до РП-1 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
683 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-13 04:51 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-647 на ПС Промышленная от ТО.. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-647 от ПС Промышленная до ТП-634. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-647 от ПС Промышленная до ТП-634. Кабель АСБ-6-3*120. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ПС Промышленная до ТП-634 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
684 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-19 13:52 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-187 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-187 от ПС Южная до РП-23. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-187-Б от ПС Южная до РП-23. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-187-Б от ПС Южная до РП-23 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
685 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-20 07:04 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-178 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-178 от РП-9 до ВЛ в сторону ПС Южная. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-178-Б от РП-9 до ВЛ в сторону ПС Южная в целом месте и заделка НУ на опоре ВЛ. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-178-Б от РП-9 до ВЛ в сторону ПС Южная после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
686 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-20 20:00 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-814 руб.23. Ответственный-мастер СКЛ.
687 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-23 01:30 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-681 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-681 от ПС Восточная между ТП-177-ТП-223. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-177-ТП-223. Кабель ААШв-6-3*70. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-177-ТП-223 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
688 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-22 03:48 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-112 на ПС Центральная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-112 от ПС Центральная до РП-10. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-112-А от ПС Центральная до РП-10. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-112-А от ПС Центральная до РП-10 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
689 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-18 18:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-335 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-335 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
690 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-22 20:10 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-47 руб.20. | Подвесить провод на ВЛ-04кВ от ТП-47 руб.20. Ответственный-мастер СВЛ.
691 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-09 13:40 | Повреждение КЛ-0,4 кВ, повреждение ПН Нет | Повреждёна КЛ-0,4кВ, повреждён ПН. | Отремонтировать КЛ-0,4кВ, заменить ПН РП-16 руб.2. Ответственный-мастер СКЛ.
692 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-25 19:20 | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-255 руб.3. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-255 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-255 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
693 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-09 08:02 | Повреждён ПН Нет | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-342 руб.5. Ответственный-мастер СКЛ.
694 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-21 08:30 | Обрыв провода | Обрыв провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-239 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-239 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
695 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-20 15:50 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН к Т-1 в ТП-270. | Заменить ПН к Т-1 в ТП-270. Ответственный-мастер СТПП.
696 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-25 14:20 | Повреждение 2-х ПН. | Повреждены 2 ПН в ТП-67 руб.1. | Заменить 2ПН в ТП-67 руб.1 Ответственный-мастер СКЛ.
697 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-25 08:00 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-254 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-254 от ПС Заводская между ТП-379-ТП-389. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ между ТП-379-ТП-479. Кабель ААБ-10-3*95. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ между ТП-379-ТП-479 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
698 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-27 22:07 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-681 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-681 от ПС Восточная между ТП-177-ТП-223. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-177-ТП-223. Кабель АСБ-6-3*70. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-177-ТП-223 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
699 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-21 11:45 | Повреждена КЛ-0,4 кВ | Повреждена заделка ВУ КЛ-0,4кВ от ТП-557 руб.24. | Отремонтировать заделку ВУ на КЛ-0,4кВ от ТП-557 руб.24. Ответственный-мастер СКЛ.
700 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-25 11:05 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-40 ЯРВ-5. Ответственный-мастер СВЛ.
701 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-25 11:30 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-960 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-690 от ПС Восточная до ЦРП. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервнтй схеме. | КЛ-6кВ Ф-690-Б от ПС Восточная до ЦРП. Кабель ААБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-690-Б от ПС Восточная до ЦРП после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
702 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-02 11:30 | Повреждён ПК Нет | Повреждён ПК. | Заменить ПК в ТП-375. Ответственный-мастер СТПП.
703 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 17:15 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН на ВЛ-0,4кВ от ТП-391 руб.3. | Заменить ПН в ТП-391 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
704 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-16 20:03 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-664 на ПС Промышленная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-664 от ПС Промышленная до ТП-500. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-664 от ПС Промышленная до ТП-500. Кабель ААШв-6-3*150. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-664 от ПС Промышленная до ТП-500 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
705 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-28 21:45 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН в ТП-76 руб.5. | Заменить ПН в ТП-76 руб.5. Ответственный-мастер СВЛ.
706 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 17:35 | Поврежден ПН. | Повреждён ПН в ТП-391 руб.4. | Заменить ПН в ТП-391 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
707 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-07 09:28 | Повреждён ПК к Т-1. Нет | Повреждён ПК . | Заменить ПК к Т-1 в РП-15. Ответственный-мастер СТПП.
708 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-26 09:45 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-264 руб.1. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-264 руб.1. Ответственный-мастер СВЛ.
709 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-13 19:20 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-206 руб. 2. Ответственный-мастер СВЛ.
710 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-17 20:40 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-255 на ПС Заводская от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская до ТП-379. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-255 ПС Заводская до ТП-379. Кабель ААШВ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-255 от ПС Заводская до ТП-379 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
711 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-15 11:25 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-145-руб.3 | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-145 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
712 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 17:50 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.2. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-338 руб.2. Ответственный-мастер СВЛ.
713 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-18 10:55 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-660 руб.15. Ответственный-мастер СКЛ.
714 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-27 20:10 | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-453 руб.4. | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-454 руб.4. Заделка ВУ. | Отремонтировать заделку ВУ в ТП-454 руб.4. Ответственный-мастер СКЛ.
715 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-18 10:00 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-159 руб.11. Ответственный-мастер СКЛ.
716 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-21 11:57 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-35 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-35 руб. 8. Ответственный-мастер СВЛ.
717 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-20 22:05 | Обрыв провода | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от РП-1 руб.3. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от РП-1 руб.3. Ответственный-мастер СВЛ.
718 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-24 11:43 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-667 на ПС Промышленная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-667 от ПС Промышленная до РП-19. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-667-Б от ПС Промышленная до РП-19. Кабель ААШв-6-3*185. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-667 от ПС Промышленная до РП-19 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
719 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-02 14:00 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-693 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-693 от ПС Восточная до ТП-59. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-693-А от ПС Восточная до ТП-59. Кабель АСБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-693- А от ПС Восточная до ТП-59 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
720 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-24 11:43 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-673 на ПС Промышленая от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-673 от ПС Промышленная до ТП-699. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-673 от ПС Промышленная до ТП-699. Кабель АСБ-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-673 от ПС Промышленная до ТП-699 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
721 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-17 09:25 | Повреждён ПК. | Повреждён ПК к трансформатору в ТП-5. | Заменить ПК к трансформатору в ТП-5. Ответственный-мастер СТПП.
722 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-27 16:50 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-184 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-187 от ПС Южная до РП-23. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-184-А от ПС Южная до РП-23. Кабель АСБ-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-184-А от ПС Южная до РП-23 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
723 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-17 11:58 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в РП-8 руб.17. Ответственный-мастер СКЛ.
724 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-15 14:00 | Повреждён ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-67 руб.9. Ответственный-мастер СКЛ.
725 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-13 17:45 | Поврежден ПН | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-145 руб.3,6. Ответственный-мастер СВЛ.
726 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-02 12:32 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-696 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-696 от ПС Восточная до РП-2. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-696-Б от ПС Восточная до РП-2. Кабель ААБл-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-696-Б от ПС Восточная до РП-2 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
727 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-19 13:37 | Повреждение КЛ-0,4 кВ, заделка ВУ. | Концевая заделка ВУ. | Выполнить ремонт концевой заделки ВУ в ТП-236 руб.1. Ответственный-мастер СКЛ.
728 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-30 15:40 | Обрыв провода. | Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-43 руб.8. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-43 руб.8. Ответственный-мастер СВЛ.
729 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-08 22:45 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-693 на ПС Восточная от ТО. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-693 от ПС Восточная до ТП-59. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ Ф-693-Б от ПС Восточная до ТП-59. Кабель ААБлу-6-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ Ф-693-Б от ПС Восточная до ТП-59 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
730 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-19 08:40 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-770 руб.2. Ответственный-мастер СКЛ.
731 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-24 15:05 | Повреждён ПН. | Повреждён ПН. | Заменить ПН в ТП-345 руб.22. Ответственный-мастер СКЛ.
732 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-19 06:53 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-117 на ПС Центральная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-117 от ПС Центральная до РП-8. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-117-АБот ПС Центральная до РП-8. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-117-Б от ПС Центральная до РП-8 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
733 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-21 08:10 | Обрыв провода | Обрыв провда на ВЛ-0,4кВ от ТП-258 руб.5. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-258 руб.5. Ответственный-мастер СВЛ.
734 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-17 10:20 | Повреждение 2-х ПН. | Повреждены 2ПН в ТП-333 руб.7. | Заменить 2ПН в тП-333 руб.7. Ответственный-мастер СКЛ.
735 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-22 20:25 | Обрыв провода. | Обрвы провода на ВЛ-04кВ от ТП-249 руб.4. | Подвесить провод на ВЛ-0,4кВ от ТП-249 руб.4. Ответственный-мастер СВЛ.
736 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-04-11 22:45 | 1.По сигнализации и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-187 на ПС Южная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-10кВ Ф-187 от ПС Южная до РП-23. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-10кВ Ф-187-А от ПС Южная до РП-23. Кабель ААБл-10-3*240. | Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ Ф-187- А от ПС Южная до РП-23 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
737 | Ставропольэнерго | Ставропольские горсети | 2014-06-27 22:07 | 1.По звонкам потребителей и сообщению ДД ЗЭС определено: сработала защита Ф-683 на ПС Восточная от МТЗ. 2.Определён повреждённый участок-КЛ-6кВ Ф-683 от ПС Восточная между ТП-36-ТП-56. 3.Участок выведен в ремонт, потребители запитаны по резервной схеме. | КЛ-6кВ между ТП-36-ТП-56. Кабель АСБ-6-3*70. | Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ между ТП-36-ТП-56 после ремонта. Ответственный-нач.СИРЗА Пономаренко С.В.
738 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-17 07:33 | На ПС Бекешевская: I ст.НЗЗ, АПВ усп., ф.В-0. На ПС Черкесск-330: I ст.НЗЗ, АПВ усп., ф.В-0. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-96/Л-100.
739 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-26 20:55 | ПС 110 кВ Зеленогорская: 1 ступень ТЗНП фаза "С-0" АПВ успешно. ПС 110 кВ Ясная Поляна-2: 1 ступень НЗЗ фаза "С-О"АПВ успешно. | Дождь, гроза. Причин отключения не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-172.
740 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-08 11:00 | Погодные условия ПС Т-302: I ст.НЗЗ фаза "А", L-14.4 км, 3I0= 3.33 кА, 3U0= 2.4 кВ, tкз=0.18 с, Iкз= 3/38 кА |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-149/Л-31 ПС Т-302 – ПС Водораздел – ПС ГЭС-3
741 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-15 20:10 | Повреждение подвесного изолятора опора №120. ПС 35 кВ Юца: откл. Ф-103 от МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | повреждение подвесного изолятора опора №120 на ВЛ-10кВ Ф-103. | заменить поврежденный подвесной изолятор на опоре №120 на ВЛ-10кВ Ф-103.
742 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-14 11:00 | Повреждение КЛ 10 кВ между ТП-127/137 и ТП-242/103. На ПС Юца работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | повреждение участка КЛ-10кВ на Ф-137. | заменить участок КЛ-10кВ на Ф-137.
743 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-01 16:42 | 01.06.2014 в 16:42 на ПС «Мин-Воды – 2» произошло повреждение оборудования – ячеек КС-10, поставленного ООО "Олимпик-комплект" в 2011 году. Причиной повреждения оборудования явилось междуфазное короткое замыкание в ячейках С-61-II и ТСН-602, возникшее из-за замыкания на «землю» на II секции шин ПС «Мин-Воды – 2». Замыкание на «землю» произошло в результате приближения проводов фоторезисторов, установленных в шинных отсеках, к токоведущим частям на недопустимое расстояние, из-за недостатка крепления указанных проводов, допущенного при сборке ячеек на заводе-изготовителе. | Повредиевшееся оборудование: 1. Опорные полимерные изоляторы – 15 шт.; 2. Проходные изоляторы секционного разъединителя для контактов на 3150 А – 6 шт.; 3. Проходные изоляторы между секционным выключателем и разъединителем на 3150 А – 3 шт.; 4. Проходные изоляторы в линейной ячейке на 1000 А – 3 шт.; 5. Металлическая стенка в ячейке секционного разъединителя. Вышедшее из строя оборудование РЗА: 1. ТН-601: РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А 2 шт. (КНD1, КНD2); 2. Шкаф ЗДЗ II с.ш. 6 кВ: РП-R15-1014-23-1220-D=220В.; 3. Ф-609: Сириус-2Л, 5А, 220В. РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 4. ДК-602: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, ключ: АПАТОРЭЛЕКТРО 4G10-56-U; 5. ТСН-602: ключ 4G10-56-U; 6. ТН-62: реле R15-1014-23-1220-D=220В, реле РСН 50-1, Сириус-2Л; 7. Ф-610: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 8. Ф-604: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; 9. Ф-607: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; | Протестировать оборудование РЗА.
744 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-01 16:42 | 01.06.2014 в 16:42 на ПС «Мин-Воды – 2» произошло повреждение оборудования – ячеек КС-10, поставленного ООО "Олимпик-комплект" в 2011 году. Причиной повреждения оборудования явилось междуфазное короткое замыкание в ячейках С-61-II и ТСН-602, возникшее из-за замыкания на «землю» на II секции шин ПС «Мин-Воды – 2». Замыкание на «землю» произошло в результате приближения проводов фоторезисторов, установленных в шинных отсеках, к токоведущим частям на недопустимое расстояние, из-за недостатка крепления указанных проводов, допущенного при сборке ячеек на заводе-изготовителе. | Повредиевшееся оборудование: 1. Опорные полимерные изоляторы – 15 шт.; 2. Проходные изоляторы секционного разъединителя для контактов на 3150 А – 6 шт.; 3. Проходные изоляторы между секционным выключателем и разъединителем на 3150 А – 3 шт.; 4. Проходные изоляторы в линейной ячейке на 1000 А – 3 шт.; 5. Металлическая стенка в ячейке секционного разъединителя. Вышедшее из строя оборудование РЗА: 1. ТН-601: РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А 2 шт. (КНD1, КНD2); 2. Шкаф ЗДЗ II с.ш. 6 кВ: РП-R15-1014-23-1220-D=220В.; 3. Ф-609: Сириус-2Л, 5А, 220В. РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 4. ДК-602: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, ключ: АПАТОРЭЛЕКТРО 4G10-56-U; 5. ТСН-602: ключ 4G10-56-U; 6. ТН-62: реле R15-1014-23-1220-D=220В, реле РСН 50-1, Сириус-2Л; 7. Ф-610: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 8. Ф-604: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; 9. Ф-607: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; | Провести испытания отремонтированного оборудования.
745 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-01 16:42 | 01.06.2014 в 16:42 на ПС «Мин-Воды – 2» произошло повреждение оборудования – ячеек КС-10, поставленного ООО "Олимпик-комплект" в 2011 году. Причиной повреждения оборудования явилось междуфазное короткое замыкание в ячейках С-61-II и ТСН-602, возникшее из-за замыкания на «землю» на II секции шин ПС «Мин-Воды – 2». Замыкание на «землю» произошло в результате приближения проводов фоторезисторов, установленных в шинных отсеках, к токоведущим частям на недопустимое расстояние, из-за недостатка крепления указанных проводов, допущенного при сборке ячеек на заводе-изготовителе. | Повредиевшееся оборудование: 1. Опорные полимерные изоляторы – 15 шт.; 2. Проходные изоляторы секционного разъединителя для контактов на 3150 А – 6 шт.; 3. Проходные изоляторы между секционным выключателем и разъединителем на 3150 А – 3 шт.; 4. Проходные изоляторы в линейной ячейке на 1000 А – 3 шт.; 5. Металлическая стенка в ячейке секционного разъединителя. Вышедшее из строя оборудование РЗА: 1. ТН-601: РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А 2 шт. (КНD1, КНD2); 2. Шкаф ЗДЗ II с.ш. 6 кВ: РП-R15-1014-23-1220-D=220В.; 3. Ф-609: Сириус-2Л, 5А, 220В. РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 4. ДК-602: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, ключ: АПАТОРЭЛЕКТРО 4G10-56-U; 5. ТСН-602: ключ 4G10-56-U; 6. ТН-62: реле R15-1014-23-1220-D=220В, реле РСН 50-1, Сириус-2Л; 7. Ф-610: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 8. Ф-604: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; 9. Ф-607: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; | Направить необходимый комплект документов для решения страхового случая в ОАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго".
746 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-01 16:42 | 01.06.2014 в 16:42 на ПС «Мин-Воды – 2» произошло повреждение оборудования – ячеек КС-10, поставленного ООО "Олимпик-комплект" в 2011 году. Причиной повреждения оборудования явилось междуфазное короткое замыкание в ячейках С-61-II и ТСН-602, возникшее из-за замыкания на «землю» на II секции шин ПС «Мин-Воды – 2». Замыкание на «землю» произошло в результате приближения проводов фоторезисторов, установленных в шинных отсеках, к токоведущим частям на недопустимое расстояние, из-за недостатка крепления указанных проводов, допущенного при сборке ячеек на заводе-изготовителе. | Повредиевшееся оборудование: 1. Опорные полимерные изоляторы – 15 шт.; 2. Проходные изоляторы секционного разъединителя для контактов на 3150 А – 6 шт.; 3. Проходные изоляторы между секционным выключателем и разъединителем на 3150 А – 3 шт.; 4. Проходные изоляторы в линейной ячейке на 1000 А – 3 шт.; 5. Металлическая стенка в ячейке секционного разъединителя. Вышедшее из строя оборудование РЗА: 1. ТН-601: РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А 2 шт. (КНD1, КНD2); 2. Шкаф ЗДЗ II с.ш. 6 кВ: РП-R15-1014-23-1220-D=220В.; 3. Ф-609: Сириус-2Л, 5А, 220В. РЭПУ-12М-220-1-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 4. ДК-602: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, ключ: АПАТОРЭЛЕКТРО 4G10-56-U; 5. ТСН-602: ключ 4G10-56-U; 6. ТН-62: реле R15-1014-23-1220-D=220В, реле РСН 50-1, Сириус-2Л; 7. Ф-610: Сириус-2Л, РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А, 2 шт. (КНD1, КНD2); 8. Ф-604: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; 9. Ф-607: РЭПУ-12М-220-У3 Iн=0,016А; | Отремонтировать вышедшее из строя оборудование.
747 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-06 21:11 | На ПС С-Дмитриевская: II ст.НЗЗ, АПВ усп., ф.С-0. На ПС Кинжал: I ст.НЗЗ, АПВ не было. На ПС Кинжал ИМФ не запускался. С-1 вкл. По команде РДУ с ПС. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-3.
748 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-06 10:18 | На ПС Зеленогорская работа: МТЗ, АПВ выв. | Причина: На ПС 110 кВ Зеленогорская перекрытие кабельной разделки. Ф-156 находился в работе, но его пропускная способность недостаточна для запитки всех потребителей, поэтому при отключенной Л-323 и отключенном Ф-155 погашение все-таки произошло. Команду на включение резерва по Л-323 дали сразу по запросу персонала ООО "Лукойл" - "Ставропольэнерго". Это произошло в 11:50. Причина обращения через 1,5 часа заключалась, предположительно, в необходимом завершении работ персоналом ООО на МВ Л-323А. | Провести испытания отремонтированного кабеля Ф-155.
749 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-06 10:18 | На ПС Зеленогорская работа: МТЗ, АПВ выв. | Причина: На ПС 110 кВ Зеленогорская перекрытие кабельной разделки. Ф-156 находился в работе, но его пропускная способность недостаточна для запитки всех потребителей, поэтому при отключенной Л-323 и отключенном Ф-155 погашение все-таки произошло. Команду на включение резерва по Л-323 дали сразу по запросу персонала ООО "Лукойл" - "Ставропольэнерго". Это произошло в 11:50. Причина обращения через 1,5 часа заключалась, предположительно, в необходимом завершении работ персоналом ООО на МВ Л-323А. | Отремонтировать поврежденный кабель Ф-155.
750 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-28 23:03 | На ПС Белый Уголь работа: МТЗ, АПВ выв., РПВ не вып. | На балансе ЕГЭС. | Запросить протоколы об испытаниях КЛ от ЕГЭС.
751 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-28 23:03 | На ПС Белый Уголь работа: МТЗ, АПВ выв., РПВ не вып. | На балансе ЕГЭС. | Провести совместно с ЕГЭС осмотр всех КЛ на ПС Белый Уголь.
752 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-11 16:41 | ПС 110 кВ Зеленогорская: 1 ст. ТЗНП, АПВ н/у, РПВ усп. ПС 110 кВ Ясная Поляна-2: 1 ст НЗЗ, АПВ не было (КС). | Гроза, сильный дождь. В 17:21 РПВ ВЛ-110 кВ Зеленогорская – Ясная Поляна-2 (Л-172) с ПС 110 кВ Зеленогорская успешно. На ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 ВЛ замкнулась в транзит ч/з АПВ КС. Осмотром причина не установлена. | Провести внеочередной осмотр Л-172.
753 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-16 21:11 | ПС 110 кВ С.-Дмитриевская: IIст.НЗЗ, АПВ усп. ПС 110 кВ Кинжал: I ст. НЗЗ, АПВ не было. | Гроза. 22:09 На ПС 110 кВ Кинжал ВЛ-110 кВ С.Дмитриевская - Кинжал (Л-3) замкнута в транзит. Причин отключения не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-3.
754 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-30 04:44 | Перекрытие проходных изоляторов в КТП-4/612. на ПС работа МТЗ, АПВ н/у,, РПВ н/у. | повреждение проходных изоляторов в КТП-4/612. | заменить поврежденные изоляторы в КТП-4/612.
755 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-22 08:12 | Повреждение проходного изолятора фаза "С" ТП-552. ПС 110 кВ Суворовская: МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | повреждение проходного изолятора фаза "С" ТП-552/296. | заменить поврежденный проходной изолятор фаза "С" ТП-552/296.
756 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-22 12:10 | повреждение разрядников на ТП-5/225 фазы "А" и "В". ПС 35 кВ Гражданская: МТЗ, АПВ и РПВ н/у. | повреждение разрядников на ТП-5/225 фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф-225. | заменить поврежденные разрядники на ТП-5/225 фазы "А" и "В".
757 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-19 04:31 | ПС 110 кВ Мин-Воды-2: ДФЗ, фаза В-0, АПВ усп., L=-5,3 км. ПС 330 кВ Машук: II зона ДЗ при КЗ на землю, фаза В-0, АПВ усп. L=3,2 км. | Причин отключения не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-7.
758 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-17 17:16 | Повреждение кабеля 10 кВ за Р-917 ( на балансе потребителя ТО "Столяр") ПС Белый Уголь: Ф-335 МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | поврежденного оборудования. находящегося на балансе ЦЭС нет. | Направить письмо о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на балансе потребителя (ТО "Столяр").
759 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-30 11:05 | На ПС Мин-Воды 2 работа: МТЗ, АПВ выв. | Повреждение головного участка КЛ Ф-605. | Запросить у МВ ГУП протоколы испытаний Ф-605.
760 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-30 11:05 | На ПС Мин-Воды 2 работа: МТЗ, АПВ выв. | Повреждение головного участка КЛ Ф-605. | Провести совместный осмотр всех КЛ на ПС Мин-Воды 2.
761 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-30 08:26 | 30.05.2014 в 08:26 отключалась ВЛ-110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) действием с ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская от 2 ст НЗЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Кинжал от 1 ст НЗЗ, 1 зоны ДЗ, АПВ не работало (предварительно дефект привода, оформлен дефект). ВЛ-110 кВ С.Дмитриевская - Кинжал (Л-3) работала в транзитном режиме, в схеме включенного СВ-110 на ПС 110 кВ Т-303, по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук. Последствий для потребителей не было. В 10:12 на ПС 110 кВ Кинжал ВЛ-110 кВ Солуно Дмитриевская - Кинжал (Л-3) замкнута в транзит. | С-1 включен по команде РДУ с контролем синхронизации. | Провести ревизию блока контактов.
762 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-06-21 22:44 | ПС 110 кВ Бекешевская: 2 ступень НЗЗ АПВ не было. РПВ успешно от ПС Учкекен. | Принятые меры: Подана заявка на проверку АПВ Л-243 ПС 110 кВ Бекешевская на 28.06.14. Накладка потеряла контакт, в результате не было АПВ. По умолчанию КС. | Проверить работу АПВ на ПС Бекешевская.
763 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-25 18:36 | На ПС Кинжал работа: ДЗТ, АВР 10 кВ усп. | Разрушение опорных изоляторов на шинном мосту 10 кВ. | Заменить опорные изоляторы шинного моста 10 кВ.
764 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-23 05:52 | На Баксанской ГЭС работа: I ст. ТЗНП, фаза В, АПВ усп. На ПС Залукокоаже: II ст. НЗЗ, фаза В, АПВ усп. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-210.
765 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-07 13:47 | На ПС «Новоселицкая» работа: II ст. НЗЗ, фаза А, АПВ успешное. На ПС Новоуляновская работа: I ст. НЗЗ, фаза А, АПВ успешное. | Осмотр не проводился. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Л-168/Л167 ПС Новоселицкая - ПС Новоульяновская.
766 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-17 11:15 | На ПС «Зеленогорская» работа: I ст. НЗЗ, фаза «С», АПВ успешное. На ПС «Парковая» работа: : I ст. НЗЗ, фаза «С», АПВ успешное. | Осмотром повреждений не обнаружено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-170.
767 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-30 03:45 | На ПС Т-302 II ст.НЗЗ, фаза «С», АПВ усп. На ГЭС-2 II ст.НЗЗ, Т.О., АПВ «КС». | Перекрытие полимерного изолятора на опоре №111 фазы «С». Срочного ремонта не требуется. | Провести осмотр Л-49. Выполнено в ходе расследования.
768 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-04 13:44 | На ПС Машук: земля ДЗ зона 2, ТЗНП 3, ф. А-В-0, АПВ усп. На ПС Залукокоаже: I ст. НЗЗ, ф. В, АПВ усп. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-1.
769 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-12 03:34 | На Зеленогорская 2 ст. НЗЗ, АПВ усп., На ПС Ясная Поляна-2 I ст. и 2 ст. НЗЗ, АПВ усп. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-172.
770 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-23 05:33 | На ПС Машук-330: II зона ДЗ при К.З. на землю, III ст. ТЗНП, ф. В, АПВ усп. На ПС Залукокоаже: I ст. ТЗНП, ф.В, АПВ усп. | Л-1 осмотрена, замечаний нет. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-1.
771 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-19 17:02 | ПС Александровская: I ст. НЗЗ, В-0, АПВ усп. ПС Круглолесская без линейных защит. ПС Т-302: I ст. НЗЗ, В-0, АПВ усп. | Осмотр не проводился. | Провести внеочередной осмотр Л-253 – Л-45 ПС Александровская/ПС Круглолесская/ПС Т-302.
772 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-04 06:55 | На ПС Т-302 II ст.НЗЗ, АПВ усп. На ПС Солуно-Дмитриевская действием ДЗШ -110 кВ откл. МВ Л-3, МВ М-2 и МВ Т-1 не отключались, МВ Л-3 вкл. через схему АПВ (одновременно с откл. Л-150 на ПС 110 кВ Т-302) Сработавших блинкеров УРОВ-110 не обнаружено. Основной потребитель не погашался, АВР по 10 кВ отработал успешно. | 04.04.14. в 7:20 на ПС Солуно-Дмитриевская обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" от МВ Т-1 в сторону Т-1-Н, шлейф лежит на земле, сорван оголовник фазы "В" на вводе МВ Т-1 в сторону тр-ра Т-1. МВ Т-1 во включенном положении. По сообщению персонала оперировать выключателем нельзя. В 7:55 была обесточена I СШ 110 кВ и разобрана схема МВ Т-1: отключены Т-1-1 и Т-1-Н. В 8:09 запитали I СШ 110 кВ с кратковременным откл. МВ М-2 и Л-3 (с кратковременным снятием "U" с I СШ 110 кВ) откл. раз-ли Т-1-1, Т-1-Н . В 15:58 заменен поврежденный изолятор ф. "В" МВ Т-1 (ВМТ-110Б). В 17:11 Т-1 введен в резерв, в цепи упр МВ М-2 обнаружен и заменён повреждённый участок кабельной линии от панели ДЗШ I и II СШ 110 кВ до выключателя М-2. Погашения потребителя не было. | Заменить поврежденный изолятор ф. "В" МВ Т-1 (ВМТ-110Б).
773 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-04 06:55 | На ПС Т-302 II ст.НЗЗ, АПВ усп. На ПС Солуно-Дмитриевская действием ДЗШ -110 кВ откл. МВ Л-3, МВ М-2 и МВ Т-1 не отключались, МВ Л-3 вкл. через схему АПВ (одновременно с откл. Л-150 на ПС 110 кВ Т-302) Сработавших блинкеров УРОВ-110 не обнаружено. Основной потребитель не погашался, АВР по 10 кВ отработал успешно. | 04.04.14. в 7:20 на ПС Солуно-Дмитриевская обнаружен обрыв шлейфа фазы "В" от МВ Т-1 в сторону Т-1-Н, шлейф лежит на земле, сорван оголовник фазы "В" на вводе МВ Т-1 в сторону тр-ра Т-1. МВ Т-1 во включенном положении. По сообщению персонала оперировать выключателем нельзя. В 7:55 была обесточена I СШ 110 кВ и разобрана схема МВ Т-1: отключены Т-1-1 и Т-1-Н. В 8:09 запитали I СШ 110 кВ с кратковременным откл. МВ М-2 и Л-3 (с кратковременным снятием "U" с I СШ 110 кВ) откл. раз-ли Т-1-1, Т-1-Н . В 15:58 заменен поврежденный изолятор ф. "В" МВ Т-1 (ВМТ-110Б). В 17:11 Т-1 введен в резерв, в цепи упр МВ М-2 обнаружен и заменён повреждённый участок кабельной линии от панели ДЗШ I и II СШ 110 кВ до выключателя М-2. Погашения потребителя не было. | В цепи упр МВ М-2 заменить повреждённый участок кабеля.
774 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-19 19:46 | На ПС Зеленогорская МТЗ 35 кВ. На ПС Учкекен МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение МВ Л-324. | Провести тест вновь установленного МВ Л-324.
775 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-19 19:46 | На ПС Зеленогорская МТЗ 35 кВ. На ПС Учкекен МТЗ, АПВ нет, РПВ усп. | Повреждение МВ Л-324. | Заменить МВ Л-324.
776 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-21 06:03 | Повреждение проходных изоляторов в ТП-2/219 на ВЛ-10кВ Ф-219. на ПС Кинжал работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | повреждение проходных изоляторов в ТП-2/219 на ВЛ-10кВ Ф-219. | Заменить поврежденые проходные изоляторы в ТП-2/219 на ВЛ-10кВ Ф-219.
777 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-21 06:01 | Осмотром обнаружен нагрев проходного изолятора фазы "В" в ячейке Ф-138 . на ПС Бештаугорская работа: МТЗ. АПВ н/у, РПВ н/у. | Сгорели перекрытия проходных изоляторов в КРУНе вакуумного выключателя. Предположительно из-за продолжительного дождя и просачивания влаги. | Заменить перекрытия проходных изоляторов в КРУНе вакуумного выключателя.
778 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-11 06:00 | На Баксан ГЭС I ст. НЗЗ, АПВ усп., ф. «В». На ПС Залукокоаже I ст. НЗЗ, АПВ усп. ИМФ не работал. | Осмотр не проводился. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-210.
779 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-25 06:16 | На ПС Новоселицкая II ст. НЗЗ, АПВ не было, КС, В-0. На ПС Журавская I ст.НЗЗ, АПВ н/у, В-0. | Осмотром причина не обнаружена. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-152.
780 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-04-07 17:55 | На ПС Железноводская откл. от КУ, земля ф. «В». | Обрыв провода ф. «В» на опоре №35. | Отремонтировать провод ф. «В» на опоре №35.
781 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-20 17:01 | На ПС Кинжал: I зона ДЗ, АПВ не было. На ПС Т-303: работа АВР. 20.05.2014 в 17:01 (при грозе) отключалась ВЛ-110 кВ Т-303 -Кинжал (Л-50) действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ Кинжал, АПВ не было (ПС 110 кВ Кинжал на С-1 сгорела катушка включения, оформлен дефект). На ПС 110 кВ Т-303 СВ-110 включился от АВР-110. Последствий для потребителей не было. На ПС Т-303 на МВ С-1 ревизия блок-контактов произведена. | Гроза, ливень, град. Межвитковое замыкание в катушке включения С-1 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Заменить катушку включения С-1.
782 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-20 17:01 | На ПС Кинжал: I зона ДЗ, АПВ не было. На ПС Т-303: работа АВР. 20.05.2014 в 17:01 (при грозе) отключалась ВЛ-110 кВ Т-303 -Кинжал (Л-50) действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ Кинжал, АПВ не было (ПС 110 кВ Кинжал на С-1 сгорела катушка включения, оформлен дефект). На ПС 110 кВ Т-303 СВ-110 включился от АВР-110. Последствий для потребителей не было. На ПС Т-303 на МВ С-1 ревизия блок-контактов произведена. | Гроза, ливень, град. Межвитковое замыкание в катушке включения С-1 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Провести испытания масляного выключателя С-1.
783 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-20 16:57 | На ПС Солуно-Дмитриевская: III зона ДЗ, фаза А, РПВ усп. На ПС Кинжал: АПВ усп. | Гроза, ливень, град. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л-3.
784 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-14 04:50 | На ПС Железноводская работа МТЗ, АПВ неуспешное. | Повреждение кабельной воронки в ячейке Ф-163 из-за старения изоляции фаз В и С. | Провести тест вновь отремонтированного кабеля Ф-163.
785 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС | 2014-05-14 04:50 | На ПС Железноводская работа МТЗ, АПВ неуспешное. | Повреждение кабельной воронки в ячейке Ф-163 из-за старения изоляции фаз В и С. | Отремонтировать поврежденный кабель Ф-163.
786 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Минераловодские РЭС) | 2014-04-19 15:31 | Подбита ж/б опора №186 ВЛ-10кВ Ф-161 от ПС Железноводская (неизвестным лицом). на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | Подбита ж/б опора №186 ВЛ-10кВ Ф-161 от ПС Железноводская (неизвестным лицом). | Направить Железнводской администрации предупреждение о соблюдении охранной зоны ВЛ, для дальнейшего оповещения населения.
787 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Минераловодские РЭС) | 2014-04-19 15:31 | Подбита ж/б опора №186 ВЛ-10кВ Ф-161 от ПС Железноводская (неизвестным лицом). на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | Подбита ж/б опора №186 ВЛ-10кВ Ф-161 от ПС Железноводская (неизвестным лицом). | Заменить подбитую опору №186 ВЛ-10кВ Ф-161 от ПС Железноводская.ж
788 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Минераловодские РЭС) | 2014-04-14 09:00 | Из-за повреждение КЛ-10кВ, находяшегося на балансе ООО СИГМА "Аквапарк", произошло отключение ВЛ-10кВ Ф-397. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | Поврежденного оборудования, находящегося на балансе ЦЭС нет. | Направить администрации ООО СИГМА (Аквапарк) предупреждение о соблюдении охранной зоны КЛ.
789 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-05-20 21:05 | при неблагоприятных погодных условиях произошло отключение ВЛ-10кВ ф-143 из-за обрыва провода в пролете оп.42-44. на ПС ПТФ работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | обрыв провода в пролете опор 42-44. | произвести перетяжку провода в пролете опор 42-44.
790 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-05-20 23:16 | при неблагоприятных погодных условиях ВЛ-10кВ Ф-404 от ПС Провал отключилась из-за схлеста проводов разноименных фаз. на ПС работа МТЗ. АПВ н/у, РПВ усп. | поврежденного оборудования. находящегося на балансе ЦЭС нет. | Провести верховой осмотр Ф-404 на предмет проверки стрелы провиса провода. При необходимости провести перетяжку провода.
791 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-02 08:50 | подбита ж/б опора №21 автомобилем Газель с рег. номером М027ХА26 отключился АВ | подбита ж/б опора №21 автомобилем | Восстановить опору
792 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-16 12:14 | Отключение Ф-404 произошло из-за междуфазного к.з. вследствии металлического наброса, заброшенного посторонним лицом на провода ВЛ у ТП-406/404. на ПС работа:: МТЗ, АПВ н/у, рпв н/у. | нет. | направить Константиновской администрации предупреждение о соблюдении охранной зоны ВЛ, для дальнейшего оповещения населения.
793 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-23 16:20 | выбило АВ | нет | внеплановый осмотр ВЛ
794 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-16 10:15 | Осмотрм не обнаружено. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | поврежденного оборудования, находящегося на балансе Цэс нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-147.
795 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-01 18:30 | Отключение ВЛ-10кВ Ф-142 произошло в результате повреждение изоляторов фазы "А" на оп.16 и схлеста проводов разноименных фаз. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | На ВЛ 10кВ Ф-142 повреждение изоляторов фазы "А" на оп.16 и схлест проводов разноименных фаз. | Заменить поврежденные изоляторов фазы "А" на оп.16, сделать перетяжку провода в пролете оп.15-17.
796 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-05-29 06:00 | ветер отключился АВ | нет | осмотр ВЛ-0.4 кВ ф-3 ТП-110/134
797 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-26 20:45 | выбило автомат | нет | произвести перетяжку провода
798 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-16 10:00 | Осмотром не обнаружено. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ усп. | Поврежденного оборудования, находящегося на балансе ЦЭС нет. | Провести внеочередной инженерный осмотр Ф-297.
799 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-22 17:00 | выбило автомат | нет | произвести внеплановый осмотр ВЛ
800 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-04-16 13:10 | Отключение Ф-119 от ПС ПТФ в результате повреждения КЛ-10кВ от РП-9, которые находятся на балансе потребителя ( администрации п. Пятигорский). на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | поврежденного оборудования. находящегося на балансе ЦЭС нет. | Направить письмо о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на балансе потребителя (администрации п. Пятигорский).
801 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-05-26 10:44 | ВЛ-10кВ Ф-217 отключился из-за повреждения кабельной воронки. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у, РПВ н/у. | повреждение кабельной воронки ВЛ-10кВ Ф-217. | замена кабельной воронки на ВЛ-10кВ Ф-217.
802 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-15 15:53 | отключился автомат из - за схлеста проводов после удара опоры №"4 автомобиль ЛАДА КАЛИНА гос. номер. Н174 ТХ | Ударена опора | заменить опору № 4
803 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-12 15:00 | отключился автомат из - за обрыва провода в пролете опор 8-9 | обрыв провода | востановить оборваный провод и осмотр ВЛ.
804 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-06-30 12:00 | из за сильного ветра схлестнулись провода и отключился автомат | нет | провести внеплановый осмотр ВЛ
805 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Предгорные РЭС) | 2014-05-26 09:52 | отключение Ф-211 произошло из-за повреждения в ТП-347/211, ктоторое находится на балансе потребителя (ИП Амирджанян). на ПС работа МТЗ. АПВ н/у. РПВ н/у. | поврежденного оборудования, находящегося на балансе ЦЭС нет. | Направить ЧП Амирджаняну письмо, о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на его балансе.
806 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Курсавские РЭС) | 2014-05-06 07:46 | отключение ВЛ-10кВ Ф-237 от ПС Казинка произошло из-за перегорания ПК-10 и повреждения ТМ в ТП 1/237. на ПС Казинка работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | перегорание ПК-10 и повреждение ТМ-100кВа в ТП-1/237. | заменить перегоревшие ПК-10 и поврежденный ТМ в ТП-1/237.
807 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Курсавские РЭС) | 2014-05-28 16:13 | ВЛ-10кВ Ф-192 отключилась из-за повреждения КЛ под железной дорогой, между оп.203-204 (участок находится на балансе Черномортрансгаз). на ПС работа МТЗ. АПВ н/у, РПВ н/у. | поврежденного оборудования, находящегося на балансе ЦЭС нет. | направить письмо на Черномортраснефть о ненадлежащей работе оборудования, находящегнося на их балансе.
808 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Новоселицкие РЭС) | 2014-04-07 06:20 | Отключение ВЛ |  | Внеплановый осмотр ВЛ
809 | Ставропольэнерго | Центральные ЭС (Александровские РЭС) | 2014-04-26 10:46 | Отключение Ф-246 произошло из-за повреждения за Р-246-11, участок находится на балансе АБЗ ДРСУ. на ПС работа: МТЗ, АПВ н/у. РПВ н/у. | поврежденного оборудования. находящегося на балансе ЦЭС нет. | Направить письмо о ненадлежащей работе оборудования, находящегося на балансе потребителя (АБЗ ДРСУ).
810 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-09 06:13 | Причина отключения ВЛ-103 при осмотре не выявлена. 09.06.2014 в 06:13 действием защит аварийно отключалась ВЛ-103 (ВЛ 110 кВ В-500 - Янтарь). ПС 330 кВ В-500 МВ-110 ВЛ-103 действием ДФЗ АПВ-успешно. ПС 110 кВ Янтарь МВ-110 ВЛ-103 действием 1 ст. ЗЗ АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-103 (ВЛ 110 кВ В-500 - Янтарь) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-103
811 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-13 20:05 | Причиной отключения ВЛ-491 послужило падение опор №91 и 92, опора №76 наклонена. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 35 м/с, грозовые дожди, град. Обесточились потребители филиала Ингушэнерго по ПС 35 кВ Малгобек-1 20:05 13.05.2014 на ПС 35 кВ Раздольная действием 1ст. МТЗ ВЛ-491 отключился СМВ-35, АПВ-не успешно. РПВ ВЛ-491 не выполнялось. | Аварийное отключение ВЛ-491 ( ВЛ-35 кВ Раздольная - Малгобек) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести выправку опоры № 76
812 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-13 20:05 | Причиной отключения ВЛ-491 послужило падение опор №91 и 92, опора №76 наклонена. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 35 м/с, грозовые дожди, град. Обесточились потребители филиала Ингушэнерго по ПС 35 кВ Малгобек-1 20:05 13.05.2014 на ПС 35 кВ Раздольная действием 1ст. МТЗ ВЛ-491 отключился СМВ-35, АПВ-не успешно. РПВ ВЛ-491 не выполнялось. | Аварийное отключение ВЛ-491 ( ВЛ-35 кВ Раздольная - Малгобек) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести замену опор № 91,92 и восстановить провод в пролете опор 90,91,92,93
813 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-07 20:20 | Причина отключения ВЛ-134 при осмотре не выявлена, отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой 20-25 м/с. 07.06.2014 в 20:20 и 21:14 аварийно отключалась ВЛ-134 (ВЛ 110 кВ В-500 - Ольгинская). 20:20 ПС 330 кВ В-500 2 ст. ЗЗ АПВ-успешно. 21:14 ПС 110 кВ В-500 1 ст. ЗЗ АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-134 (ВЛ 110 кВ В-500 - Ольгинская) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-134
814 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-13 19:18 | Причины отключения ВЛ-109 на данный момент не выявлены, производится осмотр ВЛ-109. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, грозовые дожди, град. 19:18 13.05.2014 на ПС 330 кВ Моздок действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ-109, АПВ-не успешно. РПВ 19:25 13.05.2014 успешно. | Аварийное отключение ВЛ-109 (ВЛ 110 кВ Моздок - Моздок-Тяговая) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-109
815 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-13 04:50 | Причина отключения ВЛ-106/114 на данный момент не выявлена. 13.06.2014 в 04:50 действием защит аварийно отключалась ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная). На ПС 330 кВ В-500 МВ-110 ВЛ-106 действием 1 зоны ДЗ, МФТО, АПВ-успешно. НА ПС 110 кВ Беслан-Северная МВ-110 ВЛ-114 действием 2 ст. ЗЗ, АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-106/114
816 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-07 05:50 | Причины отключения ВЛ-24/70 на данный момент не выявлены. Отключения потребителей не было. 05:50 07.06.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием 2 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-24 АПВ успешно. На ПС 110 кВ Беслан действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-70 АПВ успешно. ВЛ-24/70 по нормальной схеме жестко через разъединители соединены на ПС 110 кВ Ногир. | Аварийное отключение ВЛ-24 (ВЛ 110 кВ Янтарь - Ногир) - Л-70 (ВЛ 110 кВ Ногир - Беслан) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ24/70
817 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-30 05:52 | Причина отключения ВЛ- 124 на данный момент не выявлена. Отключение ВЛ-124 не привело к погашению потребителей. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 05:52 30.04.14 отключилась ВЛ-124: - на ПС 110 кВ Фиагдон отключился МВ-110 ВЛ-124 от 4 ст. ЗЗ АПВ успешно. | Аварийное отключение ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-124
818 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-30 12:30 | Причина отключения ВЛ- 1 на данный момент не выявлена. Отключение ВЛ-1 не привело к погашению потребителей. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 12:30 30.04.14 отключилась ВЛ-1: - на ПС 110 кВ Юго-Западная отключился МВ-110 ВЛ-1 от 1 ст. ЗЗ АПВ успешно, - на Гизельдонской ГЭС отключился МВ-110 ВЛ-1 от 3 ст. ЗЗ АПВ успешно. | Аварийное отключение ВЛ-1 (ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Гиз.ГЭС) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-1
819 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-13 22:41 | Причина отключения ВЛ- 124 на данный момент не выявлена. Отключение ВЛ-124 привело к погашению потребителей РЮО. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 22:41 13.04.14 отключилась ВЛ-124: - на ПС-110кВ Фиагдон отключился МВ-110 ВЛ-124 от 2 зоны ДЗ АПВ неуспеш. 20:55 РПВ ВЛ-124 успешно. | Аварийное отключение ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-124
820 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-06 14:06 | Причины отключения ВЛ-26 на данный момент не выявлены, производится осмотр ВЛ. Отключения потребителей не было. 06.04.14. в 14:06 отключилась ВД-26: - на ПС 110 кВ Янтарь действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-26 АПВ-успешно, - на ПС 110 кВ Левобережная действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-26 АПВ-успешно | Аварийное отключение ВЛ-26 (ВЛ 110 кВ Янтарь - Левобережная) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-26
821 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-15 04:55 | Причины отключения ВЛ-106/114 на данный момент не выявлены, производится осмотр ВЛ. Отключения потребителей не было. 15.04.2014 в 04:55 отключились ВЛ-106/114: - на ПС 330 кВ В-500 действием 1 ст. ЗЗ отключился ВВ-110 ВЛ-106 АПВ-успешно, - на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 2 ст, ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-114 АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-106/114
822 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-29 20:49 | Причиной отключения ВЛ- 23/85 на данный момент не выявлены. Отключение ВЛ-23/85 не привело к погашению потребителей. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 20:49 21.05.14 отключилась ВЛ-23/85: - на ПС 110 кВ Беслан отключился МВ-110 ВЛ-23 от 2 ст. ЗЗ АПВ успешно, - на ПС 110 кВ Ардон-110 отключился МВ-110 ВЛ-85 от 2 ст. ЗЗ АПВ выведено по режиму, МВ-110 ВЛ-23 включен вручную 21:12 29.04.14. | Аварийное отключение ВЛ-23/85 (ВЛ-23 (ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан) - (ВЛ 110 кВ Ардон-110 - Мичурино-110) Л-85) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-23/85
823 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-29 15:53 | Причиной отключения ВЛ- 11 послужил обрыв провода в пролете оп.№137-138. После устранения повреждения в 15:40 30.04.14 ВЛ-11 введена в работу. Отключение ВЛ-11 не привело к погашению потребителей. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 15:53 29.04.14 отключилась ВЛ-11: - на ПС 110 кВ Фиагдон отключился МВ-110 ВЛ-11 от 2 ст. ЗЗ АПВ выведено по заявке. - на ПС 110 кВ Нузал отключился МВ-110 ВЛ-11 от 4 ст. ЗЗ АПВ неуспешно. РПВ 16:02 29.04.14 неуспешно. | Аварийное отключение ВЛ-11 (ВЛ 110 кВ Нузал-Фиагдон) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Восстановить обрыв провода в пролете опор № 137-138
824 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-11 17:02 | Причиной отключения ВЛ-112 послужил обрыв грозозащитного троса в пролете опор №144-146. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза, ветер 25 м/с. Отключение ВЛ-112 не привело к погашению потребителей и СЗО. 11.05.2014 на ПС 110 кВ Ардон-110 действием 2 ст 33 отключился МВ-110 ВЛ-112 АПВ-не успешно. РПВ ВЛ-112 17:08 11.05.2014 не успешно МВ-110 ВЛ-112 отключился действием 4 ст. ЗЗ. На ПС 110 кВ Эльхотово действием 4 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-112 АПВ не было условий для работы. | Аварийное отключение ВЛ-112 (ВЛ 110 кВ Эльхотово - Ардон-110) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести замену грозозащитного троса ВЛ-112 в пролете опор № 144-146
825 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:02 | Причина отключения ВЛ-104 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:02 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-104 АПВ-успешное. 00:02 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-104 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-104 (ВЛ 110 кВ В-500 - Янтарь) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-104
826 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-01 18:50 | Причины отключения ВЛ-124 на данный момент не выявлены, отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ливневый дождь, гроза, ветер силой до 15 м/с. Отключение ВЛ-124 привело к отключению по СОФ 1 ПС 110 кВ Северный Портал находится на балансе СП МЭС и потребителей с отключенной мощностью 0,5 мВт. Также были отключены потребители Республики Южная Осетия 70 тыс. чел. населения и отключенной мощностью 10 мВт. 18:50 01.06.2014 на ПС 110 кВ Фиагдон действием 4 ст. ЗЗ аварийно отключился МВ-110 ВЛ-124 АПВ не успешное. ВЛ-124 в работе в тупиковом режиме, согласно разрешенной заявки отсоеденена шлейфы от ЛР-110 ВЛ-128 в сторону ВЛ на ПС 110 кВ Северный Портал (реконструкционные работы на ПС 110 кВ Северный Портал). | Аварийное отключение ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Фиагдон-Северный Портал) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-124 (после таяния снега)
827 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-05 21:42 | Причина отключения ВЛ-113 на данный момент не выявлена.Отключения соц. значимых объектов не было. 05.04.14. в 21:42 отключилась ВЛ-113: на ПС 110 Эльхотово от 2 ст. З.З.АПВ кс не состоялось на ПС 110 Беслан-Северная от 1 ст. З.З. АПВ-неусп. В 22:13 РПВ на ПС 110 Эльхотово усп, на ПС 110 Беслан-Северная в 22:22 усп. | Аварийное отключение ВЛ-113 (ВЛ 110 кВ Эльхотово - Беслан-Северная с отпайкой на Заманкул) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-113
828 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-04 17:21 | Причиной отключения ВЛ-23/85 послужило разрушения гирлянды на опоре №83 ВЛ-23 110кВ фаза С, потребитель ООО"Авиор", отключенных СЗО нет. 17:01 04.04.14 на ПС 110 кВ Беслан от 1ст.ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-23, АПВ неуспешно, на ПС-110кВ Ардон-110 отключился МВ-110 ВЛ-85 от 3ст.ЗЗ, АПВ выведено по режиму, 17:25 РПВ ВЛ-23/85 110кВ с ПС 110 кВ Ардон-110 не успешно. В 19:01 04.04.14 после разделения схемы ВЛ-23/85 на ПС 110 кВ Мичурино РПВ ВЛ-85 успешно. | Аварийное отключение ВЛ-23/85 не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-23/85.
829 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-04 17:21 | Причиной отключения ВЛ-23/85 послужило разрушения гирлянды на опоре №83 ВЛ-23 110кВ фаза С, потребитель ООО"Авиор", отключенных СЗО нет. 17:01 04.04.14 на ПС 110 кВ Беслан от 1ст.ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-23, АПВ неуспешно, на ПС-110кВ Ардон-110 отключился МВ-110 ВЛ-85 от 3ст.ЗЗ, АПВ выведено по режиму, 17:25 РПВ ВЛ-23/85 110кВ с ПС 110 кВ Ардон-110 не успешно. В 19:01 04.04.14 после разделения схемы ВЛ-23/85 на ПС 110 кВ Мичурино РПВ ВЛ-85 успешно. | Аварийное отключение ВЛ-23/85 не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести замену гирлянды фарфоровых изоляторов на ВЛ-23 оп.№ 83.
830 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-14 13:01 | Причина отключения ВЛ-1 на даный момент не выявлены. 14.06.2014 в 13:01 действием защит аварийно отключилась ВЛ-1 (ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Гиз.ГЭС). На ПС 110 кВ Юго-Западная МВ-110 ВЛ-1 действием 2 ст. ЗЗ, АПВ-неуспешно, РПВ 14:01 успешно На Гизельдонской ГЭС МВ-110 ВЛ-1 блинкера защит не выпадали, АПВ-не было условий для работы, 16:11 замкнут транзит по ВЛ-1. | Аварийное отключение ВЛ-1 (ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Гиз.ГЭС) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-1
831 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-29 01:50 | Причина отключения ВЛ-31 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях ливневые дожди, гроза, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 01:50 29.05.2014 на ПС 110 кВ Юго-Западная действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-31 АПВ-успешно. На Эзминской ГЭС действием 2 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-113 АПВ успешно. | Аварийное отключение ВЛ-31 (ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Эзминская ГЭС) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-31
832 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:02 | Причина отключения ВЛ-103 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:02 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием МФТО отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. 00:02 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием 1 ст ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. 00:08 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием МФТО отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. 00:08 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием 1 ст ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. 00:10 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием МФТО отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. 00:10 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием 1 ст ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-103 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-103 (ВЛ 110 кВ В-500 - Янтарь) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-103 (ВЛ 110 кВ В-500 - Янтарь)
833 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-11 18:06 | Причина отключения ВЛ-23/85 при осмотре не выявлена. 18:06 11.06.2014 действием защит аварийно отключались ВЛ-23/85. На ПС 110 кВ Беслан МВ-110 ВЛ-23 действием 1 ст ЗЗ АПВ успешно. На ПС 110 кВ Ардон-110 МВ-110 ВЛ-85 действием 1 ст. ЗЗ АПВ выведено по режиму, 18:17 замкнут транзит по ВЛ-23/85. | Аварийное отключение ВЛ-23 (ВЛ 110 кВ Мичурино-110 - Беслан) - (ВЛ 110 кВ Ардон-110 - Мичурино-110) Л-85 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-23/85
834 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:06 | Причина отключения ВЛ-108 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:06 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-108 АПВ-успешное. 00:06 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-108 АПВ-успешное. 00:11 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-108 АПВ-успешное. 00:11 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-108 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-108 (ВЛ 110 кВ В-500 - РП-110) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-108
835 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:11 | Причина отключения ВЛ-107 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:11 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-107 АПВ-успешное. 00:11 30.05.2014 на ПС 110 кВ Янтарь действием ДФЗ отключился МВ-110 ВЛ-107 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-107 (ВЛ 110 кВ В-500 - РП-110) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-107
836 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:17 | Причина отключения ВЛ-106/114 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:17 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-106 АПВ-успешное. 00:17 30.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-114 АПВ-успешное. 00:55 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-106 АПВ-успешное. 00:55 30.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-114 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-114
837 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-30 00:17 | Причина отключения ВЛ-106/114 на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях гроза, ливневый дождь, ветер силой до 20 м/с. Отключения потребителей не было. 00:17 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-106 АПВ-успешное. 00:17 30.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-114 АПВ-успешное. 00:55 30.05.2014 на ПС 330 кВ В-500 действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-106 АПВ-успешное. 00:55 30.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-114 АПВ-успешное. | Аварийное отключение ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-106
838 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-04-21 03:59 | Причиной отключения ВЛ- 25 послужил обрыв шлейфа на опоре №33. Отключение ВЛ-25 не привело к погашению потребителей. Отключения социально-значимых объектов в зоне эксплуатационной ответственности СОФ не было. 03:59 21.05.14 отключилась ВЛ-25: - на ПС 110кВ Кармадон отключился МВ-110 ВЛ-25 от 1 ст. ЗЗ АПВ успешно на неполнофазный режим отключен в ручную в 07:40 21.05.14, - на Эзминской ГЭС отключился МВ-110 ВЛ-25 от 1 зоны ДЗ АПВ не было условий для работы. РПВ в 05:18 на неполнофазный режим. МВ-110 ВЛ-25 отключен вручную в 05:22. | Аварийное отключение ВЛ-25 (ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Эзминская ГЭС) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Восстановить обрыв шлейфа на опоре № 33 ВЛ-25
839 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-20 15:07 | Причиной отключения ВЛ-22 послужил обрыв провода в пролете опор №11-13 при производстве разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ автомобилем "Камаз". Причиной отключения ВЛ-20, ВЛ-21, ВЛ-73, ВЛ-74, ВЛ-19 послужил отказ в работе защит ВЛ-22 на ПС 330 кВ В-2 при выведенной в ремонт 1 сш 110 кВ согласно разрешенной заявки. 15:07 20.05.2014 на ПС 330 кВ Владикавказ-2 защиты не работали. ПС 110 кВ Владикавказ-1 действием 2 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-22 АПВ выведено по режиму. ПС 110 кВ Владикавказ-1 действием 2 зоны ДЗ отключился МВ-110 ВЛ-20 АПВ выведено по режиму. ПС 110 кВ Владикавказ-1 действием 2 зона ДЗ отключился МВ-110 ВЛ-21 АПВ выведено по режиму. ПС 110 кВ РП-110 действием 3 зона ДЗ отключился МВ-110 ВЛ-73 АПВ неуспешно. ПС 110 кВ РП-110 действием 3 зона ДЗ отключился МВ-110 ВЛ-74 АПВ неуспешно. ПС 110 кВ Беслан-Тяговая 1 ст. ЗЗ ВЛ-19 отключился СМВ-110 АПВ неуспешно. | Аварийное отключение ВЛ-22 (ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Владикавказ-1) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести замену провода ВЛ-22 в пролете опор № 11-13
840 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-09 04:42 | Причины отключения ВЛ-130/131 на данный момент не выявлены. Производится осмотр ВЛ. Отключение ВЛ-130/131 не привело к обесточению потребителей и СЗО. 09.05.2014. 04:42 на ПС 110 кВ Моздок-110 действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-130 АПВ-успешно. На ПС 110 кВ Предмостная действием делительной защиты отключился СМВ-110 АПВ-успешно. на ПС 110 кВ Терская действием 1 ст. ЗЗ ВЛ-131 отключился СМВ-110 АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-130/131 (ВЛ 110 кВ Моздок-110-Предмостная-Терская) не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-130/131
841 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-27 20:38 | Причина отключения ВЛ-106/114 на данный момент не выявлена. 27.06.2014 в 20:38 действием защит аварийно отключалась ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная). На ПС 330 кВ В-500 МВ-110 ВЛ-106 действием 1 ст ЗЗ, АПВ-успешно. НА ПС 110 кВ Беслан-Северная МВ-110 ВЛ-114 действием 1 ст. ЗЗ, АПВ-успешно. | Аварийное отключение ВЛ-106/114 (В-500 - Исток - Беслан-Северная) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 106/114
842 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-05-20 17:54 | Причина отключения ВЛ-113 на данный момент не выявлена. Отключения потребителей не было. 17:54 20.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием 2 ст. ЗЗ отключился ЭВ-110 ВЛ-113 АПВ-успешно. На ПС 110 кВ Эльхотово действием 1 ст. ЗЗ отключился МВ-110 ВЛ-113 АПВ не состоялось. Транзит по Л-113 на ПС 110 кВ Эльхотово замкнут 18:08 20.05.2014 | Аварийное отключение ВЛ-113 (ВЛ 110 кВ Эльхотово - Беслан-Северная с отпайкой на Заманкул) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-113
843 | СОФ | Северо-Осетинский филиал | 2014-06-12 02:44 | Причина отключения ВЛ-113 на данный момент не выявлена. 12.06.2014 в 02:44 действием защит аварийно отключалась ВЛ-113 (ВЛ 110 кВ Эльхотово - Беслан-Северная с отпайкой на Заманкул). На ПС 110 кВ Беслан-Северная В-110 ВЛ-113 действием 1 ст. ЗЗ, АПв-успешно. На ПС 110 кВ Эльхотово МВ-110 ВЛ-113 действием 2 ст. ЗЗ АПВ не состоялось, транзит по ВЛ-113 замкнут 03:22. | Аварийное отключение ВЛ-113 (ВЛ 110 кВ Эльхотово - Беслан-Северная с отпайкой на Заманкул) не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-113
844 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-04 14:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 1-11 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №6-7. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 14.10 04.06.2014 в ТП 1-11 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 1-11 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-2 ТП 1-11 ПС Архонская
845 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-04 14:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 1-11 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №6-7. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 14.10 04.06.2014 в ТП 1-11 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 1-11 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №6-7 Ф-2 0,4кВ ТП 1-11 ПС Архонская
846 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-04-11 13:00 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-3 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №5-6. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. откл.чение СЗО нет. 13.00 11.04.2014 в ТП 1-3 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1/0,4 кВ ТП 1-3 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену провода Ф-1 0,4кВ ТП 1-3 ПС Архонская в пролете опор №5-6.
847 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-04-11 13:00 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-3 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №5-6. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. откл.чение СЗО нет. 13.00 11.04.2014 в ТП 1-3 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1/0,4 кВ ТП 1-3 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену предохранителя ПН-0,4кВ Ф-1/0,4кВ ТП 1-3 ПС Архонская
848 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-04-26 16:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 30-31 ПС Левобережная послужил обрыв проводов в пролете опрор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отклячение СЗО нет. 16.10 26.04.2014 в ТП 30-31 ПС Левобережная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. Ф-2/0,4 кВ ТП 30-31 ПС Левобережная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести ремонт ВЛ-0,4 Ф-2/0,4 ТП 30-31 ПС Левобережная в пролете опор 2-3
849 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-02 18:57 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-28 ПС Гизель послужил обрыв проводов в пролете опор №4-5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 18.57 2.05.2014 в ТП 3-28 ПС Гизель перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-28 ПС Гизель не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-28 ПС Гизель произвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
850 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-02 18:57 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-28 ПС Гизель послужил обрыв проводов в пролете опор №4-5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 18.57 2.05.2014 в ТП 3-28 ПС Гизель перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-28 ПС Гизель не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-28 ПС Гизель произвести восстановление проводов в пролете опор №4-5.
851 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-03 10:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 1-6 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №7/2-7/3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отклячение СЗО нет. 10.30 03.06.2014 в ТП 1-6 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 1-6 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-2 ТП 1-6 ПС Архонская
852 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-03 10:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 1-6 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №7/2-7/3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отклячение СЗО нет. 10.30 03.06.2014 в ТП 1-6 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 1-6 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №7/2-7/3 Ф-2 0,4кВ ТП 1-6 ПС Архонская
853 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-25 20:40 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 2-24 ПС Гизель послужил обрыв проводов в пролете опор №1/7-1/8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.49 25.05.2014 в ТП 2-24 ПС Гизель перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 2-24 ПС Гизель не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/7-1/8 Ф-1 0,4кВ ТП 2-24 ПС Гизель
854 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-25 20:40 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 2-24 ПС Гизель послужил обрыв проводов в пролете опор №1/7-1/8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.49 25.05.2014 в ТП 2-24 ПС Гизель перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 2-24 ПС Гизель не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену ПН-0,4 кВ Ф-1/0,4 кВ ТП 2-24 ПС Гизель
855 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-08 17:15 | Причиной отключения Ф-4 0,4кВ ТП 8-22 ПС Ногир-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.15 08.05.2014 в ТП 8-22 ПС ЛНогир-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-4. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-4 0,4кВ ТП 8-22 ПС Ногир-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-4 0,4кВ ТП 8-22 ПС Ногир-110 произвести восстановление проводов в пролете опор №2-3.
856 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-05-08 17:15 | Причиной отключения Ф-4 0,4кВ ТП 8-22 ПС Ногир-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.15 08.05.2014 в ТП 8-22 ПС ЛНогир-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-4. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-4 0,4кВ ТП 8-22 ПС Ногир-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 8-22 ПС ЛНогир-110 произвести замену ПН-0,4кВ Ф-4.
857 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-12 07:33 | 07:33 12.06.2014 на ПС 110 кВ Ногир действием МТЗ отключился МВ-6 Ф-8, АПВ выведено по режиму. РПВ 08:32 12.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-8 6 кВ ПС Ногир не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 6 кВ ПС Ногир
858 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-12 07:33 | 07:33 12.06.2014 на ПС 110 кВ Ногир действием МТЗ отключился МВ-6 Ф-8, АПВ выведено по режиму. РПВ 08:32 12.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-8 6 кВ ПС Ногир не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 1/26-1/27 ф-8 6 кВ ПС Ногир
859 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-02 08:10 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-20 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №5/3-5/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 08.10 02.06.2014 в ТП 1-20 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-20 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №5/3-5/4 Ф-1 0,4кВ ТП 1-20 ПС Архонская
860 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-02 08:10 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-20 ПС Архонская послужил обрыв проводов в пролете опор №5/3-5/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 08.10 02.06.2014 в ТП 1-20 ПС Архонская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-20 ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 1-20 ПС Архонская
861 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-05 14:43 | Причины отключения Ф-2 ПС Гизель не выявлены. Отключения соц. значемых обьектов нет. 14:43 05.06.2014 на ПС 35 кВ Гизель действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2, АПВ выведено по режиму. РПВ 15:42 05.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС Гизель не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Гизель.
862 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Архонские РЭС) | 2014-06-09 18:17 | 18:17 09.06.2014 на ПС 35 кВ Архонская действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-3, АПВ выведено по режиму. РПВ 19:30 09.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-3 10 кВ ПС Архонская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Архонская
863 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-05-25 16:05 | 16:05 25.05.2014 на ПС 110 кВ Дзуарикау действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-5, АПВ выведено по режиму. Отключение привело к обесточению потребителей с. Майрамадаг,с.Кодахшин, отключения СЗО небыло. РПВ 17:23 25.05.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-5 10 кВ ПС Дзуарикау не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 10 кВ ПС Дзуарикау.
864 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-05-21 12:38 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 7-14 ПС Ардон послужил обрыв проводов в пролете опор №7-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 12.37 21.05.2014 в ТП 7-14 ПС Ардон перегорел ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 7-14 ПС Ардон не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену провода в пролете опор №7-8 Ф-2 0,4кВ ТП 7-14 ПС Ардон
865 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-05-21 12:38 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 7-14 ПС Ардон послужил обрыв проводов в пролете опор №7-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 12.37 21.05.2014 в ТП 7-14 ПС Ардон перегорел ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 7-14 ПС Ардон не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену предохранителейПН-0,4кВ Ф-2 ТП 7-14 ПС Ардон
866 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-05-07 15:37 | Причиной отключения Ф-5 6 кВ ПС 110 кВ Алагир послужило падение ветки дерева в пролете опор №10-11. Отключения СЗО не было. Частично отключились потребители с.Бирагзанг. 15:37 07.05.2014 на ПС 110 кВ Алагир действием МТЗ отключился Ф-5 6 кВ АПВ выведено по режиму. РПВ Ф-5 15:57 07.05.2014 неуспешно. | Аварийное отключение ф-5 6 кВ ПС Алагир не привело к повреждению оборудования в эл. энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 6 кВ ПС Алагир
867 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-13 10:25 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП-5-19 ПС Дзуарикау послужил обрыв провода в пролете опор №11-12. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 10.25 13.04.2014 в ТП-5-19 ПС Дзуарикау перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. 12.15 13.04.2014 после замены ПН Ф-3 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-3 0,4кВ ТП-5-19 ПС Дзуарикау не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода Ф-3 0,4кВ ТП-5-19 ПС Дзуарикау в пролете опор №11-12.
868 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-13 10:25 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП-5-19 ПС Дзуарикау послужил обрыв провода в пролете опор №11-12. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 10.25 13.04.2014 в ТП-5-19 ПС Дзуарикау перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. 12.15 13.04.2014 после замены ПН Ф-3 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-3 0,4кВ ТП-5-19 ПС Дзуарикау не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену ПН-0,4 кВ Ф-3 0,4 кВ ТП 5-19 ПС Дзуарикау
869 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-13 09:40 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП-8-13 ПС Алагир послужил обрыв провода в пролете опрор №4-5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 09.40 13.04.2014 в ТП-8-13 ПС Алагир перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. 10.23 13.04.2014 после замены ПН Ф-1 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП-8-13 ПС Алагир не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода Ф-1 0,4кВ ТП-8-13 ПС Алагир в пролете опор №4-5
870 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-04 12:03 | Причиной отключения Ф-8 ПС Алагир послужил обрыв провода 2х фаз в пролете опор 3\10-3\11 в результате сильного порывистого ветра до 20 м/с. Отключение Ф-8 привело к погашению потребителей пос.Бирагзанг, пос.Цаликово, с.Ногкау, с.Суадаг . В 15:15 04.04.14 после устранения повреждения все потребители запитаны. 12:03 04.04.2014 на ПС 110 кВ Алагир действием МТЗ отключился Ф-8 6 кВ АПВ выведено по режиму. РПВ 12:20 не успешно. | Аварийное отключение ф-8 6 кВ ПС Алагир не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 6 кВ ПС Алагир
871 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-04 12:03 | Причиной отключения Ф-8 ПС Алагир послужил обрыв провода 2х фаз в пролете опор 3\10-3\11 в результате сильного порывистого ветра до 20 м/с. Отключение Ф-8 привело к погашению потребителей пос.Бирагзанг, пос.Цаликово, с.Ногкау, с.Суадаг . В 15:15 04.04.14 после устранения повреждения все потребители запитаны. 12:03 04.04.2014 на ПС 110 кВ Алагир действием МТЗ отключился Ф-8 6 кВ АПВ выведено по режиму. РПВ 12:20 не успешно. | Аварийное отключение ф-8 6 кВ ПС Алагир не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор 3/10-3/11 на ф-8 6 кВ ПС Алагир
872 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-10 15:00 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП-6-39 ПС Дзаурикау обрыв провода в пролете опрор №17-18. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.00 10.04.2014 в ТП-6-39 ПС Дзаурикау перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. 15.00 10.04.2014 после замены ПН Ф-3 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-3 0,4кВ ТП-6-39 ПС Дзаурикау не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителейПН-0,4 кВ Ф-З ТП-6-39 ПС Дзуарикау.
873 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Алагирские РЭС) | 2014-04-10 15:00 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП-6-39 ПС Дзаурикау обрыв провода в пролете опрор №17-18. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.00 10.04.2014 в ТП-6-39 ПС Дзаурикау перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. 15.00 10.04.2014 после замены ПН Ф-3 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-3 0,4кВ ТП-6-39 ПС Дзаурикау не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ Ф-3 0,4кВ ТП-6-39 ПС Дзаурикау в пролете опор №17-18.
874 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-04-19 12:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП-7-9 ПС Бекан-35 послужил схлест проводов в пролете опор №4-5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 12.30 19.04.2014 в ТП-7-9 ПС Бекан-35 перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. 19,30 04.04.2014 после замены ПН Ф-2 введен в работу. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП-7-9 ПС Бекан-35 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену ПН-0,4 кВ ТП-7-9 Ф-2 ПС Бекан-35
875 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-04-29 21:10 | 21:10 29.04.2014 на ПС 35 кВ Коста действием МТЗ отключился Ф-1 10 кВ АПВ выведено по режиму. Частично обесточились потребители с.Коста. РПВ 21:45 29.04.14 успешно. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Коста не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Коста.
876 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-06-01 21:40 | Отключение имело место при прохождении сильного грозового фронта . Отключения соц. значемых обьектов нет. 21:40 01.06.2014 на ПС 35 кВ Кадгарон действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-5, АПВ выведено по режиму. РПВ 22:11 01.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-5 10 кВ ПС Кадгарон не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-5 10 кВ ПС Кадгарон.
877 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-25 12:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 4-26 ПС Мичурино-35 послужил обрыв проводов в пролете опрор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 12.30 25.05.2014 в ТП 4-26 ПС Мичурино-35 перегорели ПН-0,4кВ | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 4-26 ПС Мичурино-35не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС Мичурино-35 проводов в пролете опрор №2-3.
878 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-25 12:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 4-26 ПС Мичурино-35 послужил обрыв проводов в пролете опрор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 12.30 25.05.2014 в ТП 4-26 ПС Мичурино-35 перегорели ПН-0,4кВ | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 4-26 ПС Мичурино-35не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 4-26 ПС Мичурино-35 произвести замену ПН-0,4кВ
879 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-10 17:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-5 ПС Сунжа послужил обрыв проводов в пролете опор №9-10. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.10 в ТП 6-5 ПС Сунжа перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-5 ПС Сунжа не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-5 ПС Сунжа произвести восстановление проводов в пролете опор №9-10
880 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-10 17:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-5 ПС Сунжа послужил обрыв проводов в пролете опор №9-10. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.10 в ТП 6-5 ПС Сунжа перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-5 ПС Сунжа не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 6-5 ПС Сунжа произвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
881 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-29 22:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 7-9 ПС Бекан-35 послужил схлест проводов.. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отклячение СЗО нет. 22.30 29.05.2014 в ТП 7-9 ПС Бекан-35 перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 7-9 ПС Бекан-35 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену в ТП 7-9 ПС Бекан-35 ПН-0,4кВ Ф-2.
882 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-06-07 09:07 | 09:07 07.06.2014 на ПС 35 кВ Мичурино-35 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2, АПВ выведено по режиму. РПВ 09:41 07.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС Мичурино-35 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Мичурино-35.
883 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-05-11 19:50 | Причиной отключения послужило падение ветки дерева в пролете оп. №137-138. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер, дождь. Отключения населения и СЗО не было. 19:50 11.05.2014 на ПС 35 кВ Кадгарон действием МТЗ отключился Ф-6 10 кВ АПВ выведено. РПВ 20:40 11.05.2014 не успешно. | Аварийное отключение Ф-3 10 кВ ПС 35 кВ Кадгарон не привело к повреждению оборудованию в эл. энергетике и эл. приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф-3-10 кВ ПС Кадгарон-35
884 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ардонские РЭС) | 2014-06-07 20:17 | 20:17 07.06.2014 на ПС 35 кВ Мичурино-35 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2, АПВ выведено по режиму. РПВ 21:21 07.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС Мичурино-35 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Мичурино-35.
885 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ирафские РЭС) | 2014-06-03 13:05 | Причиной отключения Ф-9 0,4кВ ПС Чикола-110 послужил обрыв проводов 1/1-1/2. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 13.05 03.06.2014 в ТП 9-28 ПС Чикола-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-9. | Аварийное отключение Ф-9 0,4кВ ТП 9-28 ПС Чикола-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-9 ТП 9-28 ПС Чикола-110
886 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ирафские РЭС) | 2014-06-03 13:05 | Причиной отключения Ф-9 0,4кВ ПС Чикола-110 послужил обрыв проводов 1/1-1/2. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 13.05 03.06.2014 в ТП 9-28 ПС Чикола-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-9. | Аварийное отключение Ф-9 0,4кВ ТП 9-28 ПС Чикола-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор 1/1-1/2 Ф-9 0,4кВ ПС Чикола-110
887 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ирафские РЭС) | 2014-06-19 20:16 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-9 ПС Чикола-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №12-13 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.16 19.06.2014 в ТП 1-9 ПС Чикола-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 9-1 ПС Чикола-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 1-9 ПС Чикола-110
888 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Ирафские РЭС) | 2014-06-19 20:16 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-9 ПС Чикола-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №12-13 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.16 19.06.2014 в ТП 1-9 ПС Чикола-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 9-1 ПС Чикола-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №12-13 П Ф-1 0,4кВ ТП 1-9 ПС Чикола-110 п
889 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Кировские РЭС) | 2014-06-12 17:53 | 17:53 12.06.2014 на ПС 110 кВ Змейская действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-1, АПВ выведено по режиму. РПВ 18:16 12.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Змейская не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 35-36 ф-1 10 кВ ПС Змейская
890 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Кировские РЭС) | 2014-06-12 17:53 | 17:53 12.06.2014 на ПС 110 кВ Змейская действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-1, АПВ выведено по режиму. РПВ 18:16 12.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Змейская не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Змейская
891 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Кировские РЭС) | 2014-04-28 18:31 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП2-2 ПС Эльхотово послужил обрыв провода в пролете опрор №8-9. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 20 м/с. отключений СЗО нет. 18.31 28.04.2014 в ТП2-2 ПС Эльхотово перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП2-2 ПС Эльхотово не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП2-2 ПС Эльхотово
892 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Кировские РЭС) | 2014-04-21 15:10 | 15:10 21.04.2014 на ПС 110 кВ Змейская действием МТЗ отключился Ф-1 10 кВ АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось.Обесточились частично потребители с. Змейская, с.Ставд-Дорт, | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Змейская не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести замену провода в пролете опор 3/4-3/5 на ф-1 ПС Змейская
893 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-5 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-5 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП-5-11 ПС Раздольная
894 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-5 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-5 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену ПК-10 кВ в количестве 3-х штук в ТП-5-11 ПС Раздольная
895 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-04-23 16:29 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 6-2 ПС Терская послужил схлест проводов в пролете опрор №6-7. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 16:29 23.04.14 в ТП 6-2 ПС Терская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 6-2 ПС Терская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену ПН-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП 6-2 ПС Терская
896 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-05 08:26 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-7 ПС Троицкая послужил обрыв проводов в пролете опор №1-2. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 16.10 26.04.2014 в ТП 2-7 ПС Троицкая перегорел ПН 0,4 кВ | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 2-7 ПС Троицкая не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 2-7 ПС Троицкая произвести замену ПН 0,4 кВ
897 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-05 08:26 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-7 ПС Троицкая послужил обрыв проводов в пролете опор №1-2. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 16.10 26.04.2014 в ТП 2-7 ПС Троицкая перегорел ПН 0,4 кВ | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 2-7 ПС Троицкая не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 2-7 ПС Троицкая произвести восстановление проводов в пролете опор №1-2
898 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-2 послужил. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Павлодольская-2 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС Павлодольская-2 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Павлодольская-2.
899 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-2 послужил. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Павлодольская-2 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС Павлодольская-2 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести восстановление проводов в пролете опор 10-11 ф-2 10 кВ ПС Павлодольская-2.
900 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-1 послужил излом опоры №23. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Павлодольская-2 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-1 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Павлодольская-2 не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Павлодольская-2.
901 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-1 послужил излом опоры №23. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Павлодольская-2 действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-1 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Павлодольская-2 не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести восстановление проводов и установку новой опоры на ф-1 10 кВ ПС Павлодольская-2.
902 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-05 15:27 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП 7-16 ПС Раздольное послужил обрыв проводов в пролете опор №2/18-2/19. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.27 05.06.2014 в ТП 7-16 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. | Аварийное отключение Ф-3 0,4кВ ТП 7-16 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-3 ТП 7-16 ПС Раздольная
903 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-05 15:27 | Причиной отключения Ф-3 0,4кВ ТП 7-16 ПС Раздольное послужил обрыв проводов в пролете опор №2/18-2/19. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.27 05.06.2014 в ТП 7-16 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-3. | Аварийное отключение Ф-3 0,4кВ ТП 7-16 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №2/18-2/19 Ф-3 0,4кВ ТП 7-16 ПС Раздольная
904 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-7 послужил обрыв проводов в пролете опор №67-69. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-7 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | аварийное отключение ф-7 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести восстановление проводов в пролете опор 67-69 ф-7 10 кВ ПС Раздольная
905 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-7 послужил обрыв проводов в пролете опор №67-69. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-7 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | аварийное отключение ф-7 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 10 кВ ПС Раздольная
906 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-3 послужил обрыв провода в пролете опор №8-11, №37-38. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой до 25-30 м/с, ливневые дожди, град. Отключенные потребители запитаны по сети 6 кВ от Ф-2 ПС Раздольная в 08:40 15.05.2014 19:07 13.05.2014 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-3 АПВ-снято. РПВ-не выполнялось. | Аварийное отключение ф-3 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Раздольная
907 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-3 послужил обрыв провода в пролете опор №8-11, №37-38. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой до 25-30 м/с, ливневые дожди, град. Отключенные потребители запитаны по сети 6 кВ от Ф-2 ПС Раздольная в 08:40 15.05.2014 19:07 13.05.2014 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-3 АПВ-снято. РПВ-не выполнялось. | Аварийное отключение ф-3 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести восстановление проводов в пролетах опор 8-11 и 37-38 ф-3 10 кВ ПС Раздольная
908 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-26 23:27 | 23:27 26.06.2014 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-3. АПВ выведенно по режиму. Отключение Ф-3 ПС Раздольная привело к обесточиванию 5 СЗО (ОАО Ростелеком, ОАО Мегафон, МБДОУ д/с №6 с.Виноградное, Амбулатория с.Виноградное) и 1854 чел. населения. РПВ 02:35 27.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-3 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-3 10 кВ ПС Раздольная
909 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-26 22:30 | 22:30 26.06.2014 на ПС 35 кВ Троицкая действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-7. АПВ выведено по режиму. РПВ в 23:11 26.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-7 10 кВ ПС Троицкая не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-7 10 кВ ПС Троицкая
910 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-11 20:59 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 5-2 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №1/10-1/11. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.59 11.06.2014 в ТП 5-2 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 5-2 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/10-1/11 Ф-1 0,4кВ ТП 5-2 ПС Раздольная
911 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-11 20:59 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 5-2 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №1/10-1/11. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.59 11.06.2014 в ТП 5-2 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 5-2 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителейПН-0,4кВ Ф-1 ТП 5-2 ПС Раздольная
912 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-2 послужило падение дерева в пролете опор №39-40. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-2 10 кВ ПС Раздольная
913 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-2 послужило падение дерева в пролете опор №39-40. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-2 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-2 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести восстановление проводов в пролете опор 39-40 на ф-2 10 кВ ПС Раздольная
914 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-10 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 18.05.2014 в ТП 3-10 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2/ 0,4кВ ТП 3-10 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-10 ПС Раздольная произвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
915 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-10 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 18.05.2014 в ТП 3-10 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2/ 0,4кВ ТП 3-10 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести восстановление Ф-2 0,4кВ ТП 3-10 ПС Раздольная проводов в пролете опор №2-3.
916 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-6 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №8-11. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-6 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-6 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-6 ПС Раздольная пероизвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
917 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-6 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №8-11. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-6 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-6 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-6 ПС Раздольная произвести восстановление проводов в пролете опор №8-11.
918 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП ТП 3-7 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №1-1/3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-7 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП ТП 3-7 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП ТП 3-7 ПС Раздольная произвести восстановление проводов в пролете опор №1-1/3.
919 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП ТП 3-7 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №1-1/3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-7 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 0,4кВ ТП ТП 3-7 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-7 ПС Раздольная произвести замену ПН-0,4кВ Ф-1.
920 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-5 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-5 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-5 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-5 ПС Раздольная произвести восстановление проводов в пролете опор №2-3.
921 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-5 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-5 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 3-5 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-5 ПС Раздольная произвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
922 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-2 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-2 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 3-2 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | В ТП 3-2 ПС Раздольная заменить ПН-0,4кВ Ф-2.
923 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 20:03 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 3-2 ПС Раздольная послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 20.03 13.05.2014 в ТП 3-2 ПС Раздольная перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 3-2 ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену проводов в пролете опор №2-3.
924 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-06-05 16:20 | 16:20 05.06.2014 на ПС 35 кВ Троицкая действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-7, АПВ выведено по режиму. РПВ 17:14 05.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-7 10 кВ ПС Троицкая не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену ПК-10 кВ в количестве 3-х штук в ТП-4-9-0 ПС Раздольная
925 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-4 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-4 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП-4-16 ПС раздольная
926 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-4 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-4 10 кВ ПС Раздольная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену разрядника в ТП-4-16 ПС Раздольная
927 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-6 послужило обрыв проводов в пролете опор № 54-56.Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-6 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-6 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-6 10 кВ ПС Раздольная
928 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Моздокские РЭС) | 2014-05-13 19:07 | Причиной отключения Ф-6 послужило обрыв проводов в пролете опор № 54-56.Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях ветер силой 25-30 м/с, ливневые дожди, град. 13.05.2014 19:07 на ПС 35 кВ Раздольная действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-6 АПВ-снято. РПВ не выполнялось. | Аварийное отключение ф-6 10 кВ ПС раздольная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников | Произвести восстановление проводов в пролете опор 54-56 ф-6 10 кВ ПС Раздольная
929 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-06 17:30 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №3-4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.30 06.06.2014 в ТП 7-2 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская
930 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-06 17:30 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №3-4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.30 06.06.2014 в ТП 7-2 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №3-4 Ф-1 0,4кВ ТП 7-2 ПС Ольгинская
931 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-05-18 19:35 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 36-7 ПС Ногир-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №5-6. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 36-7 ПС Ногир-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену провода в пролете опор №5-6 Ф-2/0,4кВ ТП 36-7 ПС Ногир-110
932 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-02 11:15 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-13 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №1/3-1/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 11.15 02.06.2014 в ТП 7-13 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 7-13 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/3-1/4 Ф-1 0,4кВ ТП 7-13 ПС Ольгинская
933 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-02 11:15 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-13 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №1/3-1/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 11.15 02.06.2014 в ТП 7-13 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 7-13 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 7-13 ПС Ольгинская
934 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-02 08:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-7 ПС Ногир-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №6-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 6-7 ПС Ногир-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 6-7 ПС Ногир-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №6-8 Ф-2 0,4кВ ТП 6-7 ПС Ногир-110
935 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-02 08:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-7 ПС Ногир-110 послужил обрыв проводов в пролете опор №6-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 6-7 ПС Ногир-110 перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 6-7 ПС Ногир-110 не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-2 ТП 6-7 ПС Ногир-110
936 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-10 17:12 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 6-8 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №6-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 6-8 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 6-8 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №6-8 Ф-1 0,4кВ ТП 6-8 ПС Ольгинская
937 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-10 17:12 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 6-8 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №6-8. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 6-8 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 6-8 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 6-8 ПС Ольгинская
938 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-18 19:50 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-1 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №1/4-1/5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 7-1 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП7-1 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/4-1/5 Ф-1 0,4кВ ТП 7-1 ПС Ольгинская
939 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-06-18 19:50 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 7-1 ПС Ольгинская послужил обрыв проводов в пролете опор №1/4-1/5. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 17.12 10.06.2014 в ТП 7-1 ПС Ольгинская перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП7-1 ПС Ольгинская не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 7-1 ПС Ольгинская
940 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-05-03 14:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-2 ПС Сунжа послужил обрыв проводов в пролете опор №5-6. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 14.10 23.05.2014 в ТП 6-2 ПС Сунжа перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-2 ПС Сунжа не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | На ВЛ 0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-2 ПС Сунжа произвести восстановление проводов в пролете опор №5-6
941 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Октябрьские РЭС) | 2014-05-03 14:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 6-2 ПС Сунжа послужил обрыв проводов в пролете опор №5-6. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 14.10 23.05.2014 в ТП 6-2 ПС Сунжа перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2 0,4кВ ТП 6-2 ПС Сунжа не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Вв ТП 6-2 ПС Сунжа произвести замену ПН-0,4кВ Ф-2.
942 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-05-19 18:37 | Причина отключения Ф-8 ПС Беслан-Северная не установлена.Отключение Ф-8 не привело к обесточению населения и СЗО. 18:37 19.05.2014 на ПС 110 кВ Беслан-Северная действием МТЗ отключился МВ-6 Ф-8, АПВ-выведено. | Аварийное отключение ф-8 6 кВ ПС Беслан-Северная не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-8 ПС Беслан-Северная
943 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-04-19 09:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Заманкул послужил обрыв провода в пролете опор №2/7-3/1 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 09,30 19.04.2014 в ТП 2-6 ПС Заманкул перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. 10.20 19.03.2014 после замены ПН Ф-1 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2/0,4кВ ТП 2-6 ПС Заманкул не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода Ф-2/0,4кВ ТП 2-6 ПС Заманкул в пролете опор №2/7-3/1
944 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-04-19 09:30 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Заманкул послужил обрыв провода в пролете опор №2/7-3/1 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 09,30 19.04.2014 в ТП 2-6 ПС Заманкул перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. 10.20 19.03.2014 после замены ПН Ф-1 введен в работу. | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-2/0,4кВ ТП 2-6 ПС Заманкул не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену ПН-0,4 кВ Ф-2/0,4 кВ ТП 2-6 ПС Заманкул
945 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-22 15:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №1/5-1/7 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.10 22.06.2014 в ТП 2-6 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-2 ТП 2-6 ПС Хумалаг
946 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-22 15:10 | Причиной отключения Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №1/5-1/7 Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 15.10 22.06.2014 в ТП 2-6 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-2. | Аварийное отключение Ф-2 0,4кВ ТП 2-6 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/5-1/7 Ф-2/ 0,4кВ ТП 2-6 ПС Хумалаг
947 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-08 16:00 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-1 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 16.00 02.06.2014 в ТП 1-1 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-1 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 1-1 ПС Хумалаг
948 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-08 16:00 | Причиной отключения Ф-1 0,4кВ ТП 1-1 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №2-3. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 16.00 02.06.2014 в ТП 1-1 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-1 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №2-3 Ф-1 0,4кВ ТП 1-1 ПС Хумалаг.
949 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-16 16:26 | Причина отключения Ф-1 ПС 110 кВ Беслан-Северная на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях грозовые дожди, ветер силой 15-20 м/с. Отключения СЗО и населения не было. 16.06.2014 в 16:26 действием МТЗ на ПС 110 кВ Беслан-Северная отключился Ф-1 6 кВ. АПВ выведено по режиму. РПВ 16:46 16.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-1 6 кВ ПС Беслан-Северная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 6 кВ ПС Беслан-Северная
950 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-16 16:26 | Причина отключения Ф-1 ПС 110 кВ Беслан-Северная на данный момент не выявлена. Отключение имело место при не благоприятных погодных условиях грозовые дожди, ветер силой 15-20 м/с. Отключения СЗО и населения не было. 16.06.2014 в 16:26 действием МТЗ на ПС 110 кВ Беслан-Северная отключился Ф-1 6 кВ. АПВ выведено по режиму. РПВ 16:46 16.06.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-1 6 кВ ПС Беслан-Северная не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников. | Произвести замену ПК-6 кВ в количестве 3-х штук в ТП-1-1 ПС Беслан-Северная
951 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-02 08:30 | Причиной отключенияТП 1-4 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №1/3-1/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 0830 02.06.2014 в ТП 1-4 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-4 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену провода в пролете опор №1/3-1/4 ТП 1-4 ПС Хумалаг.
952 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-06-02 08:30 | Причиной отключенияТП 1-4 ПС Хумалаг послужил обрыв проводов в пролете опор №1/3-1/4. Отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях, ветер до 30 м/с. отключение СЗО нет. 0830 02.06.2014 в ТП 1-4 ПС Хумалаг перегорели ПН-0,4кВ Ф-1. | Аварийное отключение Ф-1 0,4кВ ТП 1-4 ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования в эл.энергетике и эл.приемников | Произвести замену предохранителей ПН-0,4кВ Ф-1 ТП 1-4 ПС Хумалаг
953 | СОФ | Северо-Осетинский филиал (Правобережные РЭС) | 2014-05-27 01:20 | Причина отключения Ф-1 при осмотре не выявлена, отключение имело место при неблагоприятных погодных условиях дождь, гроза. 27.05.2014 01:20 на ПС 35 кВ Хумалаг действием МТЗ отключился МВ-10 Ф-1, АПВ-выведено. РПВ в 02:10 27.05.2014 успешно. | Аварийное отключение ф-1 10 кВ ПС Хумалаг не привело к повреждению оборудования эл.энергетики и эл.приемников. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ф-1 10 кВ ПС Хумалаг.
954 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-08 17:30 | 08.06.2014 г. в 17 час. 30 мин. действием 1 ст. НЗЗ отключился В-128 кВ на ПС «Ярык-Су», АПВ. РПВ неуспешно, действием 3 ст. НЗЗ отключился ОВ-110 кВ на ПС "Гудермес-Тяговая", отключился В-149 на ПС "Акташ". Отключённая нагрузка -34 МВт. Отключенное население-299300 чел. 08.06.2014 г. в 18 час. 49 мин все потребители запитаны. При обходе осмотре ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур" обнаружен обрыв провода в пролетах опор № 106-108, разбита гирлянда на опоре № 107 фазы "С". После устранения обрыва провода и замены гирлянды на ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур, 09.06.2014 г. в 17 час. 15 мин. введена в работу. | Разрушение гирлянды, обрыв провода. | При реконструкции ВЛ 110 кВ Л-128 в проекте предусмотреть защиту линии от грозовых перенапряжений
955 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-08 17:30 | 08.06.2014 г. в 17 час. 30 мин. действием 1 ст. НЗЗ отключился В-128 кВ на ПС «Ярык-Су», АПВ. РПВ неуспешно, действием 3 ст. НЗЗ отключился ОВ-110 кВ на ПС "Гудермес-Тяговая", отключился В-149 на ПС "Акташ". Отключённая нагрузка -34 МВт. Отключенное население-299300 чел. 08.06.2014 г. в 18 час. 49 мин все потребители запитаны. При обходе осмотре ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур" обнаружен обрыв провода в пролетах опор № 106-108, разбита гирлянда на опоре № 107 фазы "С". После устранения обрыва провода и замены гирлянды на ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур, 09.06.2014 г. в 17 час. 15 мин. введена в работу. | Разрушение гирлянды, обрыв провода. | Произвести послеаварийную проверку селективности защит на ПС "Ойсунгур."
956 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-08 17:30 | 08.06.2014 г. в 17 час. 30 мин. действием 1 ст. НЗЗ отключился В-128 кВ на ПС «Ярык-Су», АПВ. РПВ неуспешно, действием 3 ст. НЗЗ отключился ОВ-110 кВ на ПС "Гудермес-Тяговая", отключился В-149 на ПС "Акташ". Отключённая нагрузка -34 МВт. Отключенное население-299300 чел. 08.06.2014 г. в 18 час. 49 мин все потребители запитаны. При обходе осмотре ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур" обнаружен обрыв провода в пролетах опор № 106-108, разбита гирлянда на опоре № 107 фазы "С". После устранения обрыва провода и замены гирлянды на ВЛ-110 кВ Л-128 ПС "Ярык-Су" - ПС "Ойсунгур, 09.06.2014 г. в 17 час. 15 мин. введена в работу. | Разрушение гирлянды, обрыв провода. | Во время реконструкции ВЛ 110 кВ Л-128 восстановить грозозашитный трос по всей длине линии
957 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-23 15:00 | 23.04.2014 г. в 15 час. 00 мин. от действия 3, 4 ступени НЗЗ отключилась ВЛ-110 кВ Л-105 ПС "ГРП 110" - ПС "Горец". АПВ, РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 15 МВт. Отключенное население 104106 чел. В 17 час. 30 мин. ПС «Алхазурово» запитана по ВЛ 35 кВ Л-481 ПС «Цемзавод», нагрузка 4 МВт., население 11920 чел. В 19 час. 10 мин. ПС «Урус-Мартан» запитана по ВЛ 35 кВ Л-447 от ПС «Красно-армейская», нагрузка 2 МВт, население 8967 чел. В 23 час. 55 мин. запитана ПС «Горец», нагрузка 7 МВт., население 77352 чел. Остались отключенными Ф-2, Ф-19, Ф-20 10 кВ ПС «Горец». Отключенная нагрузка 2 МВт, отключенное население 15867 чел. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-105 ПС "ГРП 110" - ПС "Горец" обнаружен обрыв шлейфа на анкерной опоре № 41 фазы "А", на расстоянии 12 км от ПС "ГРП-110". После устранения дефекта 23.04.2014 г. в 21 час. 45 мин. ВЛ-110 Л-105 введена в работу, восстановлена схема нормального режима ВЛ 110 кВ. 24.04.2014 г. в 10 час. 02 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-2 (ТП-2-4 разрушены проход-ные изоляторы) Ф-2 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 0,6 МВт, население 5250 чел. 24.04.2014 г. в 10 час. 33 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-19 (ТП-19-17, 19-21 разрушены опорные изоляторы) Ф-19 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 1 МВт, население 8385 чел. 24.04.2014 г. в 12 час. 09 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-20 (ТП-20-23 повреждение ПКУ) Ф-20 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 0,4 МВт, население 2232 чел.Все потребители запитаны. | Обрыв шлейфа на опоре №41 фазы "А". | Провести инструментальную проверку соединений шлейфов.
958 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-23 15:00 | 23.04.2014 г. в 15 час. 00 мин. от действия 3, 4 ступени НЗЗ отключилась ВЛ-110 кВ Л-105 ПС "ГРП 110" - ПС "Горец". АПВ, РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 15 МВт. Отключенное население 104106 чел. В 17 час. 30 мин. ПС «Алхазурово» запитана по ВЛ 35 кВ Л-481 ПС «Цемзавод», нагрузка 4 МВт., население 11920 чел. В 19 час. 10 мин. ПС «Урус-Мартан» запитана по ВЛ 35 кВ Л-447 от ПС «Красно-армейская», нагрузка 2 МВт, население 8967 чел. В 23 час. 55 мин. запитана ПС «Горец», нагрузка 7 МВт., население 77352 чел. Остались отключенными Ф-2, Ф-19, Ф-20 10 кВ ПС «Горец». Отключенная нагрузка 2 МВт, отключенное население 15867 чел. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-105 ПС "ГРП 110" - ПС "Горец" обнаружен обрыв шлейфа на анкерной опоре № 41 фазы "А", на расстоянии 12 км от ПС "ГРП-110". После устранения дефекта 23.04.2014 г. в 21 час. 45 мин. ВЛ-110 Л-105 введена в работу, восстановлена схема нормального режима ВЛ 110 кВ. 24.04.2014 г. в 10 час. 02 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-2 (ТП-2-4 разрушены проход-ные изоляторы) Ф-2 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 0,6 МВт, население 5250 чел. 24.04.2014 г. в 10 час. 33 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-19 (ТП-19-17, 19-21 разрушены опорные изоляторы) Ф-19 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 1 МВт, население 8385 чел. 24.04.2014 г. в 12 час. 09 мин. после устранения дефекта на ВЛ 10 кВ Ф-20 (ТП-20-23 повреждение ПКУ) Ф-20 10 кВ ПС «Горец» введен в работу, нагрузка 0,4 МВт, население 2232 чел.Все потребители запитаны. | Обрыв шлейфа на опоре №41 фазы "А". | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Л-105 ПС "ГРП 110" - ПС "Горец", с устранением выявлен-ных дефектов.
959 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-20 16:08 | 20.06.2014 г. в 16 час. 08 мин. действием 1 и 2 зоны ДЗ отключился В-125 на ПС "Г-330" АПВ и РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 28 МВ. Отключенное население 176024 чел. На ПС 110 кВ "АКХП" сработала КЗ Т-1 задымление ячейки Ф-7,9 разрушены проходные изоляторы, при этом ОД Т-1 не отключился, на Аргунской ТЭЦ В-142 действием защит не отключился. 20.06.2014 г. в 17 час. 05 мин. все потребители запитаны. в 23 час. 08 мин. восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести послеаварийную проверку защит Л-142 на ПС "АТЭЦ"
960 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-20 16:08 | 20.06.2014 г. в 16 час. 08 мин. действием 1 и 2 зоны ДЗ отключился В-125 на ПС "Г-330" АПВ и РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 28 МВ. Отключенное население 176024 чел. На ПС 110 кВ "АКХП" сработала КЗ Т-1 задымление ячейки Ф-7,9 разрушены проходные изоляторы, при этом ОД Т-1 не отключился, на Аргунской ТЭЦ В-142 действием защит не отключился. 20.06.2014 г. в 17 час. 05 мин. все потребители запитаны. в 23 час. 08 мин. восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести ревизию ОД на Т-1 ПС "АКХП"
961 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-20 16:08 | 20.06.2014 г. в 16 час. 08 мин. действием 1 и 2 зоны ДЗ отключился В-125 на ПС "Г-330" АПВ и РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 28 МВ. Отключенное население 176024 чел. На ПС 110 кВ "АКХП" сработала КЗ Т-1 задымление ячейки Ф-7,9 разрушены проходные изоляторы, при этом ОД Т-1 не отключился, на Аргунской ТЭЦ В-142 действием защит не отключился. 20.06.2014 г. в 17 час. 05 мин. все потребители запитаны. в 23 час. 08 мин. восстановлена схема нормального режима. |  | Привести схемы сетей 110 кВ к нормальной, для чего произвести замену 4-х выключателей 110 кВ на ПС "Гудермес-Тяговая" - ШСВ-110, В-126, В-177 типа МКП-110 и В-142 типа ВМТ-110 с реконструкцией РЗА.
962 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-20 16:08 | 20.06.2014 г. в 16 час. 08 мин. действием 1 и 2 зоны ДЗ отключился В-125 на ПС "Г-330" АПВ и РПВ неуспешно. Отключенная нагрузка 28 МВ. Отключенное население 176024 чел. На ПС 110 кВ "АКХП" сработала КЗ Т-1 задымление ячейки Ф-7,9 разрушены проходные изоляторы, при этом ОД Т-1 не отключился, на Аргунской ТЭЦ В-142 действием защит не отключился. 20.06.2014 г. в 17 час. 05 мин. все потребители запитаны. в 23 час. 08 мин. восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести ремонт 2-х ячеек 6 кВ РУ на ПС "АКХП"
963 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-06 07:55 | 06.05.2014 г. в 07 час. 55 мин. действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-48 на ПС "Ойсунгур". Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенное население 55277 чел. При обходе осмотре ВЛ 35 кВ Л- обнаружен обрыв провода Ф "В" в пролете опор № 270-271. После устранения нарушения 06.05.2014 г. в 17 час. 38 мин. Л-48 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Физический износ провода и поддерживающего зажима ПГН. Ветхое состояние ВЛ. | Произвести обход осмотр ВЛ 35кВ Л-48 ПС "Ойсунгур" - ПС "Саясан", выявить дефекты.
964 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-06 07:55 | 06.05.2014 г. в 07 час. 55 мин. действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-48 на ПС "Ойсунгур". Отключенная нагрузка 4 МВт. Отключенное население 55277 чел. При обходе осмотре ВЛ 35 кВ Л- обнаружен обрыв провода Ф "В" в пролете опор № 270-271. После устранения нарушения 06.05.2014 г. в 17 час. 38 мин. Л-48 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Физический износ провода и поддерживающего зажима ПГН. Ветхое состояние ВЛ. | Запланировать реконструкцию или капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Л-48.
965 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-11 17:41 | 11.06.2014 г. в 17 час. 41 мин. от действия 1 зоны ДЗ отключилась Л-141 на ПС «Г-330». АПВ. РПВ неуспешно. Отключённая нагрузка - 5 МВт. Отключенное население- 23880 чел. 11.06.2014 г. в 19 час. 02 мин потребители АКХП запитаны по Л-142. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-141 ПС «Г-330»-ПС «Гудермес-Тяговая» обнаружена разрушенная гирлянда на опоре № 203 фазы «В» | Разрушение гирлянды фазы «В.» | Произвести послеаварийную проверку селективности защит на ПС "Гудермес-Тяговая"
966 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-11 17:41 | 11.06.2014 г. в 17 час. 41 мин. от действия 1 зоны ДЗ отключилась Л-141 на ПС «Г-330». АПВ. РПВ неуспешно. Отключённая нагрузка - 5 МВт. Отключенное население- 23880 чел. 11.06.2014 г. в 19 час. 02 мин потребители АКХП запитаны по Л-142. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-141 ПС «Г-330»-ПС «Гудермес-Тяговая» обнаружена разрушенная гирлянда на опоре № 203 фазы «В» | Разрушение гирлянды фазы «В.» | При реконструкции ВЛ 110 кВ Л-141 в проекте преду-смотреть защиту линии от грозовых перенапряжений
967 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-02 16:10 | 02.06.2014 г. в 16 час. 10 мин. от действия 3 ст. НЗЗ отключился В-177 кВ на ПС «Гудермес-Тяговая». При осмотре оборудования подстанции обнаружен выброс масла Ф-«А» В-177 в результате КЗ. В-177 выведен в ремонт. В это же время отключилась Л-141 на ПС «Г-330» и Л-149 на ПС «Акташ». В-149 ПС «Гудермес-Тяговая» отключен персоналом. Отключённая нагрузка -5 МВт. Отключенное население- 23880 чел. 02.06.2014 г. в 16 час. 36 мин. после отключения ЛР-141 ПС «Гудермес-Тяговая» включена Л-141 на ПС «Г-330» Все потребители запитаны. | Разрушение контактной группы Ф "А" МКП-110 кВ В-177. | Разработать мероприятие по замене устаревшего оборудования В-177 ПС "Гудермес-Тяговая"
968 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-11 07:36 | 11.04.2014 г. в 07 час. 36 мин. действием 1 ст. НЗЗ отключилась Л-149 на ПС "Акташ". АПВ не работало. Отключенная нагрузка 14 МВт. Отключенное население 70209 чел. 11.04.2014 г. в 07 час. 46 мин. на ПС "Гудермес-Тяговая" отключен В-149 и включен ШСВ-110 кВ. Все потребители запитаны по Л-141 от ПС "Г-330". 11.04.2014 г. в 09 час. 12 мин. ВЛ-110 кВ Л-149 введена в работу. Восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести инженерный обход осмотр ВЛ-110 Л-149 ПС "Акташ" - ПС "Гудермес-Тяговая", с устранением выявленных дефектов.
969 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-02 03:39 | 02.06.2014 г. в 03 час. 39 мин. действием 3 ст. НЗЗ, отключился В-177 на ПС «Гудермес=Тяговая». АПВ неуспешно. Отключённая нагрузка -8 МВт. Отключенное население- 50253 чел. В 04 час. 14 мин. при РПВ В -177 включению поддался, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. При обходе осмотре ВЛ 110 кВ Л-177 ПС «Гудермес-Тяговая»-ПС «Горячеисточненская» замечаний нет. |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-110 кВ Л-177 ПС "Горячеисточненская" ПС "Гудермес-Тяговая", устранить выявленные недостатки.
970 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-14 09:16 | 14.06.2014 г. в 09 час. 16 мин. действием 1 зоны ДЗ отключилась Л-110 на ПС "Г-330" АПВ не успешно и действием 2 ст. НЗЗ отключилась на ПС "ГРП-110" АПВ не работает. Отключенных потребителей нет, Отключенной нагрузки нет. 14.06.2014 г. в 09 час. 29 мин. РПВ на ПС "ГРП-110" успешно и в 09 час. 31 мин. РПВ на ПС "Г-330" успешно. Восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести обход осмотр на ВЛ 110 кВ Л-110 ПС "Г-330" - ПС "ГРП 110" и устранить выявленные дефекты.
971 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-06 00:35 | 06.04.2014 г. в 00 час. 35 мин. действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-452 на ПС "Ойсунгур". РПВ не-успешно. Отключенная нагрузка 11 МВт. Отключенное население 85800 чел. При осмотре оборудования подстанции обнаружено выброс масла Ф "А" и "В" В-35 кВ Л-452. После устранения нарушения 06.04.2014 г. в 11 час. 45 мин. Л-452 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Выброс масла фазы "А" и "В" | Произвести обход осмотр Ф-10 ПС «Курчалой» с устранением выявленных дефектов.
972 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-06 00:35 | 06.04.2014 г. в 00 час. 35 мин. действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-452 на ПС "Ойсунгур". РПВ не-успешно. Отключенная нагрузка 11 МВт. Отключенное население 85800 чел. При осмотре оборудования подстанции обнаружено выброс масла Ф "А" и "В" В-35 кВ Л-452. После устранения нарушения 06.04.2014 г. в 11 час. 45 мин. Л-452 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Выброс масла фазы "А" и "В" | Произвести капитальный ремонт В-35 кВ Л-452 ПС «Ойсунгур».
973 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-06 00:35 | 06.04.2014 г. в 00 час. 35 мин. действием ТО отключилась ВЛ-35 кВ Л-452 на ПС "Ойсунгур". РПВ не-успешно. Отключенная нагрузка 11 МВт. Отключенное население 85800 чел. При осмотре оборудования подстанции обнаружено выброс масла Ф "А" и "В" В-35 кВ Л-452. После устранения нарушения 06.04.2014 г. в 11 час. 45 мин. Л-452 введена в работу, восстановлена схема нормального режима. | Выброс масла фазы "А" и "В" | Произвести послеаварийную проверку работ защит на ПС «Ойсунгур», «Курчалой» и ревизию привода В-35 кВ Л-452
974 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-05 14:01 | 05.06.2014 г. в 14 час. 00 мин. действием 1 зоны ДЗ отключилась Л-110 на ПС «Г-330» и на ПС «ГРП-110» АПВ успешно. 05.06.2014 г. в 14 час. 01 мин. действием 1 зоны ДЗ отключилась Л-110 на ПС «Г-330» и на ПС «ГРП-110» АПВ неуспешно. Отключённая нагрузка -4 МВт. Отключенное население- 4225 чел. В 14 час. 37 мин. при РПВ Л-110 введена в работу, все потребители запитаны, восстановлена схема нормального режима. | Нет | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Л-110 ПС "Г-330" - ПС "ГРП 110", устранить выявленные дефекты.
975 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-03 08:52 | 03.06. 2014г. в 08 час. 52 мин. при выводе в ремонт 1-СШ-110кВ по бланку переключений персона-лом ПС отключен под нагрузкой ОР-149 по ошибочной команде старшего диспетчера ДС ЦУС Насуханова Л.С-У. В результате этого действием 2 зоны ДЗ отключилась Л-149 на ПС «Акташ». Отключённая нагрузка -12 МВт. Отключенные потребители 71971 чел. 03 06.2014 г. в 09 час. 20 мин. потребители запитаны по В -127 ПС «Ойсунгур». |  | Произвести внеочередной инструктаж по производству оперативных переключений персоналу ДС ЦУС ОАО «Чеченэнерго»
976 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-06-03 08:52 | 03.06. 2014г. в 08 час. 52 мин. при выводе в ремонт 1-СШ-110кВ по бланку переключений персона-лом ПС отключен под нагрузкой ОР-149 по ошибочной команде старшего диспетчера ДС ЦУС Насуханова Л.С-У. В результате этого действием 2 зоны ДЗ отключилась Л-149 на ПС «Акташ». Отключённая нагрузка -12 МВт. Отключенные потребители 71971 чел. 03 06.2014 г. в 09 час. 20 мин. потребители запитаны по В -127 ПС «Ойсунгур». |  | Произвести внеочередную проверку знаний старшему диспетчеру ДС ЦУС Насуханову Л.С-У.
977 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-20 16:45 | 20.05.2014г. в 16 час. 45 мин. от действия МТЗ Т-2 отключился В-110 кВ на ПС «Самашки». Отключённая нагрузка -10 МВт. Отключенных потребителей- 99988 чел. 20.05.2014 г. в 17 час. 31 мин. все потребители запитаны. | Нет | Произвести обход осмотр ВЛ-110 кВ Л-110 ПС "Самашки" с устранением выявленных дефектов.
978 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-04-05 10:30 | 05.04.2014 г. 10 час. 30 мин. действием 1 ст. НЗЗ отключилась Л-121 на ПС "Ищерская". АПВ неуспешно и действием 1 ст. НЗЗ на ПС "Плиево", АПВ выведено. Отключенных потребителей нет. Отключенной нагрузки нет. 05.04.2014 г. в 10 час. 43 мин. при РПВ ВЛ-110 кВ Л-121 введена в работу и восстановлена схема нормального режима. |  | Произвести обход осмотр ВЛ-110кВ Л-121 ПС "Ищерская" - ПС "Плиево"
979 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-20 20:26 | 20.05.2014г. в 20 час. 26 мин. действием МТЗ отключилась Л-94 ПС «Шали»-«Махкеты». Отключённая нагрузка -6 МВт. Отключенных потребителей 33420 чел. При обходе осмотре ВЛ 35 кВ Л-94 обнаружен недопустимы уклон опоры № 88. После устранения дефекта в 21 .05 2014 г в 14 час. 45 мин. все потребители запитаны. | Недопустимый уклон | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты"
980 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-20 20:26 | 20.05.2014г. в 20 час. 26 мин. действием МТЗ отключилась Л-94 ПС «Шали»-«Махкеты». Отключённая нагрузка -6 МВт. Отключенных потребителей 33420 чел. При обходе осмотре ВЛ 35 кВ Л-94 обнаружен недопустимы уклон опоры № 88. После устранения дефекта в 21 .05 2014 г в 14 час. 45 мин. все потребители запитаны. | Недопустимый уклон | Произвести переустройство перехода ВЛ-35 Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" через реку Басс.
981 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-14 01:45 | 14.05.2014 г. в 01 час. 45 мин. действием МТЗ отключился Т-2 110 кВ на ПС "Наурская". Отключенная нагрузка 7 МВт. Отключенное население 46190 чел. 01 час. 45 мин. в РУ-10 кВ появился посторонний шум, отключился В-185, В-130 и СВ-110 кВ. При осмотре РУ-10 кВ обнаружен механически поврежденный изолятор Ф-7 фазы "А" и "В". В ячейке Ф-1 в результате дуги произошло перекрытие трех фаз, в результате которого были разрушены 3 проходных изоляторов. 02 час. 38 мин. введен в работу В-130. 02 час. 55 мин. введен в работу В-185 и СВ-110 кВ. 05 час. 04 мин. введен в работу Ф-5, Ф-7, Ф-8 10кВ. Отключенными остались Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф- 4. 14.05.2014 г. в 13 час. 30 мин. введены в работу Ф-1, Ф-2, Ф-3 и Ф-4. | Механическое повреждение проходных изоляторов в ячейке Ф-1. | Произвести после аварийную проверку работ защит Т-2 и отходящих фидеров 10 кВ РУ.
982 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-14 01:45 | 14.05.2014 г. в 01 час. 45 мин. действием МТЗ отключился Т-2 110 кВ на ПС "Наурская". Отключенная нагрузка 7 МВт. Отключенное население 46190 чел. 01 час. 45 мин. в РУ-10 кВ появился посторонний шум, отключился В-185, В-130 и СВ-110 кВ. При осмотре РУ-10 кВ обнаружен механически поврежденный изолятор Ф-7 фазы "А" и "В". В ячейке Ф-1 в результате дуги произошло перекрытие трех фаз, в результате которого были разрушены 3 проходных изоляторов. 02 час. 38 мин. введен в работу В-130. 02 час. 55 мин. введен в работу В-185 и СВ-110 кВ. 05 час. 04 мин. введен в работу Ф-5, Ф-7, Ф-8 10кВ. Отключенными остались Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф- 4. 14.05.2014 г. в 13 час. 30 мин. введены в работу Ф-1, Ф-2, Ф-3 и Ф-4. | Механическое повреждение проходных изоляторов в ячейке Ф-1. | Произвести ревизию ячеек РУ 10 кВ.
983 | Нурэнерго | Чеченэнерго | 2014-05-16 19:47 | 16.05.2014 19 час. 47 мин. действием 5 ст. НЗЗ, 6 зоны ДЗ, МФО, МТЗ отключился В-141 ПС Грозный-330 обрыв провода фаза «С» между нулевым пролетом и ЛР-141 на ПС Гудермес-Тяговая. АПВ неуспешно. (Схеме отключенного В-142 на ПС 110 кВ Аргунская ТЭЦ) одновременно действием 2 зоны ДЗ отключился В-128 ПС "Ярык-Су" -ПС "Ойсунгур", на ПС "Ярык-Су" АПВ успешно, действием 2 зоны ДЗ отключился МВ 110 кВ (Л-149) ПС "Акташ" - ПС "Гудермес-Тяговая" на ПС "Акташ" обрыв шлейфа Л-149 между ЛР и ОР фаза-«В». АПВ успешно, на ПС "Г-330" действием резервных защит 110 кВ АТ-1, АТ-2, АТ-3 отключились выключатели М-1, ВАТ-31, ВАТ-32, ВАТ-2. При этом погашено ПС 110 кВ: АКХП, Горячеисточненская, Червленая, 2 СШ 110 кВ ПС "Гудермес-Тяговая". Погашено 17 МВт нагрузки. Численность отключенных потребителей 21683. При осмотре на ПС Гудермес-Тяговая обнаружено повреждение ШСВ-110 с выбросом масла, в результате чего загрязнена изоляция 1 СШ и 2 СШ-110, ОСШ-110, повреждены кабели вторичных цепей. в 20 час. 13 мин. ПС Горячеисточненская отключен В-177 (ВЛ-110 кВ Л-177 ПС Гудермес-Тяговая–ПС Горячеисточненская), ПС Наурская включен В-174 (ВЛ-110 кВ Л-174 ПС Наурская-ПС Терек-Тяговая-ПС Червленная). в 20 час. 27 мин. ПС Грозный-330 включен В-141 (ЛР-141 на ПС "Гудермес-Тяговая" отключен). Все потребители запитаны. | 1. Разрушение ввода Ф "А" выключателя ШСВ-110 марки МКП-110 с выбросом масла. 2. Обрыв провода фазы "С" между нулевым пролетом и ЛР-141 на ПС "Гудермес-Тяговая" | Заменить выключатель ШСВ-110 кВ на ПС "Гудермес-Тяговая"
984 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-06-16 00:12 | 16.06.14г. 00ч.12мин. отключились ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189) и ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158): - на ПС 110 кВ Хунзах отключился выключатель В-189 действием 2 ст. ТЗНП (уставка 440 А; 1,0 сек), АПВ неуспешное, показания ИМФ: фаза "В", L=162км, 3Iо=0,63 кА, 3Uо=24,6кВ, Iкз=0,65 кА, tкз=1,08сек.; - на ПС 110кВ Гергебиль отключился выключатель В-158 действием 3 ст. ЗЗ., АПВ не было, показания ИМФ: фаза "С", L= -244км, 3Iо=0,54кА, 3Uо=1,2кВ, Iкз=0,08кА, tкз=0,7сек.; - на Гунибской ГЭС отключились генераторы Г-2, Г-3 действием защит от разгона 2 ступени; действием АЧР отключились выключатели В-189, В-193. Выключатель В-158 не отключался. Произошло обесточение ПС 110кВ Карадах и ПС 110кВ Гуниб. Объем обесточенных потребителей 7.4 МВт, быт частично Гунибского и Чародинского районов, численность населения 10тыс.ч. Показания ИМФ ВЛ-110-189 на Гунибской ГЭС: повреждение фазы "А", L=26,0км, 3Iо=0,45кА, 3Uо=4,7кВ, Iкз=0,45кА, tкз=3,5сек. По осциллограмме регистратора аварийных событий АУРА с Гунибской ГЭС видно, что через 1,33 сек с момента возникновения КЗ, после отключения ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189) со стороны ПС 110кВ Хунзах, ток от Гунибской ГЭС через защиту ВЛ-110-189 вырос до 939 А. Этого тока было недостаточно для срабатывания 2-й ступени ЗЗ (уставка 1130 А 2,1 сек). Через защиту ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110кВ Гергебиль ток составил 480А, этого тока было достаточно для срабатывания 3-й ступени ТЗНП (уставка 460А 2,5 сек). По осциллограммам регистраторов аварийных событий АУРА с Гунибской ГЭС и ПС 110кВ Гергебиль время отключения выключателя В-158 - 2,67 сек. Проведённый расчет токов КЗ в программе АРМ СРЗА с учетом режима на 16.06.2014 г показал, что возникшее однофазное КЗ на ВЛ-110-189 произошло через большое переходное сопротивление примерно 45 Ом (в результате обрыва заземляющего контура селевыми потоками при ударе молнии по опоре № 130 ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) произошло обратное перекрытие изоляции и прожиг серьги гирлянды изоляторов; разрушенная гирлянда изоляторов провисла с проводом касаясь земли в пролете опор 129 и 131). По осциллограммам с регистраторов АУРА с Гунибской ГЭС и ПС 110кВ Гергебиль пуска АПВ ВЛ-110-158 не было. АПВ ВЛ-110-158 со стороны ПС 110кВ Гергебиль в нормальной схеме в режиме (КС+КННл), КОНл 4 сек. По первому условию КС+КННл линия не включилась, так как, напряжение со стороны Гунибской ГЭС было несинхронным, а по второму КОНЛ – напряжение на линии не пропадало (по осциллограмме Гунибской ГЭС (приложение3) Г-1 остаётся в работе и на шинах 110кВ присутствует напряжение), следовательно, условий для работы АПВ не было. Г-2 и Г-3 Гунибской ГЭС отключились действием защит от разгона 2 ступени. Действием АЧР-1 (с уставкой 47,9 Гц; 0,3 сек) отключаются В-189 и В-193 со стороны Гунибской ГЭС (по регистратору АУРА снижение частоты до 47,28 Гц. Выводы: 1.Защита ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) со стороны ПС 110 кВ Хунзах работала правильно. 2. Защита ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110 кВ Гергебиль работала правильно. 3. АПВ на ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110кВ Гергебиль не было, так как не было условий . 4. Работа АЧР-1 Гунибской ГЭС правильная. | В результате прямого удара молнии по опоре № 130 ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) произошло разрушение гирлянды изоляторов на фазе "А". | На опоре № 130 ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) усилить изоляцию установкой дополнительных изоляторов в гирлянды.
985 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-06-16 00:12 | 16.06.14г. 00ч.12мин. отключились ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189) и ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158): - на ПС 110 кВ Хунзах отключился выключатель В-189 действием 2 ст. ТЗНП (уставка 440 А; 1,0 сек), АПВ неуспешное, показания ИМФ: фаза "В", L=162км, 3Iо=0,63 кА, 3Uо=24,6кВ, Iкз=0,65 кА, tкз=1,08сек.; - на ПС 110кВ Гергебиль отключился выключатель В-158 действием 3 ст. ЗЗ., АПВ не было, показания ИМФ: фаза "С", L= -244км, 3Iо=0,54кА, 3Uо=1,2кВ, Iкз=0,08кА, tкз=0,7сек.; - на Гунибской ГЭС отключились генераторы Г-2, Г-3 действием защит от разгона 2 ступени; действием АЧР отключились выключатели В-189, В-193. Выключатель В-158 не отключался. Произошло обесточение ПС 110кВ Карадах и ПС 110кВ Гуниб. Объем обесточенных потребителей 7.4 МВт, быт частично Гунибского и Чародинского районов, численность населения 10тыс.ч. Показания ИМФ ВЛ-110-189 на Гунибской ГЭС: повреждение фазы "А", L=26,0км, 3Iо=0,45кА, 3Uо=4,7кВ, Iкз=0,45кА, tкз=3,5сек. По осциллограмме регистратора аварийных событий АУРА с Гунибской ГЭС видно, что через 1,33 сек с момента возникновения КЗ, после отключения ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110кВ Карадах (ВЛ-110-189) со стороны ПС 110кВ Хунзах, ток от Гунибской ГЭС через защиту ВЛ-110-189 вырос до 939 А. Этого тока было недостаточно для срабатывания 2-й ступени ЗЗ (уставка 1130 А 2,1 сек). Через защиту ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110кВ Гергебиль ток составил 480А, этого тока было достаточно для срабатывания 3-й ступени ТЗНП (уставка 460А 2,5 сек). По осциллограммам регистраторов аварийных событий АУРА с Гунибской ГЭС и ПС 110кВ Гергебиль время отключения выключателя В-158 - 2,67 сек. Проведённый расчет токов КЗ в программе АРМ СРЗА с учетом режима на 16.06.2014 г показал, что возникшее однофазное КЗ на ВЛ-110-189 произошло через большое переходное сопротивление примерно 45 Ом (в результате обрыва заземляющего контура селевыми потоками при ударе молнии по опоре № 130 ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) произошло обратное перекрытие изоляции и прожиг серьги гирлянды изоляторов; разрушенная гирлянда изоляторов провисла с проводом касаясь земли в пролете опор 129 и 131). По осциллограммам с регистраторов АУРА с Гунибской ГЭС и ПС 110кВ Гергебиль пуска АПВ ВЛ-110-158 не было. АПВ ВЛ-110-158 со стороны ПС 110кВ Гергебиль в нормальной схеме в режиме (КС+КННл), КОНл 4 сек. По первому условию КС+КННл линия не включилась, так как, напряжение со стороны Гунибской ГЭС было несинхронным, а по второму КОНЛ – напряжение на линии не пропадало (по осциллограмме Гунибской ГЭС (приложение3) Г-1 остаётся в работе и на шинах 110кВ присутствует напряжение), следовательно, условий для работы АПВ не было. Г-2 и Г-3 Гунибской ГЭС отключились действием защит от разгона 2 ступени. Действием АЧР-1 (с уставкой 47,9 Гц; 0,3 сек) отключаются В-189 и В-193 со стороны Гунибской ГЭС (по регистратору АУРА снижение частоты до 47,28 Гц. Выводы: 1.Защита ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) со стороны ПС 110 кВ Хунзах работала правильно. 2. Защита ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110 кВ Гергебиль работала правильно. 3. АПВ на ВЛ 110кВ Гергебиль – Гунибская ГЭС (ВЛ-110-158) со стороны ПС 110кВ Гергебиль не было, так как не было условий . 4. Работа АЧР-1 Гунибской ГЭС правильная. | В результате прямого удара молнии по опоре № 130 ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189) произошло разрушение гирлянды изоляторов на фазе "А". | Разработать мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ 110кВ Гунибская ГЭС – Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189)
986 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-05-03 09:55 | 03.05.14г. 09ч. 55мин в ходе грозовых перенапряжений отключилась Л-167(ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на Аргвани) На ПС Тлох СВ-110 от 1ст. ЗЗ, 1з. ДЗ Л-167, АПВ не было; откл. В-180 от 3ст ЗЗ. На ПС Дылым В-167 не отключался. L=51,2; Ф-«С»; I1=0,36; I2=0,38; U1=60,5; U2=5; 3Iо=0,5; 3Uо=19,2; Iкз=0,89; Tкз=0,16.так как был неполнофазный режим (ТКЗ в сторону ПС Дылым не протекал) с 0ч.33мин. Рн=19МВт НДО-5,38МВт*ч. | Вместе прессовки провода АС-150 аппаратный зажим А 4 А - 150 выгорел провод шлейфа фазы "С" ПС Дылым Обрыв провода произошёл в результате КЗ | Провести послеаварийную проверку АПВ СВ-110-167 ПС Тлох
987 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-05-03 09:55 | 03.05.14г. 09ч. 55мин в ходе грозовых перенапряжений отключилась Л-167(ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на Аргвани) На ПС Тлох СВ-110 от 1ст. ЗЗ, 1з. ДЗ Л-167, АПВ не было; откл. В-180 от 3ст ЗЗ. На ПС Дылым В-167 не отключался. L=51,2; Ф-«С»; I1=0,36; I2=0,38; U1=60,5; U2=5; 3Iо=0,5; 3Uо=19,2; Iкз=0,89; Tкз=0,16.так как был неполнофазный режим (ТКЗ в сторону ПС Дылым не протекал) с 0ч.33мин. Рн=19МВт НДО-5,38МВт*ч. | Вместе прессовки провода АС-150 аппаратный зажим А 4 А - 150 выгорел провод шлейфа фазы "С" ПС Дылым Обрыв провода произошёл в результате КЗ | Провести послеаварийную проверку защит Л-180 ПС Тлох
988 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-05-03 09:55 | 03.05.14г. 09ч. 55мин в ходе грозовых перенапряжений отключилась Л-167(ВЛ 110кВ Дылым – Тлох с отпайкой на Аргвани) На ПС Тлох СВ-110 от 1ст. ЗЗ, 1з. ДЗ Л-167, АПВ не было; откл. В-180 от 3ст ЗЗ. На ПС Дылым В-167 не отключался. L=51,2; Ф-«С»; I1=0,36; I2=0,38; U1=60,5; U2=5; 3Iо=0,5; 3Uо=19,2; Iкз=0,89; Tкз=0,16.так как был неполнофазный режим (ТКЗ в сторону ПС Дылым не протекал) с 0ч.33мин. Рн=19МВт НДО-5,38МВт*ч. | Вместе прессовки провода АС-150 аппаратный зажим А 4 А - 150 выгорел провод шлейфа фазы "С" ПС Дылым Обрыв провода произошёл в результате КЗ | Выполнить ревизию и выявить дефекты опрессовки аппаратных зажимов на ЛР,ШР Л-167 ПС Дылым
989 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-05-01 17:48 | 01.05.14г. 17ч. 48мин отключился Л-159 (ВЛ 110 кВ Тлох – Хунзах с отпайкой на Тлайлух) на ПС Хунзах от 2 ст. ЗЗ АПВ неуспешное. В 18-02 РПВ неуспешное. L=15,1км Ф-«С» I1=0,56; I2=0,48; U1=56,9; U2=9,4; 3Iо=1,58; 3Uо=48,3; Iкз=1,54; Tкз=0,74. На ПС Тлох СВ-110 от 2 ст. ЗЗ АПВ неуспешное. L=99,9км Ф-«С» I1=0; I2=0,03; U1=66; U2=0,1; 3Iо=0; 3Uо=2,1; Iкз=0,04; Tкз=3,8 обрыв грозотроса в пролёте опор №126-№127 Ветер | При обходе было обнаружено обрыв грозозащитного на месте крепления зажима на опоре №126. Причиной отключения послужило падение троса на фазу "А" | Восстановить креление грозотроса к опоре №126
990 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-04-16 11:30 | 16.04 в 11-32 на ПС 110 кВ Акташ отключились выключатели В-139, В-140, В-149 и на ПС 110 кВ Ярыксу отключился выключатель В-128 действием АОПО ВЛ-110-132/176/185 на ПС 110 кВ Ярыксу при проверке защит и автоматики выключателя В-132 ПС 110 кВ Ярыксу по плановой заявке №1323. Последствия для потребителей: Роткл=89 МВт: в ДЭ Роткл=47 МВт, 70500 чел., быт Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов; в ЧЭ Роткл=42 МВт. 296488 чел., Курчалоевский, Ножай - Юртовский, Гудермесский р-ны ЧР и г. Гудермес. В 11-33 на ПС 110 кВ Ярыксу после вывода накладки АОПО В-132, РПВ В-128 успешное, всем потребители ЧЭ подано напряжение. В 11-42 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-139, В-140 успешное, всем потребителям ДЭ подано напряжение. В 12-29 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-149 успешное. | повреждений нет | Провести внеочередной инструктаж персоналу РЗА ПУ СЭС в части контроля выполнения монтажных работ и приемочных испытаний.
991 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-04-16 11:30 | 16.04 в 11-32 на ПС 110 кВ Акташ отключились выключатели В-139, В-140, В-149 и на ПС 110 кВ Ярыксу отключился выключатель В-128 действием АОПО ВЛ-110-132/176/185 на ПС 110 кВ Ярыксу при проверке защит и автоматики выключателя В-132 ПС 110 кВ Ярыксу по плановой заявке №1323. Последствия для потребителей: Роткл=89 МВт: в ДЭ Роткл=47 МВт, 70500 чел., быт Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов; в ЧЭ Роткл=42 МВт. 296488 чел., Курчалоевский, Ножай - Юртовский, Гудермесский р-ны ЧР и г. Гудермес. В 11-33 на ПС 110 кВ Ярыксу после вывода накладки АОПО В-132, РПВ В-128 успешное, всем потребители ЧЭ подано напряжение. В 11-42 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-139, В-140 успешное, всем потребителям ДЭ подано напряжение. В 12-29 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-149 успешное. | повреждений нет | Произвести внеплановые осмотры положения накладок, соответствие их положения схемам и режимам работы электрооборудования на ПС 110/35 кВ с записью в журналах РЗА о результатах проверки.
992 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-04-16 11:30 | 16.04 в 11-32 на ПС 110 кВ Акташ отключились выключатели В-139, В-140, В-149 и на ПС 110 кВ Ярыксу отключился выключатель В-128 действием АОПО ВЛ-110-132/176/185 на ПС 110 кВ Ярыксу при проверке защит и автоматики выключателя В-132 ПС 110 кВ Ярыксу по плановой заявке №1323. Последствия для потребителей: Роткл=89 МВт: в ДЭ Роткл=47 МВт, 70500 чел., быт Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов; в ЧЭ Роткл=42 МВт. 296488 чел., Курчалоевский, Ножай - Юртовский, Гудермесский р-ны ЧР и г. Гудермес. В 11-33 на ПС 110 кВ Ярыксу после вывода накладки АОПО В-132, РПВ В-128 успешное, всем потребители ЧЭ подано напряжение. В 11-42 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-139, В-140 успешное, всем потребителям ДЭ подано напряжение. В 12-29 на ПС 110 кВ Акташ РПВ В-149 успешное. | повреждений нет | Провести внеочередную проверку знаний нормативных документов по технической эксплуатации работнику РЗА ПУ СЭС ответственному по ПС 110 Ярыксу.
993 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-06-18 19:42 | 18.06.14г. 19ч.42мин. На ПС 110кВ "Кизляр-1" отключился Т-1 от ДЗ, (КЗ-Т-1 отсутствует), отделитель ОД-Т-1 не отключился, при этом отключились ШОВ-110 и В-109 (ТО). При осмотре ОРУ обнаружен поврежденный полюс В-109 ф. «С». и на ПС 110кВ "Акташ" односторонне отключился В-139 от ДЗ, АПВ успешное на ПС 110кВ "Бабаюрт" отключение не было. В 19ч48мин на ПС 110кВ "Кизляр-1" все потребители запитаны от Т-2. Произведен осмотр ячейки Т-1 ПС 110кВ "Кизляр-1", дефекты не обнаружены. В 22ч.15мин Т-1 ПС Кизляр-1 включен через ШОВ-110 нормально. Выключатель В-109 ПС 110кВ "Кизляр-1" выведен в ремонт. | 1. Разрушен полюс фазы "В" выключателя ММО. Повреждены полюсы фаз "А" и "С" выключателя ММО. 2. отказ в отключении В-109 на ПС 110кВ Бабаюрт из-за неисправность цепей напряжения на ПС «Бабаюрт». На панели защит Л-109 ШДЭ 2802 высветился светодиод «неисправность 3U0», которое блокировало защиту. | на ПС Бабаюрт провести проверку РЗА В-109, ТН-110-I и ТН-110-II.
994 | Дагэнергосеть | Дагэнергосеть | 2014-06-18 19:42 | 18.06.14г. 19ч.42мин. На ПС 110кВ "Кизляр-1" отключился Т-1 от ДЗ, (КЗ-Т-1 отсутствует), отделитель ОД-Т-1 не отключился, при этом отключились ШОВ-110 и В-109 (ТО). При осмотре ОРУ обнаружен поврежденный полюс В-109 ф. «С». и на ПС 110кВ "Акташ" односторонне отключился В-139 от ДЗ, АПВ успешное на ПС 110кВ "Бабаюрт" отключение не было. В 19ч48мин на ПС 110кВ "Кизляр-1" все потребители запитаны от Т-2. Произведен осмотр ячейки Т-1 ПС 110кВ "Кизляр-1", дефекты не обнаружены. В 22ч.15мин Т-1 ПС Кизляр-1 включен через ШОВ-110 нормально. Выключатель В-109 ПС 110кВ "Кизляр-1" выведен в ремонт. | 1. Разрушен полюс фазы "В" выключателя ММО. Повреждены полюсы фаз "А" и "С" выключателя ММО. 2. отказ в отключении В-109 на ПС 110кВ Бабаюрт из-за неисправность цепей напряжения на ПС «Бабаюрт». На панели защит Л-109 ШДЭ 2802 высветился светодиод «неисправность 3U0», которое блокировало защиту. | Произвести проверку изоляционных характеристик всех выключателей ММО на подстанциях ПУ ЗЭС.
995 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-04-21 09:52 | 21.04.14г. в 09ч.52м. На ПС "Хунзах" от 4 ст. З/З откл. В-159/110кВ , АПВ не успешное. 10ч.05м. после проверки наличии 3-х фаз на Л-159 по команде д/д ДС В-159/110кВ включили успешно. |  | Проверить селективность работ защит на ПС "Хунзах" 110/10.
996 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-04-21 09:52 | 21.04.14г. в 09ч.52м. На ПС "Хунзах" от 4 ст. З/З откл. В-159/110кВ , АПВ не успешное. 10ч.05м. после проверки наличии 3-х фаз на Л-159 по команде д/д ДС В-159/110кВ включили успешно. |  | Сделать верховой осмотр ВЛ 159/110кВ по всей протижености.
997 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-06-11 19:26 | 11.06.2014г. 19ч.26мин. отключалась ВЛ-170/110кВ, на ПС Черкей ГПП В-170 от 1 ст. ТЗНП АПВ успешное . На ПС Ирганай ГПП В-170 от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешное. |  | Провести обход ВЛ-170/110кВ с целью выявления причин отключения.
998 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-25 13:00 | 25.05 в 13-00 отключилась ВЛ-110 кВ Гунибская ГЭС – Гергебиль (ВЛ-110-158): на ПС 110 кВ Гергебиль отключился В-158 действием 2 ст. ЗЗ, АПВ выведено; на Гунибской ГЭС отключился В-158, АПВ выведено, выпавших РУ нет. | Нет | Провести обход ВЛ-158/110кВ где слишком распущенные шлейфы укоротить чтоб при ветре не раскачались .
999 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-11 17:51 | 11.05.2014г. в 17ч.51м. на ПС "Буйнакск-1" отключился Л-118/110кВ от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное. На ПС "Гергебиль" от 2 ст. ЗЗ, АПВ успешное. Бригада МС РЗА провели анализ работы защит ВЛ-118, защита сработала правильно так как было короткое замыкание на ВЛ-118/110кВ. После бригада СВВЭЛ провела аварийный обход ВЛ-118/110кВ но ничего подазрительного не обнаружила. | Повреждений нет | Провести верховой осмотр ВЛ-118/110кВ.
1000 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-01 13:49 | 01.05.14г. в 13ч. 49м. на ПС "Леваши" откл. от 4 ст. ЗЗ СВ-110, АПВ успешное. |  | Провести обход и осмотр оборудования на ПС Леваши 110/10
1001 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-07 08:29 | 07.05.14г. в 08ч.29м. на ПС Гацатлинская отключился Л-198/110кВ , на ПС "Гергебиль" отключился В-198 от 4 ст. ЗЗ, АПВ не успешное 08ч.42м. РПВ успешное. На "ПС Хунзах" отк. не было. 07.05.14г. 08ч.58м. на ПС "Ирганайская ГЭС" отк. Л-188/110кВ, на ПС "Ирганай ГПП отк. В-188 от 4 ст. ЗЗ, АПВ не было. Бригада МС РЗА провели анализ работы защит и протекание токов нагрузок по ВЛ-198/110кВ , по ВЛ-159/110кВ, по ВЛ-188/110кВ и по ВЛ-170/110кВ и выявили обрыв шлейфа на ВЛ-170/110кВ. | Нет. | Провести обход ВЛ-170/110кВ и на местах термосварки зашунтировать шлейфы.
1002 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-11 15:55 | 11.05.14г. в 15ч.55м. на ПС Тлох отключился Л-180 от 1 зоны ДЗ, АПВ успешное. | Повреждений нет | Провести верховой осмотр ВЛ-180/110кВ.
1003 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-25 13:00 | 25.05 в 13-00 отключалась ВЛ-110 кВ Гунибская ГЭС Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах (ВЛ-110-189): на ПС 110 кВ Хунзах отключался В-189 действием 1 ст. ЗЗ, АПВ неуспешное; на Гунибской ГЭС отключался В-189 действием 1 ст. ЗЗ, АПВ выведено. | Нет. | Установить оттяжки в местах возможного приближения шлейфов к телу опоры №63 .
1004 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-05-25 13:00 | 25.25.14г. в 13ч.00м. на ПС "Гергебиль" сработала диф. защита , Т-1 откл. В-Т1-110 и В-Т1-35. Выяснилось повреждение разрядника ОПН на Т! со стороны 35кВ на Ф"В" в это же время на ТН-1-35 на Ф "В" поврежден разрядник ОПН. | Разрядники ОПН-2щт. | Заменить разрядники ОПН на ПС "Гергебиль-110"
1005 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-04-03 09:38 | 03.04.14г. 09ч.38м. отключился Л-198/110кВ , На ПС Хунзах В198 выпавших блинкеров защит нет, АПВ успешное. на ПС Гергебиль-110/35/10 и на ПС Гоцатлинская отклчений не было . | Нет. | Провести верховой осмотр ВЛ-198/110кВ.
1006 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-04-03 09:38 | 03.04.14г. 09ч.38м. на Гунибском ГЭС откл Л-189/110кВ от 2 зоны ДЗ, АПВ не было на ПС Хунзах откл. не было. 09ч.52м. РПВ успешное. | Нет. | Где возможное приближение гирлянды к телу опоры установить оттяжки на гирляндах.
1007 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС | 2014-04-03 09:38 | 03.04.14г. 09ч.38м. на Гунибском ГЭС откл Л-189/110кВ от 2 зоны ДЗ, АПВ не было на ПС Хунзах откл. не было. 09ч.52м. РПВ успешное. | Нет. | Провести верховой осмотр ВЛ-189/110кВ.
1008 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС (Ботлихские РЭС) | 2014-06-18 22:25 | 18.06.14г. в 22ч25м. на ПС "Ботлих" от МТЗ откл. Ф-1 (НП-1; КТП-9) при обходе обнаружено обрыв провода в пролете опор № 45-46. | на Ф-1 ПС "Ботлих" обрыв провода в пролете опор № 45-46. | Выполнить перетяжку проводов и обновить вязку на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС "Ботлих"
1009 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2014-04-18 15:30 | 18.04.14г. в 15ч.30м. было обесточено частично село Кардиб (63-потрибителей). При осмотре было обнаружено что, на КТП-3-10/160кВА перегоревшие предохранители в щите 0,4кВ ПН-2 и в щите 10кВ ПК-10. | Обмотки НН фазы "В" и "с" | На стороне 0,4кВ установить защиту .
1010 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС (Тляратинские РЭС) | 2014-04-18 15:30 | 18.04.14г. в 15ч.30м. было обесточено частично село Кардиб (63-потрибителей). При осмотре было обнаружено что, на КТП-3-10/160кВА перегоревшие предохранители в щите 0,4кВ ПН-2 и в щите 10кВ ПК-10. | Обмотки НН фазы "В" и "с" | Установить стандартные ПК в щите ВН.
1011 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2014-06-07 18:00 | 07.06.14г. в 18ч.00м. на ПС "Эчеда" от МТЗ откл. ф-2 (НП-6; КТП-8. при обходе было обнаружено обрыв провода в пролете опор № 89-90. | обрыв провода в пролете опор № 89-90. на ВЛ-10кВ ф-2 ПС "Эчеда" . | Произвести чистку трасы ВЛ-2-10кВ
1012 | Дагэнергосеть | Гергебильские ЭС (Цумадинские РЭС) | 2014-06-07 18:00 | 07.06.14г. в 18ч.00м. на ПС "Эчеда" от МТЗ откл. ф-2 (НП-6; КТП-8. при обходе было обнаружено обрыв провода в пролете опор № 89-90. | обрыв провода в пролете опор № 89-90. на ВЛ-10кВ ф-2 ПС "Эчеда" . | Провести обход ВЛ-2-10кВ от ПС "Эчеда"
1013 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-05-22 05:58 | 22.05.2014г.в 05.58. от 1-й ст.З.З.отключилась ВЛ-110кВ №122 АПВ/У. При осмотре обнаружено на фазе А" опора №122 перекрыта гирянда изоляторов типа ПСД-70 | гирлянда изоляторов типа ПСД-70 | Выполнить внеочередной обход ИТР
1014 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-22 13:08 | 22.04.2014г. в 13.08. отключилась ВЛ-110кВ №107 "Дербент-Белиджи". ПС Д-300 от 2-й ст.З.З. АПВ успешное; ПС Белиджи от 1-й ст.З.З. АПВ успешное. При осмотре обнаружено на опоре №126 перекрыты изоляторы типа ПФ-6. 25.04.2014г. по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ-110кВ №107 для замены изоляторов. | Перекрыты изоляторы типа ПФ-6 на опоре №126 | Заменить поврежденные изоляторы на ВЛ 110кВ Л-107 опоре №126
1015 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-23 05:58 | 23.04.2014г в 05.58.отключилась ВЛ-110кВ №143 "Изберг-Северная-Каякент Тяговая" АПВ успешное ПС Изберг Северная от 1-й ст.З.З.; ПС Каякент-Тяговая от 2-й ст.З.З.. При осмотре обнаружено следы перекрытия птичьим пометом гирлянды изоляторов типа ПСД-70 фаза "С". опора №63 23.04.2013г. по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ-110кВ №143 для замены гирлянды изоляторов | Гирлянда изоляторов типа ПСД-70 | Выполнить мойку изоляции научастке 50-120
1016 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-23 05:58 | 23.04.2014г в 05.58.отключилась ВЛ-110кВ №143 "Изберг-Северная-Каякент Тяговая" АПВ успешное ПС Изберг Северная от 1-й ст.З.З.; ПС Каякент-Тяговая от 2-й ст.З.З.. При осмотре обнаружено следы перекрытия птичьим пометом гирлянды изоляторов типа ПСД-70 фаза "С". опора №63 23.04.2013г. по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ-110кВ №143 для замены гирлянды изоляторов | Гирлянда изоляторов типа ПСД-70 | Выполнить внеочередной обход ИТР ВЛ-110кВ №143
1017 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-05-09 13:19 | 09.05.2014г. в 13.19. на п/ст 110/35/10кВ "Курах" от МТЗ АПВ/Н отключился В-35 Т-2. При осмотре обнаружено пробит ввод 35кВ на В-35 фаза "А" и "В". | Ввод 35кВ фаза "А" и "В" | Заменить ввода с истекшим сроком эксплуатации
1018 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-05-20 05:20 | 20.05.2014г. в 05.20.отключилась ВЛ-110кВ №018 от 2-й ст.З.З. АПВ/У, ВЛ-110кВ №178 от 2-й ст.З.З. АПВ/У. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №178 на опоре №54 перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 (8шт) | Перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 | Выполнить мойку изоляции на участке 50-80
1019 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-05-20 05:20 | 20.05.2014г. в 05.20.отключилась ВЛ-110кВ №018 от 2-й ст.З.З. АПВ/У, ВЛ-110кВ №178 от 2-й ст.З.З. АПВ/У. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №178 на опоре №54 перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 (8шт) | Перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 | Выполнить внеочередной обход ИТР
1020 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-05-20 05:20 | 20.05.2014г. в 05.20.отключилась ВЛ-110кВ №018 от 2-й ст.З.З. АПВ/У, ВЛ-110кВ №178 от 2-й ст.З.З. АПВ/У. При осмотре обнаружено на ВЛ-110кВ №178 на опоре №54 перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 (8шт) | Перекрыта гирлянда изоляторов типа ПС-70 | Заменить устаревшие изояторы на участке 50-60
1021 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-10 15:39 | 10.04.2014г в 15.39. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-20/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Аладаш на 7-КТП-20/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. Потребители запитаны 10.04.2014г. в 18.40. от 7-КТП-21/10кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1022 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-10 15:39 | 10.04.2014г в 15.39. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-20/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Аладаш на 7-КТП-20/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. Потребители запитаны 10.04.2014г. в 18.40. от 7-КТП-21/10кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1023 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС | 2014-04-10 15:39 | 10.04.2014г в 15.39. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-20/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи". При осмотре обнаружено в с.Аладаш на 7-КТП-20/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. Потребители запитаны 10.04.2014г. в 18.40. от 7-КТП-21/10кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на 10кВ калиброванные предохранители.
1024 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-05-21 22:30 | 21.05.2014г. в 22.30. на п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" АПВ/Н отключился ф.№1. При осмотре обнаружено на отпайке 1-Р-2 сгнило основание промежуточной деревянной опоры №6. 21.05.2014г в 22.55..отключили отпайку 1-Р-2, 22.05.2014г.в 12.04.фидер ввели в работу. | промежуточная деревянная опора №6 | Выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор и представить отчет.
1025 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-05-21 22:30 | 21.05.2014г. в 22.30. на п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" АПВ/Н отключился ф.№1. При осмотре обнаружено на отпайке 1-Р-2 сгнило основание промежуточной деревянной опоры №6. 21.05.2014г в 22.55..отключили отпайку 1-Р-2, 22.05.2014г.в 12.04.фидер ввели в работу. | промежуточная деревянная опора №6 | Выполнить внеочередной обход ИТР
1026 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-06-03 14:14 | 03.04.2014г.в в 14ч.14мин. обесточены потребители ф-3. 04кВ от КТП-32/100кВА Ф-3-10кВ ПС Огни. При осмотре обнаружено сбитую промежуточную деревянную опору 0,4кВ и перегоревшие предохранители 04кВ на КТП32/100. | Опора промежуточная деревянная. | Направить материал в правоохранительные органы для привлечения нарушителя и возмещению ущерба причиненной в результате наезда на опору 0,4кВ от 3-КТП32/100 ПС "Огни"
1027 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-04-16 16:55 | 16.04.2014г. в 16.55 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-21/160кВА от п/ст 110/10кВ "Д-Западная" При осмотре обнаружено в с.Сабнава на 7-КТП-21/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1028 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-04-16 16:55 | 16.04.2014г. в 16.55 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-21/160кВА от п/ст 110/10кВ "Д-Западная" При осмотре обнаружено в с.Сабнава на 7-КТП-21/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | На стороне 10кВ вместо "жучков" установить ПК-10
1029 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-04-16 16:55 | 16.04.2014г. в 16.55 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 7-КТП-21/160кВА от п/ст 110/10кВ "Д-Западная" При осмотре обнаружено в с.Сабнава на 7-КТП-21/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | На стороне 0,4кВ установить ПН-2
1030 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-06-28 23:12 | 28.06.2014г.в 23.12. исчезло напряжениена стороне 0,4кВ на 1-КТП-4/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Ахник на 1-КТП-4/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | На стороне 0,4кВ установить ПН-2
1031 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-06-28 23:12 | 28.06.2014г.в 23.12. исчезло напряжениена стороне 0,4кВ на 1-КТП-4/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Ахник на 1-КТП-4/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ калиброванные предохранители ПК-10.
1032 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-06-28 23:12 | 28.06.2014г.в 23.12. исчезло напряжениена стороне 0,4кВ на 1-КТП-4/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Белиджи" При осмотре обнаружено в с.Ахник на 1-КТП-4/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1033 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-05-05 20:40 | 05.05.2014г.в 20.40. на п/ст 35/10кВ "Джимикент" отключился ф.№3 АПВ/Н. При осмотре обнаружено в с.Падар на 3-КТП-7/160кВА поврежден н/в щит. | Низковольтный щит. | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1034 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-05-05 20:40 | 05.05.2014г.в 20.40. на п/ст 35/10кВ "Джимикент" отключился ф.№3 АПВ/Н. При осмотре обнаружено в с.Падар на 3-КТП-7/160кВА поврежден н/в щит. | Низковольтный щит. | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет.
1035 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дербентские РЭС) | 2014-04-27 21:03 | 27.04.2014г. в 21.03. на п/ст Д-330 от МТЗ АПВ неуспешное отключился ф.№6. При осмотре обнаружено на 6-КТП-4/100кВА оборван нулевой провод - находится на балансе потребителей. |  | Обязать потребителей выполнять техническое обслуживание согласно правил
1036 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-02 11:38 | 02.04.2014г. в 11.38. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". При осмотре обнаружено в с/з Герейханова на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители ПК-10
1037 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-02 11:38 | 02.04.2014г. в 11.38. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". При осмотре обнаружено в с/з Герейханова на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1038 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-02 11:38 | 02.04.2014г. в 11.38. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". При осмотре обнаружено в с/з Герейханова на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет.
1039 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 15:57 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-10/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Курах". При осмотре обнаружено в с.Курах на 2-КТП-10/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители.
1040 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 15:57 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-10/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Курах". При осмотре обнаружено в с.Курах на 2-КТП-10/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1041 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 15:57 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-10/160кВА от п/ст 110/35/10кВ "Курах". При осмотре обнаружено в с.Курах на 2-КТП-10/160кВА неисправный трансформатор ТМ-160кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | На стороне 0,4кВ установить ПН-2
1042 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-04 21:05 | 04.05.2014г.в 21.05. на п/ст 35/10кВ "Хив" ф.№3 появилась "земля" на фазе "А". При осмотре обнаружено на отпайке 3-Р-1 в с.Яргиль на 3-КТП-3/63кВА пробит разрядник типа РВП-10 | Механическое разрушение разрядника типа РВП-10 | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№3.
1043 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 14:30 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" . При осмотре обнаружено на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. 16.04.2014г в 15.11. заменили на резервный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1044 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 14:30 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" . При осмотре обнаружено на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. 16.04.2014г в 15.11. заменили на резервный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители ПК-10
1045 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-16 14:30 | 16.04.2014г.в 14.30.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-12/250кВА от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" . При осмотре обнаружено на 3-КТП-12/250кВА неисправный трансформатор ТМ-250кВА. 16.04.2014г в 15.11. заменили на резервный трансформатор ТМ-250кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1046 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-24 18:27 | 24.04.2014г.в 18.06 на п/ст 110/35/10кВ "Курах" появилась "земля" на ф.№4. При осмотре обнаружено оборван провод на опоре №102. | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №102 | Выполнить верховой осмотр
1047 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-24 18:27 | 24.04.2014г.в 18.06 на п/ст 110/35/10кВ "Курах" появилась "земля" на ф.№4. При осмотре обнаружено оборван провод на опоре №102. | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №102 | Выполнить внеочередной обход ф.№4
1048 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-30 19:42 | 30.06.2014г. в 19.42 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-24/63кВА. от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" При осмотре обнаружено в с.Зухрабкент на 2-КТП-24/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 63кВА от 2-КТП-24/63кВА п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". | На стороне 10кВ установить калиброванные предохранители ПК-10
1049 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-30 19:42 | 30.06.2014г. в 19.42 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-24/63кВА. от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" При осмотре обнаружено в с.Зухрабкент на 2-КТП-24/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 63кВА от 2-КТП-24/63кВА п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1050 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-30 19:42 | 30.06.2014г. в 19.42 исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-24/63кВА. от п/ст 110/35/10кВ "Касумкент" При осмотре обнаружено в с.Зухрабкент на 2-КТП-24/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 63кВА от 2-КТП-24/63кВА п/ст 110/35/10кВ "Касумкент". | Выполнить перетяжку проводов 0,4кВ Ф-1 от 2-КТП-24/63кВА ПС-110/35/10кВ "Касумкент" и представить отчет.
1051 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-05-11 14:27 | 11.05.2014г.в 14.27.на п/ст 35/10кВ от МТЗ АПВ/Н отключился ф.№2. При осмотре ничего не обнааружено. | Повреждений нет | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2.
1052 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-18 16:16 | 18.06.2014г.в 16ч.16мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ от 3-КТП-11/63кВА от п/ст. 110/35/10кВ "Курах" При осмотре обнаружено в с.Квардал неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1053 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-18 16:16 | 18.06.2014г.в 16ч.16мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ от 3-КТП-11/63кВА от п/ст. 110/35/10кВ "Курах" При осмотре обнаружено в с.Квардал неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Установить на стороне 10кВ калиброванные предохранители.
1054 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-06-18 16:16 | 18.06.2014г.в 16ч.16мин. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ от 3-КТП-11/63кВА от п/ст. 110/35/10кВ "Курах" При осмотре обнаружено в с.Квардал неисправный трансформатор ТМ-63кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток. | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1055 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-20 13:49 | 20.04.2014г. в 13.49. на ф.№2 появилась земля на фазе "А". При осмотре обнаружено в с.Курах на 2-КТП-2/160кВА пробит проходной изолятор. | На 2-КТП-2/160кВА поврежден проходной изолятор, в результате перекрытия образовалась трещина на фарфоролфой части проходного изолятора | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2
1056 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-20 13:49 | 20.04.2014г. в 13.49. на ф.№2 появилась земля на фазе "А". При осмотре обнаружено в с.Курах на 2-КТП-2/160кВА пробит проходной изолятор. | На 2-КТП-2/160кВА поврежден проходной изолятор, в результате перекрытия образовалась трещина на фарфоролфой части проходного изолятора | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1057 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-03 22:03 | 03.04.2014г в 22.03.на п/ст 110/10кВ от 3-й ст.З.З. отключилась ВЛ-110кВ №151 "Магарамкент-Касумкент" АПВ успешное. Причину отключения не обнаружено | повреждение не обнаружено | Выполнить внеочередной обход ИТР
1058 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Касумкентские РЭС) | 2014-04-24 10:50 | 24.04.2014г в 10.50.на п/ст 110/10кВ "Советская" от МТЗ АПВ-выведен отключился ф.№4. 24.04.2014г.в 13.06.отключили отпайку 4-Р-2, фидер ввели в работу. При осмотре обнаружено на отпайке 4-Р-2 наброс на опоре №74. | без повреждений | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№4
1059 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Дахадаевские РЭС) | 2014-06-01 14:54 | 01.06.2014г.в 14ч.54мин. на ПС 35/10кВ "Кубачи" отключился ф-1 АПВ неуспешное. При осмотре обнаружено на отпайке Кара-Кюреш свалены три промежуточные деревянные опоры. | Свалены три промежуточные деревянные опоры на отпайке Кара-Кюреш ф-1 ПС Кубачи. | Выполнить внеочередной обход ИТР ф-1 ПС "Кубачи" и дать предложение по выносу ВЛ из района селевых потоков.
1060 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2014-06-28 07:30 | 28.06.2014г. в 07.30. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 100кВА 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая". | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-04кВ ф-1 от 3-КТП-3/100кВА п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая" и представить отчет.
1061 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2014-06-28 07:30 | 28.06.2014г. в 07.30. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 100кВА 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая". | На стороне 10кВ установить калиброванные предохранители ПК-10
1062 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Каякентские РЭС) | 2014-06-28 07:30 | 28.06.2014г. в 07.30. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток на трансформаторе 100кВА 3-КТП-3/100кВА от п/ст 35/10кВ "Утамыш-Старая". | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1063 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-05-22 20:45 | 22.05.2014г в 20.45. на п/ст 35/10кВ "Родниковая" от МТЗ АПВ/Н отключился ф.№2. При осмотре обнаружено свалена промежуточная деревянная опора №397 | Свалена промежуточная деревянная опора №397 | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации
1064 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-15 08:48 | 15.06.2014г.в 08.48.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-22/63кВА от п/ст 35/10кВ "Маджалис". При осмотре обнаружено в с.Каркалай на 4-КТП-22/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание согласно графика и представить отчет
1065 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-15 08:48 | 15.06.2014г.в 08.48.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-22/63кВА от п/ст 35/10кВ "Маджалис". При осмотре обнаружено в с.Каркалай на 4-КТП-22/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ калиброванные предохранители ПК-10
1066 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-15 08:48 | 15.06.2014г.в 08.48.исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-22/63кВА от п/ст 35/10кВ "Маджалис". При осмотре обнаружено в с.Каркалай на 4-КТП-22/63кВА неисправный трансформатор ТМ-63кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2.
1067 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-27 13:35 | 27.06.2014г.в 13.35. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-21/100кВА в с.Варси от п/ст 35/10кВ "Шиляги" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ калиброванные предохранители ПК-10
1068 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-27 13:35 | 27.06.2014г.в 13.35. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-21/100кВА в с.Варси от п/ст 35/10кВ "Шиляги" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1069 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Кайтагские РЭС) | 2014-06-27 13:35 | 27.06.2014г.в 13.35. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-21/100кВА в с.Варси от п/ст 35/10кВ "Шиляги" | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить перетяжку проводов ВЛ- 0,4кВ от 4-КТП-21/100кВА от п/ст 35/10кВ "Шиляги"
1070 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2014-04-04 18:03 | 04.04.2014г.в 18.03. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-11/100кВА от п/ст 110/10кВ "Магарамкент". При осмотре обнаружено на 2-КТП-11/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1071 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2014-04-04 18:03 | 04.04.2014г.в 18.03. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-11/100кВА от п/ст 110/10кВ "Магарамкент". При осмотре обнаружено на 2-КТП-11/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1072 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Магарамкентские РЭС) | 2014-04-04 18:03 | 04.04.2014г.в 18.03. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 2-КТП-11/100кВА от п/ст 110/10кВ "Магарамкент". При осмотре обнаружено на 2-КТП-11/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ вместо "жучков" калиброванные предохранители
1073 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-26 18:50 | 26.05.2014г. в 18.50. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-6/100кВа от п/ст 35/10кВ "Заря". При осмотре обнаружено в с.Луткун на 4-КТП-6/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1074 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-26 18:50 | 26.05.2014г. в 18.50. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-6/100кВа от п/ст 35/10кВ "Заря". При осмотре обнаружено в с.Луткун на 4-КТП-6/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 10кВ калиброванные предохранители ПК-10
1075 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-26 18:50 | 26.05.2014г. в 18.50. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 4-КТП-6/100кВа от п/ст 35/10кВ "Заря". При осмотре обнаружено в с.Луткун на 4-КТП-6/100кВА неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1076 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-29 08:20 | 29.06.2014г.в 08.20. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-10/100кВА. При осмотре обнаружено на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек" неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток трансформатора 10кВ на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек". | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ Ф-1 от 3-КТП-10/100кВА п/ст 35/10кВ "Лучек"и представить отчет.
1077 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-29 08:20 | 29.06.2014г.в 08.20. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-10/100кВА. При осмотре обнаружено на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек" неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток трансформатора 10кВ на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек". | На стороне 0,4кВ установить ПН-2
1078 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-29 08:20 | 29.06.2014г.в 08.20. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 3-КТП-10/100кВА. При осмотре обнаружено на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек" неисправный трансформатор ТМ-100кВА. | Повреждение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток трансформатора 10кВ на 3-КТП-10/100кВА от п/ст 35/10кВ "Лучек". | На стороне 10кВ вместо "жучков" установить калиброванные предохранители.
1079 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-16 12:00 | 16.05.2014г.в 12.00. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 1-КТП-3/25кВА от п/ст 110/35/10кВ "Ахты" . При осмотре обнаружено на 1-КТП-3/25кВА АГЭС поврежден трансформатор ТМ-25кВА. | Поврежение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Установить на стороне 0,4кВ ПН-2
1080 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-16 12:00 | 16.05.2014г.в 12.00. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 1-КТП-3/25кВА от п/ст 110/35/10кВ "Ахты" . При осмотре обнаружено на 1-КТП-3/25кВА АГЭС поврежден трансформатор ТМ-25кВА. | Поврежение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | На стороне 10кВ установить калиброванные предохранители ПК-10
1081 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-05-16 12:00 | 16.05.2014г.в 12.00. исчезло напряжение на стороне 0,4кВ на 1-КТП-3/25кВА от п/ст 110/35/10кВ "Ахты" . При осмотре обнаружено на 1-КТП-3/25кВА АГЭС поврежден трансформатор ТМ-25кВА. | Поврежение межслойной и межвитковой изоляции ВВ обмоток | Выполнить техническое обслуживание и представить отчет
1082 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-21 12:22 | 21.06.2014г. в 12.22.на п/ст 110/35/10кВ "Ахты" отключился ф.№2 АПВ неуспешное При осмотре обнаружено посторонней автомашиной сбита промежуточная деревянная опора №245. | Опора промежуточная деревянная №245 ВЛ-10кВ ф.№2 от ПС Ахты | Направить материал в правоохранительные органы для привлечения нарушителя и возмещению ущерба причиненного в результате наезда на опору 10кВ №245 Ф-2 от ПС "Ахты"
1083 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-21 12:22 | 21.06.2014г. в 12.22.на п/ст 110/35/10кВ "Ахты" отключился ф.№2 АПВ неуспешное При осмотре обнаружено посторонней автомашиной сбита промежуточная деревянная опора №245. | Опора промежуточная деревянная №245 ВЛ-10кВ ф.№2 от ПС Ахты | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ ф.32
1084 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-04-04 07:20 | 04.04.2014г в 07.20. .на п/ст 110/10кВ "Усухчай" отключился ф.№3 АПВ/Н. При осмотре обнаружено на отпайке 3-Р-2 телевышка свалены промежуточные деревянные опоры №№52,53,54. 04.04.2014г. в 10.28. фидер №3 ввели в работу, отключили отпайку 3-Р-2. 06.04.2014г.в 07.40.отпайку 3-Р-2 ввели в работу. | поломаны опоры промежуточные деревянные №№52,53,54. | Укрепить фундаменты опор.
1085 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-04-04 07:20 | 04.04.2014г в 07.20. .на п/ст 110/10кВ "Усухчай" отключился ф.№3 АПВ/Н. При осмотре обнаружено на отпайке 3-Р-2 телевышка свалены промежуточные деревянные опоры №№52,53,54. 04.04.2014г. в 10.28. фидер №3 ввели в работу, отключили отпайку 3-Р-2. 06.04.2014г.в 07.40.отпайку 3-Р-2 ввели в работу. | поломаны опоры промежуточные деревянные №№52,53,54. | Выполнить внеочередной обход ИТР
1086 | Дагэнергосеть | Дербентские ЭС (Ахтынские РЭС) | 2014-06-29 08:20 | 30.06.2014г. в 19.42.на п/ст 35/10кВ "Рутул" от МТЗ отключился ф.№2 АПВ-выведен. При осмотре обнаружено на отпайке 2-Р-1 оборван провод марки АС-35 в пролете опор №234-235. | Оборван провод марки АС-35 в пролете опор №234-235 | Выполнить внеочередной обход ИТР ф.№2.
1087 | Дагэнергосеть | Затеречные ЭС | 2014-06-02 09:39 | 02.06.14г в 09ч.39мин. на ПС Кочубей отключился ВЛ 110 кВ №141 от 2ст. ЗЗ и 2 зоны ДЗ с неуспешным АПВ, расчетное расстояние 79,2 км и 89,2 км от ПС Кочубей. 02.06.14г. в 12ч.11мин, 12ч.59мин., 13ч.21мин., 13ч.23мин. с успешным АПВ , в 13ч.36мин. с неуспешным АПВ -от тех же защит опять отключалась ВЛ 110кВ № 141. Расчетное расстояние 75,5км,78,9км,79,1км,79,2км Выехавшая бригада обнаружила в пролете опор №№329-330 нарушение габарита между проводами и грозотросом , вследствие наклона анкерной опоры №329 в сторону промежуточной опоры №330, поворот линии на опоре №329 - 90градусов . из-за нарушения габарита и происходило перекрытие электрической дугой фаз А и В , а так же на грозотрос. Участок линии ВЛ 110кВ № 141 от опоры № 329 до опоры №334(конечная опора)- зона обслуживания Калмэнерго. Погодные условия - сильный, шквалистый ветер, порывами до 27 м/с и более. | Нет | Совместно с руководством ОАО «Дагэнергосеть» довести до сведения руководства ПУ Каспийские электрические сети(КалмЭнерго) информацию о выявленном нарушении. Разработать предложения по внесению изменений в конструкцию указанного участка ВЛ 141, для предотвращения возникновения впредь аналогичных нарушений
1088 | Дагэнергосеть | Затеречные ЭС | 2014-06-02 09:39 | 2014.06.02. в 09час. 39 мин произошло отключение от 2 ст. ЗЗ и 2 зона ДЗ ВЛ 110 кВ № 181 . АПВ не успешное. На опоре № 133 фаза В отгорел шлейф предположительно из-за токовых перегрузок вследствие схлёста или наброса. Погодные условия - сильный, шквалистый ветер, порывами до 27 м/с и более. | Провод АСК-120 - 10 метров. Зажим - 4 шт. | Совместно с руководством ОАО «Дагэнергосеть» довести до сведения руководства ПУ Каспийские электрические се-ти(КалмЭнерго) информацию о выявленном нарушении. Разработать предложения по внесению изменений в конст-рукцию указанного участка ВЛ 141, для предотвращения возникновения впредь аналогичных нарушений
1089 | Дагэнергосеть | Затеречные ЭС (Кизлярские РЭС) | 2014-05-28 19:00 | 28 мая 2014г. на п.с. 35/10 "Большая Орешевка" зафиксирована "земля" в сети 10кВ, от МТЗ отключился В10кВ №4. Осмотром выявлено падение опор в пролёте 119-137 ВЛ 10кВ №4 . Погодные условия, сильный порывистый ветер. | Опора ж/б СВ-110 - 18шт. Провод АС 30 - 1500 метров. | Привести техническое состояние ВЛ10кВ Б.Орешевского СУ КРЭС в соответствие требованиям Правил, с целью предупреждения дальнейшего возникновения подобных нарушений.
1090 | Дагэнергосеть | Затеречные ЭС (Ногайские РЭС) | 2014-06-20 08:30 | 20 июня 2014 г. в 07 час. 00мин. на ПС "Червлёные буруны" отключился Ф-3 10кВ от МТЗ АПВ выведено. Осмотром выявлен обрыв провода в результате падения 12 опор на отпайке 3/6. Падение опор произошло из-за выдувания грунта (песок) у основания опор, под воздействием сильного ветра. | Деревянная опора - 11 шт Анкерная опора - 1 шт Провод - АС 35 - 2500 метров | Заменить деревянные опоры на ж/б опоры. Увеличить глубину заделки опор в грунт.
1091 | Дагэнергосеть | Затеречные ЭС (Тарумовские РЭС) | 2014-06-11 19:16 | 11 июня 2014г. на ПС 110/10 "Калиновка" аварийное отключился В-10кВ Ф-6 от МТЗ Осмотром обнаружен пробой и разрушение проходного изолятора фазы "А", ячейки В-10 кВ Ф-6 (КРУН). | Изолятор проходной ПНБ 10. Разрушена керамическая часть изолятора. Следы оплавления от воздействия электро дуги на токопроводящей части. | Производить периодические осмотры состояния изоляции в труднодоступных для обзора с земли местах. Особенно в период орнитологической активности (весна, лето), на предмет загрязнения птичьим помётом.
1092 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-06-11 19:43 | 11.06.2014г в 19 час 43 минут на ПС Чиркей от ДФЗ-201 отключился В-138 АПВ не успешное, и отключился от междуфазной отсечки В-35кВ Л-"6Ц". В то же время на ПС Миатлы отключился СВ-110 от ДФЗ-201 с не успешным АПВ. При обходе осмотре бригада обнаружила обрыв провода ВЛ-35кВ Л-6"Ц" в пролетах опор №25-26 в месте пересечения с ВЛ-110кВ Л-138, где Л-138 проходит по Л-6"Ц". Провод Л-6"Ц" лежал на проводе Л-138. Сильный ветер , проливной дождь, гроза. | Оборван провод АС-95 ВЛ-35кВ Л-6"Ц" в пролете опор №25-26 и упав на провода 110кВ Л-189, в результате произошло отключения. | Заменить провод в пролетах опор №25-26 ВЛ-35кВ Л-6"Ц" .
1093 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-04-24 09:18 | 24.04.2014г в 08 час 07 минут на ПС Новая Коса в на В-35 Т-1 произошло выброс масла. | Проходной изолятор Выключателя типа ВТ-35. | дополнительно включить в график сл.ИЗП на проверку состояние изоляции выключателей типа ВТ-35 установленных на ПС ПУСЭС.
1094 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-04-24 09:18 | 24.04.2014г в 08 час 07 минут на ПС Новая Коса в на В-35 Т-1 произошло выброс масла. | Проходной изолятор Выключателя типа ВТ-35. | Заменить ввод 35кВ.
1095 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-06-04 17:07 | 04.06.2014г в 17 час 07 минут на ПС Акташ по неотложной заявке выведен в ремонт ОР-149 для устранения нагрева контакта на фазе "А". | Повреждений нет. | Произвести тепловизионный контроль на всех разъединителях ПС Акташ.
1096 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-05-16 19:48 | 16.05.2013г в 19 час 48 минут на ПС Акташ от II зоны Д.З. отключился В-110-149. АПВ успешное. При обходе оперативный персонал ПС Акташ заметил нагрев контактаного соединения заградителя в/ч связи Л-149. | Повреждений нет. | Произвести дополнительную проверку контактов тепловизором на ПС Акташ, ПС Ярыксу, ПС ГПП-Чиркей.
1097 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-06-25 06:50 | 25.06.2014г в 06 час 45 минут на ПС Казиюрт от МТЗ отключился В-35-Т1. При осмотре обнаружен повреждение бака на В-35 фазы "С". | Поврежден бак фазы "С". | Заменить бак фазы "С" на В-35-Т1. ПС Казиюрт
1098 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-04-19 09:02 | 19.04.2014г. в 09 ч. 02 мин. на ПС Гертма от ТО отключился В-35-Т-1. | Повреждений нет. | Произвести наладку приводов В-10 Ф-№1 и В-10-Т-1.
1099 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-04-19 09:02 | 19.04.2014г. в 09 ч. 02 мин. на ПС Гертма от ТО отключился В-35-Т-1. | Повреждений нет. | Снять временные характеристики выключателей В-10 и В-35 на ПС Гертма
1100 | Дагэнергосеть | Северные ЭС | 2014-06-01 13:35 | 01.06.14г.13ч.35мин.Л-139 (ВЛ-110кВ Акташ-Куруш) На ПС Акташ откл.В-139 от 1ст.З.З АПВ успешное. На ПС Бабаюрт В-169 не отключался. На ПС Куруш откл. ОД КЗ действием защит МТЗ-110-Т-1. | без повреждений | Выполнить обход ВЛ-110кВ Л-139
1101 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2014-06-12 06:20 | 12.06.2014г в 06 час 20 минут на ПС Хамаматюрт от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№3 и №5. При обходе бригада обнаружила обрыв шлейфа на КТП-3-1-10кВ в сел. Хамаматюрт по Ф-№3, после восстановления, в 08 час 45 минут включен в работу. В 09 час 45 минут, после проведения обхода и осмотра включен в работу Ф-№5. | Обрыв шлейфа на РЛНД-10 КТП-3-1-10кВА по ф-№3. По ф-№5 повреждений нет. | Произвести инженерный обход ВЛ-10кВ Ф-№3 и №5 для выявления слабых месть.
1102 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Бабаюртовские РЭС) | 2014-06-12 06:20 | 12.06.2014г в 06 час 20 минут на ПС Хамаматюрт от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№3 и №5. При обходе бригада обнаружила обрыв шлейфа на КТП-3-1-10кВ в сел. Хамаматюрт по Ф-№3, после восстановления, в 08 час 45 минут включен в работу. В 09 час 45 минут, после проведения обхода и осмотра включен в работу Ф-№5. | Обрыв шлейфа на РЛНД-10 КТП-3-1-10кВА по ф-№3. По ф-№5 повреждений нет. | Восстановить обрыв шлейфа.
1103 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2014-05-08 19:20 | 08.05.2014г в 19 час 20 минут на ПС Новокули от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№4. При обходе бригада обнаружила повреждение на КТП -5-400кВА. В 21 час 20 минут заменен поврежденный тр-р 400кВА на 100кВА. | Пробой изоляции на тр-ре 400кВА. | Заменить тр-р.
1104 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Северные РЭС) | 2014-05-10 11:40 | 10.05.2014г в 11 час 40 минут на ПС Гертма от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При обходе бригада обнаружила поврежденную кабельную муфту на опре №3. | Концевая муфта. | Заменить концевую муфту на опоре №3.
1105 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2014-04-23 22:30 | 23.04.2014г в 22 час 30 минут на ПС Андрейаул от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№2. При обходе обнаружен поврежденный проходной изолятор на КТП-1-250кВА. | Проходной изолятор. | Заменить проходной изолятор на КТП-1-250кВА
1106 | Дагэнергосеть | Северные ЭС (Хасавюртовские РЭС) | 2014-06-11 19:10 | 11.06.2014г в 19 час 10 минут на ПС ГЩЗ от МТЗ отключился ВЛ-10кВ Ф-№13. При обходе обнаружен пробитый опорный изолятор на потребительском КТП-14-6-100кВА. | Повреждений нет. | Направить письмо потребителю об устранении повреждений на потребительском КТП
1107 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-06-04 17:07 | 04.06.14г. 17ч. 07мин отключили КТП7/250 от Ф-12 ПС Шамхал и обесточено 180хоз. Повреждён тр-р. Отгорел шлейф ВВ трансформатора. | Повреждена ВВ обмотка фазы "С" трансформатора КТП 7/250 от Ф-12 ПС Шамхал. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений на всех КТП Ф-12 от ПС Шамхал.
1108 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-30 12:58 | 30.04.14г. 12ч.58мин. отключился Л-144 (ВЛ 110кВ ПС ГПП - ПС Махачкала-330 с отпайкой на ПС Юго-Восточная) ПС 330кВ Махачкала: ДФЗ-201, АПВ успешное, ИМФ: повреждение Ф"С", L= 9,2км I1=1,62; I2=1,56; U1=53,4; U2=12,9; 3Iо=4,6; 3Uо=19,2; Iкз=4,88; Tкз=0,12. ПС 110кВ ГПП от ДФЗ-201, 4 ст.ЗЗ, АПВ успешное, ИМФ: повреждение Ф"С", L=15,1км I1=0,94; I2=1; U1=52,5; U2=12,5; 3Iо=3,97; 3Uо=17,7; Iкз=2,94; Tкз=0,18. | Повреждений нет | Снять гнёзда и установить средства для отпугивания птиц
1109 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-30 12:58 | 30.04.14г. 12ч.58мин. отключился Л-144 (ВЛ 110кВ ПС ГПП - ПС Махачкала-330 с отпайкой на ПС Юго-Восточная) ПС 330кВ Махачкала: ДФЗ-201, АПВ успешное, ИМФ: повреждение Ф"С", L= 9,2км I1=1,62; I2=1,56; U1=53,4; U2=12,9; 3Iо=4,6; 3Uо=19,2; Iкз=4,88; Tкз=0,12. ПС 110кВ ГПП от ДФЗ-201, 4 ст.ЗЗ, АПВ успешное, ИМФ: повреждение Ф"С", L=15,1км I1=0,94; I2=1; U1=52,5; U2=12,5; 3Iо=3,97; 3Uо=17,7; Iкз=2,94; Tкз=0,18. | Повреждений нет | Для надёжного срабатывания ДФЗ-201 в зоне КЗ необходимо установить ВЧ блокировки по обоим концам линии.
1110 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-30 12:58 | 30.04.14г.12ч.58мин. отключился Л-172 (ВЛ 110кВ Восточная - ЦПП с отпайкой на ПС 110кВ Юго-Восточная) на ПС Восточная: от ДФЗ-201, АПВ успешное, на ПС ЦПП от ДФЗ-201, АПВ успешное | Повреждений нет | Для надёжного срабатывания ДФЗ-201 в зоне КЗ необходимо установить ВЧ блокировки по обоим концам линии.
1111 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-05-26 13:38 | 26.05.14г. 13ч. 38мин ПС 110 кВ Изберг-Северная / В-105 По неотложной заявке № 2240 на ПС 110 кВ Изберг-Северная выведен в ремонт В-105 для замены блок-контактов отключения выключателя и регулировки привода. | Повреждены блок-контакты | Заменить пластмассовые блок-контакты на бакелитовые в приводах выключателей МКП-110 на ПС Изберг-Северная.
1112 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-11 15:05 | 11.04.2014г. 15ч. 05мин. отключился Л-130 (ВЛ 110кВ ГПП-Махачкала-110) на ПС ГПП от ДФЗ-201, ускорения ЗЗ. 1 Зоны ДЗ АПВ не успешное. | следы перекрытие проводов всех 3-х фаз ВЛ без повреждений. | Провести через средств массовой информации агитационные мероприятия по охране ВЛ
1113 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-03 21:05 | 03.04.2014 21ч.05мин. отключился ВЛ110кВ Л-170 На ПС Ирганай-ГПП В-170 от 1 ст. ЗЗ АПВ не успешное. 21ч. 56мин РПВ успешное. На ПС Чиркей-ГПП В-170 от 1 ст ЗЗ АПВ не успешное. 21ч.35мин РПВ успешное. L=-28,1 Ф-«АО» I1=0,52; I2=0,46; U1=63; U2=5,44; 3Iо=0,72; 3Uо=10,2; Iкз=1,23; Tкз=0,44. | Повреждений нет | Произвести верховой осмотр ВЛ-170
1114 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-06-16 17:26 | 16.06.14. 17ч. 26мин Отключилась Л-171(ВЛ-110кВ Новая-Восточная)На ПС Восточная откл.В-171 от ДФЗ-201 АПВ успешное. На ПС Новая откл. В-13 и В-14 от ДФЗ-201 АПВ успешное. | без повреждений | Провести через средства массовой информации беседу о соблюдении порядка в охранной зоне ВЛ
1115 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-07 13:52 | 07.04.14г. 13ч. 52мин отключился Л-129(ВЛ 110кВ ГПП –Шамхал) На ПС Шамхал СВ-110 от 1ст. З.З, ДЗ, АПВ не успешное. На ПС ГПП В-129 от 1ст. З.З, Т.О, ДЗ. АПВ не успешное. L=2,4км Ф-«А» I1=2,49; I2=2,39; U1=49,7; U2=16,2; 3Iо=7,17; 3Uо=36,3; Iкз=6,02; Tкз=0,14. В 14ч.04мин. ПС Шамхал отключили ЛР-129 и включили СВ-110 и Т-2 введен в работу В 15ч.50мин. выведен в ремонт ВЛ-110кВ Л-129 для снятия наброса В 18ч. 15мин после устранения наброса на Л -129 восстановлена нормальная схема. | Повреждены провода АС-150 в пролетах опор № 101-102 по 7-10 жил. | Восстановить повреждённые провода ВЛ-110кВ Л-129 в пролете опор №101-102 путём бандажирования
1116 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-07 13:52 | 07.04.14г. 13ч. 52мин отключился Л-129(ВЛ 110кВ ГПП –Шамхал) На ПС Шамхал СВ-110 от 1ст. З.З, ДЗ, АПВ не успешное. На ПС ГПП В-129 от 1ст. З.З, Т.О, ДЗ. АПВ не успешное. L=2,4км Ф-«А» I1=2,49; I2=2,39; U1=49,7; U2=16,2; 3Iо=7,17; 3Uо=36,3; Iкз=6,02; Tкз=0,14. В 14ч.04мин. ПС Шамхал отключили ЛР-129 и включили СВ-110 и Т-2 введен в работу В 15ч.50мин. выведен в ремонт ВЛ-110кВ Л-129 для снятия наброса В 18ч. 15мин после устранения наброса на Л -129 восстановлена нормальная схема. | Повреждены провода АС-150 в пролетах опор № 101-102 по 7-10 жил. | Направить письмо для возмещения ущерба и недопущения подобного воздействия на ВЛ И.О. Главе администрации г.Махачкалы Сулейманову М.В. Прокурору РД Государственному советнику юстиции 3 класса Шахнавазову Р.А. Руководителю управления по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по РД Харитонову А.А.
1117 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-04 18:11 | 04.04.14г. 18ч. 11мин отключился ВЛ-110-129(ПС Шамхал-ПС ГПП) На ПС Шамхал откл.СВ-110 от 1ст. З.З АПВ неуспешное. На ПС ГПП откл. В-129 от 1ст. З.З. и Т.О. АПВ неуспешное. L=-2,4км Ф-«АО» I1=2,16; I2=2,23; U1=48,8; U2=16,5; 3Iо=7,5; 3Uо=37,2; Iкз=6,6; Tкз=0,14 | Повреждены провода фазы "А" в пролете опор № 101-102 Л-129 около 25 %. | Направить письмо для возмещения ущерба и недопущения подобного воздействия на ВЛ И.О. Главе администрации г.Махачкалы Сулейманову М.В. Прокурору РД Государственному советнику юстиции 3 класса Шахнавазову Р.А. Руководителю управления по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по РД Харитонову А.А.
1118 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-04 18:11 | 04.04.14г. 18ч. 11мин отключился ВЛ-110-129(ПС Шамхал-ПС ГПП) На ПС Шамхал откл.СВ-110 от 1ст. З.З АПВ неуспешное. На ПС ГПП откл. В-129 от 1ст. З.З. и Т.О. АПВ неуспешное. L=-2,4км Ф-«АО» I1=2,16; I2=2,23; U1=48,8; U2=16,5; 3Iо=7,5; 3Uо=37,2; Iкз=6,6; Tкз=0,14 | Повреждены провода фазы "А" в пролете опор № 101-102 Л-129 около 25 %. | Востановить повреждённый провод путём бандажирования
1119 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-20 20:40 | 20.04.14г. 20ч. 40мин отключили КТП19/160 от Ф-6 ПС Сергокала обесточено140 хоз поврежден тр-р | Повреждён бак, изоляторы трансформатора и поломана шпилька изолятора низкого напряжения фазы "С" | Привлечь к ответственности водителя Камаза о возмещении ущерба
1120 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-23 12:35 | 23.04.2014г.12ч.35мин отключился ВЛ-110-172 (ПС ЦПП-Восточная с отпайкой Юго-Восточная) от ДФЗ-201 АПВ успешное. | Повреждений нет | Для надёжного срабатывания ДФЗ-201 в зоне КЗ необходимо установить ВЧ блокировки по обоим концам линии.
1121 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-05-07 14:36 | 07.05.14г.14ч.36мин. По НО заявке№1808 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Махачкала– ГПП II цепь (ВЛ-110-145) для демонтажа оборванного оптоволоконного кабеля в пролете опор №№134-135 | Повреждений нет | Выполнить демонтаж ОВК на ВЛ-110-145
1122 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-05-04 00:05 | 04.05.14г. 00ч. 05мин отключился Л-177 (ВЛ-110 кВ Изберг-северная-Сергокала) На ПС 110кВ Изберг Север В-177 от 1-ст З.З, АПВ не успешное, РПВ не успешное L=1,3 Ф-«С» I1=1,71; I2=0,52; U1=55; U2=0,6; 3Iо=1,44; 3Uо=37,8; Iкз=1,69; Tкз=0,14. На ПС Сергокала откл не было. На ПС 110 Леваши откл. В-182 выпавших блинкеров нет. 00ч.29мин на ПС 110кВ Гергебиль вкл В-133. в 00ч.42мин. на ПС Сергокала отключен ЛР-177, на ПС Леваши включен В-182, всем потребителям подано напряженние. В 12ч.38мин. РПВ В-177 на ПС Изберг-Северная успешное. В 13ч.53мин. (ВЛ-110-177) Изберг-Северная – Сергокала включена в транзит. | Повреждений нет | Установить средства для отпугивания птиц.
1123 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-05-08 09:56 | 08.05.14г.09ч.56мин. По НО заявке№1829 выведена в ремонт ВЛ 110кВ Изберг-Северная-Сергокала (ВЛ-110-177) для снятия птичьих гнёзд на опорах №№75,82,105,107. | Повреждений нет | Снять птичьи гнёзда на опорах №№75,82,105,107.
1124 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС | 2014-04-23 12:35 | 23.04.2014г.12ч.35мин отключился ВЛ-110-112 (ПС Восточная-КТЭЦ 2-я цепь с отпайками) от ДФЗ-201 АПВ успешное. | Повреждений нет | Для надёжного срабатывания ДФЗ-201 в зоне КЗ необходимо установить ВЧ блокировки по обоим концам линии
1125 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2014-05-24 18:50 | 24.05.14г. 18ч. 50мин отключили КТП14/160 от Ф-12 ПС Шамхал обесточено 30хоз. (Повреждён тр-р) | Повреждены обмотки трансформатора | Произвести слив конденсата с трансформаторов Ф-12 ПС Шамхал
1126 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2014-06-16 00:15 | 16.06.14г. 00ч. 15мин отключился Ф-1 ПС Полигон-Солнце от МТЗ и обесточены 68КТП. и 1 н/п. | Повреждён изолятор фазы "В" на кабельной муфте | Произвести замену кабельной муфты на Ф-1
1127 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2014-04-15 19:30 | 15.04.14г. 19ч.30мин на ПС Шамхал отключили Ф-12 для отыскания "земли" и обесточено 18КТП | Повреждений нет | Провести через средств массовой информации агитационные мероприятия по охране ВЛ посёлке Шамхал
1128 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2014-05-02 19:15 | 02.05.14г. 19ч. 15мин отключили КТП256/160 от Ф-2 ПС Алмало и обесточено 40хоз. с. Учкент сбита опора 0,4 кВ. | с. Учкент сбита опора 04 кВ. | Привлечь к ответственности лицо по чьей вине произошло проишествие
1129 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Центральные РЭС) | 2014-05-02 18:40 | 02.05.14г. 18ч. 40мин отключился Ф-3 ПС Дурмаз от МТЗ АПВ выведено и обесточены на отпайке ЛР-1 кутаны 4КТП. | Повреждений нет. Отсутствие технического обслуживания потребителями своих КТП. | Написать письма потребителям для приведения в соответствие свои сети и КТП от Ф-3 ПС Дурмаз
1130 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-06-13 21:20 | 13.06.14г. 21ч. 20мин отключился Ф-2 ПС Эрпели от МТЗ и обесточены 18КТП. и 2 н/п. | Повреждена опора №87 | Заменить опору №87
1131 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-04 15:31 | 04.05.14г. 15ч. 31мин отключили КТП342/160 от Ф-1 ПС Казанище обесточено 70хоз. | Повреждены обмотки трансформатора | Проверить и слить конденсат на всех трансформаторах от Ф-1 ПС Казанище
1132 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-04-24 22:15 | 24.04.14г. 22ч.15мин отключился Ф-1 ПС Халимбекаул от МТЗ обесточено 1н.п 18КТП | Повреждений нет | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Халимбекаул
1133 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-25 17:45 | 25.05.14г. 17ч. 45мин отключился Ф-1 ПС Казанище и обесточены 2КТП, 1 н/п,250хоз. | поломаны изоляторы ШЛ-20 на опорах №238 и№239 частично поломаны опоры в местах крепления изоляторов | Заменить опоры №238 и №239 с изоляторами ШЛ-20
1134 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-25 15:01 | 25.05.14г. 15ч. 01мин отключили КТП538/63 от Ф-2 ПС Новый Чиркей обесточено 30хоз. (Выброс масла) | Повреждений нет | Провести проверку сетей 0,4кВ на самовольные подключения потребителями.
1135 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-06-05 13:40 | 05.06.14г. 13ч. 40мин отключили КТП416/160от Ф-2 ПС Новый Чиркей обесточено 60хоз. Неисправность тр-ра. | Повреждены ВВ обмотки трансформатора | Согласно графика и плана производство работ по технологическим картам произвести техническое обслуживание КТП.
1136 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-08 14:55 | 08.05.14г. 14ч. 55мин отключили КТП380/100 от Ф-2 ПС Казанище обесточено 40хоз. (Повреждён тр-р) | Повреждена ВВ обмотка фазы "А" трансформатора | Установить калиброваные предохранители ПК 10кВ
1137 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-27 20:20 | 27.05.14г. 20ч. 20мин отключился Ф-3 от МТЗ ПС Новый Чиркей обесточено 28 КТП, (Кутаны) | Повреждений нет | Восстановить соединение шлейфа на разъединителе 10кВ Ф-3 ПС Новый Чиркей
1138 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-11 19:15 | 11.05.14г. 19ч. 15мин отключился Ф-8 ПС Дженгутай от МТЗ (Питается только оздоровительный лагерь) и обесточены 5КТП | Оборван шлейф на частном КТП | Восстановить шлейф на потребительском КТП
1139 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-11 19:15 | 11.05.14г. 19ч. 15мин отключился Ф-1 ПС Дженгутай от МТЗ и обесточены 51КТП. и 400хоз. | Сломана опора№31 на уровне бандажа | Заменить сломаную опору
1140 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-06-25 16:55 | 25.06.14г. 16ч. 55мин отключился Ф-1 ПС Эрпели от МТЗ и обесточены 18КТП. | Повреждён трансформатор тока фазы "С" в ячеке Ф-1 ПС "Эрпели" | Заменить трансформатор тока фазы "С" на Ф-1 ПС "Эрпели"
1141 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-06-07 11:30 | 07.06.14г. 11ч. 30мин. отключили КТП346/160 от Ф-1 ПС Казанище обесточено 80хоз. Повреждён тр-р. | На холостом ходу сгорают предохранители ПК-10. Повреждены ВВ обмотки. | Произвести техобслуживание КТП.
1142 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Буйнакские РЭС) | 2014-05-27 20:20 | 27.05.14г. 20ч. 20мин отключился Ф-4 ПС Новый Чиркей обесточено 9 КТП, (Кутаны). В 20ч.21мин. включили Ф-4 ПС Новый Чиркей появилась "земля". | Повреждений нет | Провести вязку провода 10кВ опоры №21
1143 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2014-05-04 00:55 | 04.05.14г. 00ч. 55мин отключился Ф-2 ПС М-330 от МТЗ АПВ выведено и обесточены кутаны 18КТП. | Повреждений нет | Провести осмотр изоляторов опоры №26 от Ф-2 ПС М-330
1144 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2014-05-22 17:53 | 22.05.14г. 17ч. 53мин отключился Ф-3 ПС Гурбуки и обесточены 40КТП. «земля»с.Гурбуки. | Повреждён кабель 10кВ | Востановить повреждённый кабель 10кВ на КТП школа
1145 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2014-05-04 00:55 | 04.05.14г. 00ч. 55мин отключился Ф-11 ПС Рассвет от МТЗ АПВ выведено и обесточены 500хоз, 1н/п. | Повреждений нет | Провести осмотр разъединителя на отпайке Р-11-1
1146 | Дагэнергосеть | Центральные ЭС (Карабудахкентские РЭС) | 2014-05-05 16:32 | 05.05.14г. 16ч. 32мин отключился Ф-5 ПС Карабудахкент повреждён тр-р с Какамахи и обесточено 40хоз, | Повреждена ВВ обмотка фазы "С" трансформатора | Провести тепловизионный контроль контактных соединений КТП от Ф-5 ПС Карабудахкент
1147 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-30 06:09 | 30.05.2014 в 06.09 на ПС 110 Кв Малка действием 1 ст.НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 211. АПВ успешно. 30.05.2014 в 06.09 на Баксанской ГЭС действием 1ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 211. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлено разрушение 1-го изолятора (марки ПС 70 Е) в гирлянде изоляторов фазы "В" на промежуточной ж/б опоре № 92 | Установить противо птичьи заградители на промежуточной ж/б опоре № 92 ВЛ 110 кВ Л 211 БГЭС-Малка.
1148 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-04 13:44 | 04.04.2014 в 13.44 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием I ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 1. АПВ успешно. 04.04.2014 в 13.44 на ПС 330 кВ Машук действием III ст. ТЗНП, II зона ДЗ, отключился МВ 110 кВ Л 1. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 1 Машук-Залукокоаже.
1149 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-18 17:26 | 18.06.2014 в 17.26 на ПС 110 кВ Кашхатау действием ДФЗ отключился МВ 110 кВ Л 191. АПВ успешно. 18.06.2014 в 17.26 на ПС 110 кВ Псыгансу действием ДФЗ отключился МВ 110 кВ Л 191. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 191 Кашхатау-Псыгансу.
1150 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-21 15:12 | 21.05.2014 в 15.12 на ПС 110 кВ ПТФ действием 1 ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 106. АПВ не успешно. Одновременно в 15.12 на ПС 110 кВ Кахун действием 1 ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107 С ПС 110 кВ Заводская ВЛ 110 кВ Л 106 не отключалась, так как на ПС 110 кВ релейные защиты линий - отсутствуют. 21.05.2014 в 15.33 по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 106 включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на изоляторе фазы "А" на промежуточной металлической опоре (тип Рюмка) № 22 и проводе (АС-150/24) в пролете опор № 22-23 | Выполнить осмотр изоляторов типа ЛП 70/110-И-4 на предмет их эксплуатационного состояния при необходимости замены, разработать мероприятия по замене изоляторов тип ЛП-70/110-И-4 на ЛК 70/110-И-4
1151 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-21 15:12 | 21.05.2014 в 15.12 на ПС 110 кВ ПТФ действием 1 ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 106. АПВ не успешно. Одновременно в 15.12 на ПС 110 кВ Кахун действием 1 ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107 С ПС 110 кВ Заводская ВЛ 110 кВ Л 107 не отключалась, так как на ПС 110 кВ релейные защиты линий - отсутствуют. 21.05.2014 в 15.33 по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 107 включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 107 Заводская-Кахун.
1152 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-29 19:41 | 29.05.2014 в 19.41 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 1 зоны ДЗ, ТО отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 29.05.2014 на Баксанской ГЭС: действием 1 зоны ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на шлейфе фаз "В" и "С" на анкерной металлической опоре (тип "Рюмка") № 113 | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС.
1153 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-04 16:42 | 04.05.2014 г. в 16.42 на ПС330 кВ Баксан-330 действием I ст НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 173. АПВ успешно. Л 173 со стороны ПС 110 кВ Гунделен не отключалась, так как на ПС 110 кВ Гунделен релейные защиты линии - отсутствуют. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 173 Баксан-330-Гунделен.
1154 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-23 12:06 | 23.04.2014 в 12.06 на ПС 110 кВ ТМХ-1 излишне действием ВЧ-блокировки отключился МВ 110 кВ Л 40. АПВ не работало (КС). На ПС 110 кВ СКЭП блинкера защит не выпадали. 23.04.2014 в 12.06. на ПС 110 кВ Нальчик-110 действием 1 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 39. АПВ не успешно. 23.04.2014 в 12.06 на ПС 110 кВ СКЭП действием 1 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 39. Трнасформатор Т-2 ПС 110 кВ СКЭП выведен в ремонт. Электроснабжение осуществлялось от трансформатора Т-1. 23.04.2014 в 12.23 по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 40 включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. Произведено отключение цепи подачи на останов ВЧ-передатчика при срабатывании защит ВЛ 110 кВ Л 39 по причине отсутствия необходимости. | Выполнить внеочередную проверку ВЧ защит на ПС 110 кВ СКЭП, ПС 110 кВ ТМХ-1.
1155 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-23 05:52 | 23.04.2014 в 05.52 на Баксанской ГЭС действием I ст ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 23.04.2014 в 05.52 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием II ст НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы перекрытия на поддерживающей гирлянде изолятров фазы "В" на промежуточной опоре № 43 (тип "Рюмка") и разрушение 8-го изолятора | Усилить гирлянду изоляторов фазы "В" на промежуточной опоре № 43 ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС
1156 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-23 05:52 | 23.04.2014 в 05.52 на Баксанской ГЭС действием I ст ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 23.04.2014 в 05.52 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием II ст НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы перекрытия на поддерживающей гирлянде изолятров фазы "В" на промежуточной опоре № 43 (тип "Рюмка") и разрушение 8-го изолятора | Произвести замену противоптичьих заградителей на траверсе опоры № 43 (тип "Рюмка") ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС
1157 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-23 12:06 | 23.04.2014 12:06 на ПС 110 кВ Нальчик-110 действием 1 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 39. АПВ не успешно. 23.04.2014 в 12.06 на ПС 110 кВ СКЭП действием 1 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 39. 23.04.2014 в 12.06 на ПС 110 кВ ТМХ-1 действием ВЧ блокировки отключился МВ 110 кВ Л 40. АПВ не успешно. Блинкера защит не выпадали. Трансформатор Т-2 ПС 110 кВ СКЭП находился в ремонте. Электроснабжение потребителей осуществлялась от Т-1. Погашена ПС 110 кВ СКЭП. 23.04.2014 в 12:23 по команде ДД ДС нагрузка потребителей ПС 110 СКЭП переведена по Л-40 от ПС 110 кВ ТМХ-1. 23.04.2014 в 16.32 по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 39 включена в работу по схеме для нормального режима. | После аварийным осмотром установлен металлический наброс с тарверсы на провод на опоре № 4 (марки УБ110-13) пережог провода фазы "В" в шлейфе около глухого зажима на опоре № 4(марки УБ110-13) , разрушение 1-го изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 4 (марки УБ110-13) | Установить противо птичьи заградители на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Л 39 Нальчик-110-СКЭП.
1158 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-08 23:58 | 08.05.2014 в 23.58 на ПС 110 кВ Кахун действием I ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107. АПВ успешно. 09.05.2014 в 00.31 на ПС 110 кВ Кахун действием I, II ст. НЗЗ отключился (дважды в течении одной минуты) МВ 110 кВ Л 107 . АПВ успешно. Со стороны ПС 110 кВ Заводская ВЛ 110 кВ Л 107 не отключалась, так ка на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линий - отсутствуют. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 107 Заводская-Кахун.
1159 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-10 14:40 | 10.06.2014 в 14:40 в пролете опор произошло однофазное КЗ, с переходом в междуфазное КЗ, на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6). КЗ было ликвидировано отключением ЭВ Л-3 от II зоны ДЗ КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) (АПВ не работало, в режиме КС) на Баксанской ГЭС и отключением ЭВ Л-203 от II зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203). АПВ не работало, в режиме КС на ПС 110 кВ Нальчик -110. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нальчик -110 действием ДЗ трансформатора (чувствительный канал) отключились силовые трансформаторы Т-1 110/6/6 кВ 25 000 кВА и Т-2 110/10/6 кВ 25 000 кВА. В результате вышеуказанных аварийных отключений произошло погашение ПС 110 кВ Кызбурун, ПС 110 кВ Чегем-2, суммарной нагрузкой Рн= 9,2 МВт, численностью населения 58000 человек и обесточение потребителей ПС 110 кВ Нальчик 110 с нагрузкой Рн= 14 МВт, численностью населения 25000 человек. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) на ПС 110 кВ Нальчик -110 односторонне от 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39), АПВ КНС-не работало. 10.06.2014 в 14:46 на ПС 110 кВ Нальчик – 110 по команде ДД ДС включены в работу Т-1 и Т-2 , запитаны потребители ПС 110 кВ Нальчик 110. 10.06.2014 в 14:48 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Наль-чик-110 (Л-203) с ПС 110 кВ Нальчик-110 (при отключенном выключателе МВ Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2), запитана ПС 110 кВ Чегем-2. 10.06.2014 в 14:51 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) с Баксанской ГЭС (при отключенном выключателе МВ С-1 ПС 110 кВ Кызбурун), запитана ПС 110 кВ Кызбурун, всем погашенным потребителям подано напряжение. ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на ПС 110 кВ Кызбурун и ПС 110 кВ Чегем-2 не отключилась, так как защиты ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на данных ПС выполнены на электромеханической базе (ЭПЗ-1636) и не успели отработать т.к. КЗ было ликвидировано излишней работой II зон ДЗ с первой выдержкой времени в составе МП терминалов защит КВЛ 110 Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) со стороны Баксанской ГЭС (терминал ШЭ 2607 086) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) со стороны ПС 110 кВ Нальчик-110 (терминал типа Сириус-3-ЛВ) (В МП терминалах не произошла блокировка II зон ДЗ с меньшей выдержкой времени). Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1, Т-2 (чувствительный канал) на ПС 110 кВ Нальчик-110 произошло из-за разницы в значении расчетного и реального токов, проходящих через глухозаземленные нейтрали Т- 1 и Т-2 в режиме КЗ в сети 110 кВ. Отключение ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) произошло из-за излишнего срабатывания ТЗНП на ПС 110 кВ Нальчик-110. | 1. После аварийным осмотром установлено, что в результате однофазного КЗ с переходом в междуфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) при прохождении грозового фронта, произошло перегорание аппаратного зажима в шлейфе ВЧ заградителя фазы "А" Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2. | Подготовить запрос (письмо) в адрес организации-изготовителя терминала типа Сириус-3-ЛВ с просьбой рассмотреть случай излишней работы и дать свои рекомендации по выбору уставок и логики работы блокировки от качаний при использовании на смежной ВЛ защит на электромеханической базе.
1160 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-10 14:40 | 10.06.2014 в 14:40 в пролете опор произошло однофазное КЗ, с переходом в междуфазное КЗ, на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6). КЗ было ликвидировано отключением ЭВ Л-3 от II зоны ДЗ КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) (АПВ не работало, в режиме КС) на Баксанской ГЭС и отключением ЭВ Л-203 от II зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203). АПВ не работало, в режиме КС на ПС 110 кВ Нальчик -110. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нальчик -110 действием ДЗ трансформатора (чувствительный канал) отключились силовые трансформаторы Т-1 110/6/6 кВ 25 000 кВА и Т-2 110/10/6 кВ 25 000 кВА. В результате вышеуказанных аварийных отключений произошло погашение ПС 110 кВ Кызбурун, ПС 110 кВ Чегем-2, суммарной нагрузкой Рн= 9,2 МВт, численностью населения 58000 человек и обесточение потребителей ПС 110 кВ Нальчик 110 с нагрузкой Рн= 14 МВт, численностью населения 25000 человек. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) на ПС 110 кВ Нальчик -110 односторонне от 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39), АПВ КНС-не работало. 10.06.2014 в 14:46 на ПС 110 кВ Нальчик – 110 по команде ДД ДС включены в работу Т-1 и Т-2 , запитаны потребители ПС 110 кВ Нальчик 110. 10.06.2014 в 14:48 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Наль-чик-110 (Л-203) с ПС 110 кВ Нальчик-110 (при отключенном выключателе МВ Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2), запитана ПС 110 кВ Чегем-2. 10.06.2014 в 14:51 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) с Баксанской ГЭС (при отключенном выключателе МВ С-1 ПС 110 кВ Кызбурун), запитана ПС 110 кВ Кызбурун, всем погашенным потребителям подано напряжение. ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на ПС 110 кВ Кызбурун и ПС 110 кВ Чегем-2 не отключилась, так как защиты ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на данных ПС выполнены на электромеханической базе (ЭПЗ-1636) и не успели отработать т.к. КЗ было ликвидировано излишней работой II зон ДЗ с первой выдержкой времени в составе МП терминалов защит КВЛ 110 Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) со стороны Баксанской ГЭС (терминал ШЭ 2607 086) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) со стороны ПС 110 кВ Нальчик-110 (терминал типа Сириус-3-ЛВ) (В МП терминалах не произошла блокировка II зон ДЗ с меньшей выдержкой времени). Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1, Т-2 (чувствительный канал) на ПС 110 кВ Нальчик-110 произошло из-за разницы в значении расчетного и реального токов, проходящих через глухозаземленные нейтрали Т- 1 и Т-2 в режиме КЗ в сети 110 кВ. Отключение ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) произошло из-за излишнего срабатывания ТЗНП на ПС 110 кВ Нальчик-110. | 1. После аварийным осмотром установлено, что в результате однофазного КЗ с переходом в междуфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) при прохождении грозового фронта, произошло перегорание аппаратного зажима в шлейфе ВЧ заградителя фазы "А" Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2. | Произвести верховой осмотр ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Л 6 Чегем-2-Баксанская ГЭС (или произвести тепловизионный контроль).
1161 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-10 14:40 | 10.06.2014 в 14:40 в пролете опор произошло однофазное КЗ, с переходом в междуфазное КЗ, на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6). КЗ было ликвидировано отключением ЭВ Л-3 от II зоны ДЗ КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) (АПВ не работало, в режиме КС) на Баксанской ГЭС и отключением ЭВ Л-203 от II зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203). АПВ не работало, в режиме КС на ПС 110 кВ Нальчик -110. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нальчик -110 действием ДЗ трансформатора (чувствительный канал) отключились силовые трансформаторы Т-1 110/6/6 кВ 25 000 кВА и Т-2 110/10/6 кВ 25 000 кВА. В результате вышеуказанных аварийных отключений произошло погашение ПС 110 кВ Кызбурун, ПС 110 кВ Чегем-2, суммарной нагрузкой Рн= 9,2 МВт, численностью населения 58000 человек и обесточение потребителей ПС 110 кВ Нальчик 110 с нагрузкой Рн= 14 МВт, численностью населения 25000 человек. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) на ПС 110 кВ Нальчик -110 односторонне от 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39), АПВ КНС-не работало. 10.06.2014 в 14:46 на ПС 110 кВ Нальчик – 110 по команде ДД ДС включены в работу Т-1 и Т-2 , запитаны потребители ПС 110 кВ Нальчик 110. 10.06.2014 в 14:48 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Наль-чик-110 (Л-203) с ПС 110 кВ Нальчик-110 (при отключенном выключателе МВ Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2), запитана ПС 110 кВ Чегем-2. 10.06.2014 в 14:51 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) с Баксанской ГЭС (при отключенном выключателе МВ С-1 ПС 110 кВ Кызбурун), запитана ПС 110 кВ Кызбурун, всем погашенным потребителям подано напряжение. ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на ПС 110 кВ Кызбурун и ПС 110 кВ Чегем-2 не отключилась, так как защиты ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на данных ПС выполнены на электромеханической базе (ЭПЗ-1636) и не успели отработать т.к. КЗ было ликвидировано излишней работой II зон ДЗ с первой выдержкой времени в составе МП терминалов защит КВЛ 110 Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) со стороны Баксанской ГЭС (терминал ШЭ 2607 086) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) со стороны ПС 110 кВ Нальчик-110 (терминал типа Сириус-3-ЛВ) (В МП терминалах не произошла блокировка II зон ДЗ с меньшей выдержкой времени). Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1, Т-2 (чувствительный канал) на ПС 110 кВ Нальчик-110 произошло из-за разницы в значении расчетного и реального токов, проходящих через глухозаземленные нейтрали Т- 1 и Т-2 в режиме КЗ в сети 110 кВ. Отключение ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) произошло из-за излишнего срабатывания ТЗНП на ПС 110 кВ Нальчик-110. | 1. После аварийным осмотром установлено, что в результате однофазного КЗ с переходом в междуфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) при прохождении грозового фронта, произошло перегорание аппаратного зажима в шлейфе ВЧ заградителя фазы "А" Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2. | Произвести замену аппаратных зажимов А4А-150 на А2А-150 в местах соединения шлейфа к ВЧ заградителю на ВЛ 110 кВ Л 6 Кызбурун-Чегем-2
1162 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-10 14:40 | 10.06.2014 в 14:40 в пролете опор произошло однофазное КЗ, с переходом в междуфазное КЗ, на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6). КЗ было ликвидировано отключением ЭВ Л-3 от II зоны ДЗ КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) (АПВ не работало, в режиме КС) на Баксанской ГЭС и отключением ЭВ Л-203 от II зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203). АПВ не работало, в режиме КС на ПС 110 кВ Нальчик -110. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Нальчик -110 действием ДЗ трансформатора (чувствительный канал) отключились силовые трансформаторы Т-1 110/6/6 кВ 25 000 кВА и Т-2 110/10/6 кВ 25 000 кВА. В результате вышеуказанных аварийных отключений произошло погашение ПС 110 кВ Кызбурун, ПС 110 кВ Чегем-2, суммарной нагрузкой Рн= 9,2 МВт, численностью населения 58000 человек и обесточение потребителей ПС 110 кВ Нальчик 110 с нагрузкой Рн= 14 МВт, численностью населения 25000 человек. 10.06.2014 в 14:40 одновременно с отключением КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) на ПС 110 кВ Нальчик -110 односторонне от 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39), АПВ КНС-не работало. 10.06.2014 в 14:46 на ПС 110 кВ Нальчик – 110 по команде ДД ДС включены в работу Т-1 и Т-2 , запитаны потребители ПС 110 кВ Нальчик 110. 10.06.2014 в 14:48 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Наль-чик-110 (Л-203) с ПС 110 кВ Нальчик-110 (при отключенном выключателе МВ Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2), запитана ПС 110 кВ Чегем-2. 10.06.2014 в 14:51 по команде ДД ДС выполнено успешное РПВ ВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) с Баксанской ГЭС (при отключенном выключателе МВ С-1 ПС 110 кВ Кызбурун), запитана ПС 110 кВ Кызбурун, всем погашенным потребителям подано напряжение. ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на ПС 110 кВ Кызбурун и ПС 110 кВ Чегем-2 не отключилась, так как защиты ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) на данных ПС выполнены на электромеханической базе (ЭПЗ-1636) и не успели отработать т.к. КЗ было ликвидировано излишней работой II зон ДЗ с первой выдержкой времени в составе МП терминалов защит КВЛ 110 Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) со стороны Баксанской ГЭС (терминал ШЭ 2607 086) и ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) со стороны ПС 110 кВ Нальчик-110 (терминал типа Сириус-3-ЛВ) (В МП терминалах не произошла блокировка II зон ДЗ с меньшей выдержкой времени). Излишнее срабатывание дифференциальной защиты Т-1, Т-2 (чувствительный канал) на ПС 110 кВ Нальчик-110 произошло из-за разницы в значении расчетного и реального токов, проходящих через глухозаземленные нейтрали Т- 1 и Т-2 в режиме КЗ в сети 110 кВ. Отключение ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) произошло из-за излишнего срабатывания ТЗНП на ПС 110 кВ Нальчик-110. | 1. После аварийным осмотром установлено, что в результате однофазного КЗ с переходом в междуфазное КЗ на ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) при прохождении грозового фронта, произошло перегорание аппаратного зажима в шлейфе ВЧ заградителя фазы "А" Л-6 на ПС 110 кВ Чегем-2. | Инициировать подобное обращение от КБФ ОАО «РусГидро» в адрес организации-изготовителя терминал ШЭ 2607 086 с просьбой рассмотреть случай излишней работы и дать свои рекомендации по выбору уставок и логики работы блокировки от качаний при использовании на смежной ВЛ защит на электромеханической базе.
1163 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-09 00:31 | 09.05.2014 в 00.31 ПС 110 кВ ПТФ действием I ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 106. АПВ не успешно. С ПС 110 кВ Заводская отключений ВЛ 110 кВ Л 106 не было, така как на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линии - отсутствуют. Одновременно в 00.31 на ПС 110 кВ Кахун действием I, II ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107 (дважды в течении минуты).. АПВ успешно. Погашения потребителей не было. 09.05.2014 в 00:40 по команде ДД ДС РПВ успешно. | Послеаварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 106 ПТФ-Заводская
1164 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-09 01:30 | 09.05.2014 в 01.30 на ПС 110 кВ ПТФ действием I ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 106. АПВ не успешно. РПВ не успешно. На ПС 110 кВ Заводская ВЛ 110 кВ Л 106 (ПТФ-Заводская) не отключалась, так как на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линий - отсутствуют. Одновременно в 01.30 на ПС 110 кВ Кахун действием 1 ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107. На ПС 110 кВ Заводская ВЛ 110 кВ Л 107 не отключалась, так как на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линий - отсутствуют. 09.05.2014 в 01.42 по команде ДД ДС на ПС 110 кВ Заводская отключили МВ С-1., после этого по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 106 ПТФ-Заводская включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 106 ПТФ-Заводская.
1165 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-09 01:30 | 09.05.2014 в 1.30 на ПС 110 кВ Кахун, действием I ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 107. АПВ не успешно. На ПС 110 кВ Заводская Л 107 (Заводская -Кахун)не отключалась, так как на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линий - отсутствуют. Одновременно в 1.30 на ПС 110 кВ ПТФ действием 1 ст. НЗЗ отключалсь МВ 110 кВ Л 106. На ПС 110 кВ Заводская Л 106 (ПТФ-Заводская) не отключалась, так как на ПС 110 кВ Заводская релейные защиты линий - отсутствуют. 09.05.2014 в 01.42 по команде ДД ДС отключен МВ С-1 на ПС Заводская , после этого МВ 110 кВ Л-107 на ПС 110 кВ Кахун включен в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 107 Заводская-Кахун.
1166 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-01 18:38 | 01.06.2014 в 18.38 на ПС 330 кВ Нальчик-330 действием I зона ДЗ отключился МВ110 кВ Л 104. АПВ успешно. 01.06.2014 в 18.38 на ПС 110 кВ Водозабор действием I ст НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 104. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 104 Нальчик-330-Водозабор.
1167 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-01 18:38 | 01.06.2014 в 18.38 на ПС 330 кВ Нальчик-330 действием I зона ДЗ отключился МВ 110 кВ Л 109. АПВ успешно. 01.06.2014 в 18.38 на ПС 110 кВ ПТФ действием I зона ДЗ отключился МВ 110 кВ Л 109. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 109 Нальчик-330-ПТФ.
1168 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-13 04:06 | 13.05.2014 в 04.06 на ПС 110 кВ Старый Лескен действием 4 зоны ДЗ отключился МВ 110 кВ Л 5. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на изоляторе фазы "С" на опоре типа "Рюмка" № 67. | Установить противо птичий заградитель на опоре типа "Рюмка" № 67 ВЛ 110 кВ Л 5 Старый Лескен-Змейская
1169 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-16 17:50 | 16.04.2014 в 17.50 на ПС 35 кВ Нижной Чегем действием МТЗ отключился МВ 35 кВ Л 461. АПВ выведено по режиму. 16.04.2014 Ф 18. 07 по команде ДД ДС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Л 461 Лечинкай-Нижний Чегем.
1170 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-13 18:05 | 13.05.2014 в 18.05 на ПС 110 кВ ПТФ выпали блинкера ДФЗ и 1 ст. ТЗНП МВ Л 189 не отключился . 13.05.2014 в 18:05 на ПС 110 кВ ПТФ действием УРОВ отключилась II СШ 110 кВ (МВ М-1, МВ Л-178 и МВ Л-100), вследствии пропуска МВ Л-189. 13.05.2014 в 18.50 по команде ДД ДС МВ М-1, МВ Л 178. МВ Л 100 включены в работу. 13.05.2014 в 18.50 по команде ДД ДС МВ Л 189 выведен в ремонт (для замены привода МВ Л 189). 13.05.2014 в 19.01 нагрузка ВЛ 110 кВ Л-189 переведена от Аушигерской ГЭС. 13.05.2014 в 21.43 по команде ДД ДС восстановлена нормальная схема электроснабжения ВЛ 110 кВ Л 189. Отключения пот ребителей не было. | После аварийным осмотром установлены: 1. Следы ожогов на гирлянде изоляторов фазы "В" на промежуточной опоре № 93 (тип ПБ 110-5); 2. Разрушение 1-го, и 8 изоляторов из гирлянды изоляторов 3. Разрегулировка привода (тип ШПЭ-33) и повреждение катушки привода МВ Л 189. | Провести внеочередную ревизию привода МВ Л 189 на ПС 110 кВ ПТФ.
1171 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-13 18:05 | 13.05.2014 в 18.05 на ПС 110 кВ ПТФ выпали блинкера ДФЗ и 1 ст. ТЗНП МВ Л 189 не отключился . 13.05.2014 в 18:05 на ПС 110 кВ ПТФ действием УРОВ отключилась II СШ 110 кВ (МВ М-1, МВ Л-178 и МВ Л-100), вследствии пропуска МВ Л-189. 13.05.2014 в 18.50 по команде ДД ДС МВ М-1, МВ Л 178. МВ Л 100 включены в работу. 13.05.2014 в 18.50 по команде ДД ДС МВ Л 189 выведен в ремонт (для замены привода МВ Л 189). 13.05.2014 в 19.01 нагрузка ВЛ 110 кВ Л-189 переведена от Аушигерской ГЭС. 13.05.2014 в 21.43 по команде ДД ДС восстановлена нормальная схема электроснабжения ВЛ 110 кВ Л 189. Отключения пот ребителей не было. | После аварийным осмотром установлены: 1. Следы ожогов на гирлянде изоляторов фазы "В" на промежуточной опоре № 93 (тип ПБ 110-5); 2. Разрушение 1-го, и 8 изоляторов из гирлянды изоляторов 3. Разрегулировка привода (тип ШПЭ-33) и повреждение катушки привода МВ Л 189. | Установить противоптичьи заградители на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Л 189.
1172 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-19 20:44 | 19.05.2014 в 20.44 на Аушигерской ГЭС действием ДФЗ отключился МВ 110 кВ Л 189. АПВ успешно. На ПС 110 кВ ПТФ Л 189 не отключалась. Отключения потребителей не было. 22.05.2014 ВЛ 110 кВ Л 189 включена в работу по схеме для нормального режима. | После аварийным осмотром установлено пробой изоляции контрольного кабеля, в результате длительной эксплуатации (более 35 лет) | Разработать мероприятия по замене контрольного кабеля с длительным сроком эксплуатации на ПС 110 кВ ПТФ.
1173 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-19 20:30 | 19.05.2014 в 20.30 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 1ст ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 19.05.2014 в 20.30 на Баксанской ГЭС действием 1ст ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 210 БГЭС-Залукокоаже
1174 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-11 06:00 | 11.04.2014 в 6.00 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 1ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 11.04.2014 в 6.00 на БГЭС действием 1ст.ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы перерытия на гирлянде изолятров фазы "С" на металлической опоре № 116. | Усилить гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре № 116 ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС.
1175 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-11 06:00 | 11.04.2014 в 6.00 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 1ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 11.04.2014 в 6.00 на БГЭС действием 1ст.ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы перерытия на гирлянде изолятров фазы "С" на металлической опоре № 116. | Произвести замену противоптичьих заградителей на металлической опоре № 116 ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС.
1176 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-08 23:30 | 08.05.2014 в 23.30 на ПС 110 кВ Старый Лескен действием 4 зоны ДЗ отключился МВ Л 5. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 5 Старый Лескен-Змейская (участок ЦСТЭиОР от ПС Старый Лескен до опоры № 125 ).
1177 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-15 15:47 | 15.06.2014 в 15.47 на ПС 110 кВ Долинск действием ТО отключился ВВ ТСН-61 и действием МТЗ отключился МВ Т-61. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 15.06.2014 в 15.57 по команде ДД ДС ВВ ТСН-61 и МВ Т-61 включены в работу. | После аварийным осмотром установлен пробой изоляции концевой муфты (тип 92-ЕВ61) и следы перекрытия на проходных изоляторах I-СШ-6 кВ . | Произвести внеочередное испытание сопротивления изоляции кабеля тип АПвВГ и концевых муфт типа (92-ЕВ61) на ПС 110 кВ Долинск.
1178 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-04 16:42 | 04.05.2014 в 16.42 на БГЭС действием I ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 4. АПВ успешно. На ПС 110 к ЦРУ МВ 110 кВ Л 4 не отключался, так как на ПС 110 кВ ЦРУ релейные защиты линий - отсутствуют. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 4 БГЭС-ЦРУ.
1179 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-04-29 20:18 | 29.04.2014 в 20.18. на ПС 110 кВ Залукокоаже действием I ст ЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 210, точка к.з. L-23,2 км. АПВ успешно. 29.04.2014 в 20.18. на Баксанской ГЭС действием I ст ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210, точка к.з. L-14,7 км. АПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 210 Залукокоаже-БГЭС.
1180 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-23 05:33 | 23.05.2014 в 05.33 на ПС 110 кВ Залукокоаже жействием I ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 1. АПВ успешно. Точка КЗ L-7,3км от ПС 110 кВ Залукокоаже. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 1 Машук.-Залукокоаже (участок КБФ ЦСТЭиОР).
1181 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-12 15:32 | 12.06.2014 в 15.32 на ПС 110 кВ Майская действием II ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 187. АПВ успешно. С ПС 110 кВ Терек-2 Л 187 не отключалась. ПС 110 кВ Терек-2 -тупиковая. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмот р ВЛ 110 кВ Л 187 Майская-Терек-2
1182 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-08 23:58 | 08.05.2014 в 23.58 на ПС 110 кВ ПТФ действием I ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 106. АПВ успешно. Со стороны ПС 110 кВ Заовдская Л 106 не отключалась, так как на ПС 110 кВ Заводская релейная защита линий - отсутстует. | После аварийным осмотром поврежедния оборудования не установлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Л 106 ПТФ-Заводская.
1183 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-24 01:12 | 24.05.2014 в 01.12 на Баксанской ГЭС действием 1 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 24.05.2014 в 01.12 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 2 ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на изоляторах и разрушение 1-го и 8-го изоляторов (тип ПС 70Д) в гирлянде фазы "В" на промежуточной металлической опоре № 80 (тип "Рюмка") . | Установить противоптичьи заградители на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Л 210 БГЭС-Залукокоаже.
1184 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-04 05:05 | 04.05.2014 в 05.05 на ПС 110 кВ Залукокоаже действием 1ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 210. АПВ успешно. 04.05.2014 в 05.05 на БГЭС действием 1ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 210 АПВ успешно. | Послеаварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л-210 БГЭС - Залукокоаже.
1185 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-18 08:40 | 18.06.2014 в 08.40 на ПС 110 кВ Кызбурун-110 действием 1ст НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 6. АПВ не успешно. РПВ не производилось. Трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Кызбурун-110 не отключался. Погашения потребителей не было. На ПС 110 кВ Чегем-2 Л 6 не отключалась. 18.06.2014 В 16.52 по команде ДД ДС ВЛ 110 кВ Л 6 Кызбурун-110- Чегем-2 включена в работу. | После аварийным осмотром установлен пережог провода фазы "А" на промежуточной ж/б опоре № 42 (аллюминевой части на 60%; стальной на 40%). А так же следы перекрытия провода фазы "В". | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 6 Кызбурун-110-Чегем-2
1186 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-06-29 13:22 | 29.06.2014 в 13.22 в ТП 9 Ф 527 ПС 35 кВ Старый Лескен действием плавких вставок фаз "В" и "С" отключился Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 29.06.2014 в 13.53 по команде ДД РДП Лескенских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 9 Ф 527 ПС 35 кВ Старый Лескен включена в работу. | После аварийным осмотром установлено: 1. Перегорание плавких вставок фаз "В" и "С" в ТП 9 Ф 527 ПС 35 кВ Старый Лескен. 2. Следы ожогов на проводах ВЛ 0,38 кВ фаз "В" и "С" Ф 1 ТП 9 Ф 527 ПС 35 кВ Старый Лескен. | Произвести замеры стрелы провеса ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 9 Ф 527 ПС 35 кВ Старый Лескен.
1187 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал | 2014-05-04 07:29 | 04.05.2014 в 07.29 на ПС 110 кВ Нарткала действием 1ст. НЗЗ отключился МВ 110 кВ Л 87. АПВ успешно. 04.05.2014 в 07.29 на ПС 110 кВ ПС Прохладная-1 действием 2ст. ТЗНП отключился МВ 110 кВ Л 87. АПВ успешно. | Послеаварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Л 87 Нарткала-Прохладная-1
1188 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Баксанские РЭС) | 2014-05-13 09:45 | 13.05.2014 в 09.45 в ТП 10 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок действием автоматического выключателя ВА -160А отключился Ф1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 13.05.2014 в 11.30 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 0,38 Ф 1 ТП 10 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание автоматического выключателя (тип ВА 160 А) в ТП 10 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 10 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок.
1189 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Баксанские РЭС) | 2014-06-26 10:25 | 26.06.2014 в 10.25 в ТП 5 Ф 106 ПС 110 кВ Кызбурун действием автоматического выключателя (ВА 57-35) отключился Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 26.06.2014 в 11.40 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 0.38 кВ Ф 2 ТП 5 Ф 106 ПС 110кВ Кызбурун включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 2 ТП 5 Ф 106 ПС 110 кВ Кызбурун.
1190 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Баксанские РЭС) | 2014-06-02 09:10 | 02.06.2014 в ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок действием плавких вставок фаз "А" и "В" отключился рубильник РУ 0,4 кВ Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось 02.06.2014 в 13.40 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок включена в работу. | После аварийным осмотром установлено: 1. Перекос опоры № 4 ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок. 2. Следы ожогов на проводах фаз "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор № 4-5 ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок. 3. Перегорание плавких вставок (ПН-2) фаз "А" и "В" в ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 7 Ф 201 ПС 35 кВ Баксаненок.
1191 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Баксанские РЭС) | 2014-04-20 09:40 | 20.04.2014 в 09.40 в ТП 11 Ф 200 ПС 35 кВ Баксаненок действием плавких вставок фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ отключился Ф 1 . АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 20.04.2014 в 11.10 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 200 ПС 35 кВ Баксаненок включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание плавких вставок фаз "А" и "В" в РУ 0,4 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 200 ПС 35 кВ Баксаненок и следы ожогов на проводах фаз "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор № 7-8 ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 200 ПС 35 кВ Баксаненок. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 200 ПС 35 кВ Баксаненок
1192 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-04-28 09:00 | 28.04.2014 в 09.00 в ТП 2 Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун действием плавкой вставки фазы "С" отключился Ф 2. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 28.04.2014 в 10.10. по команде ДД РДП УКЭС г.Баксана ВЛ 0,38 кВ ТП 2 Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожога на проводе фазы "С" около крепления к опоре № 9, перегорание плавкой вставки фазы "С" в ТП 2 Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун. | Установить противо птичьи заградители на опоре № 9 Ф 2 ТП 2 Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун
1193 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-04-23 15:10 | 23.04.2014 в 15.10 в ТП 13 Ф 1012 ПС 110 кВ Кызбурун действием аватоматического выключателя (АВ) в РУ 0,4 кВ отключился Ф 2. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 23.04.2014 в 16.13 по команде ДД РДП УКЭС г. Баксана ВЛ 0,38 кВ Ф 2 ТП 13 Ф 1012 ПС 110 кВ Кызбурун включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести проверку нагрузок по фазам, при необходимости провести перераспределение нагрузок по фазам ТП 13 Ф 1012 ПС 110 кВ Кызбурун
1194 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-04-23 03:35 | 23.04.2014 в 03.35 на ПС 35 кВ Баксан дейсмтвием ТО отключился МВ 10 кВ Ф 195. АПВ выведено по режиму. 23.04.2014 в 03.58 по команде ДД РДП Баксанских РЭС нагрузка потребителей переведена на Ф 194 ПС 35 кВ Баксан. 23.04.2014 11.20 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 195 ПС 35 кВ Баксан включена в работу по схеме для нормального режима. | После аварийным осмотром установлено разрушения штыревых изоляторов (ШФ-10Г)фаз "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре № 42. | Произвести внеочередной осмотр изоляторов с истекшим сроком эксплуатации ВЛ 10 Ф 195 ПС 35 кВ Баксан.
1195 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-04-20 21:14 | 20.04.2014 в 21.14 на ПС 110 кВ Кызбурун действием ТО отключился МВ 10 кВ Ф 107. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 20.04.2014 в 22.10 по команде ДД РДП Баксанских РЭС Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун переведен в работу по схеме для резервного режима. 21.04.2014 в 16.30 Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун включен в работу по схеме для нормального режима. | После аварийным осмотром установлен пробой опорного изолятора фазы "С" ЗТП 67. | Произвести осмотр опорных изоляторв всех ТП Ф 107 ПС 110 кВ Кызбурун.
1196 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-06-10 16:05 | 10.06.2014 в 16.05. в ТП 9 Ф 109 ПС 110 кВ Кызбурун действием плавких вставок фаз "А" и "В" отключился Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 10.06.2014 в 16.35 по команде ДД РДП УКЭС г. Баксана ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 9 Ф 109 ПС 110 кВ Кызбурун. включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на проводах (АС-35) фаз "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор № 8-9 и перегорание плавких вставок (ПН-2) фаз "А" и "В" в ТП- 9 Ф 109 ПС 110 кВ Кызбурун. | Произвести внеочередные промеры стрел провеса ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 9 Ф 109 ПС 110 кВ Кызбурун.
1197 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-05-07 08:05 | 07.05.2014 в 08.05 на ПС 110 кВ Баксан-110 действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 254. АПВ выведено по режиму. РПВ не выпполнялось. 07.05.2014 в 9.21 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 254 ПС 110 кВ Баксан-110 включена в работу. | Послеаварийным осмотром установлен пробой 2-х изоляторов (тип ШС 10 Д) на промежуточной ж/б опоре № 82. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 254 ПС 110 кВ Баксан на предмет выявления дефектов изоляторов с истекшим сроком эксплуатации.
1198 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (УКЭС г. Баксан) | 2014-05-07 08:05 | 07.05.2014 в 08.05 на ПС 110 кВ Баксан-110 действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 254. АПВ выведено по режиму. РПВ не выпполнялось. 07.05.2014 в 9.21 по команде ДД РДП Баксанских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 254 ПС 110 кВ Баксан-110 включена в работу. | Послеаварийным осмотром установлен пробой 2-х изоляторов (тип ШС 10 Д) на промежуточной ж/б опоре № 82. | Разработать мероприятия по замене дефектных изоляторов на ВЛ 10 кВ Ф 254 ПС 110 кВ Баксан.
1199 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Зольские РЭС) | 2014-05-13 02:39 | 13.05.2014 в 02.39 на ПС 110 кВ Каменномостская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 103. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 13.05.2014 в 09.24 по команде ДД РДП Зольских ВЛ 10 кВ Ф 103 ПС 110 кВ Каменномостская включена в работу. | После аварийным осмотром установлено разрушение изолятора фазы "В" (тип ШС 10) на промежуточной ж/б опоре № 5/145 (в количестве 2 шт). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 103 ПС 110 кВ Каменомостская.
1200 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Лескенские РЭС) | 2014-05-14 18:20 | 14.05.2014 в 18.20 вТП 14 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан действием автоматического выключателя (ВА 160) отключился Ф 2. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 14.05.2014 в 18.51 по команде ДД РДП Лескенских РЭС ВЛ 0,38 Ф 2 ТП 14 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан. | После аварийным осмотром установлено перегорание автоматического выключателя (тип ВА 160) в ТП 14 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан. | Выполнить проверку автоматических выключателей в ТП 14 Ф 517 ПС 35 кВ Аргудан на предмет их соответствия номинальному току, при выявлении не соответствия разработать мероприятия по замене автоматических выключателей.
1201 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Майские РЭС) | 2014-05-30 00:30 | 30.05.2014 в 00.30 в ТП 5 Ф 572 ПС 110 кВ Майская действием плавких вставок фаз "А" и "В" отключился Ф 2. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 30.05.2014 в 04.20 по команде ДД РДП Майских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 2 ТП 5 Ф 572 ПС 110 кВ Майская включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на проводах фаз "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор № 10-11 и перегорание плавких вставок фаз "А" и "В" в ТП 5 Ф 572 ПС 110 кВ Майская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 2 ТП 5 Ф 572 ПС 110 кВ Майская.
1202 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Майские РЭС) | 2014-04-29 14:00 | 29.04.2014 в 14.00 на ПС 35 кВ Александровская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 921. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 29.04.2014 в 14.45 по команде ДД РДП Майских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 921 ПС 35 кВ Александровская включен в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 921 ПС 35 кВ Александровская.
1203 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Майские РЭС) | 2014-05-30 06:20 | 30.05.2014 в 06.20 в ТП 8 Ф 570 ПС 110 кВ Майская действием плавких вставок фаз "В" и "С" отключился Ф 3. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 30.05.2014 в 10.30 по команде ДД РДП Майских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 3 ТП 8 Ф 570 ПС 110 кВ Майская включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание плавких вставок фаз "В" и "С" в ТП 8 Ф 570 ПС 110 кВ Майская. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 3 ТП 8 Ф 570 ПС 110 кВ Майская
1204 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-01 19:15 | 01.06.2014 в 19.15 на ПС 35 кВ Солдатская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 768. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 01.06.2014 в 20.15 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 768 включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перекрытие изоляторов (ШС 10) фаз "В" и "С" на опорах № 190 (2 шт) и № 191 (2 шт). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 768 ПС 35 кВ Солдатская.
1205 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-01 19:15 | 01.06.2014 в 19.15 на ПС 35 кВ Саратовская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 785. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 01.06.2014 в 20.26 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 785 ПС 35 кВ Саратовская включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы перекрытия на изоляторах фаз "В" и "С" на промежуточных ж/б опорах № 162, 162. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 785 ПС 35 кВ Саратовская.
1206 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-01 19:15 | 01.06.2014 в 19.15 на ПС 35 кВ Саратовская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 778. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 01.06.2014 В 20.25 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 778 ПС 35 кВ Саратовская включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы перекрытия изоляции (ШС 10) фаз "А" и "В" на опоре № 2/20. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 778 ПС 35 кВ Саратовская.
1207 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-22 08:35 | 22.06.2014 в 08.35 в ТП-4 Ф-789 ПС35 кВ Ново-Полтавская действием плавкой всатвки фазы "С" отключился Ф 1 РУ-0,38 кВ. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 22.06.2014 в 09.10 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС Ф 1 ТП 4 Ф 789 ПС 35 кВ Ново-Полтавская включен в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание плавкой вставки (ПН-2-100) фазы "С" в ТП 4 Ф 789 ПС 35 кВ "Ново-Полтавская". | Произвести внеочередную проверку плавких вставок в ТП 4 Ф 789 ПС 35 кВ Ново-Полтавская на соответствие их номинальному току.
1208 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-23 09:23 | 23.06.2014 в 09.23 в ТП 3 Ф 716 действием плавкой вставик фазы "В" отключился Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 23.06.2014 в 11.49 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 3 Ф 716 ПС 35 кВ включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание плавкой вставки (ПН-2-100) фазы "В" в ТП 3 Ф 716 ПС 35 кВ Малакановская. | Произвести внеочередную проверку плавких вставок Ф 1 ТП 3 Ф 716 ПС 35 кВ Малакановская на соответствие их номинальному току.
1209 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-01 19:15 | 01.06.2014 в 19.15 на ПС 35 кВ Солдатская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф769. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 01.06.2014 в 20.18 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 769 ПС 35 кВ Солдатская включена в работу. | Послеаварийным осмотром установлены следы перекрытия на изоляторах фаз "А" и "В" на опорах № 12, 13. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 769 ПС 35 кВ Солдатская.
1210 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-11 22:10 | 11.06.2014 в 22.10 на ПС 35 кВ Саратовская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 785. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 11.06.2014 в 22.37 по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 785 ПС 35 кВ Саратовская включена вработу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 785 ПС 35 кВ Саратовская.
1211 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Прохладненские РЭС) | 2014-06-11 22:10 | 11.06.2014 в 22.10 на ПС 35 кВ Саратовская действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 779. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 11.06.2014 В 23.10 после вывода из работы поврежденного участка по команде ДД РДП Прохладненских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 779 ПС 35 кВ Саратовская включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования КБ филиала не установлено. | Направить уведомительное письмо в адрес владельца ТП-9 о приведение принадлежащим ему электроустановок в соответствие с ПУЭ и разъяснением, что в случае повреждения оборудования КБ филиала по его вине с него будет взыскан экономический ущерб, через правоохранительные органы.
1212 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Терские РЭС) | 2014-06-27 03:55 | 27.06.2014 Вв 03.55 на ПС 110 кВ Терек-2 действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 909. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 27.06.2014 В 08.48 по команде ДД РДП Терских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 909 ПС 110 кВ Терек-2 включена в работу. | После аварийным осмотром установлен пробой изоляции кабеля (ААШв) между ТП-43 и ТП-83 Ф 909 ПС 110 кВ Терек-2 | Произвести внеочередные испытания сопротивления изоляции КЛ и кабельных вставок с истекшим сроком эксплуатации на Ф 909 ПС 110 кВ Терек-2.
1213 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Терские РЭС) | 2014-05-13 18:55 | 13.05.2014 в 18.55 на ПС 35 кВ Пенькозавод действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 983. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 13.05.2014 в 22.20 по команде ДД РДП ВЛ 10 кВ Ф 983 ПС 35 кВ Пенькозавод включена в работу. | После аварийным осмотром установлен обрыв провода (АС-50) фазы "А". в пролете промежуточных ж/б опор № 5/27-5/28 | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 983 ПС 35 кВ Пенькозавод на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
1214 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Урванские РЭС) | 2014-04-02 16:57 | 02.04.2014 в 16.57 в ТП 3 Ф 504 ЦРП Старый Черек действием плавких вставок фаз "В" и "С" отключился рубильник в РУ 0,4 кВ Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 02.04.2014 в 20.19 по команде ДД РДП Урванских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 3 Ф 504 ЦРП Старый Черек включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов на проводах фаз "В" и "С" ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 3 Ф 504 ЦРП Старый Черек в пролете анкерной опоры № 1 и промежуточной № 2 и перегорание плавких вставок фаз "В" и "С" Ф 1 ТП 3 Ф 504 ЦРП Старый Черек. | Опубликовать статью в СМИ с разъяснением последствий воздействий автотранспортных средств на объекты электросетевого хозяйства Урванских РЭС.
1215 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-05-11 12:40 | 11.05.2014 в 12.40 на ПС 110 кВ ПТФ действием ТО отключился МВ 6 кВ Ф 636 . АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 11.05.2014 в 14.29 по команде ДД ДС ВЛ 6 кВ Ф 636 ПС 110 кВ ПТФ включена в работу. | После аварийным осмотром установлено повреждение разрядника РВО-6 в ТП -18. | Произвести внеочередные испытания разрядников в ТП-18 Ф 636 ПС 110 кВ ПТФ.
1216 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-06-12 16:45 | 12.06.2014 в 16.45 на ПС 110 кВ ПТФ действием ТО отключился МВ 6 кВ Ф 636. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 12.06.2014 в 17.34 по команде ДД ДС ВЛ 6 кВ Ф 636 ПС 110 кВ ПТФ включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф 636 ПС 110 кВ ПТФ.
1217 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-04-17 18:30 | 17.04.2014 Ф 18.30 на ПС 110 кВ ПТФ действием МТЗ отключился МВ 6 кВ Ф 635 . АПВ выведено по режиму. 17.04.2014 по команде ДД ДС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф 635 ПС 110 кВ ПТФ.
1218 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-04-07 18:17 | 07.04.2014 в 18.17. в ТП 10 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай действием плавкой вставки фазы "С" отключился рубильник Ф 1 в РУ-0,4 кВ. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 07.04.2014 в 18.58 по команде ДД РДП Чегемских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 10 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай включена в работу. | После аварийным осмотром установлено перегорание плавкой вставки фазы "С" Ф 1 ТП 10 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 10 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай.
1219 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-06-23 17:30 | 23.06.2014 в 17.30 в ТП 11 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай действием автоматического выключателя (ВА) отключился Ф 1. АПВ отсутствует. РПВ не выполнялось. 23.06.2014 в 17.50 по команде ДД РДП Чегемских РЭС ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения обрудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф 1 ТП 11 Ф 611 ПС 35 кВ Лечинкай.
1220 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Чегемские РЭС) | 2014-06-18 17:09 | 18.06.2014 в 17.09 на ПС 110 кВ Нальчик действием ТО отключился МВ 10 кВ Ф 103. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 18.06.2014 в 20.25 по команде ДД ДС ВЛ 10 кВ Ф 103 включена в работу. | После аварийным осмотром установлен пробой изоляции концевой кабельной муфты (тип КНТп-10 3х70) | Произвести внеочередные испытания сопротивления изоляции кабельных муфт на Ф 103 ПС 110 кВ Нльчик.
1221 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-04-28 12:45 | 28.04.2014 в 12.45 на ПС 110 кВ Кашхату действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 109. АПВ выведено по режиму.28.04.2014 в 12.50 по команде ДД РДП Черекских РЭС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 109 ПС 110 кВ Кашхатау
1222 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-04-15 14:36 | 15.04.2014 в 14.36 на ПС 110 кВ Бабугент действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 102 . АПВ выведено по режиму. 15.04.2014 в 14.39 по команде ДД РДП Черекских РЭС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 102 ПС 110 кВ Бабугент
1223 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-04-22 22:25 | 22.04.2014 в 22.25 на ПС 35 кВ Кара-Су действеим МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 386. АПВ выведено по режиму. 22.04.2014 в 22.34 по команде ДД РДП Черекских РЭС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждение оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр Ф 386 ПС 35 кВ Кара-Су.
1224 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-05-21 06:07 | 21.05.2014 в 06.07. на ПС 35 кВ Кара-Су действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 386. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 21.05.2014 в 06.45 по команде ДД РДП Черекских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 386 ПС 35 кВ включена в работу. | После аварийным осмотром установлены следы ожогов фаз "А" и "В" в пролете промежуточных ж/б опор № 18-19. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 386 ПС 35 кВ Кара-Су (участок Черекских РЭС).
1225 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-06-16 09:45 | 16.06.2014 в 09.45 на ПС 35 кВ Бабугент действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 102. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 16.06.2014 в 11.48 по команде ДД РДП Черекских РЭС ВЛ 10 кВ Ф 102 ПС 35 кВ Бабугент включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения одорудования КБ филиала не установлено. | Направить в адрес собственника ТП-19 уведомление о приведени ТП в соответствие требованиям ПУЭ. В письме разъяснить, что в случае повреждения оборудования КБ филиала с причинением экономического ущерба, по вине собственника ТП-19, взыскание экономического ущерба будет производиться в судебном порядке.
1226 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-05-26 05:21 | 26.05.2014 в 05.21 на ПС 35 кВ Бабугент действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 102. АПВ выведено по режиму. 26.05.2014 в 05.25 по команде ДД РДП Черекских РЭС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмот р ВЛ 10 кВ Ф 102 ПС 35 кВ Бабугент.
1227 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Черекские РЭС) | 2014-05-09 13:51 | 09.05.2014 в 13.51 на ПС 35 кВ Кара-Су действием МТЗ отключился МВ 10 кВ Ф 386. АПВ выведено по режиму. 09.05.2014 в 13.53 по команде ДД РДП Черекских РЭС РПВ успешно. | После аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Ф 386 ПС 35 кВ Кара-Су (участок Черекских РЭС).
1228 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Эльбрусские РЭС) | 2014-04-26 06:12 | 26.064.2014 в 06.12 на ПС 110 кВ РМЗ действием МТЗ отключился МВ 6 кВ Ф 655. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось 26.04.2014 в 09.09 по комнаде ДД РДП Эльбрусских РЭС ВЛ 6 кВ Ф 655 ПС 110 кВ РМЗ включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения электросетевого оборудования Кабардино-Балкарского филиала не установлено. | Направить письмо владельцу ТП-6 ООО "Ника" с требованием закрыть доступ в ТП для проникновения мелких животных с целью недопущения аварийных отключений питающих линий. В письме разъяснить, что в случае повреждения электрооборудования Кабардино-Балкарского филиала с причинением материального ущерба, взыскание ущерба будет производиться в судебном порядке.
1229 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Эльбрусские РЭС) | 2014-06-16 21:48 | 16.06.2014 в 21.48 на ПС 110 кВ РМЗ действием ТО отключился МВ 6 кВ Ф 647. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 16.06.2014 в 22.49 по команде ДД РДП Эльбрусских РЭС ВЛ 6 кВ Ф 647 ПС 110 кВ РМЗ включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования КБ филиала не установлено. | Направить в адрес собственника КЛ уведомление о приведении принадлежащей ему кабальной линии ыв соответствие с ПУЭ. В письме разъяснить, что в случае повреждения оборудования Кабардино-Балкарского филиала с причинением экономического ущерба, по вине Тырныаузского шахтостроительного управления, взыскание экономического ущерба, будет производиться в судебном порядке.
1230 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Эльбрусские РЭС) | 2014-05-18 10:55 | 18.05.2014 в 10.55 на ПС 110 кВ Нейтрино действием МТЗ отключился МВ 6 кВ Ф 68. АПВ выведено по режиму. РПВ не выполнялось. 18.05.2014 в 12.18 по команде ДД РДП Эльбрусских РЭС ВЛ 6 кВ Ф 68 ПС 110 кВ Нейтрино включена в работу. | После аварийным осмотром повреждения оборудования Кабардино-Балкарского филиала не установлено. | Направить письменное уведомление владельцу ТП-2 о необходимости приведения электроустановки в соответствие с требованиями ПУЭ с целью недопущения аварийных отключений питающих линий. В письме указать, что в случае повреждения электрооборудования Кабардино-Балкарского филиала с причинением материального ущерба, взыскание ущерба будет производиться через суд.
1231 | КБФ | Кабардино-Балкарский филиал (Эльбрусские РЭС) | 2014-05-20 16:55 | 20.05.2014 в 16.55 на ПС 110 кВ ЦРУ действием МТЗ отключился МВ 6 кВ Ф 69. АПВ выведено по режиму. 20.05.2014 В 17.00 по команде ДД РДП Эльбрусских РЭС РПВ успешно. | Просле аварийным осмотром повреждения оборудования не установлено. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Ф 69 ПС 110 кВ ЦРУ.
1232 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-11 00:48 | 11.04.2014 в 00:48 на ПС 110 кВ Южная работала II ступень НЗЗ Л-42 Ф"А", АПВ успешно. 11.04.2014 в 00:48 на ПС 110 кВ карачаевск работала I ступень НЗЗ Л-31 Ф"А", АПВ успешно. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная-ЗеленчукскаяГЭС-Карачаевск(Л-42/31)
1233 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-21 16:50 | 21.05.14. в 16:43 отключалась ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) на ПС 110 кВ Майская от 3 ст НЗЗ, АПВ неуспешно. На ГЭС-2 отключений не было. Последствий для потребителей не было В 17:06 на ПС 110 кВ Майская выключатель С-1 от ключа управления не управляется. В 17-32 на ПС 110 кВ Октябрьская переведена нагрузка с Т-2 на Т-1, на ГЭС-2 откл ВВ Л-147. В 17-38 на ПС 110 кВ Октябрьская отключен МВ С-1. В 17-47 на ПС 110 кВ Майская включен П-I-II. В 17-52 на ПС 110 кВ Октябрьская включен МВ С-1. В 17:53 на ГЭС-2 выключатель ВВ Л-147 не включается через схему АПВ КС. В 18:43 на ГЭС-2 после проверки наличия напряжения на ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) включен ВВ Л-147. | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) осмотрена замечаний нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) Произвести послеаварийная проверка защит Л-147
1234 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-04 13:49 | 04.04.2014 в 13:49 на ПС 110 кВ Заречная от КУ отключен МВ Ф-857, ЗЕМЛЯ 100% ФАЗА "В". При осмотре ВЛ-10-кВ Ф-857 ПС 110 кВ Заречная обнаружен разрушен штыревой изолятор ШФ-10 на опоре № 129 , фаза "В". | поврежден штыревой изолятор ШФ-10 на опоре № 129 , фаза "В" | заменить поврежденный изолятор ШФ-10
1235 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-26 16:47 | 26.06.2014 в 16:47 отключилась ВЛ 110 кВ Майская – Октябрьская (Л-146) действием на ПС 110 кВ Майская от 2 ст НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Октябрьская от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. При осмотре ВЛ 110 кВ Майская – Октябрьская (Л-146) обнаружено повреждение 3-х изоляторов из 9-ти. | повреждение 3-х изоляторов на опоре №49 Ф"В" | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Майская – Октябрьская (Л-146)
1236 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 03:04 | 19.05.2014 в 03:04 на ПС 110 кВ Головная работой МТЗ откл. Ф-69. При осмотре ВЛ-6кВ Ф-69 ПС 110 кВ Головная обнаружен пробой кабельной муфты на опоре №1. | Пробой кабельной муфты на опоре №1 | Произвести монтаж кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6кВ Ф-69 ПС 110 кВ Головная
1237 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 15:55 | 19.05.2014 в 15:55 на ПС 110 кВ Зеленчук I ступень ТЗНП Л-29, АПВ успешно, ф "С". 19.05.2014 в 15:55 на ПС 110 кВ Карачаевск: IIст. ТЗНП Л-29, АПВ успешно, ф "С". | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук - Карачаевск (Л-29)
1238 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-25 15:10 | 25.05.2014 в 15:10 на ПС 110 Кош-Хабль работой МТЗ откл. МВ Ф-530, РПВ неуспешное 25.05.2014 в 16:07 ВЛ-10 кВ Ф-530 ПС 110 Кош-Хабль включена в работу Пробой кабеля 10 кВ на потребительском КТП-267/530 (РТРС) | Пробой кабеля 10 кВ на потребительском КТП-267/530 (РТРС) | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-530 ПС 110 Кош-Хабль
1239 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 22:32 | 19.05.2014 в 22:32 на ПС 330 кВ Черкесск работала I ступень НЗЗ Л-221, ф"В", АПВ успешно 19.05.2014 в 22:32 на ПС 110 кВ Академическая МВ Л-221 не откл. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск-Академическая (Л-221)
1240 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-23 12:10 | 23.05.2014 в 12:10 на ПС 110 кВ Старокувинская работай МТЗ откл МВ Л-618, РПВ неуспешно. На ПС 35 кВ Эрсакон в 12:19 вкл. МВ С-101 восстановлено эл/снабжение потребителей. При осмотре обнаружена поврежденая промежуточная Ж/Б опора №8. | повреждена промежуточная ПБ-35-3 опора №8. | Произвести замену промежуточной опоры №8 ВЛ-35кВ Старокувинская-Эрсакон(Л-618)
1241 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-07 00:49 | 07.04.2014 в 00:49 на ПС 110 кВ Карачаевск работой II ступени НЗЗ откл. МВ Л-29, АПВ успешно. 07.04.2014 в 00:49 на ПС 110 кВ Зеленчук работой I ступени НЗЗ откл. МВ Л-29, АПВ успешно. | на промежуточной опоре №62 видны следы перекрытия на 2х верхних изоляторах Ф "В". | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Зеленчук-Карачаевск(Л-29)
1242 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-28 00:17 | 28.06.2014 в 00:17 на ПС 110 кВ Карачаевск от работы МТЗ отключен МВ Ф-471 28.06.2014 в 09:15 восстановлено эл/снабжение потребителей поврежден изолятор на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф-471 ПС 110 кВ Карачаевск | поврежден изолятор ШС-10 на опоре №36 ВЛ 10 кВ ф-471 ПС 110 кВ Карачаевск | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф-471 ПС 110 кВ Карачаевск
1243 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-23 05:26 | 23.05.2014 в 05:26 отключилась ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) с отпайкой на ПС 110 кВ БСР, действием на Зеленчукской ГЭС 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Зеленчук действием 1 ст НЗЗ, АПВ КС не успешное. Последствий для потребителей не было. В 05:44 на ПС 110 кВ Зеленчук ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) замкнута в транзит. 23.05.2014 на ПС 110 кВ Зеленчук проведена послеаварийная проверка защит, замечаний нет. ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) осмотрена, причин отключения не выявлено | нет | произвести послеаварийную проверку защит, замечаний нет. произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144)
1244 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-18 23:48 | 18.05.2014 в 23:48 на ПС 110 кВ Карачаевск работала 2ступень НЗЗ Л-29, АПВ успешно. 18.05.2014 в 23:48 на ПС 110 кВ Зеленчук работала 1ступень НЗЗ Л-29, АПВ успешно. ВЛ 110кВ Зеленчук-Карачаевск(Л-29) осмотрена замечаний нет. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Зеленчук-Карачаевск(Л-29)
1245 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 21:15 | 19.05.2014 в 21:15 на ПС 110 кВ Академическая 1 ступень НЗЗ Л-222, ф"В", 19.05.2014 в 21:15 на НГРЭС 1 ступень НЗНП Л-222, ф"В". | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Академическая - НГРЭС(Л-222)
1246 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-27 08:42 | 27.06.2014 в 08:42 отключилась ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) на Невинномысской ГРЭС от 1 ст. ТЗНП, АПВ успешно на ПС 110 кВ Академическая от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222)
1247 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-25 14:47 | 25.05.2014 в 14:47 при грозе и дожде отключилась ВЛ 110 кВ Южная - Цементная (Л-98) действием на ПС 110 кВ Южная от ТО, на ПС 110 кВ Цементная от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. На ПС 110 кВ Карьер АВР-10 кВ успешно. Последствий для потребителей не было. При осмотре ВЛ 110 кВ Южная - Цементная (Л-98) выявлено на анкерной опоре № 92 разрушены все изоляторы гирлянды фазы "А", требуется замена. | повреждены изоляторы ПСД-70 Ф"А" на анкерной опоре № 92 | Произвести замену изоляторов Ф"А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Цементная-Южная (Л-98) Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Цементная-Южная (Л-98)
1248 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-20 18:56 | 20.05.2014 В 18:56 на ПС 110 кВ Учкекен работала МТЗ Ф-553, РПВ не выполнялось 20.05.2014 в 21:25 ВЛ-10кВ Ф-553 ПС 110 кВ Учкекен включена в работу Погода сильный порывистый ветер, гроза. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-553 ПС 110 кВ Учкекен
1249 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-25 14:04 | 25.05.2014 в 14:06 отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ Академическая - Чапалы (Л-223), на ПС 110 кВ Академическая действием 2 ст. НЗЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. ВЛ 110 кВ Академическая - Чапалы (Л-223) осмотрена, причин отключения не выявлено. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Академическая - Чапалы(Л-223)
1250 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 22:21 | 19.05.2014 22:21 на ПС 110 кВ Южная работала I ступень НЗЗ Л-42, ф "В" и "С", АПВ успешно 19.05.2014 22:21 на ЗГЭС II ступень ТНЗНП Л-42, ф"А" "В" "С", АПВ успешно. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная 110 - ЗГЭС-14(Л-42)
1251 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-26 21:40 | Погода: гроза. 26.06.2014 в 21:40 при грозе отключалась ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221) действием на ПС 330 кВ Черкесск от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Академическая от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221)
1252 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-26 20:46 | 26.06.2014 в 20:46 при грозе отключилась ВЛ 110 кВ Зеленогорская-Учкекен (Л-252) дейстием на ПС 110 кВ Учкекен 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Зеленогорская от 2 ст. НЗЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было. Место к.з. на участке 3,9 км от ПС 110 кВ Учкекен. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленогорская-Учкекен (Л-252)
1253 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-29 01:22 | 29.05.2014 в 01:22 при грозе отключалась ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221) действием на ПС 330 кВ Черкесск от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Академическая от 2 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. | нет | Произвести внеочередной ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221)
1254 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-20 18:24 | 20.05.2014 в 18:24 на ПС 110 кВ Эркен-Шахар работай 1 ступень НЗЗ Л-200, ф"В". 20.05.2014 в 18:24 на НГРЭС работай 1ступень НЗЗ Л-25, Ф"В". | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Эркен-Шахар -Новая Деревня(Л-200)
1255 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-17 07:33 | 17.06.2014 в 07:33 отключалась ВЛ-110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100), ВЛ-110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) действием 1ст. НЗЗ, на ПС 330 кВ Черкесск, с успешным АПВ, на ПС Бекешевская от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Место к.з. на Ильичевская – Бекешевская (Л-96) 14 км от ПС 110 кВ Бекешевкая, 16 км от ПС 330 кВ Черкесск. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100), ВЛ-110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96)
1256 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-03 22:26 | 03.06.2014 в 22:26 на ПС 110 кВ Зеленчук работой 1ст. НЗЗ Л-29. АПВ успешно. 03.06.2014 в 22:26 на ПС 110 кВ Карачаевск 2ст.НЗЗ Л-29, АПВ успешно. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук - Карачаевск(Л-29)
1257 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-18 20:43 | 18.04.2014 в 20:43 ПС 110 кВ Черкесск 330 от КУ отключен ф-207, "земля перемежающая" (перекос напряжения). При осмотре ВЛ 10 кВ ф-207 ПС 110 кВ Черкесск 330 обнаружен обрыв шлейфа на оп 1 | обрыв шлейфа на оп 1 | Заменить шлейф на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф-207 ПС 110 кВ Черкесск 330
1258 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-04 03:10 | 04.06.2014 в 03:10 на ПС 110 кВ Хабез от МТЗ отключился Ф-504 РПВ неуспешное Во время ливневого дождя и схода сели дерево упало на ВЛ-10 кВ между опорами №№ 6/4 - 6/5 | повреждение верхнего повива провода в пролете опор №6/4-6/5 | произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф-504 ПС 110 кВ Хабез
1259 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-29 15:40 | 29.04.2014 в 15:40 на ПС 110 кВ Южная работала ТО Л-98, АПВ успешно. 29.04.2014 в 15:40 на ПС 110 кВ Цементная работала I ступень НЗЗ Л-98, АПВ успешно Ф"А". | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Цементная-Южная (Л-98)
1260 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-05 14:11 | 05.06.2014 в 14:11 на ПС 110 кВ Зеленчук действием 1 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128), на ПС 110 кВ Кош-Хабль действием 2 ст. НЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127), АПВ выведено на время переключений. На ПС 110 кВ Хабез С-1 защит не имеет, работавшие в схеме нормального режима, на ПС 110 кВ Кох-Хабль трансформатор Т-1 находился в резерве (отключен ОД-Т-1). Погашены ПС 110 кВ Хабез, ПС 110 кВ Кош-Хабль Рнагр.=2 МВт, частично Хабезский район, население 7500 человек. В 14:32 РПВ ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128), ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) с ПС 110 кВ Зеленчук успешно, запитаны все потребители. В 14:38 на ПС 110 кВ Кош-Хабль включен С-1, ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128), ВЛ-110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) замкнуты в транзит. Причина: На ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) в пролете опор № 64-65 алюминиевые повивы провода фазы "В" распушены до стального сердечника. 05.06.2014 г. в пролете опор № 64-65 на проводе в месте повреждения наложен бандаж. | в пролете опор № 64-65 алюминиевые повивы провода фазы "В" распушены до стального сердечника. | произвести ремонт провода в пролете опор № 64-65.
1261 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-29 17:51 | 29.04.2014 в 17:51 отключалась ВЛ-110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128), ВЛ-110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) действием 2ст. НЗЗ на ПС 110 кВ Зеленчук, на ПС 110 кВ Кош-Хабль действием 1 ст. НЗЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Хабез С-1 защит не имеет. Причина: На ПС 110 кВ Хабез включился КЗ-Т-1, отключился ОД-Т-1 от ДЗТ Т-1 (110/10 кВ, 6,3 МВА). На шинном мосту 10 кВ Т-1 обнаружено погибшее животное. АВР 10 кВ успешное. Последствий для потребителей не было. | повреждение опорных изоляторов Ф "А", "В", "С" тип ИОС-35-500 | Заменить опорные изоляторы шиного моста 10 кВ трансформатора Т-1
1262 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-07 14:25 | 07.06.2014 в 14:25 при грозе отключилась ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) действием на ПС 110 кВ Зеленчук от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешное, на ПС 110 кВ Сторожевая от 2 ст. НЗЗ, АПВ успешное. Последствий для потребителей не было | поврежден изолятор Ф"В" на опоре №18 | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая(Л-92)
1263 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-02 11:22 | 02.05.2014 в 11:22 на ПС 110 кВ Садовая работой МТЗ отключен МВ Ф-222 02.05.2014 в 12:25 ВЛ-10кВ Ф-222 от ПС 110 кВ Садовая включена в работу при осмотре ВЛ-10кВ Ф-222 от ПС 110 кВ Садовая обнаружен разрушеный опорный изолятор в предохранительной сборке РУ-10кВ фаза "В" КТП-109/222 | повреждение опорного изолятора ИО 10 в предохранительной сборке РУ-10кВ фаза "В" КТП-109/222 | заменить опорный изолятор в предохранительной сборке РУ-10кВ фаза "В" КТП-109/222 ВЛ-10кВ Ф-222 от ПС 110 кВ Садовая.
1264 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-16 09:39 | 16.05.2014 09:39 на ПС 330 кВ Черкесск от 1 ступени НЗЗ Л-221, АПВ успешно, ф"С". ПС 110 кВ Академическая от 1 ступени НЗЗ Л-221, АПВ успешно, ф"С". Погодные условия : тихо, без осадков. Обесточение потребителей не было. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск-Академическая (Л-221)
1265 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-14 01:40 | 14.04.2014 в 01:40 на ПС 110 кВ Северная работала 1 ст. НЗЗ Л-97, АПВ успешно ф"А". 14.04.2014 в 01:40 на ПС 330 кВ Черкесск работала 1 ст.НЗЗ М-2, АПВ успешно, ф"А". | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск - Северная(Л-97)
1266 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-09 05:06 | 09.06.2014 в 05:06 отключилась ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) действием на Невинномысской ГРЭС от 1 з. ДЗ, 1 ст ТЗНП, ТО (Л-222), АПВ успешно, на ПС 110 кВ Академическая от 1 ст. НЗЗ (Л-222), АПВ успешно. Последствий для потребителей не было. Пасмурно,тихо. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222)
1267 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-18 19:42 | 18.06.2014 в 19:40 отключилась ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) действием на Невинномысской ГРЭС от 1 ст ТЗНП, АПВ успешно, на ПС 110 кВ Академическая от 1 ст. НЗЗ, АПВ успешно. В схеме ремонта выключателя ЭВ Л-222 на Невинномысской ГРЭС с переводом через ЭВ М-2. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222)
1268 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-08 19:31 | 08.06.2014 в 18:40 на ПС 110 кВ Южная от действия ТО отключился МВ Ф-120, При РПВ МВ Ф-120 работой логической защиты шин(ЛЗШ) 10 кВ отключен МВ Т-101 и МВ Т-102 . МВ С-101 был отключен. При осмотре I и II СШ 10 кВ были обнаружены следы перекрытия на аппаратных ламелях, на ТТ МВ ячейки МВ Ф-120, Ф-125 . МВ Т-102 включен 08.06.14 в 19:38, МВ Т-101 включен в 19:42. Погашение части г.Черкесск. Погода : мелкий моросящий дождь, тихо. | повреждение концевой заделки ВУ силового кабеля Ф-120 | Произвести ремонт кабеля 10 кВ Ф-120 Произвести проверку защит Ф-120, и ЛЗШ Произвести инженерный осмотр оборудования ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная
1269 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-18 20:50 | 18.04.2014 в 20:50 на ПС 110 кВ Каказская от КУ отключен МВ Ф-140, земля Ф "С". При осмотре ВЛ 10 кВ ф-140 ПС 110 кВ Каказская обнаружен разрушеный опорный изолятор фазы "с" на ТП 79/140. | поврежден опорный изолятор тип ИО-10 фазы "С" на ТП 79/140 | Заменить опорный изолятор ИО-10 на ТП 79/140 ВЛ 10 кВ ф-140 ПС 110 кВ Каказская
1270 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-13 00:50 | 13.05.2014 в 00:50 на ПС 110 кВ Кош-Хабль работой МТЗ откл МВ Ф-534 При осмотре ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС-110 Кош-Хабль обнаружен сорванный изолятор на опоре №5/40 Повреждение на стороне Прикубанского РЭС | поврежден изолятор ШФ-10 на опоре №5/40 ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС-110 Кош-Хабль | Произвести замену поврежденного изолятора Ф "В" ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС 110 кВ Кош-Хабль Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-534 ПС-110 Кош-Хабль
1271 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-21 22:44 | 21.06.2014 в 22:44 отключилась при грозе ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243) на ПС 110 кВ Учкекен от 2 ст. НЗЗ, АПВ не работало (КС), на ПС 110 кВ Бекешевская действием 2 ст. НЗЗ, АПВ не отработало, оформлен дефект. Погашен Т-1 (110/35/10, 16 МВА) ПС 110 кВ Учкекен с Рн = 5 МВт, численность населения 39000 человек, полностью Малокарачаевский район КЧР . На ПС 110 кВ Бекешевская АВР 10 кВ успешен. В 22:54 РПВ ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243) с ПС 110 кВ Учкекен успешно. При постановке Л-243 под напряжение с ПС 110 кВ Учкекен Л-243 замкнулась в транзит на ПС 110 кВ Бекешевская действием АПВ по цепи КС. (На ПС 110 кВ Учкекен АПВ Л-243 переведено в режим КНС). 28.06.2014 На ПС 110 кВ Бекешевская, на панели автоматики МВ С-1 (панель 27) обнаружено нарушение цепи контактных соединений, подключения вторичных цепей накладки Н-2 (выбор режима АПВ КС/КНС Л-243). | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243)
1272 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-10 17:20 | 10.06.2014 в 17:20 при грозе отключилась ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) действием ПС 110 кВ Зеленчук HЗЗ-2ст, АПВ успешно, с ПС 110 кВ Карачаевск HЗЗ-2ст, АПВ успешно. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук - Карачаевск (Л-29)
1273 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-07 05:51 | Слабый дождь,ветер восточный 10м/сек. ПС 110 кВ Академическая Л-222 откл. от НЗЗ 1ст, ф "А", АПВ успешно. НГРЭС Л-222 откл от НЗЗ 1СТ,АПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Академическая - НГРЭС(Л-222)
1274 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-10 19:40 | 10.06.2014 в 19:40 при грозе отключалась ВЛ-110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100), ВЛ-110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) действием 2ст. НЗЗ, на ПС 330 кВ Черкесск, с успешным АПВ, на ПС 110 кВ Бекешевская от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Место к.з. на Ильичевская – Бекешевская (Л-96) 10,42 км от ПС 110 кВ Бекешевкая. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96)
1275 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-27 06:32 | Пасмурно, тихо. 27.04.2014 в 06:32 на ПС 110 кВ Зеленчук работала II ступень НЗЗ Л-92, АПВ успешно. 27.04.2014 в 06:32 на ПС 110 кВ Сторожевая II ступень НЗЗ Л-92, АПВ успешно. 27.04.2014 в 06:32 на ПС 110 кВ Псебай блинкеров защит нет, АПВ успешно. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая(Л-92)
1276 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-18 19:54 | 18.06.2014 в 19:51 отключились ВЛ 110 кВ НГРЭС – Новая Деревня (Л-25), ВЛ 110 кВ Новая Деревня – Эркен-Шахар (Л-200) действием на Невинномысской ГРЭС 1 ст ТЗНП, на ПС 110 кВ Эркен-Шахар от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. ПС 110 кВ Новая Деревня без линейных защит. Место к.з. на Л-200, 11 км от ПС 110 кВ Эркен-Шахар. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новая Деревня – Эркен-Шахар (Л-200)
1277 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-27 06:19 | 27.04.2014 в 06:19 на ПС 110 кВ Преградная Л-81, работой НЗЗ I ступени откл МВ Л-81, АПВ успешно. 27.04.2014 в 06:19 на ПС 110 кВ Курджиново МВ С-1 в ремонте, вкл-на РП. Пасмурно,тихо. | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново (Л-81)
1278 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-04 02:00 | 04.06.2014 в 02:00 отключилась тупиковая ВЛ 110 кВ Карачаевск – Теберда (Л-30) действием на ПС 110 кВ Карачаевск от 3 ст. НЗЗ, АПВ успешно. Последствий для потребителя не было. Причин отключения не выявлено. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Карачаевск – Теберда (Л-30)
1279 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-23 08:40 | 23.06.2014 в 08:40 отключалась ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) и ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) (в схеме ремонта на ПС 110 кВ Майская: 2 сш. 110 кВ и С-1 с включением РП-110). ВЛ отключились действием с ГЭС-2 ст НЗЗ, АПВ успешно, с ПС 110 кВ Октябрьская от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно. Место к.з. на ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) 6,4 км от ГЭС-2. Последствий для потребителей не было. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) и ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146)
1280 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-29 15:40 | 29.04.2014 в 15:40 на ПС 330 кВ Черкесск работала Iступень НЗЗ Л-218,ТО АПВ успешно Ф"А". 29.04.2014 в 15:40 на ПС 110 кВ Ток-Москвы работала ТО Л-218, АПВ успешно Ф"А". | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черкесск-Ток Москвы (Л-218)
1281 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-22 16:38 | 22.04.2014 в 16:38 отключились ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) и ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91), на ПС 110 кВ Преградная от 3 ст. НЗЗ, ТО Л-81, на ПС 110 кВ Псебай от 4ст. НЗЗ Л-91, АПВ неуспешное. На ПС 110 кВ Преградная Л-81 (Л-91 в тупиковом режиме, на С-1 выведена Делительная защита) отключилась от III ст.НЗЗ, ф"А", при АПВ Л-81 отключилась от ТО. В 16:58 РПВ ВЛ-110 кВ Преградная – Курджиново (Л-81), ВЛ 110 кВ Псебай - Кур-джиново (Л-91) с ПС 110 кВ Преградная неуспешное, ВЛ отключились от ТО и уск. НЗЗ. В 17:23 при осмотре ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91): обнаружен обрыв провода ф "А" опора № 91-92 (3 км от ПС 110кВ Курджиново). В 17:51 на ПС 110 Курджиново включен Л-81-1, переведена нагрузка ПС на ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81), запитаны все потребители. В 03:13 после устранения обрыва провода ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) поставлена под напряжение с ПС 110 кВ Псебай. | излом провода на выходе из натяжного зажима ПГН-3-5 опора № 91 | Произвести ремонт провода в пролете опор 91-92 фазы "А". Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курджиново -Псебай (Л-91) от опоры №64-117 срок 01.10.2014 года
1282 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-04-22 00:53 | 22.04.2014 в 00:53 на ПС 110 кВ Карачаевск работала II ступень НЗЗ, АПВ успешно, фаза "В" 22.04.2014 в 00:53 на ПС 110 кВ Зеленчукская работала I ступень НЗЗ, АПВ успешно, фаза "В" | на опоре №13 видны следы перекрытия Ф "В" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Зеленчук-Карачаевск(Л-29)
1283 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-19 19:46 | 19.05.2014 в 19:46 на ПС 110 кВ Учкекен работала ТО Л-324, АПВ нет, РПВ в 19:48 успешно. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Учкекен-Зеленогорская(Л-324)
1284 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-05-16 23:47 | 16.05.2014 в 23:47 на ПС 110 кВ Северная работала III ст. НЗЗ Л-126, АПВ успешно, ф "А" 16.05.2014 в 23:47 на ПС 110 кВ Кавказская работой I ст. ТЗНП, С-1 Л-126 АПВ усп., ф "А" | нет | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Северная-Кавказская(Л-126)
1285 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал | 2014-06-09 17:02 | 09.06.2014 в 17:04 отключались (при дожде) ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай (Л-91) действием на ПС 110 кВ Псебай от 1 ст НЗЗ, АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) действием с ПС 110 кВ Преградная от 2 ст НЗЗ, АПВ не работало (блинкер АПВ не выпадал). На ПС 110 кВ Курджиново МВ С-1 не отключался, сработавших устройств РЗА не обнаружено. 17.06.2014 на ПС 110 кВ Курджиново произведена послеаварийная проверка устройств РЗА обнаружен нулевой уровень изоляции токовых цепей на зажимах ТТ Ф"С" МВ С-1 на ОРУ. Дефект устранен. Последствий для потребителей не было. Место к.з. на ВЛ 110 кВ Курджиново-Псебай (Л-91). В 17:33 на ПС 110 кВ Преградная ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) замкнута в транзит. | нет | произвести послеаварийную проверку защит РЗА С-1 на ПС 110 кВ Курджиново произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново (Л-81)
1286 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-21 15:27 | 21.05.2014 в 15:27 на ПС 110 кВ Курджиново работай МТЗ откл. Ф-377 Осмотром выявлены разрушеные изоляторы Ф"А"и"В" на опоре №265 ВЛ-6кВ Ф-377, вследствие чего, кз в пролете опор №265-266. | Повреждены изоляторы ШС-10 Ф"А"и"В" на опоре №265 ВЛ-6кВ Ф-377 | произвести замену изоляторов ШС-10 на опоре №265 ВЛ-10кВ Ф-377 ПС 110 кВ Курджиново произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-377 ПС 110 кВ Курджиново
1287 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-21 13:55 | 21.05.2014 в 13:55 на ПС 110 кВ Преградная работала МТЗ откл. Ф-692. При осмотре ВЛ-6кВ Ф-692 ПС 110 кВ Преградная на опоре №1 обнаружена поврежденная кабельная муфта кабельного выхода из ПС 110 кВ Преградная. | повреждение кабельной муфты НУ на опоре №1 ВЛ-6кВ Ф-692 ПС 110 кВ Преградная | Произвести монтаж кабельной муфты НУ ВЛ-6кВ Ф-692 ПС 110 кВ Преградная Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-692 ПС 110 кВ Преградная
1288 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-04-20 14:39 | 20.04.2014 в 14:39 на ПС 110 кВ Преградная от КЛ отключен МВ Ф-677, земля Ф "А". На ВЛ-6кВ Ф-677 грозой разрушены изоляторы фазы "А" на опорах № 37,38,39,40. | повреждены изоляторы ШС-10 фазы "А" на опорах № 37,38,39,40. | Заменить изоляторы фазы "А" на опорах № 37,38,39,40 ВЛ 6 кВ Ф-677 ПС 110 кВ Преградная
1289 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-21 13:55 | 21.05.2014 В 13:55 на ПС 110 кВ Преградная от КУ отключен МВ Ф-683 ,"земля" Ф "С" При осмотре ВЛ-6кВ Ф-683 обнаружен разрушеный изолятор фазы "С" на опоре №2 ВЛ-6кВ Ф-683, провод на траверсе. | поврежден изолятор ШС-10 фазы "С" на опоре №2 ВЛ-6кВ Ф-683 ПС 110 кВ Преградная | Произвести замену изолятора Ф"С" на опоре ВЛ-6кВ Ф-683 ПС 110 кВ Преградная Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-683 ПС 110 кВ Преградная
1290 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-21 23:00 | 21.05.2014 в 23:00 на ПС 110 кВ Курджиново работала МТЗ откл. МВ Ф-379 При обходе ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново выявлены оборваные провода в пролете опор №378-379 | ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново повреждены провода АС-50 в пролете опор №378-379 | Произвести замену провода в пролете опор №378-379 ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново
1291 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-19 01:00 | 19.05.2014 в 01:00 На ПС 110 кВ Рудник работала МТЗ откл Ф-17. Вследствие проливных дождей и поднятия уровня воды, выше допустимого, рекой Уруп смыты опоры №23,24,25,26 ВЛ-6кВ Ф-17.Провода ВЛ-6кВ Ф-17 оборваны и схлестнуты. | Повреждены опоры №23, 24, 25, 26 ВЛ-6кВ Ф-17 ПС 110 кВ Рудник, оборван провод. | произвести замену поврежденных опор №23,24,25,26 и проводов в пролетах. произвести внеочередной осмотр участков подверженных воздействию паводковых вод. произвести берегоукрепительные работы
1292 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-06-02 15:20 | 02.06.2014 в 15:20 в КТП-36 вышли из строя все ПК -10 кВ При прямом попадании молнии в ВЛ-10кВ Ф-379 возле КТП-36 Ф-379 произошло срабатывание защиты в в/в сборке КТП-36 Ф-379, вследствие чего вышли из строя все ПК -10 кВ.( Быстрое восстановление схемы КТП-36 Ф-379 было невозможно из-за размыва дороги селевыми потоками). | повреждение ПК -10 кВ | произвести внеочередную проверку ВЛ 10 кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново
1293 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-01 20:00 | 01.05.2014 в 20:00 отключился автомат Ф-2 в КТП-3 Ф-381 вследствие грозовых перенапряжений и сильного града. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,38 кВ Ф-2 КТП-3 Ф-381 ПС 110 кВ Салиха 110 кВ
1294 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-20 05:30 | 20.05.2014 в 05:30 Вследствие проливных дождей и поднятия уровня воды в реке Уруп смыты опоры №50,51 ВЛ-04кВ Ф-2 ТП-27/676, провода оборваны. | повреждены опоры № 50-51, поврежден провод в пролете опор №50-51 | произвести замену опор №50-51 и провода в пролете опор №50-51 произвести внеочередной осмотр Ф-2 ТП-27 Ф-676 ПС 110 кВ Преградная
1295 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-18 15:15 | Вследствие сильного порывистого ветра и возникшего кз на ВЛ-04кВ Ф-1 КТП-29 Ф-379 произошло отключение автомата Ф-1. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-04кВ Ф-1 КТП-29 Ф-379
1296 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-28 01:59 | 28.05.2014 в 01:59 на ПС 110 кВ Курджиново действием МТЗ отключен Ф-379. Вследствие проливных дождей и схода селей смыты опоры №306-308 ВЛ-10кВ Ф-379, оборваны провода в полетах опор №279-281,селем сбиты опоры № 363,364 | повреждены опоры №306-308, № 363,364 ВЛ-10кВ Ф-379, оборваны провода в полетах опор №279-281 | Произвести замену опор №306-308, № 363,364 и заменить провода в пролетах опор №279-281 ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново
1297 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-06-26 17:29 | 26.06.2014 в 17:29 на ПС 110 кВ Курджиново от КУ отключили ВВ Ф376. 26.06.2014 в 19:45 восстановлено эл/снабжение потребителей. Вследствие сильного порывистого ветра и проливного дождя с градом произошел обрыв проводов ВЛ-10кВ Ф-376 в пролете опор № 39-42. | Повреждение проводов ВЛ-10кВ Ф-376 в пролете опор № 39-42. | Произвести ремонт проводов в пролете опор № 39-42. произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-376 ПС 110 кВ Курджиново
1298 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-04-29 12:25 | 29.04.2014 в 12:25 на ПС 110 кВ Преградная работой МТЗ При сильном порыве ветре сорваны вязки на опорах № 32,33,34, вследствие чего провода ВЛ-6кВ Ф-690 в пролетах опор 32-34 оборваны. 29.04.2014 в 18:26 ВЛ 6 кВ Ф-690 ПС 110 кВ Преградная включена в работу. | сорваны вязки на опорах № 32,33,34, вследствие чего провода ВЛ-6кВ Ф-690 в пролетах опор 32-34 оборваны. | заменить провод в пролетах опор 32-34 оборваны. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-690 ПС 110 кВ Преградная
1299 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-05-17 11:00 | 17.05.2014 в 11:00 на ПС 110 кВ Курджиново работой МТЗ отключен МВ Ф-379. 17.05.2014 в 18:13 ВЛ-10кВ Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново включена в работй. Вследствие грозовых перенапряжений на ВЛ-10кВ Ф-379 произошел пробой проходных изоляторов фазы "В" на ТП-29 и фазы"С" на ТП-31 Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново | повреждение проходных изоляторов фазы "В" на ТП-29 и фазы"С" на ТП-31 Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново | произвести замену пробой проходных изоляторов фазы "В" на ТП-29 и фазы"С" на ТП-31 Ф-379 ПС 110 кВ Курджиново
1300 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Урупские РЭС) | 2014-04-13 11:10 | При к.з. на ВЛ-04кВ Ф-2 отключился автомат Ф-2 КТП-55/692, вследствие наброса постороннего предмета на опоре №4. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 Ф-692 ПС 110 кВ Преградная
1301 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Зеленчукские РЭС) | 2014-04-18 15:07 | При осмотре ВЛ выявлен наброс провода сторонними лицами в пролете между опорами №4-5 перегорели предохранители ПН-2 в шкафу 0,4 кВ ТП 45/334 фидера Ф-2 0,4 кВ | перегорели предохранители ПН-2 в шкафу 0,4 кВ ТП 45/334 фидера Ф-2 0,4 кВ | Заменить предохранители ПН-2 в шкафу 0,4 кВ ТП 45/334 фидера ВЛ 0,4 кВ Ф-2
1302 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Зеленчукские РЭС) | 2014-06-09 08:10 | 09.06.2014 в 08:10 на ПС 35 кВ Буково работой МТЗ откл МВ Ф-340. При осмотре ВЛ-10 кВ Ф-340 ПС 35 кВ Буково обнаружены разрушеные изоляторы фаз А, В на опоре №25 | повреждены изоляторы ШС-10 фаз А, В на опоре №25 | произвести внеочередной ВЛ-10 кВ Ф-340 ПС 35 кВ Буково
1303 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Зеленчукские РЭС) | 2014-05-01 08:30 | 01.05.2014 в 08:30 работой МТЗ откл. МВ Ф-370. Произведен осмотр ВЛ-10кВ Ф-370 ПС 110 кВ Маруха повреждений и замечаний не обнаружено. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-370 ПС 110 кВ Маруха
1304 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Хабезские РЭС) | 2014-06-26 20:10 | 26.06.2014 в 20:10 на ТП 83/372 перегорел ПН-2 погода шквальный порывистый ветер дождь град При осмотре Ф-1 от ТП 83/372 обнаружен обрыв провода в пролете опор 95-96 | повреждение провода в пролете опор 95-96 | произвести ремонт провода в пролете опор 95-96 Ф-1 от ТП 83/372 произвести внеочередной осмотр Ф-1 от ТП 83/372
1305 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Зеленчукские ЭС) | 2014-04-19 15:59 | 19.04.2014 в 15:59 на ПС 110 кВ Зеленчук работой МТЗ отключен ВВ Ф-308, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Выход из строя концевой кабельной муфты от РЛ 308-17 к ТП 57/310 обесточенных потребителей нет | повреждение концевой кабельной муфты от РЛ 308-17 к ТП 57/310 | Заменить концевую кабельную муфту от РЛ 308-17 к ТП 57/310
1306 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС) | 2014-04-17 14:10 | 17.04.2014 в 14:10 на ПС 110 кВ Усть-Джегута от МТЗ откл Ф-653. При осмотре ВЛ-6кВ Ф-653 ПС 110 кВ Усть-Джегута обнаружен сорваный изолятор на опоре №17. | поврежден изолятор ШФ-10 Ф "С" на опоре №17 | Заменить поврежденный изолятор Ф "С" на опоре №17, произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-653 ПС 110 кВ Усть-Джегута
1307 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС) | 2014-05-08 08:20 | 08.05.2014 в 08:20 на ПС 110 кВ Усть-Джегута работой МТЗ откл ВВ Ф-646, РПВ не успешно. При осмотре ВЛ 6 кВ Ф-646 ПС 110 кВ Усть-Джегута обнаружен пробой концевой муфты 6кВ к ТП-77/646 (Следственный комитет) СШ №2, СШ №3, Администрация г.Усть-Джегута, центральная котельная, РВК, Д.сад №3, ВОХР | повреждение концевой муфты 6кВ к ТП-77/646 | произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф-646 ПС 110 кВ Усть-Джегута
1308 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС) | 2014-06-27 07:35 | 27.06.2014 в 07:35 на ПС 110 кВ Усть-Джегута работой МТЗ отключен ВВ Ф-653. 27.06.2014 в 07:56 восстановлено эл/снабжение потребителей При осмотре обнаружено повреждение кабельного ввода КЛ-6кВ от ВЛ-6кв Ф-653 до ТП-61А/653 | повреждение кабельного ввода КЛ-6кВ от ВЛ-6кв Ф-653 до ТП-61А/653 | произвести ремонт кабельного ввода в ТП-61А/653
1309 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Усть-Джегутинские РЭС, Усть-Джегутинское ПТЭС) | 2014-05-02 09:50 | 02.05.2014 в 09:50 на ПС 110 кВ Усть-Джегута работой МТЗ отключен ВВ Ф-649 02.05.2014 в 10:33 запитан потребитель. В 11:23 Ф-649 ПС 110 кВ Усть-Джегута включен в работу | поврежденая концевая кабельная муфта НУ на опоре №1 | произвести монтаж концевой муфты на опоре №1 ВЛ-6кВ Ф-649 ПС 110 кВ Усть-Джегута
1310 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Прикубанские РЭС) | 2014-04-14 07:30 | 14.04.2014 в 07:30 Электрической дугой пережогся шлейф 10кВ фаза "А" от проходного изолятора до опорного изолятора. Перегорели 3 ПК-10кВ в ТП 4/859 Ф-859 ПС 110 кВ Заречная | повреждение шлейфа 10кВ фаза "А" от проходного изолятора до опорного изолятора. | Заменить шлейф Ф "А" от опорного изолятора до проходного изолятора, заменить ПК 10 кВ
1311 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Прикубанские РЭС) | 2014-04-15 21:50 | 15.04.2014 в 21:50 в ТП 90/859 Ф-859 ПС 110 кВ Заречная разрушен опорный изолятор на рубильнике Ф-1, перегорание ПН-2 фаза "В" | разрушен опорный изолятор на рубильнике Ф-1, перегорание ПН-2 фаза "В" | заменить рубильник, заменить ПН-2
1312 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-05-26 17:15 | 26.05.2014 в 17:15 в ТП-70/554 откл. АВ 0.4кВ Ф-3. От порыва сильного ветра на ВЛ-0.4кВ Ф-3 оборван провод фазы "А" между опорами 23-24. | оборван провод фазы "А" между опорами 23-24. | Заменить провод фазы "А" между опорами 23-24 на ВЛ-0.4кВ Ф-3.
1313 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-30 16:30 | 30.06.2014 16:30 в КТП- 24/590 ВЛ 10 кВ Ф-590 отключился автомат Ф-1 При РПВ Отказ во включении автомата Ф-1 | повреждение автомата ВА-51-35 в КТП- 24/590 ВЛ 10 кВ Ф-590 | Произвести замену автомата ВА-51-35 в КТП- 24/590 ВЛ 10 кВ Ф-590
1314 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-05-23 13:30 | 23.05.2014 в 13:30 в ЗТП-140/562 ВЛ 10 кВ Ф-562 ПС 35 кВ Конзавод поврежден контакт у основания ножа. ЗТП-140/562 на фазе "В" главного рубильника поврежден контакт у основания ножа. | ЗТП-140/562 на фазе "В" главного рубильника поврежден контакт у основания ножа. | Заменить рубильник в ЗТП-140/562 ВЛ 10 кВ Ф-562 ПС 35 кВ Конзавод
1315 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-04-24 10:03 | 24.04.2014 в 10:03 на ТП-15/551 отключился Ф-2. От порыва сильного ветра между опорами 2-3 произошел обрыв линейного провода. | оборван провод в пролете опор № 2-3 | Устранить поврежденный провод в пролете опор №2-3
1316 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-22 02:01 | 2014.06.22. в 2 часа 01мин. на ПС 35 кВ Первомайская от МТЗ отключился МВ Ф-554, РПВ не успешное. 22.06.2014 в 9:12 восстановлено эл/снабжения потребителей ВЛ-10кв Ф-554 ПС 35 кВ Первомайская включена в работу. На ТП-146/554 РУ-10 кВ пробит проходной изолятор фазы "С" СОШ-6 с. Первомайское | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-554 ПС 35 кВ Первомайская
1317 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-03 01:05 | 03.06.2014 в от 01ч 05мин. на ПС 35кВ Терезе отключился МВ Ф-590 При осмотре ВЛ-10кВ Ф-590 ПС 35кВ Терезе обнаружен обрыв шлейфа к разьединителю Р-42 КТП-42/590 фаза "С". Во время сиьного ливня, грозы, сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа к разьединителю Р-42 КТП-42/590 фаза "С". | поврежден шлейф к разьединителю Р-42 КТП-42/590 фаза "С". | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-590 ПС 35кВ Терезе
1318 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-05-19 03:44 | 19.05.2014 в 03-44 на ПС 35 кВ Первомайская от МТЗ отключился Ф-554 При осмотре ВЛ-10кв Ф-554 ПС 35 кВ Первомайская выявлен пробой изоляции потребительской КЛ-10 от ЗТПП-166/553 до ЗТПП-33/554 | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-554 ПС 35 кВ Первомайская
1319 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-05-19 05:34 | 19.05.2014 05-34 отключился МВ Ф-568 ПС 110 кВ Красный Восток При сильном ветре с грозой и ливнем отключился МВ Ф-568, осмотром причина не выявлена. | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кв Ф-568 ПС 35 кВ Красный Восток
1320 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-09 19:50 | 09.06.2014 в 19:50 в РУ 10 кВ перегорел ПК-10 на фаза "С" Течь с крыши ЗТП-295/567 на РУ-10кВ. | ПК-10 на фаза "С" | Устранить течь крыши, произвести техническое обслуживание ЗТП-295/567, заменить ПК-10 кВ
1321 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-26 08:59 | Сильный ветер,гроза, ливень. 2014.06.26. в 20ч.59мин на ПС 35кВ Конзаводская отключился МВ Ф-562 от МТЗ. 2014.06.26. в 21ч.44мин восстановлено эл/снабжение потребителей | нет | произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-562 ПС 35кВ Конзаводская
1322 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-09 12:30 | 09.06.2014 в 12:30 на ПС 35 кВ Красный Восток от МТЗ отключился ВВ Ф-568. 09.06.2014 в 14:15 восстановлено эл/снабжение потребителей При осмотре обнаружены сбиты опоры №№ 107, 108 оборваны все провода. | В результате наезда транспорта сбиты опоры №№ 107, 108 оборваны все провода. | провести работу с населением через СМИ
1323 | КЧФ | Карачаево-Черкесский филиал (Малокарачаевские РЭС) | 2014-06-06 16:45 | 06.06.2014 в 16:45 отключился автомат Ф-1 тп-99/568. Из-за обрыва ввода в дом отключился автомат ф-1 | обрыва ввода в дом | произвести ремонт ввода в дом
1324 | Ингушский филиал | Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 2014-06-03 10:32 | 03.06.2014 отключился Ф-5 10 кВ от ПС Экажево максимально- токовая защита | при осмотре обнаружено повреждение на ТП 5-31 по ул. Ахриева, отгорел шлейф разъединителя | Произвести замену шлейфа
1325 | Ингушский филиал | Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 2014-05-13 21:04 | 13.05.2014 в 21:04 отключилась ВЛ 35 кВ Л-448 от ПС Водоподъем, от действия токовой отсечки на ПС "МОЗДОК-110", РПВ не успешно | После осмотра повреждений ВЛ не обнаружено. Причиной отключения явилось разрушение разрядника РВС-35 кВ фазы"С" и пробоя изоляции РВС -35 кВ фазы "А" и "Б" | Поизвести замену разрядника РВС-35 кВ
1326 | Ингушский филиал | Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 2014-06-01 22:15 | Причина не известна 22:15 01.06.2014 отключился Ф-4 10 кВ от ПС Сурхахи от МТЗ | нет | Провести повторный осмотр Ф-4 ПС Сурхахи
1327 | Ингушский филиал | Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 2014-05-20 15:07 | 20.05.2014 в 15:07 отключилась ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 действием с ПС 110 кВ Плиево ДЗ-3 зона, АПВ не работало "КС", с ПС 330 кВ Владикавказ-2 действием 2,3 ст НЗЗ ВВ 110 кВ АТ-1 на отключение 2 СШ-110 кВ. (на момент аварии схема ПС 330 кВ Владикавказ-2 ремонтная: выведены 1 сш-110 кВ, АТ-3), АПВ не работало. В 15:32 ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) замкнута в транзит с ПС 110 кВ Плиево |  | Провести повторный обход ВЛ 110 кВ Л 203
1328 | Ингушский филиал | Ингушский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» | 2014-04-08 17:27 | 08.04.2014 17:27 отключилась ВЛ 13 от ПС Плиево 2 ст. НЗЗ АПВ не успешное | При осмотре ВЛ-13 110 кВ видимых признаков повреждения оборудования не обнаружено | Произвести обход ВЛ 110 кВ ВЛ 13

## Недоотпуск электроэнергии
Недоотпуск электроэнергии от технологических нарушений за 2014 год, кВт*час.
1 квартал | 2430897
2 квартал | 1551614.113
3 квартал
4 квартал